# 采购需求

一、采购需求：安庆港石门湖凤凰作业区工业品码头BC2-A输送皮带机驱动电机已经使用8年多，现电机轴磨损严重，需更换。故本次拟采购一台全新的输送皮带机高压驱动电机以及拆除原有高压驱动电机一台并进行返厂大修维护保养，包括但不限于以下内容：

1.采购一台450KW 10KV高压防爆驱动电机并完成安装及调试：

高压防爆驱动电机规格型号及参数要求：YB2 4507，B3 10KV F IP65 IC411 DIIBT4 SKF 8点测温、加热器。

原隔爆型三相异步电动机主要参数如下：

| 序号 | 型号 | 功率 | 电压 | 防爆标志 | 出品编号 | 整机重量 | 出厂日期 | 电机厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YB24507-4 | 450KW | 10000V | EXdⅡBT4 | 15E-0906-01 | 4720kg | 2015年7月 | 佳木斯电机股份有限公司 |

注：（1）本次采购原则上要求新电机为原厂家同型号电机。如采购的新电机达不到“原厂家同型号电机”要求的，必须保证达到以下要求（包括但不限于）：电机地脚螺栓的尺寸与原电机的尺寸一致；电机联轴器及尺寸与原电机的联轴器及尺寸一致；电缆的长度与接线方式与原电机一致（利用原供电电缆）。

（2）本次采购更换的电机安装位于在地面高差53.5米0#转运楼内，响应人需自行踏勘现场确保新供货的电机能与现场安装连接尺寸匹配。由于响应人未进行现场勘测，造成尺寸不匹配需对现场进行整改的，整改费用由成交人自行承担，由此造成的工期延误，成交人还需承担采购人或采购单位客户（曙光化工公司）的停产损失。

2.BC2-A输送皮带机旧450KW 10KV高压防爆驱动电机拆除及返厂（佳木斯电机股份有限公司）大修维护保养。保养完成后，返回至原位置安装调试运行。并将新采购电机拆卸除放置采购人指定位置，且进行防尘包裹保护。

具体维保内容：1）电机解体，记录原始数据参数；2）高压绕组清洗、检查（采用SH-25型耐压25KV专用高压电机清洗剂）；3）高压绕组固定情况检查（绕组端部固定鄉扎绳、绕组连接线固定情况等）；4）定子高压引出线检查做绝缘加强处理；5）定子绕组传感器检测；6）电机轴承测温传感器检测；7）高压绕组重新浸漆、烘干；8）高压绕组端部表面做183-1防腐覆盖处理；9）整机高压绕组作预防性电气试验，三相绕组直流电阻检测、三相绕组绝缘电阳检测；10）转子主轴同心度检测；11）机械配合尺寸检测（防爆轴承套、轴承位、端盖、机壳）；12）电机轴承更换进口品牌（SKF）；13）防爆绝缘轴承套绝缘检测；14）内外部及零部件清洗检查：15）转子精密动平衡试验；16）检查整机冷却系统附件清理、检查有无安全隐患；17）整机冷却系统风路清理、检查；18）整机防腐；19）整机试验，并出具各项试验合格报告单。

二、合同履行期限：

- （1）采购的新电机自合同签订后100日历天内完成供货，并接采购人通知后10日历天内完成安装及调试。

（2）新电机安装完成、调试运行正常后，将已拆除的原电机返厂大修，30日历天内完成维修保养。接采购人通知后3日历天内完成安装及调试。

三、服务要求

1.质量要求：成交人提供的设备需为全新设备，完全符合国家规定的质量标准和厂方标准。货物完好，配件齐全。

2.售后服务：设备质保期不少于2年，质保期从设备完成调试且验收合格后算起。质保期内，应随时能为采购人提供售后服务，对于采购人的售后服务请求须在24小时内上门服务；在质保期内因设备重大质量原因而需要更换或维修的，须在48小时内完成，以保证产品的正常运行。在设备免费质保期内，因设备制造原因出现的任何质量问题，成交人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由成交人承担。

3.其他要求：

（1）设备进场前需提供完整的设备检验证书和合格证供采购人查验。

（2）响应人需自行踏勘现场并在响应文件中提供安全可行的吊装方案。

（3）确保新供货的电机能与现场安装、连接尺寸匹配，尺寸不匹配造成的整改费用由成交人自行承担，由此造成的工期延误，成交人还需承担采购人或采购单位客户（曙光化工公司）的停产损失。

（4）成交人应负责设备调试，确保设备正常运行。

四、付款方式

采购的新电机到达现场安装完成并调试合格后支付至合同价款的60%。原有电机完成维修保养并返回现场安装完成并调试合格后付至合同价款的97%，余款3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后，采购人在1个月内一次性付清（不计息）。采购人支付款项前，成交人应提供同等金额的发票（税率13%）。

五、验收

新旧电机安装、调试（设备正常运行1个月）完成，经招标人和码头运营单位组织的联合验收合格后出具验收报告。结果和验收报告经双方确认后生效。