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第一章  招标公告

项目概况

 浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上（下载）获取招标文件，并于2026年  月  日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：衢消采-GZ2026001 

项目名称：浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目 

预算金额：1436060元

最高限价：1436060元

采购需求：浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购1批，具体内容详见招标文件第三章采购内容及要求。
合同履行期限：合同签订之日起90个日历天内完成全部货物的生产、运输、交付并验收合格。 
本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日
地点：政采云平台线上下载。
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间及开标时间：2026年  月  日9点30分（北京时间）

地点：政采云平台（登录网址：https://login.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（衢州市消防救援支队）提出质疑；投标人对采购人的质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部国库司投诉。

2.企业信用融资及电子保函

（1）投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

（2）投标人可登录浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　　　1.采购人信息

名 称： 衢州市消防救援支队 
地 址： 浙江省衢州市柯城区芹江东路40号

项目联系人： 方先生 

项目联系方式：15657038963
质疑联系人：曹先生

质疑联系方式：18805702842

2.采购代理机构信息 

名 称：衢州市政府采购中心
地　址：衢州市花园东大道199号衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼

项目联系人：郜女士
项目联系方式：15660128902
质疑联系人： 方先生
质疑联系方式：18758992367
3. 同级政府采购监督管理部门

名称：财政部国库司　

地址：北京市月坛南街26号院1号楼　

联系人：财政部政府采购投诉与举报受理窗口   

联系方式：010-68513070、010-68519967　
衢州市政府采购中心

2026年  月  日

          第二章  投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	衢州市消防救援支队

	2
	项目名称
	浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目

	3
	采购预算
	1436060元

	4
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90天

	5
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	6
	投标文件组成
	投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。

	7
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2026年  月  日9:30:00（北京时间）

	8
	签订合同
	中标通知书发出之日起三十天内签订合同。 

	9
	履约保证金
	中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。

	10
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	11
	分包
	□ A同意将非主体、非关键性的    工作分包。

( B不同意分包。

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	12
	联系人
	方先生

	13
	联系电话
	15657038963

	14
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

	15
	采购公告，更正公告，中标公示发布网址
	中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

	16
	企业信用融资及电子保函
	1.投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

2.投标人可登录浙江政务服务网（网址：https://www.zjzwfw.gov.cn/）选择“衢州市”，在“特色服务”模块找到“衢融通”平台，选择企业登录，在个人中心里进入“中征融资”-“我要融资—向合作资金方提交融资申请”查看相关政策和服务方案。

	17
	项目属性
	( 货物类

□ 服务类

	18
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的1:13型40mm常压水带，所属行业：工业；标的2:16型40mm常压水带，所属行业：工业；标的3:16型65mm常压水带，所属行业：工业；标的4:20型80mm中压水带，所属行业：工业；标的5:16型80mm常压水带，所属行业：工业；标的6:20型65mm中压水带，所属行业：工业；标的7:25型80mm水带，所属行业：工业；

标的8:水幕水带，所属行业：工业；

标的9:A类泡沫，所属行业：工业；

标的10:B类抗醇性泡沫，所属行业：工业；

标的11:水成膜泡沫液，所属行业：工业。

	19
	是否允许采购进口产品
	(本项目不允许采购进口产品。

(可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	20
	本国产品
	(适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(不适用。

	21
	代理费用收取方式及标准
	本项目不收取代理费。


投标须知

适用范围
本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

“采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市消防救援支队。

“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

“服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

“▲”系指实质性要求条款。

投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

联合体投标

本项目不接受联合体投标。

转包

本项目不允许转包。

特别说明：

▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

关于中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定
根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱企业参加投标时应提供监狱企业证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
本国产品支持政策
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，供应商还应出具成本占比达到80%以上承诺函（格式自拟）。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构按规定随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。

本国产品价格扣除与小微企业价格扣除叠加。具体计算公式为：参加评审价格=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）
招标文件说明

招标文件的组成

招标公告；

投标须知前附表及投标须知；

采购内容及要求；

合同文本；

应提交的有关格式范例；

评标办法及开评标程序。

招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购代理机构将不延长提交投标文件的截止时间。

投标文件的编制

总体要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。
【资格文件】

▲有效的投标人营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）。

▲授权委托书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面）； 

▲法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件；

▲具有参与政府采购活动资格条件的声明函；
▲落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，提供中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）。
【技术商务文件】

自评分表；
2023年1月1日以来，投标人实施的类似项目的成功案例，须提供项目合同扫描件； 

产品配置清单；

技术偏离表；

▲RFID编码承诺书； 

技术商务文件其他内容（参照评分标准编制）。
【报价文件】

▲开标一览表； 

▲报价明细表。

关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）。
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如果有）。
投标文件内容填写说明 

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

投标报价

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

投标保证金

本项目不收取投标保证金。

投标说明

本项目实行电子投标，不接受纸质投标文件，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见浙江省政府采购网-办事指南 > 下载专区 > 电子交易客户端 > CA驱动和申领流程）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载并安装，（下载路径：浙江省政府采购网-办事指南 > 下载专区 > 电子交易客户端 > 政采云电子交易客户端），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，供应商须注册账号登录后查看内容。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束（项目中要求提供功能演示或提供样品的项目，有演示内容的或提供样品的投标人参与现场投标）。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

不具备招标文件规定资格要求；

投标文件未有效授权的;
招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

资格或技术商务文件中包含投标报价的；

投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标人串通投标的；

不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

电子投标文件解密失败的；

电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

电子投标文件未按规定要求提供CA签章的。

不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的且无法合理解释的；
投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的且无法合理解释的；
不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的且无法合理解释的；
不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的且无法合理解释的。
评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
串通投标的情形
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的；

开标和评标

开标

采购代理机构在规定的日期、时间和地点组织招标会。

电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人开展资格审查工作，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

评标委员会

采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正: 

（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表相应内容不一致的，以投标文件开标一览表为准（政采云系统内开标一览表内容与投标文件中开标一览表内容不一致的，以投标文件开标一览表为准）；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

评标
评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。 

投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

评标报告：评标委员会完成评定后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

保密

开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。
投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

授予合同

中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》。
《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

履约保证金：中标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。
签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间与采购人直接签订合同,采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

询问、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

供应商询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
供应商质疑
供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（内容包括：“投标人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”）、采购过程和中标（成交）结果（内容包括：“现场踏勘、答疑会”、“采购人负责接收和保存的样品”、“资格审查”、“评审”等环节）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。受理邮箱（1845885213@qq.com）
政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑函范本请到中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）下载专区下载。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的将不予处理。

供应商投诉
质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

法律责任

投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

提供虚假材料谋取中标的;

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

其他

解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

第三章  采购内容及要求

一、项目概况：

从衢州城市发展、火灾及自然灾害事故特点分析看，我市消防装备在专业性、综合性、科技性方面还有诸多短板弱项。通过装备配置，补齐短板，完善装备结构，重点强化高层、化工、地下、山岳、水域、航空等专业队装备配备，满足“全灾种、大应急”任务需求，降低作战行动风险，提升个人防护装备等级，有效提高行动效率。
货物需求一览表及产品规格

本项目核心关键产品：16型65mm常压水带、水成膜泡沫液（标“★”为核心产品）
	序号
	名称
	性能参数需求
	单位
	数量

	1
	13型40mm常压水带
	1、符合标准要求：产品符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥1.3MPa
5、口径：40mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥3.9
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	140

	2
	16型40mm常压水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥1.6MPa
5、口径：40mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥6.00MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	302

	3
	16型65mm常压水带（★）
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20 米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥1.6MPa
5、口径：65mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥6.00MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	389

	4
	20型80mm中压水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥2.0MPa
5、口径：80mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥6.00MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	381

	5
	16型80mm常压水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥1.6MPa
5、口径：80mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥5.5MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	305

	6
	20型65mm中压水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥2.0MPa
5、口径：65mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥6MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	80

	7
	25型80mm水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、长度：20米(公差+0.2米)
4、压力要求（MPa）：≥2.5MPa
5、口径：80mm
6、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
7、爆破压力（MPa）：≥7.5MPa
8、外观：应编织均匀，表面整洁、无跳双经、断双经、跳纬及划伤
9、材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
	盘
	80

	8
	水幕水带
	1、符合标准要求：GB6246-2011《消防水带》
2、检测证书：提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、水带材质：内衬材质为聚氨酯材料或优于此材质
4、两喷雾孔间距（cm）：≥30cm
5、▲接口要求：卡式接口，接口材质为铝镁合金或优于此材料，加工表面平整、光洁度高，无损伤，无结疤、裂痕、砂眼，接口表面进行阳极氧化处理
6、水带外观：织物层应编织得均匀，表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
7、水带长度：20m（公差+0.2m）
8、孔洞材质：孔洞使用不锈钢等不容易被腐蚀的材质或者直接使用编织孔洞，避免腐蚀和脱落。
	盘
	25

	9
	A类泡沫
	1、符合标准要求：GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、25%析液时间：温度处理前、后：≥11min 在混合比为H、发泡倍数与特征值F偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值t偏差不应大于30%，
3、凝固点：≤-20℃
5、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相
6、湿润性：在混合比为1.0%的条件下，润湿时间≤20.0s
7、比流动性：比流动性：温度处理前、温度处理后，泡沫液流量不小于标准参比液流量或泡沫液黏度值不大于标准参比液黏度值；试验温度为泡沫液凝固点 + 5℃
8、PH 值：温度处理前后：6.0-9.5
9、表面张力：温度处理前≤ 21.0
10、腐蚀率：Q235A钢片≤15.0
3A21铝片≤15.0
11、灭非水溶性火性能：在混合比为H、发泡倍数与特征值F偏差不大于20%的条件下，灭火性能级别≥IIID。
12、灭 A 类火性能：在混合比为H、发泡倍数与特征值F偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤90.0s，且抗复燃时间≥10.0min。 
13、隔热防护性能：在混合比H的条件下，25%析液时间≥20.0min，且发泡倍数≥30.0倍。
	吨
	7

	10
	B类抗醇性泡沫
	1、符合标准要求：GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准或GB15308-2025《泡沫灭火剂》
2、检测证书：提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、25%析液时间：在混合比为H、发泡倍数与特征值F偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值t偏差不应大于30%。
4、凝固点：≤-20℃
5、比流动性：在-6°C时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
6、PH 值：温度处理前后：6.0-8.5
7、表面张力(mN/m)：与特征值的偏差不大于10%
8、界面张力(mN/m)：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上述二个差值中较大者判定
9、扩散系数(mN/m)：正值
10、腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0
3A21铝片：≤15.0
11、发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按上述二个差值中较大者判定
12、灭火性能：IA 级别强施放灭火时间（淡水和海水）：≤ 3min；
13、抗烧时间：IA 级别强施放抗烧时间（淡水和海水）：≥10min
ARIB 级别抗烧时间：≥10min或ARIA级别抗烧时间≥15min
14、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相
	吨
	43

	11
	水成膜泡沫液

（★）
	1、符合标准要求：GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准或GB15308-2025《泡沫灭火剂》
2、检测证书：提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告
3、25%析液时间：与特征值的偏差不大于20%
4、凝固点：≤-10℃
5、比流动性：在-8℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
6、PH 值：温度处理前后：6.0-8.5
7、表面张力：与特征值的偏差≤±10%
8、界面张力：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上述二个差值中较
大者判定
9、扩散系数：正值
10、腐蚀率：Q235A钢片：≤15.0
3A21铝片：≤15.0
11、发泡倍数：与特征值的偏差不大于1.0或不大于特征值的20%，按上述二个差值中较大者判定 
12、灭火性能：IA级别强施放灭火时间（淡水和海水）：≤3min；
13、抗烧时间：IA级别强施放抗烧时间（淡水和海水）：≥10min
14、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相
	吨
	67


三、商务要求：

（一） 拟采购货物的数量和预算：

1. 本次采购清单包含11类消防装备，具体规格及技术参数详见上表。投标人须按清单所列全部内容进行响应，不得拆分报价。

2. 本项目采购最高限价为1436060元，投标人报价不得超出最高限价，否则报价无效。报价须包含货物本身费用、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、培训费、售后服务费、税费等所有费用，采购方不再支付额外费用。

3. 报价有效期：自报价截止之日起90天内有效，投标人不得在有效期内擅自调整报价。

4.采购人可以根据实际情况调整货物数量，单价固定不变，按实结算。

（二） 交付的时间和地点、付款条件：

1. 交付时间：合同签订之日起90个日历天内完成全部货物的生产、运输、交付并验收合格。

2. 交付地点：衢州市消防救援支队（浙江省衢州市柯城区芹江东路40号），投标人负责将货物运送至指定地点并完成卸货，运输途中的所有风险由投标人承担。

3. 验收标准：

（1）外观验收：货物包装完好，无破损、受潮、变形等情况，标识清晰，附带产品合格证、使用说明书、检测报告等全套资料。

▲（2）质量验收：货物须符合国家相关标准及采购方技术参数要求，验收时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告。采购方有权对货物进行抽样检测，检测不合格的，中标人须在7天内免费更换，由此产生的所有费用由中标人承担。
（3）功能验收：现场对货物进行操作测试，确保各项功能正常，满足实际使用需求。

（4）付款方式和履约保证金：

①中标人在收到签订合同邀约后7个工作日内向采购人缴纳中标总额1%的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交。

②预付款

在合同生效以及具备实施条件后，在收到中标人根据采购人要求为采购人或采购人相关预算单位开具的等额有效发票后10个工作日内，采购人或采购人相关预算单位向中标人支付合同总金额的40%作为预付款。

③全部货物交货，经采购人或采购人相关预算单位验收合格，凭《装备验收单》一次性支付剩余合同金额，自收到中标人开具的的等额有效发票之日起10个工作日内采购人或采购人相关预算单位向中标人进行付款。

④履约保证金在全部货物交货、经采购人验收合格后，凭《装备验收单》（附件1）30天内全额无息退。

（三） 包装和运输：

1.包装要求：投标人须采用符合国家或行业标准的包装方式，具备防水、防潮、防震、防腐蚀等保护措施，确保货物在运输过程中不受损坏。因包装不当造成的货物损坏、丢失等损失，由投标人承担全部责任。

2.运输要求：投标人选择符合资质的运输单位，制定合理的运输方案，确保货物按时、安全送达指定地点。运输过程中须办理货物运输保险，保险金额不低于合同总金额。

（四）售后服务：

1.质保期：自货物整体验收合格之日起计算，所有货物质保期不低于12个月。质保期内出现非人为损坏的质量问题，投标人须提供免费维修、更换服务，由此产生的所有费用由投标人承担。

2.响应时间：投标人须提供7×24小时技术支持服务，接到采购方故障报修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场进行处理，一般故障须在48小时内修复，无法修复的须提供备用设备或更换全新设备。

3.培训服务：投标人须免费为采购方操作人员提供专业培训，内容包括设备的操作使用、日常维护保养、常见故障排查等，确保操作人员能够熟练独立使用。

4.终身维护：质保期届满后，投标人须提供终身成本价维修维护服务，仅收取零配件成本费用，不得收取额外服务费。

（五）保险：

1. 保险：投标人须为所供货物购买全程运输保险、产品质量责任险等，保障范围覆盖货物从出厂到质保期届满的全过程。

2. 逾期交付责任：投标人未能按合同约定时间交付货物的，每逾期1天，按合同总金额的0.5‰向采购方支付违约金，逾期超过15天的，采购方有权解除合同，投标人须退还已收款项并按合同总金额的10％向采购方支付违约金。

3. 质量责任：货物经检测不符合质量要求的，投标人须在采购方要求的期限内免费更换合格产品，并承担由此造成的全部损失；出现严重质量问题影响使用的，采购方有权解除合同，投标人须退还全部已收款项并按合同总金额的20％支付违约金。

4. 知识产权责任：投标人保证所供货物不存在任何知识产权纠纷，如因第三方主张知识产权权利产生的所有责任和损失，均由投标人承担。

（六）制作RFID数字管理标签：

交货前，所有器材供货厂家须根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标人提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。

▲投标人必须对上述要求在投标文件中做出承诺(承诺函详见技术商务文件格式中“RFID编码承诺书”)，并且由此所产生的费用必须包含在投标报价内，投标人不提供相关承诺的，视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。

RFID标签的安装方案请联系浙江省消防救援装备物资综合保障平台客服人员，无法申请编码的产品也需要申请浙江消防救援装备物资综合保障平台编码。客服电话：13361648122，13022636979.

四、质量标准

符合国家相关标准及采购方技术参数要求。

   五、合同签订及付款约定

由衢州市消防救援支队与供应商签订合同；供应商根据合同约定分别向各使用单位提供产品并开具发票，由各使用单位支付所承担款项。                                             

	浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目

	标项
	标项名称
	预算单价（万元）
	小计(盘、吨)
	

	
	
	
	
	柯城
大队
	衢江
大队
	龙游
大队
	江山
大队
	常山
大队
	开化
大队
	智慧新城大队
	智造新城大队
	机关支队

	
	
	
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1
	13型40mm常压水带
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	80
	
	
	

	2
	16型40mm常压水带
	
	302
	37
	
	120
	
	
	
	20
	
	50
	
	
	
	
	
	75
	
	
	

	3
	16型65mm常压水带
	
	389
	44
	
	80
	
	
	
	15
	
	50
	
	
	
	60
	
	140
	
	
	

	4
	20型80mm中压水带
	
	381
	26
	
	80
	
	50
	
	15
	
	
	
	
	
	60
	
	150
	
	
	

	5
	16型80mm常压水带
	
	305
	20
	
	80
	
	140
	
	15
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	20型65mm中压水带
	
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	25型80mm水带
	
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水幕水带
	
	25
	
	
	20
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	A类泡沫
	
	7
	1
	
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	10
	B类抗醇性泡沫
	
	43
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	30
	

	11
	水成膜泡沫液
	
	67
	
	
	6
	
	15
	
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	26
	
	10
	


                    第四章  合同文本

合同编号：             

项目名称：

项目编号：

标项：

甲方（全称）： 

乙方（全称）： 

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、合同货物、数量

本合同项下包含的货物及价格清单如下表：

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	小写：

大写：元整


二、技术参数、配置清单及相关资料： （附件4：投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料。）

三、合同金额

本合同总价为人民币（大写）                （¥         ）。本合同价包括货物本身费用、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、培训费、售后服务费、税费等所有费用，甲方不再支付额外费用。
四、付款方式和履约保证金

1.乙方在收到签订合同邀约后7个工作日内向甲方缴纳中标总额1 %（即¥     ）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、银行保函、转账等非现金形式提交。

2.预付款

在合同生效以及具备实施条件后，在收到乙方根据甲方要求为甲方或甲方相关预算单位开具的等额有效发票后10个工作日内，甲方或甲方相关预算单位向乙方支付合同总金额的40%作为预付款。乙方根据合同约定分别向各使用单位提供产品并开具发票，由各使用单位支付所承担款项。
3.本合同为固定单价合同，使用单位可以根据实际情况调整货物数量，单价固定不变，按实结算。全部货物交货、经甲方或甲方相关预算单位验收合格，凭《装备验收单》（附件1）一次性支付剩余合同金额，使用单位自收到凭乙方提供的等额有效发票后10个工作日内进行付款。

4. 履约保证金在全部货物交货、经甲方验收合格后，凭《装备验收单》（附件1）30天内全额无息退。

五、供货要求
1. 验收标准：

（1）外观验收：货物包装完好，无破损、受潮、变形等情况，标识清晰，附带产品合格证、使用说明书、检测报告等全套资料。

（2）质量验收：货物须符合国家相关标准及采购方技术参数要求，验收时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告。采购方有权对货物进行抽样检测，检测不合格的，须在7天内免费更换，由此产生的所有费用由乙方承担。

（3）功能验收：现场对货物进行操作测试，确保各项功能正常，满足实际使用需求。

2.包装和运输：

（1）包装要求：须采用符合国家或行业标准的包装方式，具备防水、防潮、防震、防腐蚀等保护措施，确保货物在运输过程中不受损坏。因包装不当造成的货物损坏、丢失等损失，由乙方承担全部责任。

（2）运输要求：选择符合资质的运输单位，制定合理的运输方案，确保货物按时、安全送达指定地点。运输过程中须办理货物运输保险，保险金额不低于合同总金额。

3.售后服务：

（1）质保期：自货物整体验收合格之日起计算，所有货物质保期不低于12个月。质保期内出现非人为损坏的质量问题，须提供免费维修、更换服务，由此产生的所有费用由乙方承担。

（2）响应时间：须提供7×24小时技术支持服务，接到采购方故障报修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场进行处理，一般故障须在48小时内修复，无法修复的须提供备用设备或更换全新设备。

（3）培训服务：须免费为采购方操作人员提供专业培训，内容包括设备的操作使用、日常维护保养、常见故障排查等，确保操作人员能够熟练独立使用。

（4）终身维护：质保期届满后，须提供终身成本价维修维护服务，仅收取零配件成本费用，不得收取额外服务费。

4.保险：

（1）保险：须为所供货物购买全程运输保险、产品质量责任险等，保障范围覆盖货物从出厂到质保期届满的全过程。

（2）逾期交付责任：未能按合同约定时间交付货物的，每逾期1天，按合同总金额的0.5‰向采购方支付违约金，逾期超过15天的，采购方有权解除合同，须退还已收款项并按合同总金额的10％向采购方支付违约金。

（3）质量责任：货物经检测不符合质量要求的，须在采购方要求的期限内免费更换合格产品，并承担由此造成的全部损失；出现严重质量问题影响使用的，采购方有权解除合同，须退还全部已收款项并按合同总金额的20％支付违约金。

（4）知识产权责任：保证所供货物不存在任何知识产权纠纷，如因第三方主张知识产权权利产生的所有责任和损失，均由承担。

4.制作RFID数字管理标签：

交货前，所有器材供货厂家须根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。中标人提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。

RFID标签的安装方案请联系浙江省消防救援装备物资综合保障平台客服人员，无法申请编码的产品也需要申请浙江消防救援装备物资综合保障平台编码。客服电话：13361648122，13022636979.

六、供货及验收要求

1.供货时间：合同签订之日起90个日历天内完成全部货物的生产、运输、交付并验收合格。

2.供货地点：衢州市消防救援支队（浙江省衢州市柯城区芹江东路40号），乙方负责将货物运送至指定地点并完成卸货，运输途中的所有风险由乙方承担。

3.甲方按照政府采购相关法律法规、行业管理规定以及《浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援队伍灭火救援装备验收管理规定（试行）的通知》（附件5）要求组织验收。
七、知识产权
乙方应保证，所供货物无任何抵押、查封等权属瑕疵，且甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其他权利，甲方将立即通知乙方。乙方应负责处理相关纠纷并应以乙方的名义自付费用向起诉方提出抗辩并承担最终的赔偿责任。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担；如造成甲方向第三方承担责任的，由乙方赔偿甲方全部损失。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1.乙方如不能在合同规定的时限内供货，需承担违约责任并按以下约定向甲方支付违约金：未能按合同约定时间交付货物的，每逾期1天，按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方须退还已收款项并按合同总金额的10％向甲方支付违约金。
2.在履行合同过程中，如果乙方非因自身原因遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权确定是否酌情延长交货时间和提供服务。乙方在经甲方书面确认的延长期内交货和提供服务的，可不作为乙方的履约延误，可免交违约金。

3.乙方保修、维修响应和项目组成员未按投标承诺履约的，每次按5000元或合同总价的2%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。
培训或售后服务乙方须按投标承诺执行，乙方负责提供甲方操作人员的使用培训，提供技术咨询，并在供货后一个月内组织人员对产品的使用、维护等方面进行现场指导，所产生的一切费用由乙方支付。若乙方违约，每次按5000元或合同总价的2%向甲方支付违约金，两者金额相冲突的，以金额高的为准。
4.乙方不得转包或分包其应履行的合同义务。否则，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方并有权立即单方解除与乙方的合同。

5.验收：由甲方组织验收，对产品技术性能指标验收不合格的（包含所供货物与合同约定不一致的），甲方应督促乙方限期整改，整改期限原则上不超过30天，整改完成后进行复验，复验不合格的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。验收不合格整改时间计算在供货时间内，超出总体供货时间的按照逾期条款追究违约责任。

6.在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；乙方对工作中涉及的甲方的数据、文件等任何资料进行保密。因乙方行为造成泄密等问题，乙方应承担相应的经济和法律责任。

九、不可抗力

1.双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

十、争端的解决

1.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，可向衢州仲裁委员会申请仲裁。

2.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3.仲裁期间所产生的律师费、差旅费等诉讼费用由败诉方承担。

4.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十一、合同生效

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效，合同有效期至甲乙双方权利义务履行完毕。
2.对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行，由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的组成部分。

十二、其他约定事项

1.在本合同执行过程中，乙方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2.双方的单位地址、邮编、开户行及账号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。
3.其他约定事项： （添加乙方售后服务承诺函等其他事项）

十三、附 则

1.本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2.本合同未尽事宜，按法律和国家有关部门的规定执行，无规定的，双方协商解决。

3.本合同在履行中如发生争议，双方友好协商解决，调解不成的，双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

4.本合同正本页，一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构备案壹份。

5.本合同自甲乙双方盖章确认之日起生效。

6.下列文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力：

1）附件1：装备验收申请表；

2）附件2：消防救援装备验收单

3）附件3：消防救援装备培训登记表

4）附件4：消防救援装备产品质量抽查抽样单5）

5）附件5  《浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援队伍灭火救援装备验收管理规定（试行）的通知》

6）附件6  验收结论判定标准

7）附件7 浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目清单

8）附件8 各使用单位采购明细表

9）附件9 投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料（乙方提供）

10）甲方的招标文件与招标补充文件；

11）乙方投标文件；

12）中标通知书。

上述所指文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或相互矛盾之处，按更优于甲方的标准执行。
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

签订时间：
附件1：

装备验收申请表

   XX消防救援总（支）队     ：
    公司名称    已将下列产品已送达贵单位指定收货地点，现提出到货验收申请，请贵单位安排组织验收。

	序号
	合同编号
	装备名称
	规格型号
	数量
	单价（万）
	总价(万)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	可加行
	
	
	
	
	
	
	

	申请单位
	申 请 人：

联系电话：                    

                                            （供应商盖章）                

                                               年   月   日



	验收单位
	定于      年    月    日组织验收。

履约验收组：   （盖章）

                       年   月   日


附件2

消防救援装备验收单

   （供应商名称）    ：

    根据你公司装备到货验收申请，我单位装备验收小组按照验收相关规定组织开展实地验收，具体情况如下：
	装备基本信息情况

	序号
	合同编号
	装备名称
	规格型号
	数量
	单价（万）
	总价(万)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	可加行
	
	
	
	
	
	
	

	数量包装检查情况（器材、车辆）

	序号
	检查内容
	检查情况
	验收人

	1
	数量、外观等
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	2
	铭牌、标识
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	3
	RFID标签
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	4
	其他
	
	

	一致性检查情况（器材）

	序号
	检查内容
	检查情况
	验收人

	1
	资料审查
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	2
	部件检查
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	3
	履约时间核查
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	质量性能测试情况（器材）

	序号
	测试内容
	测试情况
	验收人

	1 
	
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	2
	
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	3
	（可附页）
	□合格  □限期整改  □不合格
	

	验

收

结

论
	经综合判定，该批装备验收           （合格、限期整改、不合格）

	
	履约验收组负责人：

验收小组组长：

验收小组成员：    

  （签字盖章）

年  月  日
	供应商：

（签字、盖章）

年  月  日


备注：1.装备验收单一式三份，验收单位、使用单位和供应商，正反面打印。

2.消防车辆验收同时需填写附件4，消防车辆“一致性检查情况”和“质量性能测试情况”内容以附件2、附件4为准，此表无需填写。

附件3：

 消防救援装备培训登记表

	单位名称
	
	供应厂商
	

	项目/合同编号
	
	装备名称
	可附清单

	培训时间
	
	培训地点
	

	培训方式
	
	培训人员
	

	培训内容
	

	供应商（生产厂家）人员签名（盖章）
	

	支队级以上单位培训情况反馈（盖章）
	


附件4：

消防救援装备产品质量抽查抽样单（式样） 
编号：〔
〕第
号
	抽样单位（盖章）
	

	受检单位
	

	地址、邮编
	

	样品名称
	

	规格型号
	

	标称生产者名称
	

	商标名称
	

	市场准入证书编号（适用时）
	

	型式检验报告编号（适用时）
	

	生产（出厂）日期
	

	抽样数量
	

	抽样基数
	

	抽样日期
	

	抽样地点
	

	抽样人员签字
	


附件5：

《浙江省消防救援总队关于印发浙江省消防救援队伍灭火救援装备验收管理规定（试行）的通知》

第一章总 则
第一条 为规范全省消防救援队伍灭火救援装备验收工作，保证装备质量，保护采购当事人的合法权益，按照消防救援局《消防救援队伍政府采购管理暂行办法》（应急消〔2021〕1号）及总队相关采购管理规定，结合全省消防救援队伍实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于全省消防救援队伍新购、调拨、捐赠等用于灭火救援的装备验收工作。所指灭火救援装备（以下统称“装备”）包括消防车辆、消防船艇、消防飞行器、消防员防护装备、抢险救援器材、灭火器材、灭火药剂等用于消防救援队伍完成灭火救援和训练、信息通信、战勤保障等任务的车辆、器材和物资。

第三条 本规定所指装备验收是指依据相关国家或行业标准以及采购合同、响应文件、补充协议等证明性文件进行的装备数量、规格型号、外观标识、检测报告或产品认证、质量性能的验收检查行为。

第四条 本规定所指装备验收的权限划分为，总队签订装备采购合同的由总队组织实施，支队签订装备采购合同的由支队组织实施。其中，消防车辆先由总队委托中国救援浙江机动专业支队开展水力性能等测试；同一厂家同一批次采购的消防器材，且合同金额累加超过500万元的支队验收项目，由总队随机安排其他支队进行交叉验收。

第五条装备验收人员应严格遵守各项法律法规，保持廉洁自律，自觉接受各级监督。按照“谁验收谁负责、谁签字谁负责”原则，严格执行验收管理有关规定，不弄虚作假，不敷衍塞责，对发现有违法违纪违规等行为的实行责任倒查，并按相关规定和程序追究相关人员责任。对于工作认真负责，严格把好验收关口，有效维护单位利益的人员要予以褒奖。

第二章  组织机构
第六条 在总（支）队党委统一领导下成立装备验收领导小组，组长由总（支）队主官担任，副组长由分管后勤装备、战勤保障的领导担任，成员由采购办、后勤装备处（科）、战勤保障处（科）、作战训练处（科）、信息通信处（科）等需求部门相关人员组成。负责验收过程的组织、实施、监督和验收档案归档等工作。

第七条总（支）队要建立装备验收人员库，由装备质量检验员，战训、信通、装备等业务骨干和专业机构专家组成。装备验收库人员应具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和较高的业务素质；

（二）具备消防装备、作战、通信等相关领域中级专业技术职称以上或从事该岗位累计满5年；

（三）无违法违规等不良行为记录。

各支队组建的装备验收人员库每年或有人员调整变动要及时上报总队后勤装备处备案。

验收程序和内容

第八条装备验收按照验收申请、验收准备、现场验收、验收结论等程序进行。验收结论应当及时向反馈，并监督按照合同及验收结论履行相关义务。

第九条验收申请。消防装备按照合同约定将采购的消防装备运送至指定地点后，向总（支）队提交验收申请，总（支）队根据实际确定验收时间、地点，并向装备验收领导小组报告，同意后方可组织实施。除不可抗力因素外，验收开始时间原则上为消防车辆到货5个工作日内、器材到货10个工作日内。

第十条验收准备。验收前，验收领导小组根据拟验收装备类别提前一天从装备验收人员库中随机抽取验收人员，组成验收小组。验收小组由组长、装备质量检验员、战训、信通和装备业务骨干等组成，人数不少于5人。参与该验收项目评标和测试的人员不得作为该项目验收小组人员。验收前要对抽取的验收人员开展廉政谈话。

验收小组应根据验收装备类别制定验收装备检查测试方案，准备验收所需设备、工具，对验收装备的采购合同、补充协议、招投标文件、测试样品和数据等进行熟悉。

第十一条现场验收。主要包括装备一致性检查和装备质量性能检测。现场验收时，验收装备代表应在场，验收现场应组织严密，全程录像。

一致性检查内容：1.资料审查：检查装备产品认证证书、检测报告、产品合格证、车辆公告信息、进口装备报关资料、使用说明书等是否齐全、有效。2.数量外观检查：检查装备数量以及装备外观、颜色、光亮度、永久性铭牌标识、装备编码等是否符合。3.部件检查：检查装备各组成部件是否齐全、规格型号是否与响应文件一致等。4.履约时间核查：对照合同约定的交货期限核算是否按期交货。

装备质量性能检测内容：按照验收小组制定的装备验收检查测试方案，利用装备验收检测工具等设备，检测核对验收装备质量性能是否满足相关标准和投标响应文件技术性能参数要求。现场验收检查过程中，对装备质量性能情况难以判定的，可对验收装备进行抽样，送具有资质的国家级装备产品检测机构进行检测，出具的检测报告。

第十二条验收结论。验收小组应根据装备验收检查测试情况，本着依法依规、客观公正、符合实战的原则，综合判定验收结果，形成验收结论（涉及抽样送检的验收装备，验收结论待送检装备检测报告出具后确定），填写装备验收单，验收小组人员和装备代表共同签字确认。验收结论分为合格、整改合格、不合格，验收情况及时向装备验收领导小组报告。

合格是指所验收装备性能符合或优于技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款的装备。整改合格是指所验收装备暂时未能提供必要法定技术资料，或缺配、更换非主要器材、零配件等，其性能基本符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，不存在安全隐患、不影响灭火救援，且承诺进行限期整改的装备。不合格是指所验收装备主要性能不符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，或不能提供必要法定技术资料、缺配、更换主要器材、零配件等，存在安全隐患、不能投入执勤备战的装备。

第十三条验收合格的装备，应及时配发至使用单位，由到使用单位进行装备操作使用和维护保养培训；验收整改合格的装备，应督促限期整改，整改期限原则上不宜超过30天，整改完成后进行复验，合格后配发至使用单位，由开展培训。验收不合格的装备，按照合同约定和总队消防装备诚信管理办法进行处理。

第十四条装备验收采用全数验收和抽样验收的方式，对于单件价格大于1万元的装备，应采用全数验收方式，对交付的所有车辆器材装备进行逐件验收。对于单件金额不大于1万元的装备，一般采用抽样验收方式，每批次同类产品抽检率不得低于5%且不得少于5件。对于部分性能要求高、技术较为复杂但单价未超过1万元的装备宜采用全数验收方式。

第四章  档案管理
第十五条 验收档案是指验收活动中形成的反映验收活动过程和结果的具有查询、证明作用和保存价值的文字、图表、图片、声像等不同形式、不同载体的记录。包括审批文件、验收申请、验收意见、整改情况、视频等及所提供的相关证明性文件和资料。

第十六条 验收活动中的验收档案应当妥善保存，不得伪造、变更、隐匿或者销毁。验收档案由后勤装备等经办业务部门归口存档。

第五章附则

第十七条 本规定未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。各支队依据本规定，结合实际制定本支队装备验收管理规定，报总队备案。

第十八条本规定自颁布之日起施行，由浙江省消防救援总队后勤装备处负责解释。
附件6：

验收结论判定标准
一、符合以下条件的，可判定为验收合格：

履行投标商务条款，检验报告、认证证书等投标资料真实有效。

（二）经现场验收，装备数量、包装检查，一致性检查和质量性能检测等符合要求：
1.交付装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、标书文件约定的信息一致，组成部件和文件资料齐全。

2.交付装备的性能指标经过实地测试、检验报告证实或抽样送检合格，达到投标文件、检验报告等技术文本中性能指标要求。

3.RFID标签类型、可视信息、安装位置、安装方式规范，经扫码识别RFID标签信息正确。

(三)在验收过程中可当场整改的。

二、符合以下情形一种及以上的，可允许限期整改：

（一）所验收装备供应商暂时未能提供必要法定技术资料且承诺提供的；

（二）缺配或更换非主要器材、零配件等，其性能基本符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款，且承诺整改的；

（三）不存在安全隐患、不影响灭火救援，且供应商承诺进行整改的；

（四）经验收小组综合判定符合整改合格情形的。

三、符合以下情形之一的，应判定为验收不合格

（一）装备主要性能不符合技术标准、投标文件响应、合同约定等相关条款；

（二）无法提供必要法定技术资料；

（三）缺配、更换主要器材、零配件等；

（四）存在安全隐患、不能投入执勤备战。

（五）质量未能达到投标文件承诺、供应商对存在的问题无法整改或整改超时限。

（六）经验收小组综合判定符合不合格情形的。

	附件7          浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目清单

	标项
	标项名称
	预算单价（万元）
	小计(盘、吨)
	

	
	
	
	
	柯城
大队
	衢江
大队
	龙游
大队
	江山
大队
	常山
大队
	开化
大队
	智慧新城大队
	智造新城大队
	机关支队

	
	
	
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1
	13型40mm常压水带
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	
	80
	
	
	

	2
	16型40mm常压水带
	
	302
	37
	
	120
	
	
	
	20
	
	50
	
	
	
	
	
	75
	
	
	

	3
	16型65mm常压水带
	
	389
	44
	
	80
	
	
	
	15
	
	50
	
	
	
	60
	
	140
	
	
	

	4
	20型80mm中压水带
	
	381
	26
	
	80
	
	50
	
	15
	
	
	
	
	
	60
	
	150
	
	
	

	5
	16型80mm常压水带
	
	305
	20
	
	80
	
	140
	
	15
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	20型65mm中压水带
	
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	25型80mm水带
	
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水幕水带
	
	25
	
	
	20
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	A类泡沫
	
	7
	1
	
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	10
	B类抗醇性泡沫
	
	43
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	30
	

	11
	水成膜泡沫液
	
	67
	
	
	6
	
	15
	
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	26
	
	10
	


附件8

各使用单位采购明细表

	单位
	标项名称
	数量（盘/吨）
	单价（元）
	金额（元））

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件9：

投标报价明细表、技术参数（投标文件技术响应表参数资料）、配置清单及相关资料（乙方提供）

第五章  应提交的有关格式范例

一、投标文件封面
资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：                   

项目编号：                    

投标人：                       （盖单位公章）
日期：     年    月     日        

二、资格文件

1.营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）。

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。需提供总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料。
2. 授权委托书
衢州市政府采购中心：

                   （投标人全称）法定代表人      授权     （被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：        ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：
注：法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证扫描件正反面。

3.法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件

4.具有参与政府采购活动资格条件的声明函

衢州市政府采购中心、（采购人名称）：

我方参与               （项目名称）（项目编号：        ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
投标人（盖章）： 

日  期：

5.中小企业声明函（监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函）
（1）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 
  人，营业收入为    万元，资产总额为 
  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员
 人，营业收入为
 万元，资产总额为
 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）： 

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）监狱企业证明文件
（投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件）
（3）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖章）：                
        日期：
三、技术商务文件格式

1.自评分表

	序号
	名称
	评审内容
	分值
	自评分
	资料所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：以上表格按照评分标准中各项内容填写

2.2023年1月1日以来成功案例
	序号
	项目名称
	用户单位
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供成功案例合同扫描件，提供合同部分内容或不提供合同不得分。

3.产品配置清单

	标项
	标项名称
	生产厂家及品牌
	性能参数
	单位
	数量

	1
	13型40mm常压水带
	
	
	
	140

	2
	16型40mm常压水带
	
	
	
	302

	3
	16型65mm常压水带
	
	
	
	389

	4
	20型80mm中压水带
	
	
	
	381

	5
	16型80mm常压水带
	
	
	
	305

	6
	20型65mm中压水带
	
	
	
	80

	7
	25型80mm水带
	
	
	
	80

	8
	水幕水带
	
	
	
	25

	9
	A类泡沫
	
	
	
	7

	10
	B类抗醇性泡沫
	
	
	
	43

	11
	水成膜泡沫液
	
	
	
	67


4.技术偏离表

项目名称：                             

项目编号：

	序号
	招标文件技术规范要求
	投标人响应详细内容
	偏离情况
	偏离说明
	投标文件响应页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
5.RFID编码承诺书

衢州市消防救援支队：

我方如中标浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目，承诺按招标文件约定：

交货前根据本次招标要求的装备信息申请编码，并按照浙江省消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签。并提供产品（包括车辆以及随车器材）要正确安装RFID标签并预先填写系统分配的RFID编码。由此所产生的费用已包含在投标报价内，无需采购方另行支付。

    特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日  期：
四、报价文件格式

1.开标一览表 

项目名称：
项目编号：

	序号
	名称
	投标报价
	质量要求
	质保期
	备注

	1
	浙江省消防救援总队衢州支队2026年泡沫灭火剂和消防水带采购项目
	小写：                                         

大写：             
	符合国家相关标准及采购方技术参数要求。
	自供货完成之日起  年。在保修期内，货物出现产品质量问题将负责免费修理或更换（包括工时费和材料费）。
	


  注：报价包括货物本身费用、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、培训费、售后服务费、税费等所有费用，采购方不再支付额外费用。
投标人（盖章）：
日期：
2.报价明细表
项目名称：                               

项目编号：                                          

	序号
	设备名称
	品牌及厂家
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	13型40mm常压水带
	
	
	盘
	140
	
	

	2
	16型40mm常压水带
	
	
	盘
	302
	
	

	3
	16型65mm常压水带
	
	
	盘
	389
	
	

	4
	20型80mm中压水带
	
	
	盘
	381
	
	

	5
	16型80mm常压水带
	
	
	盘
	305
	
	

	6
	20型65mm中压水带
	
	
	盘
	80
	
	

	7
	25型80mm水带
	
	
	盘
	80
	
	

	8
	水幕水带
	
	
	盘
	25
	
	

	9
	A类泡沫
	
	
	吨
	7
	
	

	10
	B类抗醇性泡沫
	
	
	吨
	43
	
	

	11
	水成膜泡沫液
	
	
	吨
	67
	
	

	合计：大写：             元，小写：             元


投标人（盖章）：
日期：

3.关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

（符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的本国产品，拟享受价格扣除政策的，需提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。）

（1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）
 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

7.关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，供应商还应出具成本占比达到80%以上承诺函。无承诺或承诺占比不达标则不享受价格扣除政策。）

本公司（单位）郑重承诺，符合本国产品标准的产品成本之和为   元；我方提供的全部产品成本之和为       元；综上，符合本国产品标准的产品成本之和占我方提供的全部产品成本之和的比例为：     % 。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月   日

注：本项目含有多种产品，投标人应提供《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》两份证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料不符合要求的，不享受本国产品价格扣除政策。

第六章  评标办法及开标程序
一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人或法定代表人委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。（参与现场投标的也可由投标人法定代表人或法定代表人委托人现场解答询标内容）
二、评标原则

3.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（分值计算规则按照政采云系统执行）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内，通过政采云系统以电子形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

三、注意事项

7.异常低价审查

（1）评审中投标人出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

a.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

b.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

c.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

d.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第a项至第d项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

	评分

内容
	细则
	细则内容
	分值

	投标报价30分
	报价
	本项目预算价：人民币1436060元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的，为无效投标文件。（注：1、符合本国产品标准要求的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》或证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》，以上材料未提供不享受报价优惠。2、本国产品价格扣除具体计算公式为：参加评审价格=产品报价-产品报价*本国产品价格扣除率）。
	0-30分

	案例3分
	案例
	2023年1月1日（已合同签订时间为准）以来,投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供项目合同扫描件。

注：首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
	0-3分

	技术方案56分
	性能配置
	技术参数全部满足招标文件要求的得40分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离的每项扣2分，扣完为止。
	0-40分

	
	产品质量可靠性
	根据投标人提供的投标产品整体质量的可靠性进行评分，内容包括①短期内频繁高效使用的质量可靠性、②恶劣环境情况下产品使用的质量可靠性、③投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠性。本项共分3个小项，每小项评分范围：2分，1.5分，1分，0.5分，0分。最高得6分。
	0-6分

	
	应急处理方案
	根据投标人提供的应急处理方案及保障措施方案内容进行评分，内容包括①补货方案、②换货方案、③紧急供货方案。本项共分3个小项，每小项评分范围：2分，1.5分，1分，0.5分，0分。最高得6分。
	0-6分

	
	验收方案
	据投标人提供的验收方案进行评分，内容包括①验收标准、②验收流程。本项共分2个小项，每小项评分范围：2分，1.5分，1分，0.5分，0分。最高得4分。
	0-4分

	售后服务、技术培训及质保期11分
	售后服务
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分，内容包括①售后人员配置、②免费保修范围、③售后响应及时情况。本项共分3个小项，每小项评分范围：2分，1.5分，1分，0.5分，0分。最高得6分。
	0-6分

	
	技术培训
	根据投标人提供的技术培训进行评分，内容包括培训内容、培训时间安排、培训师资。评分范围：3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分。
	0-3分

	
	质保期
	质保期在1年的基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
	0-2分


五、开评标程序

8. 按政采云系统提供的公开招标流程执行。
特别说明：政采云系统如对电子化开评标程序及分值计算规则有调整的，按调整后的程序操作。


