## 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货安装完成并验收合格后付合同价款的97%,余款质保期满后一次性付清。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定的地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起60日历天内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 1年 |

二、项目概况

供应商负责电梯供货、包装运输、整改及破拆、安装调试、培训、验收、取证、售后服务等一系列“交钥匙”服务，具体内容及要求详见竞争性磋商文件。

三、设备需求一览表

| 序号 | 型号 | 速度 | 载重量 | 井道尺寸 | 层/站/门 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 无机房乘客电梯 | 1.0m/s | 1000kg | 2400mm*2200mm | 5/5/5 | 台 | 1 |
| 井道部分 | 钢构井道外围封建筑夹芯板，钢构规格200mm*200mm*5mm,横梁150mm*150mm*5mm,地坑开挖及浇筑。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目属室外加装电梯；1F;3600mm 2F;3300mm 3F-4F3200mm 5F3200mm |  |  |  |  |  |  |

四、技术性能指标

一、技术性能指标：

1.曳引机：永磁同步无齿轮曳引机

2.控制系统：32 位全电脑全微机控制或电脑模块化控制

3.门机系统：变频门机

4.门保护装置：光幕保护

5.开门方式：中分

二、安装配置：

1.轿门、轿厢壁： 发纹不锈钢，厚度 1.2mm.

2.轿顶：明亮型轿顶

3.轿厢净高度：2400mm；

4.轿厢地面： PVC 地板；

5.厅门及门套：首层发纹不锈钢其余钢板喷涂，厚度 1.2mm。

6.厅外召唤及显示：配有标准上下指示器及楼层指示器、停站按钮等。

轿厢操作盘、讯号装置：轿箱内配段位式或点阵式显示屏，紧急报警按钮等。

三：功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 检修运行 | 当进入检修状态时，轿厢以0.25m/s的速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.25m/s的速度点动运行。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 慢速自救运行 | 当电梯处于非检修状态下，且未在平层区。此时只要符合启动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门放客。 |
| 上电再平层 | 由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将就近运行到平层位置。 |
| 到站自动开门 | 电梯每次减速平层时电梯自动开门。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按纽，门立即被关闭。 |
| 保持开门时间的控制 | 电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。如停靠该层时无召唤信号登记延时2.5秒，如有召唤信号延时4秒。此延时可在参数中设置。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按纽使门重新开启。 |
| 本层厅外开门 | 如本层召唤按纽被按下，轿门自动打开。如按纽按住不放，门保持打开。超过1分钟蜂鸣器将鸣响。 |
| 门区外不能开门 | 为安全起见，在门区外，系统设定不能开门。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 司机直驶功能 | 在司机工作状态下，司机按下直驶按纽，电梯运行将不应答外呼信号。 |
| 满载直驶 | 在自动状态满载时，电梯不响应经过的召唤信号而只响应指令信号。 |
| 超载停梯 | 轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 直接停靠 | 系统控制电梯完全按照距离原则减速，平层时无任何爬行。 |
| 换站停靠 | 如果电梯在持续开门10秒后，开门限位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，响应下一个召唤和指令。 |
| 到站钟 | 装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。 |
| 轿厢风扇、照明自动断电 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇、照明会自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用，以节能。 |
| 红外线光幕保护 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外线探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 警铃 | 紧急时，按下轿内操纵箱上的警铃按纽，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 消防返回 | 消防返回开关置位后，电梯立即消除所有指令和召唤，以最快的方式运行返回消防基站后，开门停梯。 |
| 自动反基站 | 无司机运行时，如果设定反基站功能有效，当无指令和召唤时，电梯自动返回基。 |
| 五地通话装置 | 通过对讲机，可实现轿内，轿顶，底坑，机房，值班室通话。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 反向时自动消指令 | 当电梯到达最远层站时，所有后方向的指令登记全部取消。 |
| 越层及极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 故障自诊断 | 可记录最新的20个故障，包括发生时间、楼层、代码。 |
| 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行，并直到CPU复位才能恢复正常运行。 |
| 防溜车保护 | 系统检测到在电梯停梯时，连续3秒钟有反馈脉冲产生，就判定电梯发生溜车，将停止轿厢一切运行，并在CPU复位前，电梯始终不能动作。 |
| 调速器故障保护 | 系统一收到调速器故障信号就紧急停车，并直到CPU复位才能恢复正常运行。 |
| 主控CPU WDT保护 | 主控板上设有WDT保护，当检测到CPU故障或程序有故障时，WDT回路强行使主控制器输出点OFF，并使CPU复位。 |
| 停电手动救援 | 当电梯突然停电或其它原因停止在非门区时，可以在顶层层门旁的控制柜上操作，通过应急电源开闸，利用永磁电机制动效果使电梯缓慢运行至开门区，然后用三角钥匙开锁放人。 |

五、报价要求

1、投标报价在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

2.供应商报价适应综合考量现场所发生费用，可自行踏勘，否则造成缺项漏项有供应商自行承担。主机动力线五方对讲线引入到电梯配电柜。

六、其他要求

1、所投产品须为质量合格的产品，须符合国家标准，无国家标准的，符合部门颁发的标准，无部门标准的，符合行业标准。

2、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

3、若产品的外包装及产品破损、受潮等由供方无条件负责。

4、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。