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[bookmark: _Toc10213425]第一章  评比公告
重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受北京理工大学重庆微电子研究院（以下简称：采购人）的委托，对“北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造项目（项目编号：SDZB-22-  W）”组织评比采购，欢迎有资格的供应商参加本项目的评比。
1．项目名称：北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造项目
2．项目概况：
	序号
	名称
	主要内容

	单位
	数量
	最高限价（万元）
	中标人
 数量

	1
	北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造
	对北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室（包括MEMS封测实验室、光学实验室、电子实验室、机加工实验室、生物光子实验室、公共平台实验室、五平台实验室）进行电力、接地、布局等方面的装修改造。
对北京理工大学重庆微电子研究院生物光子实验室进行纯水、通风等实验环境改造。
	项
	1
	55
	1名

	交货期：供应商应在合同签署后的7周之内，完成工程的设计、施工等内容。

	交货地点：沙坪坝区西永微电园研发楼3期1号楼2单元


预算金额：55万元。
3．供应商资格要求：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.3满足本项目的特定资格要求：
1）供应商应具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级资质及以上，供应商应通过中国政府采购网登记加入“政府采购供应商库”，并在人员、设备和资金等方面具有相应的施工能力；
2）供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供相关的证书复印件并加盖供应商公章）。
注：本次评比不接受联合体。
4．评比报名时间及购买评比文件方式：
4.1凡有意参加评比的供应商，请在《中国政府采购网》（http://www.ccgp. gov.cn）网上下载本项目评比文件、评比文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有评比内容。
4.2评比文件发售期：2022年7 月29 日--2022年8 月 3日17：00（工作时间）。
4.3购买评比文件方式：在评比文件发售期内，供应商将评比文件购买费用以微信或支付宝转账方式汇至以下指定账户，转账成功后，需将转账截图和《评比文件发售登记表》（加盖公章）扫描件一起发送至采购代理机构515571653@qq.com邮箱进行确认（注：转账汇款时需按要求备注单位名称、项目名称和资料费等信息）。
二维码收款账户：
[image: ]
4.4评比文件费：500元/份（售后不退）。报名成功后，由评比供应商自行在《中国政府采购网》上下载本项目评比文件。在评比文件发售期内购买了评比文件的供应商，其响应文件才被接收。
5．评比时间：2022年8月5  日下午14:30（北京时间），届时请参加评比的供应商出席评比仪式。
6．评比地点：重庆市渝中区双钢路1号8号楼1楼（重庆赛迪工程咨询有限公司会议中心）。
7．响应文件的递交：评比响应文件须密封后于（评比当日）评比时间前递至评比地点，逾期送达或密封不符合规定的评比响应文件恕不接受。
注：外地供应商可通过邮寄方式递交响应文件，以邮寄方式递交响应文件的供应商应将响应文件用内、外两层信封密封，按评比文件中的总则第14款“评比响应文件的装订、密封和标记”执行。响应文件须于递交截止时间前送达，收件地址：重庆市渝中区双钢路1号 ，收件人：文老师，联系电话：15086825512。
8.评比的有关规定
8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
8.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.3响应费用：无论评选结果如何，供应商参与本项目评比的所有费用均应由供应商自行承担。
8.4本项目不接受联合体参与响应。
8.5本项目不接受合同分包。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]8.6按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。
8.7本项目若有补遗文件一律在《中国政府采购网》（http://www.ccgp. gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。
9．评分方法：综合评分法
10．联系人和联系方式
采购人：北京理工大学重庆微电子研究院
联系人：安老师
电话：18702386087
技术负责人：焦老师
电话：13594662014
地址： 重庆市沙坪坝区西永微电园3期1号楼2单元

采购代理机构：重庆赛迪工程咨询有限公司
联系人：文老师
电  话：023-63545924
地  址：重庆市渝中区双钢路1号
[bookmark: _Toc10213426]

第二章 评比供应商须知
[bookmark: _Toc68963460]评比供应商须知前附表
	序号
	条款号
	具 体 信 息 或 数 据

	1
	1.1
	项目名称：北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造项目

	2
	1.2
	采购人：北京理工大学重庆微电子研究院
采购人地址：重庆市沙坪坝区西永微电园3期1号楼2单元

	3
	1.4
	交货期：供应商应在合同签署后的7周之内，完成工程的设计、施工等内容。

	4
	3.1
	合格评比供应商必须同时满足下述资格条件：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（3）满足本项目的特定资格要求：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

	5
	5.1
	现场考察：按第四章 技术服务需求及说明中第五现场踏勘相关要求执行。

	6
	7.1
	评比文件澄清截止时间：评比响应文件递交截止时间3日之前。

	7
	11.1
	评比有效期：自评比响应文件递交截止之日起算90日历日。

	8
	12.1
	评比保证金：无

	9
	13.1
	评比响应文件的份数：纸质文件正本1份，副本2份，电子版1份（推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。

	10
	15.1
	评比响应文件递交截止时间：2022年8 月5 日下午14：30（北京时间）
评比响应文件递交地点：重庆市渝中区双钢路1号8号楼1楼（重庆赛迪工程咨询有限公司会议中心）

	11
	18.1
	评比时间：2022年 8月5 日下午14:30（北京时间）
评比地点：重庆市渝中区双钢路1号8号楼1楼（重庆赛迪工程咨询有限公司会议中心）

	12
	23.1
	评审办法：综合评分法。

	13
	代理服务费计算
	按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件所列的“工程类”收费标准按差额累进方式计算。由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付。
户 名：重庆赛迪工程咨询有限公司
开户行：中国工商银行重庆大溪沟支行
账 号：3100021409024809491
银行联行号：102653000064

	14
	报价要求
	[bookmark: _Hlk531684175]1.本次评比项目采用以人民币报价，总价包干，在合同实施期间不予调整（供应商自行考虑相应风险费用），且质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
2.评比报价应为包括完成本项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、税金、缺陷修复等所有费用，以及合同文件中明示或暗示的应由供应商承担的所有责任、义务和一般风险等费用。
3.具体详见商务条款中具体要求。

	[bookmark: _Toc68963461][bookmark: _Toc10213427]15
	付款方式
	合同签订后支付40%，工程竣工验收后支付至合同价的97%，缺陷责任期满后无息支付剩余3%。

	16
	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
供应商不得泄露采购人所提供的属于国家秘密的信息和数据；未经采购人书面许可，不得使用或者以其他方式给任何第三方提供本项目的相关信息和数据。





一、总  则
1. 概述
1.1. 适用范围：本评比文件仅适用于第一章“评比邀请书”中所述项目。
1.2. 定义：
1.2.1本项目：系指北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造项目。
1.2.2采购人：系指北京理工大学重庆微电子研究院。
1.3  交货地点：北京理工大学重庆微电子研究院
1.4  交货时间：满足本须知前附表中第3项
2. 评比范围
2.1详见第四章技术服务需求及说明。
3. [bookmark: _Toc23613344]评比供应商的资格
3.1参加本次服务项目评比的评比供应商必须满足本须知前附表中第4项的资格要求。
3.2评比供应商必须向代理机构购买评比文件并登记备案，未向代理机构购买评比文件并登记备案的潜在评比供应商均无资格参加本次评比。
3.3评比供应商应遵守国家法律法规及采购人相关规定。
3.4本项目评比不接受联合体形式的评比。
3.5本项目评比不接受合同分包。
4. [bookmark: _Toc23613345]评比费用
4.1 评比供应商在评比过程中发生的一切费用，无论成交与否，均由评比供应商自负。
5. 现场考察
5.1评比供应商应按照本须知前附表中第5项规定的时间和地点进行现场考察，了解项目情况。
5.2评比供应商考察现场以后，将被认为已经对项目的总体情况、服务工作难度、条件及当地的有关情况获得了解，并认为评比供应商已充分了解了自己成交后有可能承担的风险、责任和义务，评比供应商未按时派人参加现场考察的，视为自动放弃该权利，在评比、合同签订及履行时不得以不熟悉项目情况为由提出相关要求。
5.3考察现场过程中，评比供应商及其代表可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，必须由评比供应商及其代表自行承担。
5.4 在现场考察过程中，评比供应商只许委派1-2名代表参加，并严格遵守评比方提出的纪律要求。

[bookmark: _Toc23613348][bookmark: _Toc24083811][bookmark: _Toc68963462][bookmark: _Toc10213428][bookmark: _Toc24455231][bookmark: _Toc33340836]二、评比文件
6. [bookmark: _Toc23613349]评比文件的内容
6.1评比文件除本款下述内容外，还包括所有按照本须知第7.1款和第8条发出的澄清/修改补充文件。
第1章 评比公告
第2章 评比供应商须知
第3章 合同条件、格式
第4章 技术服务需求及说明
第5章 评比响应文件格式
第6章 评审办法
6.2评比供应商应仔细阅读评比文件，并按照评比文件的规定格式编制评比响应文件，凡与评比文件的规定有重大不符的评比响应文件，将被视为无效评比，不予进入详细评审。
7. [bookmark: _Toc23613350]评比文件的澄清和解答
7.1评比供应商可以在本须知前附表中第6项规定的时间之前，对评比文件的有关事宜以书面形式（加盖公章）提请采购人予以澄清，采购人将通过书面形式向所有获得评比文件的评比供应商进行澄清（答复中不注明问题的来源）。
8. [bookmark: _Toc23613351]评比文件的修改
8.1采购人在评比截止日期3个工作日之前，可因任何原因，以补充通知的方式对评比文件进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答评比供应商疑问而做出的，采购人发出的所有的澄清/修改补充通知应视为评比文件的组成部分。
8.2采购人发出的补充通知若前后存在不一致，以后发者为准。
8.3为便于评比供应商在合理的时间内，按照澄清/补充通知提出的要求编制评比响应文件，采购人可以在适当的时候延长评比截止期，采购人和评比供应商相应的权利与义务亦应随之延长。
8.4评比供应商应在收到澄清/修改补充通知后24小时内以书面形式（加盖公章）向采购人确认收悉。

[bookmark: _Toc24455232][bookmark: _Toc10213429][bookmark: _Toc24083812][bookmark: _Toc23613352][bookmark: _Toc33340837][bookmark: _Toc68963463]三、评比响应文件的编制
9. 评比响应文件的内容
9.1评比供应商编写的评比响应文件，应至少包括但不限于下列各项内容：
9.1.1评比函；
9.1.2 评比报价明细表；
9.1.3评比供应商基本情况表；
9.1.4拟派人员构成表；
9.1.5资质证明文件：
(1) 营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）
(2) 法定代表人身份证明书（格式）
(3) 法定代表人授权委托书（格式）
(4) 基本资格条件承诺函（格式）
(5) 特定资格条件证书或证明文件
(6）评比文件要求的其他资格证明文件（若有）。
（说明：以上除注明须提供原件的文件以外，均需提供清晰复印件并加盖公章，评比供应商必须保证其真实有效，如有伪造或不实，将导致其评比响应文件被拒绝。）
9.1.6技术响应偏离表
9.1.7商务响应偏离表
9.1.8其他认为应该提供的资料
9.2本评比文件应符合以下要求：
9.2.1本评比文件要求的或评比供应商认为有必要提供的其他资料，可根据所提供资料的内容和性质列
入上述各部分的文件中。
9.2.2评比供应商应使用评比文件提供的评比响应文件格式，表格可以按同样格式扩展。
9.2.3评比响应文件应印刷清晰整洁，编制目录，注明页码，以便查阅。
9.2.4评比响应文件、评比交换的文件和往来信函应采用简体中文。除非评比文件另有规定，计量单位
应使用中华人民共和国法定计量单位。
9.2.5评比供应商应详细阅读评比文件的全部内容。评比响应文件必须对评比文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果评比响应文件填报的内容资料不详，或没有对评比文件中的内容作出实质性和完整的响应其后果将由评比供应商自己负责。
10． [bookmark: _Toc23613354]评比报价说明
10.1除非本评比文件或补充/澄清通知另有规定，评比范围应包括本须知所述的全部内容，评比供应商的报价应是按照国家相关规定，实施评比范围内全部服务内容所需的全部费用。
10.2对于评比供应商在评比报价中没有进行报价的项目，并且该项目在评比文件中并没有明确提出免除评比供应商的服务义务，采购人将视为该服务项目的价格已包含在评比报价中，或由评比供应商免费提供该服务。
10.3计费方式在委托范围内采用总价包干的形式。评比供应商必须综合考虑本项目的具体情况、评比供应商自身实力、市场竞争因素规定发生调整的情况，按照评比文件规定的格式和内容进行报价。
10.4评比价格均采用人民币币种报出。
10.5评比供应商对评比报价若有说明应在评比报价信显著处给予注明，只有评比时唱出的报价和优惠条件，在评审时才会予以考虑。本项目不接受可选择的评比方案和报价。任何有选择的或可调整的评比方案和报价将被视为非响应性响应而被拒绝。
10.6评比供应商评比报价超出预算价的评比将被拒绝。
11.  评比有效期
11.1评比有效期为评比之日后本须知前附表中第7项所述的日历日。在此期间内，所有评比响应文件均保持有效。
11.2在原定评比有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可适当延长评比有效期，并及时通知评比供应商。
12．评比保证金（本项目不涉及）
12.1评比供应商在递交评比响应文件之前必须向采购人交纳本须知前附表第8项所述金额的评比保证金。
12.2评比保证金有效期应与评比有效期保持一致。
12.3评比供应商若依据本须知第11条的规定延长了评比响应文件有效期，评比保证金的有效期也相应延长；若评比供应商不同意延长评比有效期而放弃评比，评比代理机构将在原评比保证金有效期内退还其评比保证金。对于未能按要求提交足额评比保证金的评比响应文件，可视为不响应评比文件而予以拒绝。
12.4成交人的评比保证金将在成交人按规定与评比供应商签订合同之后5个工作日内无息返还；未成交评比供应商的评比保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息返还。
12.5评比供应商如有下列情况，其评比保证金将不予退还：
12.5.1评比供应商在评比有效期内修改或撤回其评比响应文件；
12.5.2串通作弊、哄抬标价；
12.5.3成交的评比供应商未能在规定的期限内与评比供应商签订合同；
[bookmark: _Toc23613356]13．评比响应文件的签署
13.1 评比供应商应按本须知第9条规定内容与格式向采购人送交评比响应文件，评比供应商应针对所投项目准备评比响应纸质文件正本一份，副本二份，并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样，评比响应文件电子版一份（推荐采用光盘或U盘为电子文档载体，并单独密封），当正本与副本有不一致之处时，以正本为准。评比响应文件的副本可为正本的复印件。
13.2 评比响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，评比响应文件应按响应文件格式要求加盖评比供应商单位公章，并由评比供应商的法定代表人或其授权的代理人按其规定签字或盖章。
13.3 全套评比响应文件应无涂改和行间插字，若有改动，无论何种原因所造成，都应由评比供应商的法定代表人或其授权的代理人或自然人在改动处签字。
13.4 评比响应文件应严格按照评比文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致评比响应文件被误读或查找不到，视为评比供应商的责任。
13.5 评比响应文件应严格按照评比文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填写“无”、“无相应指标”等明确的回答文字。
13.6 [bookmark: _Toc24083813][bookmark: _Toc33340838][bookmark: _Toc10213430][bookmark: _Toc68963464][bookmark: _Toc24455233]评比报价表为评比会上公开唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。评比供应商必须保证评比响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

4、 评比响应文件的递交

14.  评比响应文件的装订、密封和标记
评比供应商应将评比响应文件按照本须知第9条规定的内容和顺序进行编排。
14.1评比响应文件正本、副本电子版应分别密封，并注明“正本”、“副本”及“电子版”字样。然后将所有评比响应文件统一封装在一个外层封套中，封口处需加盖评比供应商公章。
14.2在评比响应文件外层封套上均应注明下列识别标志：
· 项目名称；
· 项目编号；
· 评比响应文件递交地点；
· “   年  月   日   时（北京时间）评比，此时间以前不得开启”的字样并加盖评比供应商公章
14.3除了按本须知第14.2款所要求的识别字样外，在最外层封套上还应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便本须知第16条规定情况发生时，评比机构可按上面标明的评比供应商地址将评比响应文件原封退回。
14.4如果评比响应文件没有按本须知第14条的有关规定进行标记和密封，采购人将不承担评比响应文件错放或提前开封的责任。
15.  评比响应文件的递交
15.1评比供应商必须按评比邀请书和本须知前附表第10条中规定的地点，在规定的时间内将评比响应文件送达。
15.2如果评比响应文件通过邮寄递交，评比供应商应将评比响应文件用内、外两层信封密封。
15.3如果未按上述14款规定进行密封和标记，采购代理机构对评比响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
16.  迟到的评比响应文件
16.1采购人对于迟到的评比响应文件将不予接收，并退还评比供应商。
17.  评比响应文件的修改与撤回
17.1评比供应商在递交评比响应文件以后，在规定的评比截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改其评比响应文件的通知。但在评比截止以后，不能修改评比响应文件。
17.2评比供应商修改后的评比响应文件或撤回通知，应按本须知第13条和第14条的规定编制、签署、密封、标志和递交。
17.3根据本须知第12.6款的规定，在评比截止时间与评比文件中规定的评比有效期终止日之间的这段时间内，评比供应商不能撤回评比响应文件，否则其评比保证金将被没收。

[bookmark: _Toc33340839][bookmark: _Toc24083814][bookmark: _Toc24455234][bookmark: _Toc68963465][bookmark: _Toc10213431]五、评比与评审
18.  评比
18.1代理机构将按照评比邀请书及本须知前附表中规定的时间和地点举行评比会议。
18.2评比会议将邀请所有评比供应商参加，评比当天评比供应商代表应签名报到，以证明其出席评比会议。评比供应商通过邮寄方式递交的响应文件或未派代表出席评比会议的，将视为默认评比结果。
18.3按规定提交合格的撤回通知的评比响应文件不予开封，并退回给评比供应商。
评比响应文件有下列情况之一的，采购人不予接受： 
1）评比响应文件逾期送达的；
2）评比响应文件未进行密封的。
18.4评比程序：
1) 评比会议将由代理机构组织并主持；
2) 评比供应商代表或公证监督机构将检查评比响应文件的密封情况；
3) 经确认无误，由工作人员当众拆封，宣读评比供应商名称、评比报价、修改内容（如有）以及采购人认为适当的其他内容；
4）按规定提交合格撤回通知的评比响应文件不予开封；
5）由代理机构整理评比记录并由评比供应商代表现场签字确认。
19.  评审委员会与评审
19.1代理机构将按照采购人相关管理办法组建评审委员会。
19.2评审由评审委员会负责，对所有评比响应文件的评估都将采用相同的程序和标准。
20.  初步审查
20.1资格性审查
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
提供基本资格条件承诺函（见格式文件）




	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	本项目的特定资格要求
	按第一篇“3.供应商资格要求3.3满足本项目的特定资格要求”的要求提交。


①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投
标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。
20.2符合性审查。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在最高限价内报价且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合评比文件要求。

	3
	评比文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对评比文件“第四章3.商务要求”的内容作出响应或承诺。

	
	
	响应有效期
	响应有效期为评比截止时间起90天。


20.3在评比采购中，出现下列情形之一的，应予拒绝：
1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2）评比供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
20.4评审前，评审委员会将审查每一评比响应文件是否对评比文件提出的所有实质性要求和条件做出
响应，未能在实质性上响应的评比，将按无效处理。只有通过初步审查的评比响应文件才能进入下一
步评审程序。
20.5评审委员会根据评比文件要求，审查并逐项列出评比响应文件的全部偏差。下列情况属于重大偏
差：
1) 评比响应文件内容不完整的；
2) 评比供应商资格不符合评比文件要求的；
3) 评比响应文件没有法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或加盖公章；
4) 评比响应文件中附有采购人不能接受的条件或对合同中约定的采购人和评比供应商的义务有重大的限制，且纠正这些偏差将会对其他实质上响应评比文件要求的评比供应商的竞争地位产生不公正的影响；
5) 不符合评比文件规定的其他实质性要求。
相应评比文件有上述情形之一的，即构成未对评比文件做出实质性响应，将按无效处理，不允许评比供应商通过修改或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的评比。
21．错误的修正
21.1对于实质上符合评比文件要求的评比响应文件，评审委员会将对其报价进行校核，并对有算术性差错的给予修正。修正的原则为：
a) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
b) 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
c) 当各细目的合价累计与总价不一致时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。
21．2按以上原则对算术性差错的修正，应取得评比供应商的同意，并确认修正后的最终评比价。如果评比供应商拒绝确认，则其评比响应文件将不予评审，评委会有权宣布其评比无效。
21．3评审委员会发现评比供应商的报价明显低于其他评比报价，使得其评比报价可能低于其成本的，将要求该评比供应商做出书面说明并提供相关证明材料。评比供应商如不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该评比供应商以低于成本报价竞标，其评比将按无效处理。
22． 评比响应文件的澄清
评审阶段，评审委员会认为需要时，可要求评比供应商现场澄清其评比响应文件中的问题，或者要求补
充某些资料，对此，评比供应商不得拒绝。
23．评比响应文件的评价与比较
23．1本项目采用综合评分法进行评审，具体评审办法及标准详见第六章。
23．2评委会将根据各评比供应商综合评分得分推荐排名第一名的单位为本项目的成交候选供应商。

[bookmark: _Toc68963466][bookmark: _Toc24456368][bookmark: _Toc10213432][bookmark: _Toc24711813][bookmark: _Toc24455235][bookmark: _Toc24083815][bookmark: _Toc33340840]六、合同的授予
24．合同授予的条件
24．1采购人将把合同授予按本须知第23条规定评选出的评比供应商。
24．2采购人不承诺将合同授予报价最低的评比供应商。
25. 接受和拒绝评比的权利
在成交通知书发出之前，采购人有权接受或拒绝任何评比，宣布无效或拒绝所有评比，并对由此而引起的对评比供应商的影响不承担责任，也不解释原因。
26. 成交通知书
26．1评审结束后，采购人在评比响应文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》,并同时将成交结果在《中国政府采购网》公示。
26．2《成交通知书》是合同文件的组成部分。
26． 签订合同
27．1成交供应商应在成交通知书发出后30天内，根据评比文件和成交人的评比响应文件与采购人签订服务合同，采购人和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

七、其他
28. 需要补充的其他内容：本须知前附表。
[bookmark: _Toc10213433][bookmark: _Toc68963468]
第三章、合同条件、格式
建设工程施工合同










              住房和城乡建设部制定

              国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc534185765][bookmark: _Toc509218786][bookmark: _Toc57820637][bookmark: _Toc351203494]

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc532377166][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc532375573]一、工程概况
1.工程名称：                                 。
2.工程地点：                                 。
3.工程立项批准文号：              /          。
4.资金来源：                                 。
5.工程内容：                                 。
6.工程承包范围：                     。
[bookmark: _Toc532375574][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc532377167]二、合同工期
工程合同工期总日历天数：  日历天。
拟从 2022 年     月    日开始施工，至2022年   月    日竣工完成。
[bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc532375575][bookmark: _Toc532377168]三、质量标准
工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
[bookmark: _Toc532377169][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc532375576]四、签约合同价与合同价格形式	
合同总价  （大写）：                                元；
（小写）：                                 元。
合同价格形式： 总价包干   。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc532375577][bookmark: _Toc532377170]五、项目经理及技术负责人
承包人投标文件中承诺的项目经理：
姓名：                                ，
身份证号码：                                ，
建造师注册证书号：                               。
承包人投标文件中承诺的技术负责人：
姓名：                               ，
身份证号码：                               。
    证书名称及号码：                                   。
[bookmark: _Toc532377171][bookmark: _Toc532375578][bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
合同由以下文件构成：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）响应性文件；
（7）评比文件及修改文件；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）其他合同文件。
在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc532377172][bookmark: _Toc532375579]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc532377173][bookmark: _Toc532375580][bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc532377174][bookmark: _Toc532375581]九、签订时间
合同于    年    月    日签订
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc532377175][bookmark: _Toc532375582][bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
合同在            签订。
[bookmark: _Toc532377176][bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc532375583]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc532377177][bookmark: _Toc532375584][bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
合同在以下条件全部满足之后生效：
1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2.        。
[bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc532375585][bookmark: _Toc532377178]十三、合同份数
合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。


[bookmark: _Toc467689623]发包人：                                      （公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字）
统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                   

承包人：                                      （公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                   



签约时间：     年     月     日
[bookmark: _Toc532377179][bookmark: _Toc532375586][bookmark: _Toc57820638][bookmark: _Toc529388289]
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商总局制定的建设工程施工合同（示范文本GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”

[bookmark: _Toc532375607][bookmark: _Toc57820639][bookmark: _Toc532377320][bookmark: _Toc529388290]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc532375608][bookmark: _Toc532377321][bookmark: _Hlk528927191][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
[bookmark: _Toc532377322]1.1词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.6技术标准和要求：本目中的技术标准和要求是指技术规范，即合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。与通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.8 已标价工程量清单：本项目为总价包干，由承包人自行提供清单列表。
1.1.1.10 其他合同文件包括：按照合同协议书〔第六条〕约定执行。
本项补充1.1.1.11～1.1.1.16目：
1.1.1.11 招标文件：指本工程的评比文件、图纸、其他技术资料及采购人发出的对评比文件所作的澄清、修改等资料。
1.1.1.12 工作：指根据合同条款规定，或根据合同合理推及的，为本工程（包括永久工程和临时工程）施工与维护所需要的管理、劳务、材料、施工设备和其他物品的提供。
1.1.1.13 重大设计变更：按照规定需要重新报建设行政主管部门批准的设计变更。
1.1.1.14 公章：专指法定单位名称章。
1.1.1.15 到岗：指承包人按照到岗履职承诺安排满足办理施工许可手续相关要求的项目主要管理人员实际到施工现场就职履约的行为。
1.1.1.16 项目法人：指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，以建设项目为目的，从事项目管理的机构、单位或组织。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：    ；
资质类别和等级：；
联系方式：    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：    ；
资质类别和等级：；
联系方式：    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地以及为修建临时工程而租用、占用的土地。
1.1.3.9 永久占地包括：为实施合同工程而需要的一切永久占用的土地，即合同工程用地红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：为实施合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道等的临时出入道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。
1.1.6 其他
[bookmark: _Hlk528927262]本项补充1.1.6.2～1.1.6.3目：
1.1.6.2 转包、违法分包及挂靠：指符合《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）规定认定条件的违法行为。
1.1.6.3 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）：指住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定的房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围以国务院住房城乡建设主管部门制定及重庆市住房和城乡建设委员会补充的范围为准。
[bookmark: _Toc532377323]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：
（1）施工图所涉及的技术标准、规范、规程、图集等；
（2）国家、行业或重庆市与本工程有关的标准，以及相应的规范、规程等，当这些标准、规范、规程不一致时，以标准、规范、规程要求最高的为准。
（3）        。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
[bookmark: _Toc532377324]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按照合同协议书〔第六条〕约定执行。
[bookmark: _Toc532377325]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：通用合同条款第7.3.2款〔开工通知〕载明的开工日期前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：  套； 
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内工程的施工图设计文件；
发包人组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底的时间：提供施工图后7天内。
承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请进行紧急的设计交底，发包人认为确有必要且条件许可时，应尽快组织实施承包人申请的设计交底。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，承包人应对收到的图纸进行仔细核查，并在开始施工前，将发现的图纸存在的差错、遗漏或缺陷及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后作出决定。
承包人不得利用图纸的差错、遗漏或缺陷，从中获得不正当的利益。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的书面文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案（如有）、安全应急方案、进度计划、报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料等。
承包人提供文件的期限、数量：
（1）图纸会审及设计交底后7天内，向监理人、发包人提交经优化完善的施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。专项施工方案应在专项施工7日前通过审查（含专家论证）。施工组织设计和专项施工方案经监理人审批同意后执行。承包人应接受监理人、发包人对其提交的施工组织设计和专项施工方案中不合理的工期安排及技术措施、方案的修改意见，并修改完善后重新报批，直至获得批准。
（2）每月25日前报送月工程进度完成报表。
（3）承包人应在使用前28天提出需由发包人核价的暂定价材料、设备核价申报表。
（4）合同另有约定的，按照其约定。
承包人提供的文件的形式：当书面文件与电子文档不一致的，以书面文件为准。监理人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划后7天内；合同另有约定的，从其约定。
承包人提供的文件的费用：由承包人承担。
发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内；合同另有约定的，从其约定。
监理人、发包人的修改意见和审批，不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，费用已含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc532377326]1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人，并办理书面签收手续。
1.7.2 发包人接收文件地点：                        ；
[bookmark: _Hlk528493983]发包人指定的接收人：                             ；
承包人接收文件地点：                             ；
承包人指定的接收人：                             ；
监理人接收文件地点：                             ；
监理人指定的接收人：                             。
[bookmark: _Toc532377327]1.8 严禁贿赂
本款补充以下内容：
在合同执行过程中，合同当事人应严格履行附件8《廉洁从业协议》。
[bookmark: _Toc532377328]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  承包人根据施工需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权力；修建施工场地内外的通道及设施由承包人负责实施，费用已含在签约合同价中。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
承包人应遵守有关交通法规，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通以施工场地移交时的现状为准。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以合同工程用地红线为界，用地红线外为场外交通，用地红线范围内为场内交通（场外道路穿越场内的除外）。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以施工场地移交时的现状为准。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc532377329]1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担，已含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc532375609][bookmark: _Toc532377331][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
2.2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：              ；
身份证号：              ；
职    务：              ；
联系方式：              ；
邮    编：              ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对项目建设进行协调、管控、审查，确保安全、质量、环保、进度、成本可控，及时处理项目相关问题，向承包人、监理人等下达各类指令。由发包人授权的，以授权书载明的授权范围为准。
[bookmark: _Toc532377332]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
2.4.1.1 提供场地：
施工场地的提供采用以下第 （1） 种方式：
（1）一次提供全部施工场地：发包人于开工前向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。
（2）分次提供全部施工场地：发包人按约定的时间分次向承包人提供合同工程用地红线范围内的施工场地。
承包人编制的施工组织计划已充分考虑了施工场地提供的因素。
施工场地未能按约定提供的，承包人应结合施工场地实际交地情况，优化施工组织计划。施工场地未能按约定提供，影响项目关键线路的，承包人可提交索赔申请，并经监理人、发包人审批后可按约定顺延项目工期，否则工期不予顺延。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件：
施工用水、用电发包人仅提供接入点，接至施工场地内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在合同总价中。水电要求单独装表计量，施工（生活）用水、用电费用由承包人承担；承包人应充分考虑停水、停电因素，因停水、停电而造成自发电、储水措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。承包人应自备发电措施及其他储水措施以保证工程顺利进行，相关费用由承包人自理已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。
承包人应采取措施加强施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护和监控测量，保证施工中不受影响或损坏，若有毁坏承包人自行负责赔偿；以上费用均已含在签约合同价内。
[bookmark: _Toc532377333]2.5 资金来源证明及支付担保
不采用。
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[bookmark: _Toc532377335]3.1 承包人的一般义务
本款细化为3.1.1～3.1.10项：
3.1.1办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；协助发包人办理施工所需的工程质量监督、安全监督、施工许可证等相关证件及手续。
3.1.2按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。
3.1.3按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备的保护，做好围挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。
3.1.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计中的措施保障水平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。
3.1.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
3.1.6按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
3.1.7按照第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
3.1.8将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。
3.1.9承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及其他应交资料，应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。
承包人需要提交的竣工资料套数：承包人应向发包人提供完整合格的竣工资料四套（其中竣工图除提供纸质版外，还须提供同纸质版竣工图相同的CAD电子光盘竣工图贰份及竣工图扫描文件一套）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后60天内一并提交全部竣工资料。档案资料验收合格后28天内承包人自行向城建档案馆移交竣工资料、竣工图及电子扫描光盘（含声像资料），若向城建档案馆移交资料与最终移交发包人档案室的资料不一致时，以最终移交发包人档案室的资料为准。
承包人提交的竣工资料形式要求：向城建档案馆移交的资料满足工程档案资料相关要求，向发包人档案管理部门移交的资料满足合同相关要求和发包人档案交底的要求。
3.1.10承包人应履行的其他义务：
3.1.10.1在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新确认。
3.1.10.2承包人应负责合同工程范围内测量控制网的测量设定和管理工作，为控制施工造成测量控制网误差累加，每月承包人复测一次测量控制网，并将修正数据及时通知发包人。经监理人批准，其他相关承包人可免费使用施工控制网。
3.1.10.3承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。
3.1.10.4承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受监理人、跟审单位的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。
3.1.10.5承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管。
3.1.10.6承包人应已自行踏勘现场，掌握现场状况，若涉及施工条件及与其他施工单位的配合，由承包人自行负责，包括费用均已在报价中包含。
[bookmark: _Toc532377336]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                          ；
身份证号：                    ；
建造师执业资格等级：                        ；
建造师注册证书号：       ；
建造师执业印章号：                     ；
安全生产考核合格证书号：           ；
联系方式：         。
承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范组织施工，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况（以承包人书面授权范围为准）。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责项目经理的考勤。
承包人应在合同签订后7天内提交与项目经理签订的劳动合同及为项目经理缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理。
3.2.2 技术负责人
姓    名：                           ；
身份证号：                           ；
联系方式：                           ；
专     业：                           ；
证书名称及号码：                         ；
    联系方式：         。
关于技术负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天,每天到岗时间不低于8小时，由监理人负责技术负责人的考勤。
[bookmark: _Hlk528927599]承包人应在合同签订后7天内提交与技术负责人签订的劳动合同及为技术负责人缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，技术负责人无权履行职责，发包人有权要求更换技术负责人。
[bookmark: _Hlk528927718]3.2.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的项目经理和（或）技术负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目经理和（或）技术负责人的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。继任项目经理和（或）技术负责人继续履行合同约定的职责。
若项目经理和技术负责人出现下列情形需更换的，承包人按通用条款第3.2.3项的规定向发包人发出通知，经发包人领导班子集体决策同意后予以批准，并将变更信息推送给行业主管部门：
1、死亡；
2、非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理和技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；
3、按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；
4、非承包人原因导致中标3个月不能开工；
5、被公安或者司法机关限制人身自由；
6、被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；
7、非承包人原因导致确需变更的其它情形。
本款补充3.2.6项
3.2.6 国有资金投资项目其他主要人员变更参照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》的规定。
[bookmark: _Toc532377337]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人应按建设行政主管部门现行规定配备现场施工从业人员，具体要求如下：        
3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员在施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的职称、执业资格、项目管理经验等资料。更换后的施工管理人员应当是承包人的正式员工，且在职称、执业资格、项目管理经验等方面不低于原施工管理人员。
3.3.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的主要施工管理人员，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的7天内进行更换，并将新委派的主要施工管理人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场，指定的临时人员需满足：《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50-157-2013）的相应要求。
[bookmark: _Toc532377338][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945]3.5 分包
[bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296944499]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作等国家法律、法规禁止分包的工程。
[bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296346662]主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。如房建工程主体结构指混凝土工程、砌体工程、钢结构工程（具体有基础、梁、板、柱、砼墙、楼梯工程等）；关键性工作指梁、板、柱等部位。
在合同履行过程中实行项目经理、技术负责人、安全负责人实名制管理，发包人有权核查承包人管理人员的资格证件、工程价款往来银行账户、施工单位的材料构配件、设备的发票等资料，配合相关行政主管部门加大对转包、违法分包行为的查处。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    不允许    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
本款补充3.5.6项：
3.5.6严禁违法分包
一经查实，承包人的履约担保不予退还，发包人有权终止合同；同时发包人有权向相关行政监管部门举报，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）相关规定条执行。
[bookmark: _Toc532377339]3.7 履约担保
3.7.1承包人是否提供履约担保： 否 。
[bookmark: _Toc532375611][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc532377340][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
[bookmark: _Toc532377341]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。
关于监理人的监理权限：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同；任何涉及费用确定和（或）工期调整，或者设计变更，或者变更估价，或者涉及经济责任的事项，监理工程师在发出指令或通知前，须征得发包人书面同意。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /                      。
[bookmark: _Toc532377342]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                          ；
职    务：                          ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系方式：                          ；
关于监理人的其他约定：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。
[bookmark: _Toc532377343]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
                          。
[bookmark: _Toc532375612][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc532377344][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc532377345][bookmark: _Hlk528909888][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527]5.1 质量要求
符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
[bookmark: _Toc532377346]5.2 质量保证措施
本款补充5.2.4项：
5.2.4 在工程建设中，参建各方应严格执行以下规定（包括但不限于）：
（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
（2）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）；
（3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）；
（4）《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标〔2002〕212号）；
（5）《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点（2019年版）>的通知》（渝建〔2019〕198号）；
（6）《关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案>的通知》（渝建〔2018〕375号）；
（7）《重庆市城乡建设委员会关于印发2018年房屋建筑和市政基础设施工程质量要点的通知》（渝建〔2018〕94号）；
（8）《重庆市城乡建设委员会关于进一步推广应用预拌商品砂浆的通知》（渝建〔2016〕318号）；
（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）；
（10）国家和本市现行有关建设工程质量验收标准、规范和要求；
（11）    /    。
承包人、监理人和发包人在工程建设中，应严格执行国家及重庆市现行标准，如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc532377347][bookmark: _Hlk528927873]5.3隐蔽工程检查
5.3.2检查程序
工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前  48  小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
[bookmark: _Toc337558762]5.4 不合格工程的处理
本款补充5.4.3项：
5.4.3 承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。
本条补充5.6款：
[bookmark: _Toc532377348]5.6 质量事故的处理
5.6.1 合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及重庆市现行规定处理。
5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc532375613][bookmark: _Toc532377349][bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc532375614][bookmark: _Toc532377350]6.1 安全文明施工
承包人必须认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，按照重庆市现行的质量、安全文明施工有关规定和发包人安全管理的有关规定，建立完善的质量、安全、文明施工管理制度。
承包人的施工要做到节能、环保，如果通过采用新材料、新设备、新工艺、新技术的手段来提高工程质量或节省工期，则必须保证新材料、新设备、新工艺、新技术是成熟的并获得相关部门正式批准的，同时使用前承包人必须组织专家论证，并得到发包人、监理人的批准。
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求。
（1）按现行安全文明施工费计取及使用管理的政策文件规定及发包人制订的安全管理制度执行。
（2）承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。
（3）承包人向发包人做出安全承诺，并签订《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》。
（4）承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。
（5）接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责组建施工现场治安管理机构或联防组织；承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准>的通知》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
承包人应按规定设置施工现场围挡，承包人采用的围挡主体形式应从重庆市城乡建委发布的标准图集（DJBT-062、DJBT-063）中选用，做好施工围挡，围挡应整齐美观，承包人按相关要求做好日常维护和保洁，围挡高度满足规范要求，相关费用已包含在签约合同价中。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照行业主管部门相关规定          执行。
安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。
[bookmark: _Toc532375615][bookmark: _Toc532377351]6.3 环境保护
本款补充6.3.1～6.3.8项：
6.3.1 承包人应严格按照项目环境影响评价文件批准书结合发包人报送的环境影响报告书的要求进行环境保护的相关工作。如行政主管部门有新标准，则按最新标准执行，执行新标准增加的费用由发包人承担。
6.3.2 承包人应做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意，否则不得施工，因施工原因引起的一切投诉及处罚由承包人自行负责。
6.3.3 承包人应加强生态环境保护工作。施工期间，采取边坡防护，挡渣坝、排水沟、沉淀池、表土剥离和绿化恢复等水土保持措施减少水土流失量，绿化恢复宜采用适于当地生长的植物。
6.3.4 承包人应认真落实水污染防治措施。施工期间，加强机械设备维护，减少跑冒滴漏等现象；做好含油废水处理措施；施工场地生活污水经生化处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。
6.3.5 承包人应重视大气污染物污染防治措施。施工期间，严格执行市政府“蓝天行动”方案等有关规定，通过洒水防尘，严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染。
6.3.6 承包人应落实固体废物污染防治措施。施工期间，项目产生的弃方不可合理利用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。
6.3.7 承包人应认真落实噪声污染防治措施。施工期间，优选低噪声设备，合理安排施工时间，严格控制夜间施工，昼、夜施工场界需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
6.3.8 承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应按要求结合自身实际和重庆市相关规定，考虑不低于以上标准的此类工作。
6.3.9     /    。
[bookmark: _Toc532377352][bookmark: _Toc532375616][bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc532377353][bookmark: _Toc532375617]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包人要求提供。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。
[bookmark: _Toc532375619][bookmark: _Toc532377355][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：不晚于开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不晚于开工前7天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：不晚于开工前7天。
[bookmark: _Toc532375620][bookmark: _Toc532377356]7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不晚于开工前7天。
承包人报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后7天。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人并报告发包人，承包人应会同监理人、发包人核实，发包人就如何处理和是否继续施工作出决定，并通过监理人通知承包人。
[bookmark: _Toc532375618][bookmark: _Toc532377354][bookmark: _Toc532375621][bookmark: _Toc532377357]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后14天内。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
[bookmark: _Hlk528927940]7.5.1因发包人原因导致工期延误：不采用通用条款，双方按以下约定执行。
（1）发包人未能在开工前提供施工图纸影响工期超过7天以上的；
（2）经发包人书面盖章确认的重大设计变更，影响施工进度网络计划中关键线路且无其他工作面可调节，引起工期累计延长15天及以上的；
（3）因设计变更引起施工面积增加10%及以上；
（4）不可抗力导致工程停工的；
（5）因政府职能部门政策明文规定要求全面停工累计30天以上的；
（6）发包人未能按合同约定的开工时间提交工作面的；
（7）本协议明确约定可以延长工期的其他情况
以上情况承包人应在情况发生后10天内以书面形式向发包人提交延长工期的报告及相关有效依据，经发包人书面确认后方可顺延工期（具体顺延时间以发包人作出的书面确认为准）；除另有约定外，未经发包人书面确认或者承包人未在情况发生后14日内向发包人提交延长工期的书面报告及相关有效依据的，视为不涉及工期延长；以上情况承包人均不得要求增加合同价款或免于承担违约责任。需修订施工进度计划的，按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工按16.2.2（6）目执行。
[bookmark: _Toc532377358][bookmark: _Toc532375622][bookmark: _Hlk528927997][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Hlk528910274]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
[bookmark: _Toc532377359][bookmark: _Toc532375623][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：    （异常气候是指项目所在地50年以上一遇的罕见气候现象）。
[bookmark: _Toc532377360][bookmark: _Toc532375624]7.9 提前竣工
7.9.1项细化为：
（1）当项目需要提前竣工或项目工期按照第7.5款〔工期延误〕约定顺延后需要提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示。承包人同意提前竣工的，应向发包人和监理人提交提前竣工方案，提前竣工方案经监理人和发包人审批后生效。由此增加的费用按照第10.4.1项〔变更估价原则〕约定执行。
（2）发包人不得随意要求承包人提前竣工，承包人也不得随意提出提前竣工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
（3）如果承包人提前竣工，发包人支付奖金的计算方法在合同条款中约定，时间自竣工验收证书中写明的实际竣工日期起至预定的竣工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目7.9.2项的限额。
7.9.2 提前竣工的奖励： 无。
[bookmark: _Toc532375625][bookmark: _Toc532377361][bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc532375626][bookmark: _Toc532377362]8.1发包人供应材料与工程设备
材料的名称、规格、数量和价格：
发包人确定的暂定价材料设备由承包人在使用该项材料、设备前28天向发包人提供该项材料、设备的规格、型号、数量、报价等（可建议生产厂家）资料，由发包人认定材料质量、生产厂家、价格等，并由监理工程师、现场代表封样验收。如承包人未在规定时间内提供以上资料报经发包人和监理人认可而擅自使用，该项材料、设备在结算时将不予计价，发包人和监理人应在收到承包人资料后28天内予以确认，若因发包人或监理人未在规定时间内予以确认，承包人可按报送资料上的产品进行采购。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc532377363][bookmark: _Toc532375627][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc296346561][bookmark: _Toc337558778]8.2 承包人采购材料与工程设备
8.2.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：
1）本工程所有材料均由承包人自行采购。承包人采购的材料设备必须按合同与招标文件约定的品牌、材质、厂家、规格进行采购。
2）承包人所采购的设备材料由承包人承担质量责任，应按照设计和相关标准规范要求采购，并提供质保书和相关质量检验证明，承包人采购的所有设备材料须经发包人及监理认可后方能使用。
3）承包人自报价的材料设备，若承包人拒绝购买，为保证工程顺利进行，发包人有权将该种材料设备改为甲供，按发包人采购价格从承包人工程价款中扣除，并向承包人收取该材料设备采购金额50%的违约金，由此造成的工期延误由承包人承担。
8.2.2承包人报送监理人审批的时间：按发包人及监理单位的相关规定执行。
8.2.3承包人选择的生产厂家或供应商满足下列条件：
A.承包人选择的混凝土供应商应满足下列条件：   /     ；
B.承包人选择的钢材供应商应满足下列条件：    /    ；
C.承包人选择的水泥供应商应满足下列条件：    /    ；
D.承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人和监理人要求的时间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。
E.承包人采购的材料在使用前，应按发包人和监理人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
F.   /     。
[bookmark: _Toc532377364][bookmark: _Toc532375628][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296503168]8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用已含在签约合同价中 。
[bookmark: _Toc532377365][bookmark: _Toc532375629]8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：        。
[bookmark: _Toc532377366][bookmark: _Toc532375630]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行配置施工设备和修建临时设施满足施工的需要，费用由承包人自行承担，若承包人认为发包人提供的场地不足，可自行租赁场地，并负责办理相关手续，费用由承包人自行承担，已含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc532377367][bookmark: _Toc532375631][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533]9. 试验与检验
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[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：满足施工及验收规范的规定。
施工现场需要配备的试验设备：满足施工及验收规范的规定。
施工现场需要具备的其他试验条件： 满足施工及验收规范的规定。
[bookmark: _Toc532377369][bookmark: _Toc532375633]9.4 现场工艺试验
本款补充9.4.1～9.4.5项：
9.4.1一般检验试验：
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2009〕25号）、《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）、《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由发包人委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由发包人承担，不包含在合同价格中。
实施前，由发包人、承包人和第三方检测试验机构签订三方合同，第三方检测试验机构分别向承包人和发包人出具相应的检测试验报告。根据渝建〔2015〕420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，所做的上述检测试验所需的试件取样、制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。
9.4.2特殊检验试验：
（1）除“施工措施的检测、试验”外，包括但不限于路基弯沉值试验、路面承载力试验、桥梁荷载试验、锚固试验、桩基检测、锚杆抗拔检验、锚索预应力检测、外墙面砖抗粘接试验、室内有害物质检测、门窗 （幕墙）三性检测、石材放射性检测、石膏板阻燃检测、挡土墙抗渗试验、保温层隔热检测等（根据项目实际情况增减）设计施工规范及其他法律法规规范规定的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕420号文的规定，均由发包人委托相应的第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费由发包人承担，不包含在合同价格中。
发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。
（2）施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由承包人负责实施，其费用由承包人承担。
9.4.3专项检测：   /    。
9.4.4若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，影响的工期不予延长，增加费用由承包人承担。
9.4.5检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。
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关于变更范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）适用于工程的标准和（或）规范变化导致需要对工程进行改变，且该改变导致工期和（或）费用变化的；
（6）勘察设计变更；
（7）实施内容变更，包括因设计变更和非设计变更引起的实施地点、投资规模、结构型式、采购数量、服务内容等进行的调整，以及因此导致的合同价格、工期变更；
（8）项目管理人员变更；
（9）因人工、原材料等价格变化导致的合同总价变更；
（10）非实施内容变化导致的工期变更；
（11）        。
合同变更应当符合国家法律法规、强制标准和技术规范的要求，且合同变更后更加有利于工程的建设、运营、安全、节约资金、保护生态环境或者实现功能要求。发包人对项目合同变更承担主体责任。项目合同变更后，发包人应当与承包人签订补充协议。项目合同变更应当按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》要求进行信息公开。项目合同变更未获得通过的，发包人和承包人均不得擅自变更原合同约定事项，且不得就同一理由同一事项再提出变更。
承包人对其提供的材料、工程设备、施工、无负荷试车、热负荷试车及图纸参数存在的缺陷，自费修正、调整和完善，不属于变更。
[bookmark: _Toc532377372][bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc532375636][bookmark: _Toc296346586][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085]10.2变更权
10.2.1发包人和监理人提出变更
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人以书面形式发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未取得经发包人签认的变更指示，承包人不得实施任何变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明，交由发包人同意后由监理人以书面形式发出。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，由发包人及时办理规划、设计变更等审批手续。
若出现重大设计变更，变更后的内容超出承包人资质或能力范围的，发包人将另行依法招标选择承包单位，无需征得承包人同意。
10.2.2 承包人提出变更建议
承包人可以向发包人提交书面变更建议，应当以承包人单位名义书面向发包人提出申请，详细说明变更的内容、理由，以及该变更对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/补充进一步资料的书面通知。
如果发包人对承包人已实施的施工项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份建议，那么，承包人应尽快提出：
（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；
（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；
（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。
发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。
[bookmark: _Toc532377373][bookmark: _Toc532375637][bookmark: _Hlk528928195][bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc296503086][bookmark: _Toc337558790]10.3变更程序
[bookmark: _Hlk524353972]10.3.3 变更执行
一般设计变更：承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照监理人下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照第10.4.1项〔变更估价原则〕约定执行。
重大设计变更：需经设计人、监理人和发包人三方签字认可并报相关行业部门审查同意后实施。
10.3.3 项增加以下内容：
合同变更提出后，应当首先由发包人组织相关单位、专家进行论证。经论证确需变更的，发包人按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》规定的程序自行决策或者报批；经论证不需要变更的，继续按合同执行。
项目的勘察设计、实施内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批；变更导致总投资超概的，应当报原投资概算核定部门核定。
项目管理人员变更的，应当经发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门。变更后的项目管理人员应当符合招标文件和行业主管部门的相关规定。
因人工、原材料市场价格发生大幅度变化导致的合同总价变更，由发包人与承包人按照合同进行变更，并将变更信息推送给行业主管部门。
项目实施内容无变更，因不可抗力导致的工期变更，由发包人领导班子集体决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门；因项目实施内容变更导致的工期变更，与项目实施内容变更一并办理。
项目合同变更后，增加的实施内容达到依法必须招标的规模标准的，增加的部分应当依法通过招标选择承包单位。
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承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和（或）工期和（或）工程经济效益的影响。
监理人审查承包人合理化建议的期限：不超过14天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：不超过14天。
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专业工程暂估价：        万元。
单项合同估算价在国家相关法律法规规定必须招标规模以下的，符合可以不招标相关规定的，由承包人采取交钥匙工程模式实施，发包人配合。承包人（需在允许资质范围内）或承包人委托的有资质的专业分包单位实施。费用估价按照第10.4.1项〔变更估价原则〕执行，承包人申报，经监理人、跟审单位、发包人共同审定。审定后根据承包人签订的相关合同（需经监理人、跟审单位、发包人共同确认）约定，由承包人申报，随进度款按与相关单位签订的合同约定一并支付。
单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以上的，需依法必须招标的，由承包人、发包人共同招标确定。
[bookmark: _Toc532375641][bookmark: _Toc532377377]10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： /。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc532375642][bookmark: _Toc532377378]11. 价格调整
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11.2 法律变化引起的调整
项目投标基准日至竣工验收合格之日，国家或相关行政主管部门发布直接影响项目的新法规、新政策、新文件、新标准，属强制执行的，自执行之日执行，由此增减的费用由发包人承担，估价照第10.4.1项〔变更估价原则〕执行；属选择性执行的，发包人与承包人协商解决。
本条补充11.3款
[bookmark: _Toc532375645][bookmark: _Toc532377381]11.3 严重不平衡报价引起的调整
不调整。
[bookmark: _Toc532375646][bookmark: _Toc532377382]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc532377383][bookmark: _Toc532375647][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费、总承包服务费、规费和税金及缺陷修复等费用，以及政策性文件规定的各项应有费用、评比文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。
风险费用的计算方法：由承包人自行考虑并计入签约合同价格中，包干使用。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同相关条款约定执行。
3、其他价格方式：不采用。
[bookmark: _Toc532375648][bookmark: _Toc532377384][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  。
预付款支付期限：     。
预付款扣回的方式：     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：不采用。
预付款担保的形式为：不采用。
预付款担保的金额：        。
预付款担保的时间：        。
预付款担保的期限：        。
预付款担保的退还时间：        。
[bookmark: _Toc532377385][bookmark: _Toc532375649]12.3 计量
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按形象进度比例支付。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不采用。
[bookmark: _Toc532377386][bookmark: _Toc532375650][bookmark: _Hlk528928289]12.4 工程进度款支付
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到完整资料后7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人收到监理人报送资料后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
监理人、跟审单位和发包人中任一方对承包人的进度付款申请单有异议的，均有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人收到监理人报送资料后7天内完成审批并向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照合同约定的争议解决的约定处理。
发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
[bookmark: _Toc351203585][bookmark: _Toc532377387]（2）进度款支付节点和比例：
2.1合同签订后支付40%，工程竣工验收后支付至合同价的97%，缺陷责任期满后无息支付剩余3%。
若发包人支付进度款金额超过承包人结算金额或造成质量保证金不足，发包人有权向承包人追讨相关金额，承包人无条件退还一切金额，若承包人拒不退还，发包人有权要求承包人赔偿退还金额的2倍（不包含退还金额）。
（3）发包人支付进度款的期限：14天内。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至如下承包人指定的开户银行及银行账户：
收款单位名称：                              ；
收款账号：                                  ；
收款开户银行：                              。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc532377388][bookmark: _Toc532375651][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc304295593]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc532377389][bookmark: _Toc532375652][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470]13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc532377390][bookmark: _Toc532375653][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296891263]13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
（4）    /    。
工程竣工及竣工资料：
（1）发包人应在收到承包人竣工报告后14天内组织设计单位、监理单位、质监等其他部门进行验收，竣工日期以最后一次整改后通过竣工验收的时间为准。
（2）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料、办理移交手续。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权请第三方整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
（3）承包人提供竣工资料的约定：承包人提供纸质版竣工图三套，电子版竣工图二套（刻光盘）。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
因承包人自身原因未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按经审定结算金额的0.5‰/天支付违约金。
[bookmark: _Toc532377391][bookmark: _Toc532375654]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc532375655][bookmark: _Toc532377392]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后28天内，承包人的施工人员、剩余材料、施工设备和临时工程应完全撤离施工场地并对施工场地进行清理、平整、复原，直至监理人检验合格为止，由此发生的费用已包含在签约合同价内。承包人未在限期内拆除的，发包人可委托其他单位代为拆除，由此发生的费用（发包人可从应付承包人的款项中扣除）由承包人承担，承包人还应按审定结算金额的0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。因工程维修需要部分人员必须留在施工现场的，需征得发包人同意。
[bookmark: _Toc532377393][bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc532375656]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc532375657][bookmark: _Toc532377394]14.1 竣工结算申请
[bookmark: _Hlk524297994]承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在竣工验收合格后60天内提交完整的竣工结算资料纸质文件两套，并且提供所有竣工结算资料的电子扫描文件一套，经监理和发包人审核合格并移交至发包人档案室取得建设工程档案移交书，同时提交结算申请单，每延期一天，按工程合同金额的0.1‰/天收取罚金，超期未送审的，施工单位按上述约定缴纳罚款后，方能进行送审。
竣工结算送审要求：送审资料按照学校相关部门要求一次性完整报送，不可或缺。
竣工结算申请单应包括的内容：合同金额、竣工结算申报金额、发包人已支付承包人的款项，质量保证金占结算金额的比例（包含发包人要求提供的所有资料）。
竣工结算过程中，承包人应积极配合发包人及发包人委托的第三方审计机构，发包人及审计机构提出的意见承包人需在3个工作日内回复并完成资料补充，逾期则发包人有权不予认可，按发包人的意见出具结算文件。
[bookmark: _Toc532375658][bookmark: _Toc532377395]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： /。
发包人完成竣工付款的期限：双方就竣工结算达成一致意见，完成《工程结算审定确认书》双方签章且承包人提出申请并提供对应金额税票后，发包人30天内完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按第20[争议解决]执行。
竣工结算审核依据资料：施工合同及补充协议、竣工图、施工图、设计变更、技术洽商单、收方签证、工作联系函、材料核价单、招标文件、投标文件、图纸会审纪要、专题会议纪要和其他相关资料等。
工程竣工验收合格后，承包人编制工程结算送交发包人或受托人，若工程项目承包人送审的结算书中所示金额与审计处最终核定额相比，审增金额不抵扣审减金额，审减金额超过5%（含5%），审计费用全部由工程项目承包人承担并从工程款中扣除，审计方式为重庆大学独立审计或委托社会中介机构审计，审计费参照重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知（渝价〔2013〕428号）收费标准计取。
14.2.1.2计价原则
总价包干。
14.2.1.3竣工结算价
[bookmark: _Hlk528660512]以发包人会同跟审单位、监理人、承包人根据有效资料共同确定竣工结算金额作为合同竣工结算价。
14.2.2 竣工结算审核期限
监理人审核竣工付款申请单的期限：不超过14日。
发包人审核竣工付款申请单的期限：不超过14日。
发包人完成竣工付款的期限：完成竣工付款申请单审核后30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc532375659][bookmark: _Toc532377396]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到完整资料后14天内完成审批并颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书的14天内。
本条补充14.5款：
[bookmark: _Toc532377397][bookmark: _Toc532375660]14.5 逾期办理或不配合办理竣工结算的处理
有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同跟审单位、监理人根据有效资料共同确定竣工结算金额。
[bookmark: _Hlk529133622]（1）承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；
（2）承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的；
（3）承包人不配合发包人、跟审单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。
（4）   /     。
发包人应在竣工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将竣工结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。若甲方采用邮寄送达，甲方向本合同协议书签约栏载明的乙方的地址上寄送资料，邮寄之日起三日视为送达。
[bookmark: _Toc532377398][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc532375661][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc532375662][bookmark: _Toc532377399]15.3 质量保证金
15.2.1缺陷责任期的具体期限：2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函
1）按招标文件载明的格式或发包人认可的格式向发包人提交不可撤销的见索即付银行保函；
2）出具保函的银行级别：地市级及以上国家政策性银行或股份制商业银行的支行或其上级银行；
3）保函金额为：竣工结算价的 3% 。
4）提交时间：工程竣工验收合格后14天内。
承包人提交质量保证金保函的，发包人应同时退还（若有）扣留的作为质量保证金的工程价款、履约担保、低价风险担保；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
（2）竣工结算价的 3% ；
（3）其他方式： / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：        。
15.3.3质量保证金的退还
（1）在发包人颁发缺陷责任期终止证书之日起14天内退还。
（2）缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。
（3）质量保证金是否支付利息采取以下第②种方式：
①按照中国人民银行  年  月公布的5年期贷款市场报价利率支付利息。
②不采用。
[bookmark: _Toc532377400][bookmark: _Toc532375663]15.4 保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: _Hlk524381274]工程保修期为：按照附件1《工程质量保修书》的规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时。
[bookmark: _Toc532375664][bookmark: _Toc532377401][bookmark: _Toc351203648]16. 违约
[bookmark: _Toc532377402]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形：不采用通用条款，双方按专用合同条款相关约定执行。
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不采用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
因发包人违约并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同：
（1）因发包人原因延迟支付合同价款超过180天的；
（2）因发包人原因导致工期延误超过90天的；
（3）其他未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到承包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未补救该实质性违约的。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除（如有）履约担保、低价风险担保、预付款担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失；
（8）        。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc532377403]16.2 承包人违约
[bookmark: _Hlk524380579]16.2.1 承包人违约的情形
除通用合同条款约定外，承包人违约的其他情形：
（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；
（2）承包人未能按期开工的；
（3）承包人未按投标文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；
（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；
（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣工结算的；
（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；
（10）承包人未按合同约定购买保险的；
（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：
1）项目经理不按承诺到岗的；
2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；
3）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；
4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
5）未经批准，擅自变更项目经理的；
6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；
7）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
8）其他双方约定的情形：        。
（12）技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：
1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；
2）承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；
3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
4）未经批准，擅自变更技术负责人的；
5）发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
6）其他双方约定的情形：        。
（13）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：
1）承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；
2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；
3）未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；
4）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；
5）其他双方约定的情形：        。
（14）        。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按合同约定提交履约担保、质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按  （5000～50000）元/天计算违约金，累计违约金上限：  万元（不超过签约合同价的3%）。
（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的  （5～10）%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。
（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的  （5～10）%支付违约金。
（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的  （5～10）%支付违约金。
（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的  （1～5）%支付违约金。
（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按  （5000～50000）元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限：  万元（不超过签约合同价的3%）；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的  （0.5～2）%支付违约金。
（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的  （5～10）%支付违约金。
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按（500～5000）元/次支付违约金。
（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的 1 %。
（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按  （5000～50000）元/台·次支付违约金。
（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%，详见附件9安全管理协议）。
（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金额  （50000～200000）元/次支付违约金。
（14）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按  （10000～100000）元/次支付违约金。
（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的0.5～1‰支付违约金。
（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：除按18.6.2项约定执行外，每延迟1天，按500元/天支付违约金。
（17）发生第16.2.1项（11）目、16.2.1项（12）目、16.2.1项（13）目违约情形的违约责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金：
1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1项（11）目的情形，每发现一次，根据具体情节，按1000～30000元/天·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的（3.2.3项约定的情形除外），按履约保证金的（50～100）%支付违约金，并解除合同；擅自更换项目经理的，按签约合同价的（0.5～3）%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的（0.5～3）%/人·次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的（0.5～3）%/人•次支付违约金，每次不低于20万，累计不超过200万。
2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1项（12）目的六种情形，每发现一次，根据具体情节，按1000～30000元/天·次计算违约金；擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的（0.5～2）%/人·次支付违约金，每次不低于10万，累计不超过100万。
3）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于第16.2.1项（13）目的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按500～10000元/天·次计算违约金。
[bookmark: _Hlk524380347]（18）合同解除后，承包人未按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离的，承包人按逾期1天按20000～500000元/天·次计算违约金。
应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则按专用合同第16.2.2项第（1）目承担违约责任，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。
承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。
承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。
16.2.3 因承包人违约解除合同
因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：
（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；
（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；
（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；
（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；
（5）发生第21.2款〔退出机制〕约定的情形的；
（6）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；
（7）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；
（8）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；
（9）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；
（10）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第14.2款结算审定方式确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付违约金；
（3）合同解除后，赔偿因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。
（5）        。
因承包人违约导致解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同享有的索赔等权利。
[bookmark: _Toc532375665][bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc532377404][bookmark: _Hlk528928440]17. 不可抗力
[bookmark: _Toc532375666][bookmark: _Toc532377405]17.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Hlk524379638]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；
（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为、等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；
（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。
（6）        。
[bookmark: _Toc532377406][bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc532375667][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc337558826]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；
（7）不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
（8）        。
[bookmark: _Toc532377407][bookmark: _Toc532375668]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc532375669][bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc532377408]18. 保险
[bookmark: _Toc532377409][bookmark: _Toc532375670]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc532377410][bookmark: _Toc532375671]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：    /    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    /    。
安全生产责任险：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182号）的要求办理安全生产责任保险。
[bookmark: _Toc532375672][bookmark: _Toc532377411]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc532377412][bookmark: _Toc532375673]18.8 其他
18.8.1 工程开工日前，承包人向发包人提交各项生效的保险证据和保险单副本。未按本项约定提交的，每延后1天，承包人按500元/天支付违约金。
[bookmark: _Hlk524378346]18.8.2 承包人保险赔偿金不足以补偿发包人损失时，差额由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc532377413][bookmark: _Toc532375674][bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc296503140][bookmark: _Toc337558835][bookmark: _Toc296346641]19. 索赔
[bookmark: _Toc532377414][bookmark: _Toc532375675][bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296346642][bookmark: _Toc296503141]19.1 承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按监理人要求的合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（5）    /    。
[bookmark: _Toc532375676][bookmark: _Toc532377415]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，承包人应以书面形式催告发包人，经承包人三次（每次间隔不少于3天）书面催告后，发包人仍未按期限答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理；
（4）工期延误的关键线路按照经监理人、发包人审批同意的施工组织设计计算。
[bookmark: _Toc532375677][bookmark: _Toc532377416]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
[bookmark: _Hlk528652769]发包人应在索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告；索赔事件具有持续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后28天内，通过监理人向承包人正式递交最终索赔报告。
[bookmark: _Toc532377417][bookmark: _Toc532375678]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，监理人应以书面形式催告承包人，经监理人三次书面催告后，承包人仍未按期限答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc532375679][bookmark: _Toc532377418][bookmark: _Hlk528928420]19.5 提出索赔的期限
[bookmark: _Hlk524298376]任一索赔事件发生后28天内，承包人/发包人未向对方发出索赔意向通知书的，视为其已放弃索赔权，无权再就该索赔事项提出任何索赔。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc532375680][bookmark: _Toc532377419]20. 争议解决
[bookmark: _Toc532375681][bookmark: _Toc532377420]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采用  。
[bookmark: _Toc532377421][bookmark: _Toc532375682]20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   项目所在地     人民法院起诉。
[bookmark: _Toc532377422][bookmark: _Toc532375683]21. 补充条款
[bookmark: _Toc532375684][bookmark: _Toc532377423]21.1 退出机制
21.1.1有下列情形之一的，发包人有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对承包人做清退出场处理：
（1）因承包人原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；
（2）因承包人债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的。
（3）    /    。
21.1.2有下列情形之一的，承包人有权解除合同，并按16.1.4约定执行：
（1）因发包人征地、拆迁、补偿、审批手续等原因致使本工程延期开工超过90天的。
（2）   /     。
21.2司法送达  甲乙双方指定合同协议书签署页载明的联系地址、联系方式为双方指定的司法送达地址，任何一方向上述地址送达资料，自邮寄之日起3日内视为送达。
[bookmark: baidusnap3][bookmark: baidusnap7][bookmark: _Toc532377425][bookmark: _Toc532375686][bookmark: _Toc351203652]22. 合同附件
以下十个附件是本合同的有效组成部分：
附件1：工程质量保修书
附件2：主要建设工程文件目录
附件3：承包人项目管理机构组成表
附件4：履约担保（如有）
附件5：支付担保（如有）
附件6廉洁从业协议
附件7：安全管理协议
附件8：保障农民工工资支付协议
[bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296346727]
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
        （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc532375687]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：
1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；
2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；
3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc532375688]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：
1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；
5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]
建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc532375689]三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc532375690]四、保修费用
保修费用由质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc532375691]五、双方约定的其他工程质量保修事项
按国家相关法律和规定执行。
本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
六、本文件生效
本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）


法定代表人或其委托代理人：                （签字）


承包人：                                （盖单位公章）


法定代表人或其委托代理人：                （签字）


签约时间：     年     月     日

附件2：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	移交时间
	责任人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891056]
附件3：
承包人项目管理机构组成表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271]
附件4：
履约担保（如有）
	       （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）拟就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。
2. 担保有效期：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。
3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

           年        月        日
[bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296347232]
附件5：
支付担保（如有）
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
[bookmark: _Toc532375692]一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。
[bookmark: _Toc532375693]二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
[bookmark: _Toc532375694]三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
[bookmark: _Toc532375695]四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
[bookmark: _Toc532375696]五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
[bookmark: _Toc532375697]六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc532375698]七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
[bookmark: _Toc532375699]八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
           
            年      月      日



附件6：廉洁从业协议
廉洁从业协议
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。
 1. 发包人承包人的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。
（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。
6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
（以下无正文）



甲     方：                         乙     方：


法定代表人                          法定代表人                      


或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件7：安全管理协议
[bookmark: _Toc435690184][bookmark: _Toc435689499][bookmark: _Toc239510288][bookmark: _Toc336680145][bookmark: _Toc247431422][bookmark: _Toc448406299]安全管理协议
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：
[bookmark: _Toc239510289][bookmark: _Toc247431423][bookmark: _Toc247418263][bookmark: _Toc532375700]一、协议有效期限
本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。
[bookmark: _Toc239510290][bookmark: _Toc532375701][bookmark: _Toc247431424][bookmark: _Toc247418264]二、责任目标
（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。
（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：
1．不发生人身重伤事故；
2．不发生火灾事故；
3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；
4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；
6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；
7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；
8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。
[bookmark: _Toc247418265][bookmark: _Toc247431425][bookmark: _Toc239510291]（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：
1．人员轻伤事故。
2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。
3．其他安全未遂事故和异常事件。
[bookmark: _Toc532375702][bookmark: _Toc247418266][bookmark: _Toc239510292][bookmark: _Toc247431426]三、安全责任
1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。
2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。
3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。
4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。
5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。
6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。
7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。
8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。
9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。
10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。
11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。
[bookmark: _Toc239510293][bookmark: _Toc247431427][bookmark: _Toc532375703][bookmark: _Toc247418267]四、接口及协调
1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。
2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。
3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。
5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。
6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。
[bookmark: _Toc247418268][bookmark: _Toc239510294][bookmark: _Toc532375704][bookmark: _Toc247431428]五、安全资质审查
承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：
1．企业安全生产许可证书复印件。
2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。
3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。
4．特种作业人员资格证书。
5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。
6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。
[bookmark: _Toc247418269][bookmark: _Toc532375705][bookmark: _Toc239510295][bookmark: _Toc247431429]六、人员基本素质
承包人提供的人员必须满足下列要求：
1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。
2．无刑事案件牵连。
3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。
[bookmark: _Toc247431430][bookmark: _Toc239510296][bookmark: _Toc532375706][bookmark: _Toc247418270]七、劳动保护
1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。
2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。
3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。
4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。
[bookmark: _Toc247418271][bookmark: _Toc532375707][bookmark: _Toc247431431][bookmark: _Toc239510297]八、施工机具与材料
1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。
2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。
[bookmark: _Toc247418272][bookmark: _Toc532375708][bookmark: _Toc239510298][bookmark: _Toc247431432]九、开工前安全条件检查
1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。
2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。
3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247418273][bookmark: _Toc239510299][bookmark: _Toc532375709][bookmark: _Toc247431433]十、安全监督
1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。
2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。
3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。
4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。
5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。
6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。
7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。
[bookmark: _Toc239510300][bookmark: _Toc532375710][bookmark: _Toc247418274][bookmark: _Toc247431434]十一、安全培训与授权
1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。
2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。
3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。
4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。
[bookmark: _Toc532375711][bookmark: _Toc247431435][bookmark: _Toc247418275][bookmark: _Toc239510301]十二、职业健康与卫生防疫
1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。
[bookmark: _Toc247418276][bookmark: _Toc247431436][bookmark: _Toc239510302][bookmark: _Toc532375712]十三、文明施工与环保要求
1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。
3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。
5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。
6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。
7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。
[bookmark: _Toc532375713][bookmark: _Toc247418277][bookmark: _Toc239510303][bookmark: _Toc247431437]十四、工程风险管理与事故预防
[bookmark: _Toc239510304][bookmark: _Toc247418278][bookmark: _Toc247431438]（一）基本要求
[bookmark: _Toc532375714]1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：
（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。
（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。
（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。
（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。
（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。
（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。
（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。
（8）其他。
2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。
3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
[bookmark: _Toc239510305][bookmark: _Toc247418279][bookmark: _Toc247431439]（二）现场作业基本安全条件
承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
[bookmark: _Toc239510306][bookmark: _Toc532375715][bookmark: _Toc247431440][bookmark: _Toc247418280]十五、事故报告与应急救援
1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。
5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。
6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。
7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。
8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。
9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。
10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。
[bookmark: _Toc239510307][bookmark: _Toc247418281][bookmark: _Toc247431441][bookmark: _Toc532375716]十六、安全业绩考核
为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：
	事件类型
	违约金额

	较大事故
	签约合同价的0.5‰

	重大事故
	签约合同价的2‰

	特别重大事故
	签约合同价的4‰


（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。
发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。 
[bookmark: _Toc532375717][bookmark: _Toc247418282][bookmark: _Toc247431442][bookmark: _Toc239510308]十七、协议条款的修订
在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。
本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。
发  包  人（公章）：                       
法定代表人（签字）：                         
或其委托代理人（签字）：                     

承  包  人（公章）：                       
法定代表人（签字）：                       
或其委托代理人（签字）：                   


附件8 保障农民工工资支付协议
保障农民工工资支付协议
 发包人：                                 （发包人）
 承包人：                                 （承包人）
为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：
一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。
二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。
三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。
四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。
    （一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
    （三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。
    五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。
六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。
附件：
1、关于农民工工资发放情况的说明表



（以下无正文）



发包人：       （发包人）
法定代表人：       
或委托代理人：       
联系人：       



承包人：       （承包人）
法定代表人：       
或委托代理人：       
联系人：       


保障农民工工资支付协议附件1：
关于农民工工资发放情况的说明表
	工程名称：

	施工单位：
	

	监理单位：
	

	
（项目业主单位名称）：
    我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。

施工单位项目负责人签字（加盖项目章）：        

	监理单位意见：
	
             总监签字并加盖项目章：        

	工程部项目负责人意见：
	
                   项目负责人签字：        













[bookmark: _Toc10213449]第四章 技术服务需求及说明
一、项目名称：北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造
二、详细技术要求：
北京理工大学重庆微电子研究院净化间实验室装修改造及实验环境改造项目由两部分构成，供应商应按照采购方要求，完成工程设计、施工等工作，并配合采购方进行设计审查、施工监理、最终结算、工程验收等事项。
净化间实验室装修改造技术要求
（一）实验室概况说明
北京理工大学重庆微电子研究院此次装修改造涉及7个实验室区域。其中，MEMS封测实验室、生物光子学实验室、电子实验室、光学实验室、机加工实验室位于北京理工大学重庆微电子研究院三楼（图1），公共平台实验室位于北京理工大学重庆微电子研究院五楼（图2），五平台实验室位于北京理工大学重庆微电子研究院六楼（图3）。以上实验室除机加工实验室外，其他实验室皆为超净间实验室，除公共平台实验室为10万级净化间外，其他实验室为30万级净化间。
[image: ]
[bookmark: _Ref106107218]图1 三楼实验室分布
[image: ]
[bookmark: _Ref106107264]图2 五楼实验室分布
[image: ]
[bookmark: _Ref106107223]图3 六楼实验室分布
（二）总体方案要求：
1. 装修施工要求
A） 净化间内部装修改造，不改变原先净化间净化等级；
B） 除净化间内部靠墙插座以及天花板下垂插座外，其余线路从天花板、墙板各层走暗线；
C） 电力扩容以及新增电话线/网线分别从图1-图3右侧电梯井旁强电井和弱电井引出；
D） 装修改造样式、风格尽量与原装修风格一致。
2. 防静电接地
A） 各实验室接地非大楼楼体接地或电源地，而是单独的仪表、防静电桌、设备的防静电接地；
B） 各实验室接地点位构成接地网络，接地形式采用TN-S接地系统，且利用铜排作为接地导体；
C） 每个房间的防静电接地端子箱采用BVR-1×25mm2连接到主防静电接地线，防静电接地端子箱应与等电位接地端子箱区分；
D） 防静电接地线采用BVR-1×25mm，每个实验室防静电接地端子箱内预留5个接线端子备用；
（三）MEMS封测实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于实验室旁风机房内，容量100KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个，380V三相电空开2个。
2. 图4中“●”和“[image: ]”为新增电源接口和仪表单独接地接口，“[image: ]”为电话线接口，“[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图4中实验室靠墙的电源、电话线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm（参考图5），且不覆盖原有插座“[image: ]”；实验室中央位置电源、网线从天花板垂下，具体方案由供应商给出。
b. 如未做特别说明，“●”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口；
c. 如未作特别说明每两个“●”共用一个回路，靠墙插座每个回路至少支持功率7KW以上（线径4mm2），房间中央位置插座每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）；
d. 通风橱处“●”表示为一个220V两相空开，一个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口，该点单独一个回路，总功率10KW以上；
e. 烘箱、退火炉和高低温箱处电源接口“[image: ]”为一个支持10KW的220V两相空开，一个10KW的380V三相空开和一个仪表接地接口，每个电源空开一个回路；
3. 图4中MEMS封测实验室右侧虚线框做隔热处理，防止高温设备排热对墙面产生影响，具体方案由供应商给出；
4. 图4中MEMS封测实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“●”、“[image: ]”处皆需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。
[image: ]
[bookmark: _Ref106094313]图4 MEMS封测实验室装修改造示意图
[image: ]
[bookmark: _Ref106098682]图5 沿墙接线盒样式
（四）光学实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于光学实验室旁风机房内，容量35KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个，380V三相电空开2个。
2. 图6中“■”为新增电源接口，“[image: ]”为电话线接口，“[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图6中实验室靠墙的电源、电话线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm（参考图5），且不覆盖原有插座；实验室中央位置电源、网线从天花板垂下，具体方案由供应商给出。
b. 如未做特别说明，“■”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口；
c. 如未作特别说明每两个“■”共用一个回路，靠墙插座每个回路至少支持功率7KW以上（线径4mm2），房间中央位置插座每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）；
3. 图6中光学实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“■”处皆需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。
4. 左侧增加一个暗室。
5. 右侧增加一个更衣室。
6. 更衣室内侧的位置改造增加一个风淋室。
[image: ]
[bookmark: _Ref106175264]图6 光学实验室装修改造示意图
（五）电子实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于电子实验室旁风机房内，容量50KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个。
2. 图7中“●”为新增电源接口和仪表单独接地接口，“[image: ]”为电话线接口，“[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图7中实验室靠墙的电源、电话线、接地线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm（参考图5），且不覆盖原有插座“[image: ]”；实验室中央位置电源引线从天花板垂下，具体方案由供应商给出。
b. 如未做特别说明，“●”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口；
c. 如未作特别说明每两个“●”共用一个回路，靠墙插座每个回路至少支持功率7KW以上（线径4mm2），房间中央位置插座每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）；
3. 图7中电子实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“●”处需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。
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[bookmark: _Ref106175467]图7 电子实验室装修改造示意图
（六）机加工实验室装修改造要求：
1. 机加工实验室需要增加隔断和1扇防火木门；
2. 需增加的设施为电源插座，从生物光子实验室新增配电箱中引出，左侧1个为空调电源插座（220V/16A/接地），其余9个插座为5孔电源插孔（220/10A/接地），所有插座总功率可支持到10KW；
3. 空调插座距离天花板50cm,其余沿墙布置的电源接口按距地面30cm布置；
4. 隔断内安装一静电释放球需防静电接地。
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图 8 机加工实验室改造示意图
（七）生物光子学实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于生物光子实验室旁风机房内，容量50KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个。
2. 图9中“●”为新增电源接口和仪表单独接地接口， “[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图9中实验室靠墙的电源、电话线、接地线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm，且不覆盖原有插座“[image: ]”（参考图5）；实验室中央位置电源、接地从天花板垂下，具体方案由供应商给出。
b. 如未做特别说明，“●”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口；
c. 如未作特别说明每两个“●”共用一个回路，靠墙插座每个回路至少支持功率7KW以上（线径4mm2），房间中央位置插座每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）；
d. 图9左测虚线框位置的“●”表示为一个7KW以上功率220V两相空开，一个10KW以上220V两相空开和一个仪表接地接口，每个空开单独一个回路；
3. 图9中生物光子实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“●”处皆需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。
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[bookmark: _Ref106112180]图9 生物光子学实验室装修改造示意图
（八）公共平台实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于公共平台实验室内，容量30KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个。
2. 图10中“●”为新增电源接口和仪表单独接地接口，“[image: ]”为电话线接口，“[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图10中实验室靠墙的电源、电话线、接地线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm，且不覆盖原有插座“[image: ]”（参考图5）；实验室中央位置电源、接地、网线从天花板垂下，具体方案由供应商给出。
b. 如未做特别说明，“●”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口；
c. 如未作特别说明每两个“●”共用一个回路，靠墙插座每个回路至少支持功率7KW以上（线径4mm2），房间中央位置插座每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）。
3. 图10中公共平台实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“●”处皆需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。
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[bookmark: _Ref106113307]图10 公共平台实验室装修改造示意图
（九）五平台实验室装修改造要求：
1. 新增一配电箱，配电箱置于五平台实验室旁风机房内，容量80KW以上，所需电力从楼层强电井中引出，配电箱预留220V两相电空开3个。
2. 图11中“●”和“[image: ]”为新增电源接口和仪表单独接地接口，“[image: ]”为电话线接口，“[image: ]”为网线接口，相关需求说明如下：
a. 图11中实验室靠墙的电源、电话线、接地线、网线沿墙走接线盒，线盒高度距地面30cm，且不覆盖原有插座“[image: ]”（参考图5）；实验室中央位置电源、接地从图中上方走地面引至点位，地面线盒高度不超过1cm。
b. 如未做特别说明，“●”表示安装两个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口，且每两个“●”共用一个回路，每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）；
c. 如未做特别说明，“[image: ]”表示安装三个220V/16A插座（每个插座3口+2口）和一个仪表接地接口，且每一个“[image: ]”使用一个回路，每个回路至少支持功率10KW以上（线径6mm2）。
3. 图11中公共平台实验室需新增仪表、防静电桌、设备的单独接地（独立于楼体接地、电源地）。如上所述，图中新增电源点位“●”处皆需配备一单独接地端口，单个接地电阻小于4欧姆。


[bookmark: _Ref106116677]图11 五平台实验室装修改造示意图
生物光子学实验室实验环境改
（一）生物光子学实验室实验环境改造要求：
1. 增加一个光学暗室，尺寸4120*4400mm，需将一处灯向暗室中移动，约60cm，如图1所示。
2. 增加一处隔断，如下图所示，左边区域为电镀区，将会安放通风橱、纯水机，具体位置如图1所示，通风橱与纯水机配套的水路改造、通风改造，由供应商给出，具体要求如下：
A）新增排风系统，排风量为4500m3/h，确保能适应3个通风橱；
B)新增排风系统不能影响现有通风及楼栋环境；
C）废气排放到楼顶，风机也需要放置在楼顶，废气排放不能影响楼栋环境与办公；
D）纯水机涉及的水路改造，制水能力为200L/小时，电阻率为18MΩ·cm，满足一级纯水国标。
3. 隔断区域右边为生物光子学公共实验区。
4. 供应商应到现场进行踏勘。
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图1 生物光子学实验室装修改造示意图
（二）排风系统
1. 基本要求：实验室通风柜采用变风量（VAV）蝶阀控制系统。每套通风柜配置一套优质品牌VAV控制系统。该系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜的面风速在1-3秒内迅速稳定到设定值0.5m/s。系统包括一台防腐型变风量(蝶)阀（215mm全pp一体开模成型）、一台数显控制面板、一台控制器、一台变风量快速执行器、一台管道执行传感器、一只位移传感器,管道静压传感器，风机变频器,通风柜中央监控系统。
2. 系统具有以下功能：自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速；测量并数字显示面风速状态；通风柜按国际标准保证安全最低排风量；不安全的情况（故障）下，声音报警和显示报警。
3. 变风量阀（蝶阀）：通风柜排风调节阀，阀体采用UPVC材质，满足实验室防火要求，受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20%。
4. 通风柜控制及显示装置：彩色液晶显示屏，用户及系统参数设置，显示面风速、运行状态，独立设置紧急排风控键、报警消音控键，风机启停控键，照明控制控键等。
5. 管道静压传感器：可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节。
（三）实验台和通风柜等台柜产品
1、中央台，边台，仪器台，高温台，实验台台面/水槽台面
1.1、实芯理化理台面
1.1.1 台面：实芯理化板：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面板（表面耐酸碱理化膜采用EBC 电子束固化技术生产），边缘双层加厚至25.4mm，使用CNC电脑数控设备加工工艺，符合人体工学设计，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。
产品同时符合以下板材性能要求： 
1.耐酸碱性能：台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法进行检测，对1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、98%硫酸；4、85%磷酸；5、铬酸；6、40%氢氟酸；7、乙酸；8、甲酸；9、丙二醇米醋酸酯；10、二氯乙酸等至少52种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。
2.物理性能：按GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。表面耐磨性能≥1050转， 抗拉强度≥120Mpa、弯曲强度≥145Mpa、弯曲弹性模量≥12200Mpa。
3.环保性能：
A.台面检测结果达到国家标准《GB18580-2017》E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.016mg/m³；
B.为保证实验室内部环境空气质量，台面板须通过金牌绿色卫士认证，其中总醛最大允许预测浓度≤0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度≤6.5μg/ m³。
4.台面材料生产厂家通过ISO45001:2018、ISO14001:2015、ISO9001:2015认证。
为保证质量，投标人投标时须提供 ：
▲符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖供应厂家鲜e。
★台面板e厂家针对本项目出具的《售后服务承诺书》原件，并加盖供应厂家公章。

1.2柜体部分
1.2.1柜体材料：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。
1.2.2喷涂：喷涂层厚度≧75μm厚环氧树脂粉末，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
1.2.3主箱体采用现代积木组合，分为上梁承重框架、储物柜体及底部地围保护框架三层独立模块。
1.3实验台上梁--承重框架
1.3.1为提高实验台整体承重性能，实验台台面下方与实验台柜体上方之间，配备横梁承重框架；
1.3.2提高实验台平整度性能，防止实验台台面变形受损；
1.3.3材料：专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材；
1.3.4转角连接插件：高强度工程塑料插件；
1.3.5颜色：黑色
1.4下柜体采用抽屉柜或单门储物柜：
1.4.1满足甲方灵活使用需求，必须具备抽屉柜体可与单开门柜体快速调换位置功能；
1.4.2柜体尺寸：长度*高度630mm*深度505mm；
1.4.3柜门与抽屉面板，双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂，总厚度达30mm，中间填充隔音材料；
1.4.4背板可拆装，方便安装维护；
1.5拉手：
1.5.1门板及抽屉拉手均采用双斜面一体成型拉手，
1.5.2拉手与柜门或抽屉，是两个独立构件。
1.6柜门、抽屉面板
1.6.1单柜门以及抽屉面板须具备立体时尚感，均采用两侧双斜边设计，
1.6.2颜色：低光白
1.7下柜体螺丝孔位预留：
1.7.1为方便现场安装，保护柜体表面防腐喷涂层。所有连接固定部分的螺丝孔位，预留拉铆螺母；
1.7.2使用不锈钢机丝螺丝，与预留孔位连接组装；
1.7.3柜体部分任何螺丝固定连接处，不得采用螺丝直接开孔工艺。
1.8实验台地围--底部保护框架部分：
1.8.1为提高钢制产品底部锈蚀性能。实验台底部配置保护框架；
1.8.2材料：专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材；
1.8.3转角连接插件：高强度工程塑料插件；
1.8.4颜色：黑色；
1.8.5斜面结构设计，须符合人体工体学，美观实用。
1.9五金配件：
1.9.1导轨：采用1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨；
1.9.2铰链：采用105°、不锈钢缓冲防腐型铰链。
2、全钢通风柜技术要求
2.1 规格尺寸（1200/1500/1800）*900*2350；长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤3mm；
2.2 采用组合式结构，上部排风工作面,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统。
2.2.1上柜部分
2.2.1.1上柜主框架：采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.2.1.2内衬及导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，经数控切割、CNC专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手，两边内侧板配一体成型检修门，方便维修。导流板根据排风气流设计满足通风柜在0.5m/s的工作面风速，实验产生气体全部通过导流排风口排出无外溢。
2.2.1.3视窗：采用3+3mm夹胶玻璃，透明度高，安全性高，由于中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起，与其他玻璃相比，具有耐震、防爆的性能。窗框及导槽采用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤750mm中的任何位置。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。
2.2.1.4同步带：通风柜升降采用新型同步带，包括带体和设置在带体一端面上的轮齿；新型同步带实用性强和拉伸力强，其不仅可作为通风柜提拉门升降的传动部件，而且可作为通风柜提拉门升降的信号传输线。
2.2.1.5人字齿同步带轮：包括本体和设置在本体边缘上的轮齿，人字齿同步带轮承载能力大、运转平稳而且噪音小，用于通风柜上可实现透视窗平稳升降，从而提高实验室通风柜的实用性。
2.2.1.6照明：采用全罩式灯座设计，内置2*12W LED灯，光度≥300LUX，隐藏于导流板下，易维修，具有泄爆功能。
2.2.1.7前立柱：使用6063-T5国标铝锭专用模具拉伸成，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；
2.2.2 下柜部分
2.2.2.1承重钢支架：采用60*40*1.5mm方钢管焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.2.2.2功能柜体：根据客户需求配置不同功能可活动组合柜体，用于存放试剂、药剂等化学品或资料、仪器等；箱体柜身采用1.0mm厚度冷轧钢板制作，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.2.2.3防潮地围：柜体下部地围采用6063-T5国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工，表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求，地围使用模具成型高强度连接件组装成型。
2.2.2.4下柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.2.2.5不锈钢合页：采用模具成型2.0mm厚五节转轴304不锈钢合页，门开启角度达到270°；
2.2.2.6拉手：采用352长10mm不锈钢C型拉手
参与供应商需提供其通风柜产品基于ANSI/ASHRAE110或EN14175最新标准检测报告。其检测报告复印件和相关证明需含有品牌厂家的红色鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样。
3、实验室水龙头
3.1符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准，符合ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 认证标准。符合EN13792：2002认证标准。
3.2主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。
3.3 实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。
3.4对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要，投标人投标时须提供水龙头以下证书和检测报告复印件并加盖生产厂家公章：
1）需提供实验室化验水龙头CSA认证证书；
2）实验室化验水龙头需提供中国节水产品CQC认证；
3）实验室化验水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告；
4）提供化验水龙头ACS认证；
5）实验室化验水龙头提供有效的国内保险公司承保合同；
6）提供水龙头WRAS认证。
7）提供国家认可的第三方检测机构出具的表面耐污染检验报告，检测项目包含50种以上有机无机试剂，表面停留24小时后检验结果为5级。
4、水槽/杯槽
作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。
1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
2）厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
4）耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。
5）投标人投标时须提供水槽检测报告及国内保险公司承保合同复印件并加盖生产厂家公章。
[bookmark: _Toc10213450]三、商务要求
“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。
[bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc78978994][bookmark: _Toc16855397]3.1实施时间、实施地点及验收方式
※（一）计划工期
1.合同签订后采购人下达开工报告后7周，具体开工日期以采购人下达的开工报告为准。
2.成交供应商若未按合同工期完工，每延迟一天除扣5000元的违约金，因延迟完工给采购人造成的损失，由成交供应商全部承担并赔赏。供应商在响应文件中必须对此作出承诺。
（二）开工日期：采购人、监理人签发开工报告次日起。
（三）项目地点
项目地点：沙坪坝区西永微电园研发楼3期1号楼2单元
（四）验收方式
工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告，验收的相关费用由成交供应商负责。
3.2 报价原则
1.计价方式：本项目实行包干计价。
2.报价原则：本评比工程由供应商以评比文件、合同条件、本次招标范围的施工设计图、由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内明示或暗示的工程项目的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。供应商应认真填写工程量清单列表，清单明细表中的价格为包含完成本项目的所有工作内容的总价。
（1）材料、设备采购及报价。本工程所需的全部材料、设备由项目成交供应商采购供应。但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、评比文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。项目成交供应商采购材料、设备应提前3天向项目采购方提交材料、设备采购计划表并经项目采购方或监理工程师确认后方可采购；材料价参照2022年第7期《重庆工程造价信息》并结合市场行情自主合理报价，承担材料价格涨跌风险，成交后，材料价格均不作调整；材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不作调整；施工过程中的材料损耗、消耗和试验用材料损耗和费用等，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由供应商纳入评比报价中。以下材料按指定品牌或同等档次及以上大厂知名品牌报价选用：
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	品牌范围
	备注

	1
	电线电缆
	综合
	鸽牌、渝丰、南方阻燃、上海浦东、鲁能泰山
	

	2
	电线管
	综合
	联塑、万丰、金牛
	

	3
	UPVC管
	综合
	联塑、万丰、金牛
	

	4
	配电箱元器件
	综合
	施耐德、ABB、西门子
	



注：以上材料价格为到工地的出库包干价（有特别说明的为施工成品价格），由供应商自主报价，施工时经采购方、监理、成交供应商共同看质封样并书面签证同意后由成交供应商自行采购，但必须满足规范要求，原则上结算时不作调整。 
（2）人工费参照2022年第7季度《重庆工程造价信息》并结合市场行情自主合理报价，成交后人工费不作调整。材料运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,成交后不调整。
（3）措施项目费包括施工技术措施项目费和施工组织措施项目费两部分。由供应商自行考虑进评比报价中，包干使用。
※ 投标报价含投标总报价、各清单单价及安全文明施工费。投标总报价作为报价部分评标计分依据。
3.供应商的评比总报价应是第二篇所述的本项目采购范围内的全部施工部分的评比报价（含疫情防控费用）。
※4. 如发现图纸中有问题，应于规定的时间前书面通知采购人核查，除非采购人以补遗书的形式予以更正，否则，不作调整。 只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
5. 评比函中的投标总报价必须与商务部分（预算书）总报价一致，否则作未响应商务部分要求。
6. 安全文明施工费：根据《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定进行计算。
[bookmark: _Toc28962040]※ 注：本工程投标总报价最高预算为55万元，包含安全文明施工费。各供应商的投标总报价不得超过采购人设置的最高预算，否则，将被认定为无效投标。
※ 7.低价成交风险担保金：如成交价低于投标总报价最高限价的85%，则成交供应商须按成交价与最高限价的85%之间差额的3倍向采购人缴纳低价成交风险担保金。
提交方式：现金或电汇。
提交时间：成交供应商收到成交通知书后5个工作日内向采购人提交低价成交风险担保金。若未按时提交，采购人不予签订合同并有权取消其成交资格、没收投标保证金。同时采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
低价成交风险担保金退还方式：本工程完工验收合格后7日内一次性无息返还。
3.3 结算原则
实行总价包干，既评比总报价=结算价。
4.其他说明
4.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。
4.2本项目施工水电的接入口由采购人指定，供应商自行承担施工用水用电费用，供应商应自行考虑包括电源、水源的接入，电缆、电线的架设，电表安装，水管铺设，水表安装，以及采用自备柴油发电机组发电等全部工作内容，以上所有内容不作为变更工期的条件。上述费用已包含在供应商评比报价中包干使用，结算时不作调整。
4.3 施工过程中，供应商需保证已有道路通行，不得中断交通，需对施工区域、运输通道及其他施工单位已完成工程或设施设备进行成品保护，相关费用由供应商自行考虑，包含在评比总报价中，包干使用，结算时不做调整。如在施工过程中造成任何物品的破坏、损坏及污染，由供应商在工程竣工验收前无偿更换或修复完成。成品损坏恢复作为竣工验收条件之一，若供应商未在约定工期内完成成品损坏恢复，则视为工期违约；若供应商拒不执行成品损坏恢复，发包人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人及监理认定）。
[bookmark: _Toc27697][bookmark: _Toc78978996]3.4质量保证期
工程设备和材料质量总体要求：工程相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准。工程质量、施工工艺应符合工程验收合格标准。
工程质量保证期从本工程竣工验收合格之日起计算。工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，质量保修期为：
（1）装修工程为贰年；
（2）屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏为伍年；
（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。
3.5 缺陷责任
根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《建设工程质量管理条例》确定 ，缺陷责任期为竣工验收合格之日起2年。
[bookmark: _Toc338159969][bookmark: _Toc78978999][bookmark: _Toc341777731]3.6维修响应和修复
[bookmark: _Toc13432]（1）质保期内安排专人负责处理故障维修工作，属于保修范围和内容的项目，应在接到故障维修通知之日后2小时内派人赶往现场，并在24小时内恢复正常供电。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用无须经承包人认可，费用从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额；
（2）防水工程的修复，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，修复时间不大于5个日历天（从报修时算起），其它工程修复时间不大于3个日历天（从报修时算起），特殊情况延长修复期的需征得发包人同意；
（3）属于保修范围和内容的项目，承包人不能在规定时间内修复缺陷的，发包人有权自行修复或委托其他人修复，所发生的一切费用无须经承包人认可，费用从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。
3.7 知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
3.8 关于转、分包
成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10 %支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc78979001][bookmark: _Toc4451]3.9其他商务要求内容
1）设计要求：供应商应在投标前完成项目的实地勘察，在合同签订后，完成详细的设计，设计方案应符合国家有关法律、法规、相关规范及标准要求，并接受甲方聘请的第三方公司的审查。
2）施工要求：供应商应当在施工前向甲方以及甲方聘请的第三方监理公司提供施工的方案和进度计划，并在施工过程中接受第三方监理公司的监理。施工时必须严格施工图纸及图纸内容、进行施工，不得擅自修改施工内容。
3）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及评比文件中其他条款的要求。
4）项目实施阶段，成交供应商不得变更评比时承诺的项目负责人（项目经理），否则采购人有权终止合同，供应商交纳的履约保证金采购人不予退还。
5）供应商有下列情况之一时，发包人有权解除合同，同时供应商必须无条件退场，因此产生的损失由供应商承担, 并没收履约保证金，且只按发包人和监理人验收合格的工程量的70％支付工程款。
（1）未按经发包人或监理工程师确定的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划载明的人员、设备到位，经发包人或监理工程师检查到两次的；
（2）未按经发包人或监理工程师确认的工程进度计划保质保量按时完成，延期完成施工任务，经发包人或监理工程师检查到两次的；
（3）其他不按经发包人或监理工程师确认的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划进行施工的行为，经发包人或监理工程师检查到两次的；
（4）在施工进程中施工质量达不到国家和地方有关质量规范或标准的，或施工质量达不到合同约定标准的，拒不执行监理工程师或发包人指出的修改意见的；
（5）在施工进程中不及时按发包人要求进行整改的；
（6）承包方未按照评比文件和合同条款履约的（发包人和供应商不得签订违背本评比文件和成交 文件实质性内容的合同）。
12)其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
四、人员要求：
1．项目经理资格要求
项目经理必须已在供应商单位注册并应具有机电工程类二级及以上注册建造师执业资格，并且不能在在建工程担任项目经理。（提供建造师注册证书、2021年5月-2022年6月连续养老保险证明复印件、项目经理无在建承诺原件复印件须加盖供应商公章。）注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。
（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件或复印件。
（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。
2． 项目技术负责人：
技术负责人须具有机电或电气类中级及以上职称。（提供职称证复印件、2021年5月-2022年6月连续养老保险证明复印件并加盖供应商公章）
3．其他主要管理人员：
拟任项目其他主要管理人员均应为本单位职工，须持有有效证件的施工员不少于1人，质量员（质检员）不少于 1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1 人，资料员不少于 1 人，预算员或造价员或造价工程师不少于 1 人。（提供主要管理人员有效的执业证或上岗证书或注册证书复印件加盖供应商公章）
[bookmark: _Toc29641]注：（1）供应商须随身携带以上所有复印件的原件备查（资质证书原件、身份证原件、截图文件除外），评标委员会审查时将有可能对有关证明和证件的原件核查。若经审查复印件与原件不一致时，则响应文件作否决投标处理。
（2）以上条件必须全部满足才能通过资格审查，对资格审查不合格的供应商其响应文件将不再进入下一步评审。
（3）供应商应对上述提供资料的真实性负责，若评比小组核验时缺少相应原件或原件与复印件不一致的情况，则资格审查不通过，按废标处理。若在结果公示期间发现成交供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权没收其履约保证金，同时将上报主管部门作为不良记录，并追究其相应的法律责任。
（4）成交后，采购人有权对成交供应商的项目经理、技术负责人实行压证制度。供应商在响应文件中需自行承诺：a.拟派项目经理与项目技术负责人不得为同一人；项目部所有主要管理人员未经采购人同意，原则不得更换，否则，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。b.拟投入本项目的项目经理每月到现场办工时间不得少于本月实际施工时间的90%（格式自拟），未提供承诺函按未作实质性响应技术部分处理。c. 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按 5000元/天处罚；d.采购人、监理方认为项目经理不合格需更换，承包人无正当理由拒绝更换的，采购人有权要求成交供应商承担50000元的违约金(从履约保证金中扣除)，并有权解除合同、责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担; 采购人、监理方认为主要管理人员不合格需更换，承包人无正当理由拒绝更换的， 采购人有权要求成交供应商承担20000元的违约金(从履约保证金中扣除)，并有权解除合同、责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc89857629]五、现场踏勘
采购人不集中组织现场踏勘。因本项目属院内供电改造项目，施工场地存在办公区与施工区交差、施工地点分属院内几个不同楼层区域、现有电梯不能用于施工材料转运及施工人员使用等，特别提醒全院目前仍处于疫情严防严控状态。鉴于以上具体情况，供应商须自行踏勘现场，提前了解施工场地和相关的周边环境，尤其充分了解工地位置、施工通道、储存空间、装卸限制、行人干扰、成品保护、交差作业及任何其它足以影响承包工程正常实施的情况，避免因工程量及施工措施变化带来的报价偏差影响施工作业，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长或要求采购方调整综合单价的申请均不获批准，供应商须派出本项目拟派的项目经理在自觉遵守采购人疫情防控要求的前提下进行现场查勘（拟派项目经理应为非中高风险地区来渝人员，出示24小时内核酸证明、渝康码、行程码、扫描场所码。如有问题导致无法正常踏勘由供应商自行负责）。
查勘地点: 沙坪坝区西永微电园研发楼3期1号楼2单元。
查勘时间: 评比文件载明的报名和评比文件发售期限内。具体时间：上午09:00-11:30；下午14:00-17:00（工作时间）。
※ 注：各供应商拟派的项目经理携带单位介绍信原件、公司资质证明文件、现场查勘确认书（现场查勘确认书必须按照评比文件中格式执行）、本人身份证原件及资质证书至采购人处进行现场查勘，现场查勘确认书经采购方确认并加盖采购方公章后原件附入响应文件中才具备合格供应商资格，否则视为未响应技术部分，则符合性审查不通过。
[bookmark: _Toc89857630]六、其他要求
1.供应商须自行承诺：若成为成交供应商，施工时必须严格按照采购人提供的施工图纸及图纸内容进行施工，不得擅自修改施工内容。（承诺书格式自拟）
    2.供应商须自行承诺：若成为成交供应商，施工期间必须严格执行国家有关新冠肺炎疫情防控规定要求，且不向采购人要求支付有关防控疫情所产生的任何费用。由于承包人自身管理原因导致发生疫情的，一切不良后果由承包人自行负责。 
3.采购人有权为加强新冠肺炎疫情防控增加措施及要求，供应商应无条件接受，由此产生的费用由供应商自行承担。
4．电线均采用铜芯电线，应符合国家相关规范及标准要求，规格型号及参数按设计图。插座面板、面板固定设备架由采购人看样确定后成交供应商方可采购。
5.成交供应商应配合采购人办理相关施工手续，并主动接受建设主管部门监管，在规定的工期内，完成对本项目的服务。



第五章 评比响应文件格式
[bookmark: _Toc10213451][bookmark: _Toc68963480]           项目名称       







评 比 响 应 文 件
项目编号：










供应商名称（盖章）：
法定代表人（或法定代表人授权代表）（签署或盖章）：

日期：  年   月   日
















[bookmark: _Toc68963492]

评比函

评比编号： 
项目名称：        
致:                  （采购代理机构名称）：
1、我们收到并研究了贵单位的评比文件，对全部评比文件予以确认，愿意按评比文件规定的内容，承担本项目的服务，并保证严格履行我们所承诺的责任和义务。
2、我单位针对本项目的总报价为          万元，交货期：         交货地点：        。本评比报价己考虑了所有因素，评比有效期内，评比价格保持不变。
3、我们已详细审查全部评比文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、如果我们成交，我们保证按评比文件的要求和评比供应商签订服务合同，并成立项目部，选派专业管理人员和服务人员实施服务合同。
5、我们同意从评比之日起90天内遵守本评比文件，在此期限期满之前的任何时间，本评比文件一直对我们具有约束力。
6、在制定和执行正式合同之前，本评比文件、评比响应文件连同你方书面的成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。
7、我们理解你们并不一定接受最低标报价的评比或受到的任何评比响应文件的约束，同时也理解，你方不负担我们的任何评比费用。

评比供应商：  （公章）
法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人（签署或盖章）：
地址：
电话：
传真：
[bookmark: _Toc68963481]日期：年 月 日


[bookmark: _Toc10213455][bookmark: _Toc68963488]二、评比报价明细表

由供应商自行编制提供






法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人（签署或盖章）：
地址：
电话：
传真：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
日期： 年  月  日

注：
1．请供应商完整填写本表，为包含本项目工作内容的全部报价；





[bookmark: _Toc10213456]三、评比供应商基本情况表
	单位名称
	

	地址、邮编、电话
	

	主要业务范围
	

	单位性质
	

	成立时间
	

	单 位人 员 职 称 构 成 情 况

	人员总数
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	其它

	
	
	
	
	




评比供应商：     （公章）        
法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人:（签署或盖章）
日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc10213457][bookmark: _Toc68963489]
四、拟派人员构成
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：按评标文件要求提供


评比供应商：     （公章）        
法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：      （签署或盖章）      
日期：年月日
[bookmark: _Toc330205884]

[bookmark: _Toc10213460]五、资质证明文件


(1) 营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）






(2) 法定代表人身份证明书（格式）
法定代表人身份证明书

项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
         （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日


法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）














(3) 法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书
    
项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的评比、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（供应商公章）
年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署评比文件的可不填写）
注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。






（4）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日






（5）特定资格条件证书或证明文件
1）按评比文件要求提供。
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（6）评比文件要求的其他资格证明文件



相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。
	与供应商的负责人为同一人的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	2
	……

	3
	……

	…
	……

	与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称

	1
	（单位名称）

	2
	……

	3
	……

	…
	……


供应商授权代表（签字）                        
投标人公章　　　　　　　　　       　

注：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。
（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。




六、技术响应偏离表

项目名称：     
	序号
	文件要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    
（供应商公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第四章 2.项目技术及质量要求”中所列的全部内容进行比较和响应； 
2.该表必须按照评比文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
4.附评比文件中要求提供的相关技术支撑材料。（格式自定）








七、商务响应偏离表

项目名称：    
	序号
	文件要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    
（供应商公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第四章 3.商务要求”中所列的全部内容进行比较和响应； 
2.该表必须按照评比文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；


[bookmark: _Toc330205892][bookmark: _Toc10213462]第六章 评审办法
一、评审原则与标准
评审原则是指评审委员会成员在评审活动中应遵循的原则，即“公平、公正、科学、择优”的原则和评审保密原则。
二、评审方法
本次评审采用综合评分法，即以有关法律法规、评比文件为依据，对通过初步审查评比供应商的商务、技术及评比报价等方面进行综合评估并按得分高低进行排序及推荐。若得分相同的，按评比技术部分得分高低顺序排列，依次是商务和报价。技术部分得0分的评比供应商不得作为推荐候选供应商。
3、 评分标准
1、分值构成：总分100分，其中：
（1）商务部分权重：10%；
（2）技术部分权重：50%； 
（3）报价部分权重：40%。


评分标准
本项目满分为100分。综合得分保留小数点后2位。具体分值分配表如下：
	序号
	评审因素
	评分标准
	说明

	1
	价格部分(40分)
	基准价= 实质性满足采购文件要求且价格最低的报价
报价得分=（基准价/报价）×40
	

	2
	商务部分（10分）
	类似业绩
（4分）
	2019年1月1日至今，评比供应商具有含实验室装修改造项目的，每一个得2分，最多得4分。
	提供合同、竣工验收证明或业主证明等证明材料的复印件，加盖供应商公章

	
	
	售后服务（6分）
	售后服务：根据供应商提供的售后服务方案优劣进行打分，优秀得6分，良得4分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。 
	优标准：方案可行性非常强，符合采购人实施要求；
良标准：方案较为合理，满足采购人实施要求；
一般标准：方案一般，基本符合采购人实施要求；
差标准：方案可行性不强，不符合采购人实施要求。

	3
	技术部分（50分）
	施工方案与技术措施（15分）
	对本工程有针对性的施工方案与技术措施，工程重点、难点认识深刻，表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济、可操作性强，保障措施得力，对施工把握准确、应用到位、阐释清晰。
优秀得15分，良得11分，较好得7分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	优标准：方案可行性非常强，符合采购人实施要求；
良标准：方案较为合理，满足采购人实施要求；
一般标准：方案一般，基本符合采购人实施要求；
差标准：方案可行性不强，不符合采购人实施要求。
评审委员会根据供应商的施工组织设计方案内容，独立评审，逐项进行打分。

	
	
	质量管理体系与措施（7分）
	对施工项目质量保证目标明确，施工质量保证体系和质量 检查监督机构健全并具备有效的控制措施和手段。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足招标文件及图纸所要求的工程质量要求。优秀得7分，良得5分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	安全管理体系与措施（7分）
	有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施,符合现行的安全管理规范及要求。优秀得7分，良得5分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	环境保护管理体系与措施（7分）
	环境保护管理体系的方案、措施先进、合理、可靠。优秀得7分，良得5分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	工程进度计划与措施（7分）

	总计划满足招标文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在采购人规定的工期内完成。优秀得7分，良得5分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	施工设备配置情况（7分）
	根据施工设备配置方案实际性、可行性、科学性、合理性进行评审。优秀得7分，良得5分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	

	合计
	100
















现场查勘确认书 

根据评比文件要求，各供应商对“   （项目名称）   ”现场必须进行实地踏勘。现有供应商单位“                          ”已进行实地踏勘。 
1、供应商单位经现场踏勘后领取现场查勘确认书，即视作对该项目现场现状已充分了解。 
2、拟成交单位中标后，不因场地或其他施工条件等原因拒绝签署项目合同书或施工过程不履行所约定的各项义务。 
特此证明 
                                        
                  采购单位： 
[bookmark: _Toc89857655]                  日    期：   年   月   日   时
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