品目名称：手抬机动泵

采购数量：

预算单价：3万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、符合GB6245-2006《消防泵》标准要求，提供具有该产品检测资质检测中心所出具的国家级检测报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
3、手抬机动泵是汽油机、单级离心泵、出水阀、旋片真空泵引水装置、手抬机架、电启动系统等部分组成。
4、发动机采用双缸、风冷、四冲程，额定功率≥20kw。
5、引水方式：真空泵引水，真空密封性能、吸程流量/压力、最大工作压力均需在检测报告上体现。
6、启动方式：手动启动和电启动；且电动启动时间≤12秒.设备配有免维护蓄电池，同时蓄电池稳定可靠能保证设备正常启动。
7、自动充电装置,带有自动充电装置功能的配置，能保证机器在运转过程中自行给蓄电池充电,保证蓄电池电量充足。
8、泵组配置先进的轴向力平衡装置，有效避免流体的压力差对性能的影响。
9、配有对冲整流灭焰式消音器，能有效降低噪音，并且不影响性能的发挥。
10、每台设备搭载连接工具，可多台设备串联,通过搭配的专用连接工具,使多台设备能串联工作,达到远距离供水的目的。
11、引水方式采用碳纤维旋片真空泵；最大真空度≥87kpa；引水时间≤19S；真空密封性能≤0.5kpa。
12、扬程：≥80米。
13、最大工作压力≥0.8mpa。
14、重量≤100kg。

- 15、配备携行托架，带万向轮，可拖拽。