品目名称：浮艇泵

采购数量：

预算单价：2万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、产品符合浮艇泵检验大纲，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
3、发动机采用单缸、风冷、四冲程，额定功率≥9kw。
4、采用铝合金单级离心泵或优于，泵吸入口处设置抗腐蚀性滤网，滤网的过流面积不影响泵的性能。滤网孔只能通过≤8mm的颗粒。
5、带有自动充电装置功能的配置，并且蓄电池采用高密度干荷免维护蓄电池或优于。
6、额定压力≥0.6Mpa，额定流量≥1200L/min；零流量时，出口压力≥0.8Mpa。（需在检测报告内体现）。
7、扬程≥65m，最大流量≥1500L/min。（需在检测报告内体现）。
8、启动方式：手拉启动、电力启动、遥控启动（遥控距离≥150m），遥控器可以实现启停、加减油门功能；机器设计应急油门机构，在遥控器故障情况下，也能实现机器的启停和加减油门。
9、进水口≥80mm，出水口为65mm快速接口。
10、整机尺寸≤800*800*500mm，重量≤65kg。

- 11、配备携行托架，带万向轮，可拖拽。