品目名称：空气充填泵

采购数量：

预算单价：9万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
二、一般指标性参数（●）
3、空压机：3级压缩或优于。
4、电机功率：≥7.0KW。
5、供气量：≥310L/min；充气压力：≥320BAR。
6、自动功能：自动停机，自动排污。
7、保护功能：缺相保护，相序接反保护，温度实时显示及超温保护，油位过低保护。
8、具有自行设定停机压力的电子压力表，显示单位可在Psi/MPa/bar三种中选择设定,停机压力通过按键设定，同时具有压差自启动功能。
9、电子计时器可累计记录压缩机运行时间。
10、具有活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统，活性炭滤芯外壳采用透明式设计，具有吸附饱和指示条，方便了解活性炭、分子筛使用情况，空气质量符合国标GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》。
11、带有不少于两只充气接头（充气阀、放空阀、开关一体化设计）的充气管上标注最大工作压力、最小爆破压力，充气管为软性树脂纤维橡胶软管，弯曲半径:≤15mm，即使有折弯也不会断裂。
12、工位防爆箱采用双层结构，所有控制集中在面板上，具有单工位充气控制功能，具有减压系统。具有开门连锁，关门自锁功能，每个气瓶都有对应充气开关和压力表显示。
13、由空气充填泵和防爆充气箱组成。空气充填泵符合《JB/T10683-2020中、高压往复活塞空气压缩机》标准要求。

- 14、能够满足6.8L和9L气瓶的充装需求。

- 15、能够检测气瓶的合格情况。