投标邀请
中金招标有限责任公司 （以下简称“代理机构”）受 西南医科大学 委托，拟对 基础医学院空气净化系统(二次) 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省省本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。
1.1.采购项目编号： N5100012024003925
1.2.采购项目名称： 基础医学院空气净化系统(二次)
1.3.招标项目简介
本项目共1个包，西南医科大学拟采购空气净化系统一批。
1.4.邀请供应商方式
本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。
1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
一、需要满足的一般资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
三、本项目的特定资格要求：
采购包1：
1、投标人具备机电工程施工总承包三级及以上资质。（描述：投标人具备机电工程施工总承包三级及以上资质。提供相应证件（复印件或扫描件）并加盖单位公章）
1.6.电子化采购相关事项
本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。
一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。
二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。
供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。
供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。
三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。
四、采购平台技术支持：
在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话：4001600900
CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询
1.7.招标文件获取时间、方式及地址
一、招标文件获取时间：2025年01月01日至2025年01月08日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）
二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。
注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。
1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点
一、投标截止时间及开标时间：2025年01月22日上午09：30。
二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。
三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。
1.9.供应商信用融资
为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
1.10.联系方式
采购人： 西南医科大学
 地址： 四川省泸州市龙马潭区香林路一段
 邮编： 646000
 联系人： 罗女士
 联系电话： 0830-3163230
代理机构： 中金招标有限责任公司
 地址： 泸州市江阳区佳乐世纪城(金融商业中心)7号楼 2301号)
 邮编： 646000
 联系人： 孙女士
 联系电话： 0830-3161022
投标人须知
2.1.投标人须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算及最高限价★
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：2,900,000.00元
 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。

	2
	评标方法
	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）

	3
	是否接受联合体★
	采购包1：不接受联合体
 如接受联合体，需符合以下要求：
 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。
 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	4
	投标（响应）保证金★
	本项目不收取投标（响应）保证金。

	5
	履约保证金★
	采购包1：收取
本采购包履约保证金为合同金额的5.0%
交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函
1、中标通知书发放后，本项目采购合同签订前，中标人通过转账向采购人交纳合同总金额5%万元的履约保证金。
 2、自验收合格之日起，若中标人认真履行售后服务承诺，产品无质量问题，采购人于质保期满后无息退还投标人履约保证金。

	6
	投标有效期★
	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。

	7
	代理服务费★
	本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标人
代理服务费收费标准：依照成本加合理利润的原则,以成交金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮30%进行收取。服务类型费率成交金额（万元），100万元以下，货物1.5%，服务类1.5%，工程类1.0%； 100万元-500万元，货物1.1%，服务类0.8%，工程类0.7%； 500万元-1000万元，货物0.8%，服务类0.45%，工程类0.55%； 1000万元-5000万元，货物0.5%，服务类0.25%，工程类0.35%； 5000万元-10000万元，货物0.25%，服务类0.1%，工程类0.2%； 10000万元-100000万元，货物0.05%，服务类0.05%，工程类0.05%； 100000万元以上，货物0.01%，服务类0.01%，工程类0.01%。 代理服务费收款单位：中金招标有限责任公司四川分公司 开户行：交通银行股份有限公司成都高新南区支行 账号：511610015018170335724 联系人：卿女士 联系电话：0830-3161022。

	8
	中标结果公告
	中标结果将在四川政府采购网予以公告。

	9
	是否组织潜在投标人现场考察
	采购包1：否

	10
	是否召开开标前答疑会
	本项目不组织标前答疑

	11
	特殊情况
	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；
 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
 注：
 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；
 2.故障处理详见第二章规定。

	12
	报价/分值精确度
	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

	13
	实质性要求
	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

	14
	其他说明
	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。


技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,900,000.00
采购包最高限价（元）: 2,900,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	基础医学院空气净化系统
	1.00（批）
	2,900,000.00
	工业
	是
	否
	是
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	基础医学院空气净化系统
	1.00（批）
	2,900,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	基础医学院空气净化系统
	解剖台


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	教学仪器
	基础医学院空气净化系统
	不锈钢水池（水龙头）

	2
	教学仪器
	基础医学院空气净化系统
	新风机组、排风机组、风冷热泵机组（风冷热泵机组）


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：基础医学院空气净化系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	
	包号
序号
标的名称
数量
计量
单位
主要参数
1
1-1
中枢质控柱
1
台
1.智能化中央集成控制系统，智能化管理、检测通风、排风、等设备的工作运转情况，实时监测实验室甲醛的浓度，自动调节净化模块的运行效率。
2.含控制器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面;能数字化显示区域空气质量数据、甲醛浓度、新排风量、温度、湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态。
3.采用铝合金一体模压成型，表面无折弯痕及焊痕。表面通过喷砂处理，触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示。
4.自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。包含各种逻辑功能，可自由组合、编排。通过手机app可以实现各种环境参数的实时控制。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集。
5.所有监测到的信息传至 PLC 中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在 0.1 毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。
6.各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗；采集教室各分空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况，生成空气质量报告。
7.主动发现系统异常信息后提示教室使用管理人员。   
8.投标产品具备电磁兼容性检测合格的检测报告，提供具有CMA认证的检验检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。
9.提供投标产品实验室环境控制系统软件产品著作权证书复印件并加盖公章
1-2
中控分屏
2
台
10寸触屏面板，可显示教室及走廊，空气质量数据、甲醛浓度、新排风量、温度、湿度、相对压力、等室内环境参数。可在面板上调节排风量、新风量等设备。
1-3
远程监测报警与质控评价软件模块
1
套
远程维保服务器巡检,及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。7*24小时GPRS值班电话报警,在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。
1-4
动态离子衍生装置
1
套
1.专业处理有害气体（甲醛、苯系物等有害气体）。离子空气处理主机安装在新风管道中，处理解剖实验室内有害气体；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度；相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态；
▲2.产品具有净化空气的能力，依据GB/T 18801-2022《空气净化器》进行试验,颗粒物的洁净空气量CADR＞500、甲醛的洁净空气量CADR＞200、颗粒物累积净化量CCM=P4、颗粒物净化能效处于高效级且η＞10、甲醛净化能效处于高效级且η＞4、噪音＜60dB相关检测结论符合。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
3.产品具备耐高温性能，依据GB/T2423.2进行72H的35℃高温试验，产品外观无变化。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
▲4.产品发射高浓度的除菌等离子，检测内容满足等离子密度分布范围2.22x1017m-3—2.98x1017m-3，以上测试结果提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
1-5
层流粒子布气装置
72
个
1.布气装置规格：600*600mm（±10mm）。尺寸符合现场安装要求；配合空气动力学面板，无螺丝安装面板，面板可拆卸,风量250-500m³/h。配合排风装置易形成定向气流组织，确保实验室气流安全。整体设计均采用无害化材料，确保新风安全。
2.含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套，层流区均速误差<5%。一体模压耐火绝热高分子材质，天然保温，外部无需保温材料，箱体不使用胶水拼贴，不使用金属箱体外贴保温材料。
▲3.产品具有防自然曝露性能，依据GB/T 9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》,涂层进行自然气候曝露测试，产品表面未见明显变化，表面涂层无鼓泡、开裂、粉化现象。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
▲4.产品具有防腐蚀性能，表面喷涂防腐蚀材料，依据GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行中性盐雾试验，试验时间≥480h，试验结果产品表面未见明显变化，保护等级≥9.5级。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
▲5.产品具有风阻特性，依据JG/T 14-2010进行风口性能测试，提供不少5组的测试数据，在0-500风量区间，风口的静压损失＜50Pa,全压损失＜60Pa。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
1-6
立式导流装置
6
个
1.单体为自由组合式模块，风量≥500m³/h,落地安装，模压一体成型，铝合金材质表面处理。  
2.产品具有防腐蚀的性能，表面喷涂防腐蚀材料；具备CMA认证的第三方检测机构出具的根据GB/T10125-2021实验方法，并按照GB/T6461-2002进行评级的检测报告，包含≥480h盐雾试验，检测结果无缺陷，保护等级≥9.5级，检测报告复印件加盖投标人公章。
1-7
气流控制装置
1
个
1.电动无级风量调节装置，运行时可根据需要设定任意风量，快速变化，风量变化精准，确保实验室风量不因部分设备停用而使实验室压力产生变化，导致有害气体外溢或聚集。
▲2.产品具有防腐蚀性能，表面喷涂防腐蚀材料，依据JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》进行耐腐蚀试验，40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.2mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.5mm/a；40%盐酸溶液浓度下腐蚀速率 R≤0.4mm/a。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
▲3.气流控制装置具有关断泄漏率检测报告，应满足JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》中A级阀体、高密闭型风阀的标准。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
▲4.产品具有防自然曝露性能，依据GB/T 9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》,涂层进行自然气候曝露测试，产品表面未见明显变化，表面涂层无鼓泡、开裂、粉化现象。以上测试结果须提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章。
1-8
移动式甲醛监测仪
6
个
1.分辨率高灵敏度实时监测甲醛数据，温湿度数据。甲醛监测范围0-2mg/m³，分辨率0.01mg/m³，数值超限具备声光报警功能，无线自组网通讯方式；
2.考虑到实验室酒精挥发物的普遍性，该检测仪需对酒精具备良好抗干扰性、并具有自动湿度校准功能（提供具有CMA资质检测机构出具的酒精抗干扰性和湿度校准有效性的检测报告并加盖公章）  
▲3.提供具有CMA资质检测机构出具的甲醛气体精准监测报告加盖公章，报告内容：甲醛气体检测仪校准证书，测量范围(0.08-1.3)umol/mol,最大误差允许范围2.2%*k,k=2,测量数据不少于三组，校准结果不确定度不高于4%，产品校准合格。   
1-9
风压探头
12
个
0~10m/s 非线性
1-10
臭氧探头
1
个
0~5ppm,线性高精度电化学、安全控制型
1-11
空气质量探头
6
个
1.检测浓度范围 0~30PPM；电源：DC24V，0-5VDC 线性输出；工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝）；要求对可挥发性气体高度敏感：氨气、甲苯、甲醛、硫化氢等
▲2.提供第三方依据GB/T2423.2-2008出具的关于2H通电高温试验的检测报告，检测结果符合“试验后通电工作正常”，投标文件中具有CMA资质的检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章）
1-12
新风风管
390
㎡
1.镀锌钢板风管，共板法兰或角钢法兰制作安装，厚度0.5mm-1.0mm，含安装配件、支架，B1级橡塑保温棉，厚度30mm，专用保温胶水粘接
1-13
排风风管
460
㎡
1.镀锌钢板风管，共板法兰或角钢法兰制作安装，厚度0.5mm-1.0mm，含安装配件、支架，B1级橡塑保温棉，厚度10mm，专用保温胶水粘接
1-14
配套管道风口、变频器等
1
套
1.包含：防雨百叶2个（铝合金材质，附不锈钢防虫网，可拆卸清洗），消音器6个（镀锌钢板材质，L=1.0m），橡塑保温棉390㎡（B1级橡塑保温棉，厚度30mm，专用保温胶水粘接），电控柜1个、配套水箱及空调水管（无缝钢管，焊接连接，含安装配件、保温）。
1-15
风管美化
200
㎡
1.外墙风管铝塑板外包，管道美化，与建筑大楼外墙一致。
1-16
系统辅材
1
套
1.包含：手动调节风阀102个（镀锌钢板材质），70℃常开防火阀10个（镀锌钢板材质），电动调节阀58个（电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体），软接60㎡（防火耐高温硅钛布制作，L=20cm）。
1-17
新风机组、排风机组、风冷热泵机组
1
套
1.新风机组3台，每台新风量：≥12000m³/h，机外余压：≥600Pa；；排风机组3台，每台处理风量：≥18500m3/h，静压：≥1100pa，功率kw：≤11kw；空调水循环泵2台，每台流量50m³/h，扬程≥32m，功率≤7.5kw；风冷热泵机组2台，每台制冷量：≥130kw,制热量：≥135kw,电源：380V/50Hz，功率：≤40kw
1-18
解剖台
36
台
1.规格≥2100*800*850mm；储藏箱尺寸≥1930*620*430 mm  
2.工作电压：AC220V/50Hz ；控制方式：升降采用电动控制。有效容积≥320L；升降台面承重≥200kg；平台有效行程≥320mm；
3.材料:国标304不锈钢，不锈钢材质通过CMA资质的第三方检验检测机构检测，符合GB/T11170-2008标准，提供检测合格的检测报告复印件并加盖投标人公章。
4.具有浸泡、保存、解剖操作和学生课桌多重功能；箱盖或箱体侧面配备卡片槽，用于插入卡片标签。
5.解剖台内置可升降不锈钢平台，操作台板厚度≥2.0mm；精加工，耐腐蚀，易清洗；
6.有制冷功能，可单独开关；能恒定保持4℃，不结冰起霜。
7.解剖台单开盖子，打开时，盖子可垂直悬挂于台侧；箱盖上有凹陷的把手，方便开启。
8.箱体部分：箱体部分采用厚度≥1.5mm的304不锈钢材料冲压成形。放满尸体及保存液后，箱体不发生变形。箱体底部采用加强支撑设计，箱体稳固；                                             
9.箱体下方有泄流模块，方便定时排出残液，同时不被标本碎屑堵塞；
10.排风量≥2000m³/h；关上盖后，台面水平面上留有排风口，并与排风管道接通。便于抽出室内甲醛。
1-19
解剖数码互动
6
套
实验室摄像头能将操作实时投影至讲台（包括摄像机、线材、储存功能等一套）
1-20
摄像头
12
个
六间解剖实验室和过道摄像头全覆盖,200万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍半球型网络摄像机，吸顶式安装。
1-21
成品钢制双开门
12
扇
规格：≥1500*2100mm 。钢制密闭门纸蜂窝填充材质钢板厚1mm;表面静电喷涂,表面磨砂状；带电子密码锁或刷卡密码锁。
1-22
墙面修缮
6
间
1.无机涂料面层二遍、底料一遍、耐水腻子三遍、满贴宽涂玻纤网格布。
2.8mm厚1：2水泥砂浆抹平。墙体基层清理，墙面喷加气混凝土界面剂一道。修缮面积：412㎡。
1-23
吊顶修缮
6
间
1.六间解剖实验室吊顶修缮改造及综合布线等，采用龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)。 规格：600×600×0.8 mm
；材料：特殊优化聚酯、玻纤等。耐腐蚀、防潮、不褪色自洁、不易变形
2.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆；修缮面积：433㎡。
1-24
地面修缮
6
间
1.地面基层找平及清理。吸收性界面处理剂
2.2-3mm厚超强自流平
3.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
4.2mm厚同质透心PVC胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光，修缮面积433㎡。
1-25
LED灯具
72
个
吸顶式安装在解剖实验室内，实验室工作区域照明设计平均照度应在300-350LX 以上，操作区域平均照度应在 500LX，所有灯具光源为 LED 光源。                  
1-26
不锈钢水池
6
套
1.规格尺寸：1500*800*800mm（可根据场地进行定制；）；材质：不锈钢板材，厚度≥1.5mm；
2.配洗手位，包含不锈钢水龙头，中间特殊静音处理，确保洗手时水花不外溅；带热水功能；下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料；
1-27
木凳
240
个
材质：木质。340*240*600mm，学生上课使用，高度与解剖台高度匹配。
[image: image1.png]



1-28
双臂无影灯
1
个
1.每套包含：1套双臂无影灯（两个独立无影灯）
2.双臂无影灯：
照度（相距1M处LUX)：160000； 色温（K）：4300±500；光柱深度（mm） ≥1200； 亮度调节：1%-100% ；演色性指数CRI≥97%，色彩还原指数Ra ≥97%；术者头部温升（℃）≤1；术野工作区域温升（℃）≤2；操作半径（mm）≥2200；工作半径（mm）600—1800；电源电压  220V±22V 50HZ±1HZ；输入功率 400VA；灯泡功率：1W/3V；最佳安装高度（mm）2800—3000。
1-29
门禁系统
2
套
工作温度：-20℃～65℃。识别模式：支持单人识别和多人识别模式。系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理。
1-30
解剖模型柜
6
台
规格：2500*2000*800mm（根据场地进行定制）；材质：钢材加玻璃面板，厚度≥1.5mm；
1-31
五楼区域新风口改建
12
个
五楼人体解剖学实验室，修改调整并增加12个新风口。
1-32
通道粉刷
183
㎡
抹灰厚度：5mm。砂浆：1:2.5水泥砂浆；其他临时设施及装饰辅材；修缮区域：教室走廊区域。



3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	设备要求
	1.1投标人提供的货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准的产品。
1.2交货时应提供包含以下技术资料:
1.2.1原产地证明书(由制造厂签发)；
1.2.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；
1.2.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；
1.2.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；
1.2.5其它相关技术资料；
1.2.6配备必要的维修、维护工具。
1.3投标人根据实际情况制定详细、有序、安全稳妥的项目实施计划（含时间进度表），含软、硬件的安装、调试、试运行、培训和上线等。

	2
	★
	安装调试
	2.1中标人负责设备安装、调试至正常适用，由于该安装场地为旧区域改造，涉及相关专业较多，且需满足6间教室的给排水要求、电气要求、暖通要求、解剖台安装要求、教室内墙地顶的修缮恢复等。各设备组合起来为一个总体配套项目，建设完成后需要整体运行，对解剖教室的空气净化、压差、气流组织等都有相关要求。
2.2货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
2.3产品安装调试后，中标人须聘请第三方质量检测机构进行室内及排放甲醛浓度检测。根据《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）中关于甲醛污染物的接触限值：甲醛浓度不超过0.1mg/m³， 以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：甲醛浓度不超过0.2mg/ m³，由该机构出示检测合格报告。

	3
	★
	售后服务
	3.1质保期：验收合格后，不低于厂家的质保期且至少3年（含整机及其所有部件）。
3.2提供有关资料及售后服务承诺。
3.3备件送达期限：在设备的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天。
3.4终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。
3.5中标人在国内应有24小时电话维修系统，若产品出现质量问题，中标人在1小时内响应，4小时内到达现场进行维护，8小时内解决问题，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。
3.6中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
3.7质保期后，中标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
3.8终生维修服务；在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起365日

	2
	★
	交货地点
	西南医科大学指定地点

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、双方签订合同生效后，货物到货、安装调试合格、进入试用期（试用期为15日）、试用期满后进行项目验收。验收合格后凭增值税专用发票等报销手续30日内向中标公司支付100%合同款。自验收合格之日起，若中标人认真履行售后服务承诺，产品无质量问题，采购人于质保期满后无息退还投标人履约保证金。，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照本项目招标文件、中标人投标文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205 号）、财政部《政府采购需求管理办法》财库[2021]22 号、国家行业主管部门规定的标准、方法、内容及签订的政府采购合同的要求进行参数逐一验收，如发现有虚假应标，则不予验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	验收合格后，不低于厂家的质保期且至少3年（含整机及其所有部件）。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	除不可抗力因素外，如中标供应商没有按照合同约定的验收标准和期限交付使用，每超过一天,中标供应商应按合同总价的0.25%支付违约金，最高限额为合同总价的5%；迟延交付的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权在要求中标供应商支付违约金的同时，书面通知中标供应商解除合同

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
1.投标人具备2021年1月1日以来类似业绩； 2.投标人提供质量保障方案，包含①所提供的器械设备配备情况、②质量保证措施、③安装总进度计划、④保证措施、⑤项目人员配备方案； 3.投标人提供售后服务，包含①设备调试方案、②质保期内的无条件维保方案、③质保期外的维保服务； 4.投标人具备履约能力。 5.因系统固定格式的原因，本项目采购标的按照3.2技术要求清单逐个响应，强制节能产品须标注品牌型号，以便评审小组核对。 6.因项目为货物采购，不对其中非货物类采购标的进行中小企业认定，即：采购标的1-22、1-24、1-31、1-32。
