附件1：空气洁净系统维保、维修项目详情与设备清单

1、芗城院区手术室及制剂室空气洁净系统。

（1）手术部净化系统工程位于外科大楼5层、6层及7层设备层共三层，面积6308.46平方米。洁净手术部位于外科大楼五、六层共26间手术室。五层洁净手术部区域设置了11间III级洁净手术室(其中OR16、OR17为防辐射手术室，OR18为数字化防辐射手术室，OR19、OR20均为数字化手术室，OR21位一体化手术室，OR26为正负压转换手术室），并相应配套设置了Ⅳ级洁净走廊、洁净辅房以及清洁走廊、清洁辅房。六层手术部区域设置了15间手术室，其中5间I级手术室（其中OR01数字化手术室、OR08数字化神经外科手术室、OR09数字化杂交手术室、OR10杂交手术室、OR11数字化心脏手术室），10间III级手术室，并相应配套设置了Ⅳ级洁净走廊、洁净辅房以及清洁走廊、清洁辅房。

（2）五层、六层洁净辅助用房包括洁净走廊、医护通道、缓冲间、刷手间、药品间、应急消毒间、无菌物品间、设备存放间、耗材存放间、复苏室、护士站、脱包间、病理快速切片室、腔镜清洗间、标本间、谈话间、清洁走廊（污物走廊）等。

（3）五层非洁净办公辅房区域设置了发放间、男女更衣室、男女卫生间、值班室、示教室、药品临床基地、主任办公、护士长办公、医生办公、休息室、配餐间、就餐区、后勤清洗、家属等候区等功能辅助用房。

（4）制剂室位于芗城院区3号楼2、3层，面积337.3平方米，其中洁净区域（内外配置、内外分间、散剂配置、封装车间）设置3台全新风空气处理机组，其他区域采用多联机加新风系统。

1、芗城院区手术室及制剂室主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧科螺杆式风冷热泵机组（四管制） | EKAS240AR3SRFV，制冷量857.7KW, 制热量828.7KW ,功率265.5KW，COP3.23 | 台 | 2 | 七层屋面 |  |
|  | 特灵风冷模块热泵式冷水机组（二管制） | CXAJ1305B，制冷量130KW，水流量22.4m3/h,功率40.1KW，COP3.01 | 台 | 5 | 七层屋面 |  |
| 2 | 热水泵 | 单级离心泵CWP-1-3,流量 74m3/h，扬程 27m，转速1480RPM，马达功率 11Kw，电源 380/3/50V/Ph/Hz | 台 | 3 | 七层屋面 |  |
| 3 | 冷水泵 | 单级离心泵CWP-4-6,流量152m3/h，扬程 27m，转速 1480RPM，马达功率 22Kw，电源380/3/50V/Ph/Hz | 台 | 3 | 七层屋面 |  |
| 4 | 净化新风机组PAU-501 | 送风量10500m3/h,新风量10500m3/h,机外余压450PA,电量7.5kw,初效G4中效F8亚高效H10,冷量178KW,热量89KW,蒸发冷量22.4KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层手术部新风机组1 |
| 5 | 净化新风机组PAU-502 | 送风量9100m3/h, 新风量9100m3/h ,机外余压450PA 电量11kw, 初效G4中效F8亚高效H10, 冷量154KW 热量78KW,蒸发冷量22.4KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层手术部新风机组2 |
| 6 | 净化新风机组PAU-601 | 送风量14600m3/h,新风量14600m3/h,机外余压450PA,电量11kw,初效G4中效F8亚高效H10,冷量247KW,热量123KW,蒸发冷量28KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 六层手术部新风机组1 |
| 7 | 净化新风机组PAU-602 | 送风量11700m3/h,新风量11700m3/h,机外余压450PA,电量11kw,初效G4中效F8亚高效H10,冷量198KW,热量99KW,蒸发冷量22.4KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 六层手术部新风机组2 |
| 8 | 净化循环空调机组AHU-501 | 送风量7500m3/h,新风量2400m3/h,机外余压700PA 电量7.5kw,冷量37KW,热量27KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 16、17、18#手术室 |
| 9 | 净化循环空调机组AHU-502 | 送风量7500m3/h,新风量2400m3/h 机外余压700PA 电量7.5kw 冷量37KW 热量27KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 19、20、21#手术室 |
| 10 | 净化循环空调机组AHU-503 | 送风量5000m3/h,新风量1600m3/h,机外余压700PA 电量5.5kw,冷量25KW,热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 22、23#手术室 |
| 11 | 净化循环空调机组AHU-504 | 送风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量7.5kw 冷量25KW 热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 24、25#手术室 |
| 12 | 净化循环空调机组AHU-505 | 送风量3900m3/h 新风量3900m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量20KW 热量15KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 26#手术室 |
| 13 | 净化循环空调机组AHU-506 | 送风量13700m3/h 新风量3200m3/h 机外余压750PA 电量11kw 冷量69KW 热量50KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层洁净走廊及辅房1 |
| 14 | 净化循环空调机组AHU-507 | 送风量10200m3/h 新风量2400m3/h 机外余压700PA 电量7.5kw 冷量52KW 热量40KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层洁净走廊及辅房2 |
| 15 | 净化循环空调机组AHU-508 | 送风量9100m3/h 新风量2500m3/h 机外余压700PA 电量7.5kw 冷量45KW 热量33KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层污物走廊及辅房 |
| 16 | 净化循环空调机组AHU-601 | 送风量13000m3/h 新风量1400m3/h 机外余压700PA 电量11kw 冷量64KW 热量52KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 1#手术室 |
| 17 | 净化循环空调机组AHU-602 | 送风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量25KW 热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 2、3#手术室 |
| 18 | 净化循环空调机组AHU-603 | 送风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量25KW 热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 4、5#手术室 |
| 19 | 净化循环空调机组AHU-604 | 送风量5300m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量27KW 热量20KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 6、7#手术室 |
| 20 | 净化循环空调机组AHU-605 | 送风量12000m3/h 新风量1200m3/h 机外余压700PA 电量11kw 冷量60KW 热量48KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 8#手术室 |
| 21 | 净化循环空调机组AHU-606 | 送风量17700m3/h 新风量1900m3/h 机外余压700PA 电量18.5kw 冷量88KW 热量71KW 蒸发盘管冷量28KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 9#手术室 |
| 22 | 净化循环空调机组AHU-607 | 送风量15700m3/h 新风量1700m3/h 机外余压700PA 电量15kw 冷量78KW 热量63KW 蒸发盘管冷量28KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 10#手术室 |
| 23 | 净化循环空调机组AHU-608 | 送风量13000m3/h 新风量1400m3/h 机外余压700PA 电量11kw 冷量64KW 热量52KW 蒸发盘管冷量22.4KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 11#手术室 |
| 24 | 净化循环空调机组AHU-609 | 送风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量25KW 热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 12、13#手术室 |
| 25 | 净化循环空调机组AHU-610 | 送风量5000m3/h 新风量1600m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量25KW 热量18KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 14、15#手术室 |
| 26 | 净化循环空调机组AHU-611 | 送风量20300m3/h 新风量5300m3/h 机外余压750PA 电量18.5kw 冷量100KW 热量73KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 六层洁净走廊及辅房1 |
| 27 | 净化循环空调机组AHU-612 | 送风量6000m3/h 新风量1400m3/h 机外余压700PA 电量5.5kw 冷量30KW 热量22KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 六层洁净走廊及辅房2 |
| 28 | 净化循环空调机组AHU-613 | 送风量13900m3/h 新风量4000m3/h 机外余压750PA 电量11kw 冷量70KW 热量50KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 六层污物走廊及辅房 |
| 29 | 新风机组KX-5-1 | 送风量5000m3/h 新风量5000m3/h 机外余压300PA 电量2.2kw 冷量85KW | 台 | 1 | 五层新风机房 | 五层办公区新风 |
| 30 | 新风机组KX-5-2 | 送风量3000m3/h 新风量3000m3/h 机外余压215PA 电量2.2kw 冷量50.7KW 热量55.9KW | 台 | 1 | 七层设备层 | 五层病理科快速切片新风 |
| 31 | 空调器 | 分体挂壁空调器 | 台 | 4 | 内机五、六层，外机七层设备层 | 六层DSA设备间空调2台，五、六层数字化机房各1台 |
| 32 | 净化机组恒温恒湿控制箱 | 含变频器、PLC、传感器及变送器等 | 台 | 21 | 七层设备层 | 五、六层手术室及辅房净化机组 |
| 33 | 净化新风机组恒温恒湿控制箱 | 含变频器、PLC、传感器及变送器等 | 台 | 4 | 七层设备层 | 五、六层净化新风机组 |
| 34 | 手术室情报控制面板 | 27寸空调触摸屏 | 台 | 26 | 五、六层手术室 | 手术室专用 |
| 35 | 过道及辅房空调控制面板 | 10寸空调触摸屏 | 台 | 2 | 五、六层手术区 | 五、六层走廊及辅房净化机组 |
| 36 | 主机远程控制面板 | 主机远程控制面板 | 套 | 1 | 五层手术区 | 主机远程控制 |
| 37 | 病理科机组控制箱 | （病理）电控箱含变频器，PLC、传感器及变送器等 | 台 | 1 | 五层病理快速切片 | 病理科新、排风机组控制 |
| 38 | 水泵控制箱 | 水泵控制箱34、67KW | 台 | 2 | 七层屋面 |  |
| 39 | PAQS离子净化主机 | 处理风量>3000cmh | 台 | 1 | 五层病理快速切片 | 病理科排风系统 |
| 40 | 加湿器 | 400V,比例式调节 | 个 | 20 | 七层设备层 |  |
| 41 | 风机盘管FP-51 | 送风量500m3/h 额定冷量2.5KW | 台 | 16 | 五、六层办公区 |  |
| 42 | 风机盘管FP-68 | 送风量680m3/h 额定冷量3.86KW | 台 | 1 | 五层办公区 |  |
| 43 | 风机盘管FP-85 | 送风量800m3/h 额定冷量4.8KW | 台 | 16 | 五层办公区 |  |
| 44 | 排风机 | 风量500m3/h,机外余压250Pa,噪声56dB,转速1450r/min,功率0.25KW | 台 | 30 | 五、六层污物通道 | 手术室、辅房排风 |
| 45 | 排风机 | 风量500m3/h,机外余压350Pa,噪声60dB,转速1450r/min,功率0.5KW | 台 | 2 | 五、六层污物通道 | 26#手术室排风 |
| 46 | 排风机 | 风量800m3/h,机外余压250Pa,噪声56dB,转速1450r/min,功率0.5KW | 台 | 5 | 五、六层污物通道 | 辅助用房排风 |
| 47 | 排风机 | 风量1000m3/h,机外余压250Pa,噪声60dB,转速1450r/min,功率0.5KW | 台 | 6 | 五、六层污物通道 | 辅助用房排风 |
| 48 | 排风机 | 风量3000m3/h,机外余压350Pa,噪声56dB,转速1450r/min,功率2.2KW | 台 | 1 | 五层污物通道 | 26#手术室负压排风 |
| 49 | 排风机 | 风量4000m3/h,机外余压350Pa,噪声58dB,转速1450r/min,功率1.5KW | 台 | 1 | 五层污物通道 | 更衣室、淋浴间排风 |
| 50 | 通风机 | 卫生间排气扇200m3/h | 台 | 8 | 五层办公区 | 单人卫生间排风 |
| 51 | 送风天花 | 各种规格 | 套 | 26 | 五、六层手术室 | 手术室专用 |
| 52 | 高效过滤器 | 各种规格 | 批 | 1 | 五、六层洁净区 |  |
| 53 | 电动两通阀、温控开关 | 电动两通阀DN20 | 个 | 33 | 五、六层办公区 | 风机盘管配套 |
| 54 | 电动两通阀 | 各种规格 | 批 | 1 | 七层设备层 | 净化、新风机组 |
| 55 | 电动三通阀 | 各种规格 | 批 | 1 | 七层设备层 | 净化、新风机组 |
| 56 | 制剂室PAU-01 | 送风量2300m3/h 机外余压650PA 电量1.8kw 冷量47KW 热量13KW | 台 | 1 | 制剂室 | 散装配置、分装车间 |
| 57 | 制剂室PAU-02 | 送风量2400m3/h 机外余压650PA 电量1.8kw 冷量49KW 热量14KW | 台 | 1 | 制剂室 | 外配、外分间 |
| 58 | 制剂室PAU-03 | 送风量2700m3/h 机外余压650PA 电量2.0kw 冷量55KW 热量15KW | 台 | 1 | 制剂室 | 内配、外内分间 |
| 59 | 制剂室MAU-01 | 送风量2000m3/h 机外余压450PA 电量1.5kw 冷量30KW 热量12KW | 台 | 1 | 制剂室 | 外围走廊、库房 |
| 60 | VRV3.6 | 送风量540m3/h 功率0.1kw 冷量3.6KW 热量4KW | 台 | 13 | 制剂室 | 外围走廊、库房 |
| 61 | SW-01 | 功率17.5kw 冷量50KW 热量55KW | 台 | 1 | 制剂室 | 多联室外机 |
| 62 | 排风装置 | 风量2000m3/h,机外余压300Pa,功率2KW | 台 | 10 | 制剂室 | 排风装置 |

2、高新总部院区手术室空气洁净系统。

（1）高新总部院区手术室位于门诊医技楼四层，装饰面积7344平方米，共32间手术室。洁净手术部区域设置了22间III级洁净手术室（OR01-OR04、OR07-OR24，其中OR01为正负压切换手术室）及10间I级手术室（OR05、OR06、OR25-OR32）并相应配套设置了Ⅳ级净辅助用房，包括医护通道、缓冲间、刷手间、药品间、应急消毒间、无菌物品间、设备存放间、耗材存放间、复苏室、护士站、脱包间、病理快速切片室、腔镜清洗间、标本间、谈话间、清洁走廊（污物走廊）等。

（2）非洁净办公辅房区域设置了发放间、男女更衣室、男女卫生间、值班室、示教室、药品临床基地、主任办公、护士长办公、医生办公、休息室、配餐间、就餐区、清洗、家属等候区等功能辅助用房。

（3）门诊医技楼四层北侧另有3间门诊手术室，采用多联机加新风系统。

2、高新总部院区手术室主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式落地水冷新风机组 XF-401 | 新风量：5000m3/h，制冷量：86.2KW，制热量：66.4KW，电机功率：4KW，静压：500Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+表冷段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼四层手术中心新风机房 | 门诊4楼手术区更衣室、值班室等 |
| 2 | 卧式落地水冷新风机组 XF-402 | 新风量：9000m3/h，制冷量：154.11KW，制热量：119.29KW，电机功率：7.5KW，静压：600Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+表冷段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼四层手术中心新风机房 | 门诊4楼手术区休息室、库房等 |
| 3 | 卧式落地水冷新风机组 XF-406 | 新风量：2500m3/h，制冷量：43.1 KW，制热量：29.31 KW，电机功率：2.2KW，静压：450Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+表冷段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼四层手术中心新风机房 | 门诊4楼手术区换鞋室、办公室等 |
| 4 | 卧式落地水冷新风机组 XF-410 | 新风量：2500m3/h，制冷量：43.1 KW，制热量：29.31 KW，电机功率：2.2KW，静压：450Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+表冷段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼四层手术中心新风机房 | 门诊4楼门诊手术室等 |
| 5 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-401 | 总风量：2500m3/h，制冷量：7.1KW，制热量：6.06KW，再热量：6.94KW，加湿量：6.6kg/h，电机功率：2.2KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室01 |
| 6 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-402 | 总风量：8400m3/h，制冷量：22.31KW，制热量：18.28KW，再热量：18.11KW，加湿量：19.9kg/h，电机功率：7.5KW，静压：800Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室02-04 |
| 7 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-403 | 总风量：10000m3/h，制冷量：27.15KW，制热量：27KW，再热量：19.82KW，加湿量：8.1kg/h，电机功率：7.5KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室05 |
| 8 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-404 | 总风量：10000m3/h，制冷量：27.15KW，制热量：27KW，再热量：19.82KW，加湿量：8.1kg/h，电机功率：7.5KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室06 |
| 9 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-405 | 总风量：10400m3/h，制冷量：29.47KW，制热量：25.31KW，再热量：22.97KW，加湿量：19.9kg/h，电机功率：7.5KW，静压：800Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室07-09 |
| 10 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-406 | 总风量：6100m3/h，制冷量：16.67KW，制热量：16.37KW，再热量：13.2KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室10-11 |
| 11 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-407 | 总风量：5400m3/h，制冷量：14.43KW，制热量：22.25KW，再热量：13.39KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：3KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室12-13 |
| 12 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-408 | 总风量：7400m3/h，制冷量：20.23KW，制热量：16.71KW，再热量：18.43KW，加湿量：19.9kg/h，电机功率：5.5KW，静压：850Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室14-16 |
| 13 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-409 | 总风量：5300m3/h，制冷量：14.3KW，制热量：11.73KW，再热量：13KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：850Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室17-18 |
| 14 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-410 | 总风量：4800m3/h，制冷量：13.98KW，制热量：11.49KW，再热量：13.23KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室19-20 |
| 15 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-411 | 总风量：4500m3/h，制冷量：15.12KW，制热量：10.91KW，再热量：13.32KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室21-22 |
| 16 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-412 | 总风量：5800m3/h，制冷量：15.04KW，制热量：12.67KW，再热量：13.43KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：850Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室23-24 |
| 17 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-413 | 总风量：10000m3/h，制冷量：27.74 KW，制热量：25.76 KW，再热量：20.17 KW，加湿量：8.1kg/h，极速降温制冷量：35KW，极速升温制热量：54KW，电机功率：7.5KW，静压：800Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室25 |
| 18 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-414 | 总风量：10000m3/h，制冷量：28.71KW，制热量：27.83KW，再热量：18.37KW，加湿量：8.1kg/h，电机功率：7.5KW，静压：750Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室26 |
| 19 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-415 | 总风量：10000m3/h，制冷量：28.71KW，制热量：27.83KW，再热量：18.37KW，加湿量：8.1kg/h，电机功率：7.5KW，静压：750Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室27 |
| 20 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-416 | 总风量：6500m3/h，制冷量：17.27KW，制热量：14.82KW，再热量：13.47KW，加湿量：13.2kg/h，电机功率：4KW，静压：750Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室28-29 |
| 21 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-417 | 总风量：12500m3/h，制冷量：36.02KW，制热量：35.51KW，再热量：24.67KW，加湿量：12.5kg/h，电机功率：7.5KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室30 |
| 22 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-418 | 总风量：12500m3/h，制冷量：36.02KW，制热量：35.51KW，再热量：24.67KW，加湿量：12.5kg/h，电机功率：7.5KW，静压：700Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室31 |
| 23 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-419 | 总风量：10000m3/h，制冷量：27.15KW，制热量：27 KW，再热量：19.82KW，加湿量：8.8kg/h，电机功率：7.5KW，静压：750Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 手术室32 |
| 24 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-420 | 总风量：9000m3/h，制冷量：32.03KW，制热量：27 KW，再热量：27.78KW，加湿量：23kg/h，电机功率：7.5KW，静压：1000Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 辅房、缓冲间等 |
| 25 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-421 | 总风量：11000m3/h，制冷量：40.94KW，制热量：35.21KW，再热量：35.13KW，加湿量：22.9kg/h，电机功率：7.5KW，静压：750Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 麻醉、复苏间等 |
| 26 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-422 | 总风量：12500m3/h，制冷量：44.04 KW，制热量：37.14 KW，再热量：39 KW，加湿量：23.2kg/h，电机功率：11KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 药品库、走廊等 |
| 27 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-423 | 总风量：8300m3/h，制冷量：30.35KW，制热量：34.45 KW，再热量：26.97 KW，加湿量：28.9kg/h，电机功率：7.5KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 暂存、标本间等 |
| 28 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-424 | 总风量：9000m3/h，制冷量：33.5KW，制热量：28.84 KW，再热量：28.75 KW，加湿量：16.7kg/h，电机功率：7.5KW，静压：1000Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 库房、换车间等 |
| 29 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-425 | 总风量：13300m3/h，制冷量：49.26KW，制热量：42.44KW，再热量：42.86 KW，加湿量：24.8kg/h，电机功率：11KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 缓冲、走廊等 |
| 30 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-426 | 总风量：11520m3/h，制冷量：42.1KW，制热量：36.31KW，再热量：35.67 KW，加湿量：24.7kg/h，电机功率：7.5KW，静压：850Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 库房、谈话间等 |
| 31 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-427 | 总风量：9700m3/h，制冷量：33.62KW，制热量：39.16KW，再热量：29.55 KW，加湿量：16.3kg/h，电机功率：7.5KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 标本、洁具间等 |
| 32 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） AHU-428 | 总风量：9700m3/h，制冷量：32.25KW，制热量：35.99KW，再热量：29.69 KW，加湿量：34.4kg/h，电机功率：7.5KW，静压：1200Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G4、F8）+风机段+均流段+表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 暂存、设备间等 |
| 33 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） PAU-401 | 总风量：12580m3/h，制冷量：241.87KW，制热量：189.04KW，再热量:40.75KW，深度除湿制冷量：34KW,电机功率：11KW，静压：650Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+亚高效过滤段（H11）表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | AHU403/404/407/408/423/427新风 |
| 34 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） PAU-402 | 总风量：10350m3/h，制冷量：196.29KW，制热量：155.39KW，再热量: 32.42KW，深度除湿制冷量：28KW,电机功率：11KW，静压：650Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+亚高效过滤段（H11）表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | AHU402/ 405/406/ 422新风 |
| 35 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） PAU-403 | 总风量：10740m3/h，制冷量：202.23KW，制热量：158.16KW，再热量: 32.91KW，深度除湿制冷量：29KW,电机功率：11KW，静压：650Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+亚高效过滤段（H11）表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | AHU401/409/410/420/421 新风 |
| 36 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） PAU-404 | 总风量：13810m3/h，制冷量：256.22KW，制热量：204.71KW，再热量: 48.15KW，深度除湿制冷量：37KW,电机功率：11KW，静压：650Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+亚高效过滤段（H11）表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | AHU411/417/424/425/428 新风 |
| 37 | 卧式落地洁净空调循环机组（四管制） PAU-405 | 总风量：13150m3/h，制冷量：246.99KW，制热量：196.6KW，再热量: 41.13KW，深度除湿制冷量：35KW,电机功率：11KW，静压：650Pa, 电源：380/3/50，进风段+初、中效过滤段（G3、F7）+风机段+均流段+亚高效过滤段（H11）表冷段+再热段+加湿段+送风段。 | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | AHU412/413-416/418-420 新风 |
| 38 | 开利螺杆式风冷热泵机组（四管制） | 30XQ900PT050FP，制冷输入功率：273.3KW，制热输入功率254.7kw，制冷量：880KW，制热量825KW，电源：380V/50Hz/3Ph，额定电流467A，COP：3.21，制冷剂R134A | 台 | 2 | 门诊医技楼屋面 | 手术室空调主机 |
| 39 | 开利风冷模块热泵式冷水机组（二管制） | 30KAF800A，制冷输入功率：243.7KW，制冷量：781.5KW，电源：380V/50Hz/3Ph，额定电流430.6A，COP：3.20，制冷剂R134A | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面 | 手术室空调主机 |
| 40 | 冷、热水泵 | 单级离心泵TD125-32G/4SWHCJ,流量160m3/h，扬程32m，转速 1480RPM，马达功率22Kw，电源380/3/50V/Ph/Hz | 台 | 7 | 门诊医技楼屋面 | 手术室空调主机水泵 |
| 41 | 风机盘管FP-51 | 风量510m³/h，制冷量2.7KW，功率66W，水管接管尺寸DN20 | 台 | 15 | 门诊医技楼四层手术室 | 生活区风机盘管 |
| 42 | 风机盘管FP-68 | 风量680m³/h，制冷量3.6KW，功率84W，水管接管尺寸DN20 | 台 | 25 | 门诊医技楼四层手术室 | 生活区风机盘管 |
| 43 | 风机盘管FP-85 | 风量850m³/h，制冷量4.5KW，功率100W，水管接管尺寸DN20 | 台 | 13 | 门诊医技楼四层手术室 | 生活区风机盘管 |
| 44 | 风机盘管FP-102 | 风量1020m³/h，制冷量5.4KW，功率118W，水管接管尺寸DN20 | 台 | 27 | 门诊医技楼四层手术室 | 生活区风机盘管 |
| 45 | 多联机室外机 | 制冷量22.4KW，制热量25KW，功率5.35KW，制冷剂：R410A | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面 | 门诊手术室多联机外机 |
| 46 | 多联机室内机SNK71 | 风量1140m³/h，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，功率100W | 台 | 5 | 门诊医技楼四层手术室 | 门诊4楼手术室多联机内机 |
| 47 | 多联机室外机 | 制冷量22.4KW，功率11.7KW，制冷剂：R410A | 台 | 1 | 门诊医技楼屋面 | 门诊手术室设备间、UPS间多联机室外机 |
| 48 | 多联机室内机SNK80 | 风量1140m³/h，制冷量8.0KW，制热量9.0KW，功率100W | 台 | 2 | 门诊医技楼四层手术室 | 门诊4楼手术室多联机内机 |
| 49 | 分体空调KF-5P | 风量1850m³/h，制冷量12.5KW，制热量13.0KW，功率5KW | 台 | 1 | 门诊医技楼四层手术室 | 门诊4楼手术室分体空调 |
| 50 | 分体空调KF-3P | 风量1380m³/h，制冷量7.5KW，制热量8.0KW，功率2.4KW | 台 | 2 | 门诊医技楼四层手术室 | 门诊4楼手术室分体空调 |
| 51 | 通风机 | 卫生间排气扇 | 台 | 15 | 门诊医技楼四层手术室 | 单人卫生间排风 |
| 52 | 送风天花 | 各种规格 | 套 | 32 | 门诊医技楼四层手术室 | 手术室专用 |
| 53 | 高效过滤器 | 各种规格 | 批 | 1 | 门诊医技楼四层手术室 | 手术室专用 |
| 54 | 电动两通阀、温控开关 | 电动两通阀DN20 | 批 | 1 | 门诊医技楼四层手术室 | 风机盘管配套 |
| 55 | 电动两通阀 | 各种规格 | 批 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 净化、新风机组 |
| 56 | 电动三通阀 | 各种规格 | 批 | 1 | 门诊医技楼屋面手术室空调机房 | 净化、新风机组 |

3、龙文生殖医学实验室空气洁净系统。

龙文生殖医学实验室位于龙文院区门诊楼3层（净化区域总面积为584平米），三楼有两间机房，三台净化机组，其中AHU301与AHU302净化机组与五楼露台新风机PAU301联动运行。AHU301净化机组控制洁净度千级的区域：胚胎实验室（99.34平米）、IVF精液处理室（45.93平米）。AHU302净化机组控制洁净度万级的区域：冷冻室（41.63平米）、取卵室（25.12平米）、移植室（22.12平米）、男科手术室（12.70平米）。AHU303净化机组控制洁净度十万级与三十万级的辅助用房区域：注射室（13.85平米）、准备室（11.63平米）、技术员办公室1（11.41平米）、技术员办公室2（16.39平米）、男更衣室（7.65平米）、女更衣室（12.23平米）、洗涤室（28.51平米）、病人通道（16.55平米）、洁净走道（68.31平米）。

3、龙文生殖医学实验室主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | KCR-300TC(风量540m3/h，机外余压30pa，制冷量2.83KW，制热量4.7KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率59W)。 | 台 | 5 |
| 2 |  | KCR-400TC(风量720m3/h，机外余压30pa，制冷量3.6KW，制热量6.46KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率72W)。 | 台 | 3 |
| 3 |  | KCR-500TC(风量880m3/h，机外余压30pa，制冷量4.35KW，制热量7.75KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率87W)。 | 台 | 1 |
| 4 |  | KCR-600TC(风量1030m3/h，机外余压30pa，制冷量5.4KW，制热量9.1KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率108W)。 | 台 | 4 |
| 5 |  | KCR-800TC(风量1500m3/h，机外余压30pa，制冷量7.2KW，制热量13.58KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率156W)。 | 台 | 6 |
| 6 |  | KCR-1200TC(风量2170m3/h，机外余压30pa，制冷量10.4KW，制热量18KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率212W)。 | 台 | 1 |
| 7 |  | KCR-1000TC(风量1780m3/h，机外余压30pa，制冷量8.49KW，制热量15.8KW，电源220V/1PH/50HZ，电机功率174W)。 | 台 | 1 |
| 8 | 新风处理机组 | 吊装卧式新风处理机组XF-301(送风量5000m3/h，机外余压350Pa,马达功率1.5KW，电源380/3/50 V/Ph/Hz，机械循环两管制，制冷量75.4KW,制热量70.3KW，配G3过滤网。（含控制柜） | 台 | 1 |
| 9 | 空气处理机组 | 座地卧式空气处理机组AHU-301(送风量15708m3/h，新风量2530m3/h，机外余压780Pa,马达功率11.0KW，电源380/3/50 V/Ph/Hz，机械循环两管制，制冷量92.8KW,制热量71KW，电加热量22KW，电极式加湿，加湿量15kg/h)配G4+F8过滤网。（含控制柜） | 台 | 1 |
| 10 |  | 座地卧式空气处理机组AHU-302(送风量8017m3/h，新风量2783m3/h，机外余压700Pa,马达功率5.5KW，电源380/3/50 V/Ph/Hz，机械循环两管制，制冷量82.5KW,制热量39KW，电加热量9KW，电极式加湿，加湿量18kg/h)配G4+F8过滤网。（含控制柜） | 台 | 1 |
| 11 |  | 座地卧式空气处理机组AHU-303(送风量12747m3/h，新风量3554m3/h，机外余压670Pa,马达功率11.0KW，电源380/3/50 V/Ph/Hz，机械循环两管制，制冷量66.4KW,制热量36KW，电加热量8KW，电极式加湿，加湿量10kg/h)配G4+F8过滤网。 | 台 | 1 |
| 12 | 深度除湿新风机组 | 送风量6500m3/h，机外余压450Pa，功率5.5KW，初效G4、中效F8、亚高效H10，制冷量85KW,板厚50mm。（含控制柜） | 台 | 1 |
| 13 | 风冷热泵机组 | 制冷量252KW，水流量35m3/h，功率69KW（含控制柜）。 | 组 | 3 |
| 14 | 循环水泵 | 流量52m3/h，扬程27米，转速1480RPM，功率7.5KW，电源380/3/50HZ（一备一用）。（含控制柜） | 台 | 2 |
| 15 | 其它附属设备 | 管道、阀门、电动阀、执行机构、保温等 | 批 | 1 |