第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 400,000.00
采购包最高限价（元）: 400,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07019900 其他建筑建材
	白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	1.00（项）
	400,000.00
	工业
	是
	否
	否
	是
	是


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	1.00（项）
	400,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07019900 其他建筑建材
	白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	空气能


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07019900 其他建筑建材
	白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	花洒


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A07019900 其他建筑建材
	白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	浴室衣柜、墙砖、防盗门


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：白玉县第三完全小学学生浴室提升采购项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	服务内容及服务要求
		　
	建设主要内容
	建设主要内容及参数
	单位
	工程量

	1
	花洒（优先节能产品）
	★规格：三挡出水一体淋浴花洒套装
1.公称压力：1.0MPa，工作温度≤80℃；顶喷雨淋出水、手持圆口出水；
 2.材质：顶喷、手持喷头：ABS 工程塑料电镀，硅胶除垢出水嘴；升降杆：304 不锈钢；分水器：铜合金主体、陶瓷阀芯；淋浴软管：外层 304 不锈钢防爆，内层 EPDM 耐高温橡胶；
3.外形尺寸：升降杆总长 1000mm±50mm；顶喷外径≥220mm；手持喷头直径 φ95-110mm；软管长度≥1500mm；进水接口 G1/2（4 分）；
★执行标准：QB/T 4050；GB 28378《淋浴器水效限定值及水效等级》阀芯启闭寿命≥50 万次，电镀层耐腐蚀，满足热水长期使用要求。
	套
	180

	2
	隔断
	★.PVC 防水装饰板（含安装）
1.规格厚度：≥15mm；基材：聚氯乙烯（PVC），可添加无机填料；
★.性能指标：使用温度-10℃～60℃；吸水率≤0.2%；燃烧性能等级达到 GB 8624-2012 B1 级（难燃），氧指数≥32%；
2.表面处理：覆膜面层（高光 / 哑光可选），防油污、耐擦洗；
3.板材尺寸：单张大板 1220mm×2440mm；
4.安装包干：单价包含板材、龙骨辅材、收边配件、运输、安装、垃圾清运、税费等全部费用。
	张
	126

	3
	取暖器
	★产品类型：灯暖浴霸
1.开关方式：四键机械开关
2.机身材质：铝合金 + PP
3.面板尺寸：约 300*300mm
4.电机类型：交流电机
5.安装方式：集成吊顶安装
6.功能要求：照明 + 换气 + 灯暖 + 灯暖；取暖照明功能互锁，不可同时开启
7.整机功率：总功率≥1130W；其中取暖≥1100W
★标配配件：四键机械开关、金属抱箍、安装附件、止逆阀、排风管、产品说明书
	套
	72

	4
	浴室衣柜（环境标志产品）
	★成品规格：按甲方图纸定制，成品规格包含40cm×600mm、40cm×30cm等定制尺寸，版型规整、尺寸精准，满足现场安装及使用要求。
1.基材：松木实木拼接板，基材幅面 2440mm×1220mm，成品板材公称厚度 ≥15mm；双面贴木饰面板,厚度≥1.7mm；
★.检验依据：GB/T 17657、GB 18580、GB/T 39600；
2.甲醛释放量：气候箱法达到 E0 级（≤0.060mg/m³），干燥器法≤0.20mg/L（仅作为生产内控参考）；
 3.理化指标：含水率 8%-14%；胶粘剂采用 Ⅲ 类室内用胶，浸渍剥离试验合格试件占有效试件总数≥90%。
	个
	180

	5
	墙砖（环境标志产品）
	★规格尺寸：300 mm*600 mm厚度≥7.5mm ；
1.耐污染性能达到3级，表面易清洁、抗污能力强，日常使用不易积垢、渗色。
★.执行标准：GB/T 4100《陶瓷砖》
2.粘贴辅材及工艺：采用Ⅱ型超强力瓷砖胶作为专用铺贴辅材，严格执行瓷砖胶薄贴工艺标准施工，铺贴牢固平整、粘结力强，有效避免空鼓、脱落问题，保障施工质量及使用寿命。
	㎡
	110

	6
	防盗门（环境标志产品）
	1. 产品类型：钢质门
2.门扇形式：双开门
3.开启方向：外开 
4.门洞尺寸（宽 × 高）：1500 mm × 2100 mm,门框外尺寸：1480 mm × _2050 mm
5. 门扇面板材质：优质冷轧热镀锌钢板
6.门扇钢板厚度：面板 0.6-0.8mm；背板 0.6-0.8mm
7. 门框钢板厚度：1.2-1.5mm 热镀锌钢板
8.门扇内部填充：高强度蜂窝纸 / 岩棉 / 硅酸铝棉（按需选择，防火门选岩棉）
9.防腐工艺：钢板磷化、静电喷塑
★.执行标准：GB/T 20909（《钢门窗》国家标准）
	樘
	2

	7
	空气能（核心产品）
	一、空气能热泵主机
1.额定制热量：≥24kW
★工作电源：380V-3N-50Hz
2.外形尺寸：≤1150mm×470mm×1650mm
3.工作温度：-20℃～50℃温环境稳定制热运行
4.防护等级：≥IPX4
5.设备功能：自带智能除霜、过载、高低压、缺水保护。
★执行标准：GB/T 23137《家用和类似用途热泵热水器》
★质保：整机及压缩机质保3年，提供终身技术支持服务。
二、配套设备及安装要求
1.保温水箱：15吨、8吨圆形水箱各1座；内胆SUS304、外壳SUS201；聚氨酯发泡保温层≥50mm；带拉筋、检修口及全套管口，满水试验无渗漏，容积达标。
2.热水水泵：循环泵2台（220V、500W、流量≥5m³/h、扬程≥14m）；变频增压泵2台（220V、1kW、流量4-6m³/h、扬程≥38m），热水专用、运行稳定。
3.自动补水装置1套：含DN25电磁阀、盲管配件，实现液位自动补水、回水稳压。
4.智能电控柜1套：加厚钢板柜体，配置国标电气元件；支持温差循环、水温监测、自动补水、过载保护全自动运行。
5.管路系统：采用国标PPR冷热管道（De25、De32）及全套配套管件、2.5-6㎡电线线管、管道保温材料；热熔工艺施工，试压合格、接口无渗漏。
6.配套辅材：含前置过滤器、镀锌槽钢设备基座，满足设备稳固安装及净水过滤要求。
7.总体要求：设备出厂前完成工厂预制、调试、检测，合格后出厂发货；整套系统统一完成现场安装、对接调试、压力试验、整体试运行，确保系统运行稳定、各项指标达标；本项目单价包干，包含设备、配套辅材、运输、装卸、安装、调试、检测、税费、售后等全部费用，无其他隐形费用。
	套
	2

	9
	铝扣板吊顶
	1.规格型号：300mm*300mm（允许偏差 ±0.5mm）板厚≥0.8mm；
2.基材材质：3003铝锰合金；
★表面处理：聚酯粉末喷涂（附着力达GB/T 9286标准1级，涂膜硬度≥H）；
★.防火性能：燃烧性能等级达到A级（GB 8624）不燃材料；
★.执行标准：GB/T 23444《金属及金属复合材料吊顶板》
	㎡
	150

	10
	毛巾架（洗漱用品放置）
	1.尺寸：总长 56cm（允许偏差 ±5mm），净重≥ 500g，集成置物台、挂杆、活动挂钩、毛巾杆，实现浴室多功能收纳。
2.材质工艺：不锈钢基材，亮光表面处理；焊接部位牢固，边角圆滑无毛刺；活动挂钩摆动灵活，无卡滞松动。
	个
	180

	11
	电线
	★型号规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZA-BVR 4 mm²；
★ 额定电压：450/750V 。
★ 执行标准：GB/T 5023.3、GB/T 19666。
	m
	1200

	
	
	★型号规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线ZR-BV 10mm² 。
★额定电压：450/750V。
★执行标准：GB/T 5023.3、GB/T 19666。
	m
	760

	16

	不锈钢热水管
	★. 304 不锈钢热水管，DN80，壁厚≥2.0mm，
1.材质：06Cr19Ni10（SUS304）设计压力≥1.6MPa。；
★执行标准：GB/T19228.2-2011。
2.辅材要求：安装所需同系列卡压管件、三元乙丙（EPDM）密封圈、管道支吊架、绝热保温材料等全套辅材。
3. 安装要求：管道设置抗沉降、热胀冷缩补偿措施；采用双卡压式连接工艺，卡压咬合饱满到位，密封圈安装就位可靠；安装完成后按规范进行水压试验，接口无渗漏；禁止现场焊接、简易丝扣套接。
	m
	220

	
	
	★.304 不锈钢热水管，DN32，壁厚≥1.2mm，材质：06Cr19Ni10（SUS304），设计压力≥1.6MPa。 ；
★.执行标准：GB/T19228.2，
1.辅材要求：安装所需同系列卡压接头、三元乙丙（EPDM）密封胶圈、管道支吊架等全套辅材。
2.安装要求：管道设置抗沉降、热胀冷缩补偿措施；采用双卡压式连接工艺，接口卡压咬合饱满无虚压，密封圈就位可靠；安装完成后按规范进行水压试验，接口无渗漏；禁止简易丝扣套接、现场焊接。
	m
	280

	
	
	★304 不锈钢热水管，DN15，壁厚≥0.8mm，材质：06Cr19Ni10（SUS304）；
★执行标准：GB/T19228.2-2011，设计压力≥1.6MPa。
 1. 辅材要求：安装所需同系列卡压接头、三元乙丙（EPDM）密封胶圈、管道支吊架等全套辅材。
 2. 安装要求：管道设置抗沉降、热胀冷缩补偿措施；采用双卡压式连接工艺，接口卡压咬合饱满无虚压，密封圈就位可靠；安装完成后按规范进行水压试验，接口无渗漏；禁止简易丝扣套接、现场焊接。
	m
	420

	
	
	★所有管材、卡压管件必须为GB/T19228.2同一外径系列产品，管件与管材匹配兼容，不得混用 Ⅰ、Ⅱ 系列配件；密封圈执行标准 GB/T 19228.3热水系统密封圈材质为三元乙丙橡胶 (EPDM)，适用介质温度≥80℃。
	
	

	19

	冷水管
	1. PP-R 冷水管，公称外径 dn75mm（对应公称通径 DN65），管系列 S4（公称压力 PN1.6MPa）；管材外观等级不低于 A2，执行标准：GB/T 18742.2；明装管材透光率≤0.2%。
2.辅材要求：安装所需同规格 PP-R 热熔接头、配套管件、管道支吊架等全套辅材；综合单价包含管材管件、运输、安装、水压试验、辅材、税费等一切费用。
3.安装要求：管道设置抗沉降、抗外力挤压变形防护措施；采用热熔承插式对接工艺，接口熔接饱满无虚缝、无空隙；安装完成后按规范开展水压试验，接口无渗漏；禁止简易胶水粘接、套接。
	m
	220

	
	
	1. PP-R 冷水管，公称外径 dn40mm（对应公称通径 DN32），管系列 S4（公称压力 PN1.6MPa）；管材外观等级不低于 A2，
★执行标准：GB/T 18742.2；明装管材透光率≤0.2%。
2.辅材要求：安装所需同规格 PP-R 热熔接头、配套管件、管道支吊架等全套辅材；综合单价包含管材管件、运输、安装、水压试验、辅材、税费等一切费用。
 3.安装要求：管道设置抗沉降、抗外力挤压变形防护措施；采用热熔承插式对接工艺，接口熔接饱满无虚缝、无空隙；安装完成后按规范开展水压试验，接口无渗漏；禁止简易胶水粘接、套接。
	m
	280

	
	
	1.PP-R 冷水管，公称外径 dn25mm（对应公称通径 DN20），管系列 S4（公称压力 PN1.6MPa）；管材外观等级不低于 A2，
★执行标准：GB/T 18742.2；明装管材透光率≤0.2%。
 2.辅材要求：安装所需同规格 PP-R 热熔接头、配套管件、管道支吊架等全套辅材；综合单价包含管材管件、运输、安装、水压试验、辅材、税费等一切费用。
3.安装要求：管道设置抗沉降、抗外力挤压变形防护措施；采用热熔承插式对接工艺，接口熔接饱满无虚缝、无空隙；安装完成后按规范开展水压试验，接口无渗漏；禁止简易胶水粘接、套接。
	m
	420


注意：
②根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围(节能产品政府采购品目清单中带星号产品)的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。
③项目中若涉及到国家强制认证的产品，交货时需提供产品对应的3C认证证书。
④本项目所涉及的相关标准，若在项目实施过程中有最新版本，则按最新版本执行。
⑤本项目“花洒”为节能产品，“浴室衣柜、墙砖、防盗门”为环境标志产品，政府优先采购。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	考核（验收）标准和方法
	1.供应商在验收准备完成后通知采购人，采购人在接到通知后5日内组织履约验收，验收合格，双方签署《验收报告》； 2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收； 3.采购人在规定时间内无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。 4.验收结果不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，并上报本项目同级财政部门按照有关规定给予处理。 5.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、采购人相关要求进行验收。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	90个日历天

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：采购合同签订后，达到该付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：所有货物到货并安装调试后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.成交人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》（川财采〔2015〕32 号）的要求和合同约定的程序进行验收。 2.验收结果合格的，采购人按约定支付合同价款；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	按采购文件、投标响应文件及合同规定

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按采购文件、投标响应文件及合同规定


3.4.其他要求
（实质性要求）（1）政府采购合同签订时间：供应商中标后，自中标通知书发出之日起30日内与采购单位签定政府采购合同。 （2）供应商应保证所提供的货物或服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在投标文件中提供承诺函，格式自拟)。 （3）针对本项目配备专职的技术支持人员及联系电话，开通7×24售后服务热线，保证在接到采购人售后支持需求后1小时内作有效响应并解决突发状况；供应商须在中标后提供售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单等信息的资料(应在投标文件中提供承诺函，格式自拟)。 （4）供应商须针对生产、运输、装卸、安装等过程提供详细的安全管理体系与措施并符合国家相关规定。 （5）在生产、运输、装卸、安装等过程中发生任何安全事故均由中标人负责。 （6）供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。（7）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
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