- 2025年天保镇桂花咀村扶持壮大村集体经济项目存在的问题

- 养殖大棚

- （一）建筑与装饰

- 1.请提供养殖大棚的结构CAD图纸

- （二）给排水工程

- 1.请明确水龙头的安装标高及材质。

- 回复：安装标高已补充，为不锈钢材质。

2.送审清单中降温湿帘系统，送审设计图只见湿帘工作原理图，具体需按照设备厂家深化图实施，故无法评审，是否以暂估价计入。

回复：是。

- 总平图纸中引进养殖大棚单体的给水管管径为DN32，单体图纸中引进给水管管径为DN40，请明确以哪一个为准并完善设计。

- 回复：DN40。

- （三）电气设备安装工程

- 1.图纸设计说明本项目设置太阳能系统(光伏发电系统),预留屋顶面积的30%供光伏板安装,具体由后续专业厂家深化设计，送审预算未计，是否漏项？若是，是否以暂估价计入并请提供该系统的暂估金额。

- 回复：光伏由社会资源来实施，不计算费用。

- 2.大棚照明配电箱系统图:ALdp中的安装高度有两种，一种是基础抬高0.3m安装，另一种是PZ30-箱体 ,H=1.6米 嵌墙暗装，请明确以哪一个为准并完善设计。

回复：基础抬高0.3m安装。

3.请提供轴流风机的具体参数。

回复：参数如下截图。

- 二、附属用房

- （一）建筑与装饰

- 1.请提供附属用房的结构CAD图纸。

- 2.图纸中水泥基渗透结晶型防水涂料一道（1.5Kg/m2）未明确厚度，送审预算清单厚度为2mm厚，请明确厚度并完善设计。

回复：图纸中已补充。

- （二）给排水工程

- 1.请提供排水管出户的标高、厨房餐厅出户管的系统图以及完善接至洗手盆和拖布池的排水管平面图纸。

- 回复：详最新图。

- 请明确所有卫生洁具给排水点安装高度及材质。

- 回复：详最新图。

- 请明确厨房餐厅类似洗菜盆的图例、材质及给水点安装高度。

- 回复：详最新图，图例详建筑。

- 4.请明确地漏的材质。

- 回复：不锈钢材质。

- 清单项目地面清扫口DN50、减压阀DN40，送审未见设计，请完善设计。

- 回复：详最新图。

- 送审图纸中给水进户处DN40截止阀后有类似水表的水表阀，需提供该阀的图例，送审预算未计，是否漏项？

- 回复：详最新图。

- （三）电气设备安装工程

- 1.电气图纸标注、桥架位置、回路编号等位置错位，以及回路未连通、未标注的配电箱的情况，请修改完善设计。

- 回复：图纸偏移，重新调整图纸。

- 2.请明确强电桥架的材质。

- 回复：钢制桥架。

- 3.弱电平面图中显示有强电桥架100*100，请核实图纸是否有误，若为弱电桥架，请明确弱电桥架的材质。

- 回复：弱电桥架，钢制桥架。

- 4.弱电市政就近光分箱引至HD弱电箱的配线，送审预算未计，是否漏项？若是，请明确长度。

- 回复：市政接口准确位置未确定，暂估100米，后续按实核算增减。

- 5.引进至总配电箱1ALZ的配线配管，送审预算未计，是否漏项？若是，请明确长度。

- 回复：市政接口准确位置未确定，暂估100米，后续按实核算增减。

- 三、总平工程

1.图纸中2.4米宽钢结构连廊(共计:57平米)无做法图纸，清单内有钢柱、钢梁，需提供详细图纸及做法。

回复：由钢结构厂家深化。

- 请提供污水检查井使用图集及具体页数。

- 回复：排水塑料检查井施工详08SS523-11~24。

- 请提供水表井接至市政给水管网的具体长度。

- 回复：预计300M。

4.请设计明确室外强电井07SD101-8-P31图集中H高度。

回复：H=800mm。

5.请设计明确室外弱电井05X101-2-P37图集中具体选用小号直通型人孔平面图(一)，还是小号直通型人孔平面图(二)。

回复：小号直通型人孔平面图(一)。

6.总平电气中配电箱1ALZ、HD箱的安装位置与单体中的安装位置不一致，请修改并完善设计。

回复：图纸修改。

7.请明确总平电气预留市政强电进线、预留市政弱电进线至第一个强、弱电井的具体长度。

- 回复：市政接口准确位置未确定，暂估100米，后续按实核算增减。

8.总平电气管道埋设图集做法未明确埋深及回填料材质选用，送审清单也与图集做法不一致，故需提供电气平面图CPVC管的埋深及开挖做法大样图。

- 回复：埋深不小于0.8m，线管施工做法详见总图设计说明，开挖由施工单位自行组织。

- 四、共性问题

- 1.请明确所有沿墙敷设的配管是否均通过剔槽的方式敷设配管。

- 回复：是剔槽的方式敷设配管。

- 2.图纸设计说明抗震支吊架具体深化设计由专业公司完成，送审预算未计，是否漏项？若是，由于无深化图纸，是否以暂估价形式计入。

- 回复：以暂估价形式计入。

- 3.请明确余方弃置运距。

- 回复：暂按8Km计算。