昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

竞争性谈判文件

项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234

采购人：昆明市第三人民医院

采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司

二○二五年七月

| 竞争性谈判文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制： | 苏丽娜 | 项目名称：昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年） 项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234 |
| 校核： | 白玉琴、余佳佳 | 采购人：昆明市第三人民医院 |
| 日期： | 2025.07 |  |

目 录

第一章 竞争性谈判公告	4

第二章 供应商须知	9

供应商须知前附表	9

一、总  则	16

二、采购文件	17

三、响应文件	18

四、响应文件的提交	21

五、谈判	22

六、成交结果	23

七、其他事项	24

第三章  合同书样式及主要条款	27

合同条款前附表	27

第四部分 响应文件格式	45

一、响应文件封面	45

二、报价一览表	46

三、报价组成明细表	47

四、资格审查文件部分	48

五、商务部分	54

五、技术部分	64

第五章  采购需求及技术要求	67

第六章  谈判程序和方法	89

谈判程序和方法前附表	89

1.谈判方法	90

2.谈判标准	90

3.谈判程序	90

4.政府采购政策	91

- 竞争性谈判公告

项目概况

昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件（采购文件），并于2025年7月17日上午09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234

2.项目名称：昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

3.预算金额：8.6万元/年 (一采三年，第一年）每个合同年度末考核一次，若考核不合格或在服务期内未达到服务要求，采购人有权中止合同，重新采购，因此给采购人造成的损失，成交供应商还须赔偿相关损失并承担应付的法律责任。

4.最高限价：8.6万元/年 (一采三年，第一年）每个合同年度末考核一次，若考核不合格或在服务期内未达到服务要求，采购人有权中止合同，重新采购，因此给采购人造成的损失，成交供应商还须赔偿相关损失并承担应付的法律责任。

5.采购内容：

| 标段 | 序号 | 是否 进口 | 项目名称 | 规格、技术参数、 性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 层流净化系统维保服务 | 详见采购文件第五章 | 1 | 项 |

注：★本项目共设1个标段，供应商必须对采购文件内所有采购内容作出完整唯一的报价及响应，不得缺项、漏项，否则响应文件将按无效处理。

★6.项目实施地点：采购人指定地点

★7.本项目不接受联合体申请。

二、申请人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证书或自然人证明材料；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；⑤财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）供应商须提供在2024年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料；依法免税的提供相应证明材料）；

（2）供应商须提供在2024年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明（新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料；依法免缴的提供相应证明材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件

（1）供应商在本项目响应文件提交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录、严重失信主体和重大税收违法失信主体名单（以采购人或采购代理机构于谈判当日查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（2）供应商在本项目响应文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录，被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外（以采购人或采购代理机构于谈判当日查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商加盖公章书面申明）；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供供应商加盖公章书面申明）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）文件的规定，投标人需提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具备建设行政主管部门核发的有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上；同时具备建筑施工安全生产许可证，并在有效期内。

3.2拟派项目经理须具有二级及以上机电专业注册建造师证书及安全考核合格证书，且未承担其他在建项目（提供承诺书）；项目经理须为投标人本公司正式员工，提供2024年1月至今任意三个月的社保证明。

三、采购文件获取

1.时间：2025年7月9日至2025年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；

3.方式：（1）凡有意参加谈判者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynlbzb.html（客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA、云南壹证通CA、云南福建CA、云南壹证通云CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。（2）按上述要求获取采购文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的谈判资格。

4.售价：0元。

四、响应文件递交

递交响应文件截止时间：2025年 7月17日上午09时30分（北京时间）；

地点：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）客户端实行在线递交响应文件。

五、开启

1.时间：2025年7月17日上午09点30分（北京时间）

2.地点：云南省昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座17楼2、3号开标室，供应商须在“政采云”平台进行远程解密电子版响应文件及谈判。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他

1.本次采购公告同时在《云南省政府采购网》（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、《政采云平台》（http://www.zcygov.cn）上发布。采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.谈判有效期（日历天）：90天。

3.是否需要缴纳谈判保证金：是。

保证金金额：1200元

递交方式：支票、汇票、本票、保函、电汇、网银或银行转账及法律法规允许的其他非现金方式。

保证金缴纳截止时间：保证金到账截止时间为递交响应文件截止时间，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

账户信息：

开 户 行：建设银行昆明城南支行

户    名：云南蓝本招标咨询有限公司

银行账号：5300 1618 6580 5100 1601

本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业等政府采购政策。

5.注意事项：

（1）供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程响应文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若供应商未在规定时间完成响应文件解密，则视为无效响应，不再进入评审阶段。

（2）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法提交响应文件或提交响应文件失败等后果由供应商自行承担。

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动放弃谈判。

七、联系方式

1.采购人信息

名    称：昆明市第三人民医院

地    址：昆明市官渡区吴井路319号

联 系 人：李存素

联系方式：0871-63530770

2.采购代理机构

采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司

地    址：昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼

联 系 人：白玉琴

电    话：0871-64158494

3.项目联系方式

联系人：白玉琴、苏丽娜、王志芃、余佳佳、何隽

联系电话：0871-64158494

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：昆明市第三人民医院 地 址：昆明市官渡区吴井路319号 联 系 人：李存素 联系方式：0871-63530770 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南蓝本招标咨询有限公司 地 址：昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼 联 系 人：白玉琴 电 话：0871-64158494 |
|  | 项目名称 | 昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年） |
|  | 项目编号 | KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234 |
| 2.1 | 预算金额 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况” |
| 2.2 | 最高限价 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况” |
| 3.1 | 采购需求 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况” |
| ★3.2 | 合同履行期限 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“一、项目基本情况” |
| 4 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、申请人资格要求” |
| 4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求及本项目的特定资格要求 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、申请人资格要求” |
| 5.3 | 本项目特定资格要求 | 详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》“二、申请人资格要求” |
| 6.1 | 转包、分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 8.1 | 竞争性谈判文件的询问时间 | 供应商应认真阅读竞争性谈判文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。如对电子采购流程不清楚可查阅政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）“秒懂政采云 项目采购”学习。 |
| 8.2 | 竞争性谈判文件询问联系方式 | 询问联系人：白玉琴、苏丽娜、王志芃、余佳佳、何隽 联系电话：0871-64158494 |
| 8.4 | 竞争性谈判文件澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 8.6 | 谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动的内容 | 在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 10.1 | 构成响应文件的其他资料 | 1.第五章“采购需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2.竞争性谈判文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 11.6 | 最终报价 | 供应商按照“政采云”平台的顺序进行谈判、承诺并进行最后报价。（注：通过实质性评审的供应商应在“政采云”平台进行“谈判”后，进行最后报价并上传最后报价一览表） |
| 11.9 | 报价货币 | 人民币 |
| ★12.1 | 谈判有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 13.8 | 响应文件份数 | 按“政采云”要求，上传电子响应文件壹份。供应商应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制响应文件，生成加密标书后进行上传。 |
| ★14.2 | 谈判保证金 | 本项目谈判保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函、电汇、网银或银行转账及法律法规允许的其他非现金方式。 谈判保证金应以供应商自身名义提交，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。 一、供应商通过银行转账、网银、电汇形式提交谈判保证金的，请按以下要求提交： 1.保证金转入账户信息： 开 户 行：建设银行昆明城南支行 户 名：云南蓝本招标咨询有限公司 银行账号：5300 1618 6580 5100 1601 2.保证金金额：1200元； 3.谈判保证金的提交时间：保证金到账截止时间为递交响应文件截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 二、供应商以支票、汇票、本票、保函及法律法规允许的其他非现金形式提交谈判保证金的，须满足以下条件： 1.以保函形式提交的：供应商必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账户的开户银行；保函中必须正确填写受益人和供应商的全称，并与谈判文件规定的名称相一致；保函的有效期应当不小于谈判有效期。 2.以支票、汇票、本票及法律法规允许的其他形式提交的：供应商必须是供应商，受益人必须是采购人。有效期应当不小于谈判有效期。 保证金缴纳联系电话：王老师 0871-64158494 注：未按以上要求提交保证金导致的无效响应，由供应商自行承担责任。 |
| 15.1 | 响应文件的密封与标记 | 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。 |
| 16.1 | 递交响应文件的截止时间及地点 | 提交截止时间：详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》。 提交地点：详见竞争性谈判文件第一章《竞争性谈判公告》。 |
| 16.2 | 响应文件的补充、修改或者撤回 | 供应商递交修改或撤回的文件，应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前重新上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。 |
| 16.3 | 响应文件的解密 | 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的谈判时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 |
| 17.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同递交响应文件截止时间 谈判地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上谈判。 |
| 17.4 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 23.1 | 履约保证金金额 | 是否收取履约保证金：是 否 |
| 25.1 | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商收到成交通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费。 2.收费标准：代理服务费的计算以项目实际完成的代理工作成交金额为计费基数进行计算，采用差额累进计费。项目按《招标代理服务收费标准》计价格(2002) 1980号文的收费标准货物类下浮20%计取代理服务费。 3.招标代理服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银。 4.代理机构账号信息： 户 名：云南蓝本招标咨询有限公司 开户行：建设银行昆明市城南支行 账 号：5300 1618 6580 5100 1601 |
| 27.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 1.供应商在关联标书环节时须将整本响应文件电子版（含封面）的标书关联至“商务技术部分”，并签字盖章。 2.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |  |
| （2） | 谈判的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 |  |
| （4） | 关于中小微企业： 1、本项目专门面向中小企业采购，投标人需提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。执行政策文件：“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”“《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）”“《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）”。 |  |
| （5） | 关于监狱企业、残疾人福利性单位： 1、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |
| （6） | 采购项目行业划分： 根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，本项目采购标的所属行业为：“其他未列明行业”。 |  |

一、总  则

- 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法（财政部令第74号）》等有关法律法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次货物采购采用竞争性谈判方式采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

- 预算资金

  - 预算金额：详见“供应商须知前附表”。

  - 最高限价：详见“供应商须知前附表”

- 采购需求、合同履行期限及交货地点

3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限、交货时间、交货地点、质保期、交货方式：见“供应商须知前附表”。

- 合格的供应商（以下简称供应商）

4.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：见“供应商须知前附表”。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见“供应商须知前附表”。

4.3本项目的特定资格要求：见“供应商须知前附表”。

4.4符合上述条件的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有资料真实有效，由此产生的一切后果均由供应商承担。

4.5信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用做如下规定：

4.5.1信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.5.2信用信息查询的截止时点：谈判开始前。

4.5.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构将于谈判开始前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体查询、政府采购严重违法失信行为记录名单）未出现不良信用信息查询记录及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录对供应商进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

4.5.4信用信息的使用规则：供应商若被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录（包括失信被执行人查询、重大税收违法失信主体查询、政府采购严重违法失信行为记录名单）未出现不良信用信息查询记录及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录之一的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。

- 谈判费用

5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

- 转包、分包

6.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体设备进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

6.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

二、采购文件

- 采购文件的组成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在采购文件中均有说明，采购文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求及技术要求

第六章  谈判程序及方法

- 采购文件的澄清、修改

8.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。如对电子采购流程不清楚可查阅政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）“秒懂政采云 项目采购”学习。

8.2竞争性谈判文件询问联系方式：见“供应商须知前附表”。

8.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.5供应商确认收到竞争性谈判文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。

8.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见“供应商须知前附表”。

8.7实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款不得对涉及对竞争性谈判文件的公平、公正性内容进行修改、变动。

三、响应文件

- 响应文件编写注意事项

9.1 供应商应仔细阅读采购文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求及技术要求”）和商务条件后，编写响应文件。

9.2 对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

- 响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

10.2供应商同时参与多个包（若分包时）谈判的，响应文件应按包分别编制，单独成册。

- 报价和报价货币

11.1供应商必须对本项目所有内容作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则响应文件按无效处理。

11.2谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价超过采购预算金额的供应商将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效响应处理。

11.3供应商应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

11.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商必须对所参加项目内所有内容进行完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。

11.5无论分项价格是否填报完全，供应商的最后报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于供应商分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。

11.6供应商按照“政采云”平台的顺序进行谈判、承诺并进行最后报价。（注：通过实质性评审的供应商应在“政采云”平台进行“谈判”后，进行最后报价并上传最后报价一览表）

11.7谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性评审的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将认定供应商响应文件无效。

11.8供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

11.9报价货币为人民币。

- 谈判有效期

12.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

- 响应文件的编制

13.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

13.2如供应商提交的电子标书采购文件要求或谈判时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

13.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商的公章或供应商法定代表人或委托代理人签字确认。

13.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在竞争性谈判文件规定签字处逐一电子签名或电子签章，要求盖章处应加盖公章。

13.5响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。

13.6最后报价采用人民币进行报价，若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

13.7响应文件的组成应包括下列内容（但不限于）：详见：《响应文件格式》部分。

13.8响应文件份数：成交供应商应在成交后制作与电子响应文件内容相同的响应文件一正一副递交给采购人。

13.9响应文件中提供的资料（扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性谈判文件，供应商响应文件将按无效响应处理。

- 谈判保证金

14.1谈判保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在谈判有效期内保持有效。

14.2谈判保证金形式：谈判保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。

14.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。

14.4供应商应在递交响应文件时向采购代理机构提交采购代理机构出具的保证金到账收据凭证，如果以电汇或网银转账等方式提交的则仅需出示电汇或网银转账凭证。

14.5未成交的供应商可在成交公告发出后五个工作日到采购代理机构办理退保证金手续；成交供应商在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还谈判保证金手续。

14.6 下列情况发生时，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

四、响应文件的提交

- 响应文件的密封与标记

15.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

15.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，详询政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；

15.3逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。

15.4供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

- 递交响应文件的截止时间和地点

16.1响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见《供应商须知前附表》

16.2供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和政采云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至政采云平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。任何单位和个人不得在谈判前开启响应文件。

16.3响应文件的解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的谈判时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

五、谈判

- 谈判

17.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行谈判，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

17.2 谈判由谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术、经济等方面的专家由云南省财政厅专家库随机抽取，谈判应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加谈判会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入谈判现场，对谈判工作实施监督，但不得超过２人。

17.3 谈判原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。

17.4 谈判程序和方法

谈判小组按照第六章“谈判程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行谈判。

17.5采购文件第六章“谈判程序和方法”前附表第2.1款和第2.2两款实质性要求为采购文件的实质性内容，未实质性响应采购文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加谈判。

17.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 谈判过程的保密

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、谈判和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

- 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但情形技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目除外。

六、成交结果

- 成交供应商的确定

20.1采购代理机构在评审结束后两个工作日内将谈判报告送采购人确认。

20.2采购人在收到谈判报告后五个工作日内，从谈判小组提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

- 成交通知书

21.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购网及政采云平台上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

21.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

- 签订合同

22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

23.1 签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人缴纳履约保证金。

23.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

- 质疑和投诉

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日（成交公告发布之日起七个工作日内）。

24.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.3接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南蓝本招标咨询有限公司；联系人：王志芃、余佳佳、白玉琴、何隽；电话：0871-64158494；通讯地址：昆明市西山区云纺东南亚商城写字楼A座17楼1703。

24.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.5参与政府采购活动的供应商对谈判过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原谈判小组协助处理质疑事项，并依据谈判小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

24.6投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省政府采购监督管理部门投诉。

- 采购代理服务费

25.1收费标准：参照原“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向成交供应商收取代理服务费（计算基准价为成交金额）。

| 中标（成交）金额 （万元） | 收费标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

25.2成交供应商应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。

- 采购文件编制依据

本谈判文件编制及解释根据：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法（财政部令第74号）》及相关法律法规。解释权：采购人和采购代理机构。

- 需要补充的其他内容

27.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货地点：昆明市第三人民医院指定地点。 交货方式：现场交货。 |
| 2 | 付款方式： |

政府采购合同

（本合同仅为参考样本，具体内容以采购人与成交供应商签订的内容为准）

项目名称： 昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   昆明市第三人民医院   （采购人）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：  昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否·

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：                              。

分期付款：

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函（金融机构或保险公司出具）、电汇、网银或银行转账及法律法规允许的其他非现金方式。

履约保证金的金额：合同金额的10%。

履约担保期限：合同签订后5个工作日内乙方向甲方支付履约保证金，甲方在收到履约保证金之前，不向乙方支付任何款项。

履约担保的退还：合同范围内全部货物交付完毕并经甲方验收合格后一次性退还，乙方履行合同过程中因违约行为导致支付违约金的，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应违约金，乙方应在违约金扣除后三日内补足履约保证金；履约保证金金额不足以支付违约金的，由乙方另行向甲方进行支付。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

| 甲方（采购人公章）名 称：昆明市第三人民医院 |  |
| --- | --- |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电 话： |
| 乙方（供应商公章）名 称： |  |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |

| 丙方（鉴证方公章）名 称：云南蓝本招标咨询有限公司 |  |
| --- | --- |
|  | 地 址： |
|  | 邮 编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电 话： |

第四部分 响应文件格式

一、响应文件封面

昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

响应文件

项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234

供应商（供应商电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

日期：      年     月     日

二、报价一览表

项目名称：昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）

项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 响应报价（总价/元） | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 供应商（供应商电子公章）： |  |
| 法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）： 日期： 年 月 日 |  |

注：<1>供应商应将此表放于响应文件封面后第一页。供应商可根据自身情况，按规定表格填报、不得漏报。

<2>报价一览表内容应与响应文件内容相一致，当两者不相符时，以报价一览表为准，且不得出现选择性内容。

三、报价组成明细表

| 序号 | 产品名称 | 厂家/产地 | 型号规格 | 品牌 | 单价 （元） | 数量 | 计量 单位 | 报价合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价（总价）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商应按上表格式详细列报供货范围内的所有产品、货物及其附件的明细清单。

2.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。

3.“响应报价（总价）（元）”项价格应与 “报价一览表”中“响应报价（总价）（元）”一致。

| 供应商（电子公章） ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）： |  |
| 日期： |  |

四、资格审查文件部分

格式1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

格式2、资格证明文件

格式2-1：

具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证书或自然人证明材料。

格式2-2：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；⑤财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的参与竞争性谈判担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

格式2-3：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺）；

格式2-4：

供应商须提供在2024年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料；依法免税的提供相应证明材料）；

格式2-5：

供应商须提供在2024年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明（新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料；依法免缴的提供相应证明材料）

格式2-6：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

格式2-7：

法律、行政法规规定的其他条件

（1）供应商在本项目响应文件提交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录、严重失信主体和重大税收违法失信主体名单（以采购人或采购代理机构于谈判当日查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（2）供应商在本项目响应文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录，被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外（以采购人或采购代理机构于谈判当日查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商加盖公章书面申明）；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供供应商加盖公章书面申明）。

格式2-8：

1投标人具备建设行政主管部门核发的有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上；同时具备建筑施工安全生产许可证，并在有效期内。

2拟派项目经理须具有二级及以上机电专业注册建造师证书及安全考核合格证书，且未承担其他在建项目（提供承诺书）；项目经理须为投标人本公司正式员工，提供2024年1月至今任意三个月的社保证明。

格式2-9：

本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）文件的规定，投标人需提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

格式2-9-1中小企业声明函

《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）价格扣减条件的供应商需提交）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：1、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）价格扣减条件的投标人需提供并填写《中小企业声明函》。

2.不享受中小企业优先采购政策的投标人不需填写《中小企业声明函》。

格式2-9-2残疾人福利性单位声明函

《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商须提交）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 供应商（供应商电子公章） ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）： |  |
| 日期： |  |

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

格式2-9-3监狱企业证明文件

《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

| 供应商（供应商电子公章） ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（电子签名或电子签章）： |  |
| 日期： |  |

格式2-10：

采购文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料；

格式3、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

注册资金：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：               性别：       年龄：        职务：

系                              的法定代表人/单位负责人。

特此证明

供应商（供应商电子公章）：

日期：        年    月    日

法定代表人/单位负责人有效的身份证复印件

格式4、法定代表人/单位负责人授权委托书

（授权代表是法定代表人/单位负责人时，不必提供）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托                （单位名称）的       （姓名）为我公司/单位代理人，以我公司/单位名义参加                              （采购人）的                   项目的谈判活动。代理人在谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认并承担相应法律后果。

代理人：                 性别：           年龄：

部门：                      职务：

代理人无转委权。特此委托。

供应商（供应商电子公章）：

法定代表人或单位负责人（电子签名或电子签章）：

日期：        年    月    日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如供应商由法定代表人/单位负责人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

委托代理人有效的身份证复印件

格式5、供应商认为如果满足采购文件要求还需要提供的资格证明文件

五、商务部分

格式1、谈判申请书

致：云南蓝本招标咨询有限公司

根据贵方代理的 昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年） 的采购文件。我单位（公司）决定参加投标，由          （法定代表人/单位负责人或委托代理人）代表我单位办理投标相关事宜。为此，我单位（公司）谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1.本次谈判报价中规定的昆明市第三人民医院化粪池及沟道清掏等服务采购项目（一采三年第一年）的响应总报价为：人民币（大写）           元（小写： ¥        元）；并在服务期内，确保质量符合采购文件要求。

2.我方已详细审查全部采购文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在供应商须知规定的谈判日期起遵循响应文件，并在供应商须知规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。

4.同意供应商须知中关于谈判保证金不予退还的规定。

5.同意应贵方及采购人要求提供与本次竞争性谈判有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.如我方作为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照采购文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

7.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8.（其他补充说明）。

与本次竞争性谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：

电话：                     传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商（盖供应商公章）：

地  址：                              电  话：

邮  编：                              传  真：

法定代表人/单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

格式2、服务质量保证方案

格式自行拟定，根据供应商情况自行编写。

格式3、售后服务承诺

格式自行拟定，根据供应商情况自行编写。

格式4、承诺书（供应商）

本企业作为昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他供应商串通参与竞争性谈判，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义参与谈判。

4、不与采购人或采购代理机构串通参与竞争性谈判，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、谈判小组成员、监督人员行贿。

6、不扰乱竞争性谈判活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（供应商电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

日  期：       年    月    日

格式5、质量保证书

致云南蓝本招标咨询有限公司：

本书作为                        （供应商）对昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）（项目编号：KMZC2025-J3-01585-YNLB-0234）所响应产品的质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的产品、质量等与采购文件要求一致；

2、提供的产品及服务符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3、保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自谈判日起90日内有效，如我方成交则至服务期满为止有效。

供应商（供应商电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或电子签章）：

日  期：       年    月    日

格式6、采购要求的其他资料或供应商认为需要提供的其他资料

五、技术部分

格式1、技术文件

格式自拟

格式2、采购要求的其他资料或供应商认为需要提供的其他资料

- 采购需求及技术要求

一、服务范围及要求

1、服务范围

本项目服务范围主要包括以下区域：昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流净化系统维保服务项目（一采三年第一年）。

2、质量要求

服务质量必须符合下列国家、行业相关技术规范标准要求：

GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范；

WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范；

WS/T 10005-2023 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范；

GB/T 9237-2017 制冷系统及热泵安全与环境要求；

JGT 400-2012 通风空调系统清洗服务标准；

GB/T 13554-2020 高效空气过滤器；

GB 28235-2020 紫外线消毒器卫生要求；

GB 50365-2019 空调通风系统运行管理规范；

静脉用药调配中心建设和管理指南（试行）的通知（国卫办医函<2021>598号）；

云南省静脉用药调配中心验收标准（2022版）

以及其它现行法律法规、技术规范、地方强制性标准等。

二、主要服务内容

对昆明市第三人民医院长坡院区静配中心层流及相关辅房净化区、弱电供电系统、门控系统、红外感应洗手系统、生物安全柜、水平层流台、全套操作台、温湿度计、压差表、地胶、配液仓扫描平板、净化通风的回风、排风、送风过滤系统等净化系统相关设备、配套的自控系统及冷热源设备等维护、保养等、更换高效过滤器后负责打扫、达到检测前标准。每次维保完成填写记录表并由指定管理人员签字确认；

三、技术要求

1、主要维保技术要求及服务内容

现场工作人员每周到使用科室巡视洁净空调运行情况并作好记录，保证温湿度、洁净度、压差、换气次数、照度、噪音在正常范围内，发现情况及时处理。

配合甲方完成静配中心洁净空调抢修工作，并作抢修记录，甲方人员签字确认。

每月检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对系统进行保压检漏，处理漏点后抽真空处理并保压。对制冷不足的机组进行充注，并作运行及检修记录。

每月检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换，并作运行及检修记录。

每月检查机组干燥过滤器，必要时进行更换，并作运行及检修记录。

每月检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机，电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况，并作运行及检修记录。

每周检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、接线端，并作运行及检修记录。

每周检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整，并作运行及检修记录。

每月检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑，并作运行及检修记录。

每周检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑，并作运行及检修记录。

每周检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗，并作运行及检修记录。

每周检查冷冻油的润滑情况是否正常，并作运行及检修记录。

每周进行制冷剂循环系统检查，检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常，并作运行及检修记录。

每周进行水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围，并作运行及检修记录。

每周进行检查冷冻水泵运行情况，并作运行及检修记录。

每周检查机组控制装置并对参数进行校对、调整，并作运行及检修记录。

每月检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况，并作运行及检修记录。

每周检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况，并作运行及检修记录。

每周检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统，并作运行及检修记录。

每周检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘，并作运行及检修记录。

每周检查校正各控制设定值，并作运行及检修记录。

每周检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。并作运行及检修记录。

每周对机组及控制元件进行外观检查.并作运行及检修记录。

每月必须建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡，呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

2、净化组合式空调机组维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换，并作运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并作运行及检修记录。

每周检查并调整风机皮带，必要时进行更换。并作运行及检修记录。

每月检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并作运行及检修记录。

每周对机组及控制元器件进行外观检查。并作运行及检修记录。

每月用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘，并作运行及检修记录。

每周检查加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，并作运行及检修记录。

每周检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换，并作运行及检修记录。

每周检查比例阀的运行情况，并作运行及检修记录。

每周检查机组保温情况，避免冷凝漏水，并作运行及检修记录。

每周检查机组内的初中、效过滤器、高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，需进行清洗及更换，要始终保证科室的正常使用。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维护工作报告书。

3、排风机维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，必要时进行更换，并作运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并作运行及检修记录。

每周检查风机的运转电流是否正常，并作运行及检修记录。

每月检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并作运行及检修记录。

每个季度清理风机叶轮，并作运行及检修记录。

每周检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音，并作运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4、空调循环泵维保技术要求及服务内容

每周检查轴承温度是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好，并作运行及检修记录。

每周检查联轴器震动及磨损情况，必要时进更换；使水泵电机达到运转平衡，并作运行及检修记录。

每月检查各阀门、止回阀、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表，并作运行及检修记录。

检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换，并作运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维保工作报告书。

5、空调管道系统维保技术要求及服务内容

每月检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；并作运行及检修记录。

每周检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常，并作运行及检修记录。

每周检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换，并作运行及检修记录。

每月水系统中的水过滤器要拆开清洁一次，并作运行及检修记录。

每月检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的修复，开胶的要重新粘好，并作运行及检修记录。

每周检查系统中压差调节阀是否正常，并作运行及检修记录。

膨胀水箱内要一个月清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆，并作运行及检修记录。

每月检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆，并作运行及检修记录。

6、净化空调风循环系统维保技术要求及服务内容

每周检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换，并作运行及检修记录。

每周清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器回风口、排风口并进行记录。

每周进行中效压差检查，及时清洗风阻超过要求及破损的过滤器，并作运行及检修记录。

每月对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵敏的要修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养，并作运行及检修记录。

每周检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；并作运行及检修记录。

每周应对调配间及辅助房的回风口清洗，并作运行及检修清洗记录。

每周对调配间及辅助房的回风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周对调配间及辅助房的排风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作保温材料的维护，并作运行及检修记录。

每周检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，截面风速均匀合理，并作运行及检修记录。

每月系统支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理，并作运行及检修记录。

每周检查高效过滤器密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁，并作清洁保养记录。

每季度检查净化空调风管道的清洁程度，应对其表面进行除尘清扫，并作除尘清扫记录，要求甲方有负责人在现场监督检查。

7、强弱电系统维保技术要求及服务内容

每周检查照明系统、空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、面板系统的正常工作，并作运行及检修记录。

每周检查面板显示值与设定值的符合性，包括各区的正负压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险，并作运行及检修记录。

每周检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换，并作运行及检修记录。

每周对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求，并作运行及检修记录。

每月检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作，并作运行及检修记录。

每月清洁设备间，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物，并作运行及检修记录。

8、控制系统维保技术要求及服务内容

每周断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝，并作运行及检修记录。

每周检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养，并作运行及检修记录。

每周对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换，并作运行及检修记录。

每一年送检温度计、压力表合格后方可再使用；并作运行及检测检修记录。

每周检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换，并作运行及检修记录。

每周检查检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫，并作运行及检修记录。

每周检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行及时更换，并作运行及检修记录。

每月清洁控制柜内外的灰尘、脏物，并作运行及检修记录。

每周必须检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换，并作运行及检修记录。

每周交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒，并作运行及检修记录。

每周清除触头表面及四周的污物(但不要修铿触头)，如头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓，并作运行及检修记录。

每周对热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换，并作运行及检修记录。

每周对自动空气开关保养时，用500V摇表测量绝缘电阻应不低于100MQ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修)，并作运行及检修记录。

每周对信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换，并作运行及检修记录。

每周对中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器，并作运行及检修记录。

每周必须对处理器检查，如出现问题，及时更换，不得影响科室正常使用，更换完毕并作运行及更换检修记录。

9、医用门控系统维保技术要求及服务内容

每月检查门体结构的紧固件是否有松动，把手及门体是否有损坏，若有损坏及时修复紧固，必要时应进行更换，并作运行及检修记录。

10、生物安全柜、水平层流台维保技术要求及服务内容

每周检查生物安全柜流入气流流速及下降气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内。水平层流台气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内，若有故障应进行修复或更换配件，保证操作台正常运行。

11、全套操作台（包括生物安全柜及水平层流台）高效过滤器维保技术要求及服务内容

全套操作台高效过滤器更换1次/年，更换后调节系统，并通过第三方检测保证合格。

12、操作台紫外灯管、传递窗紫外灯管、紫外消毒柜灯管维保技术要求及服务内容

每月对所有紫外灯管的强度监测需符合规定（新灯管强度应≥90μW/cm²，老灯管强度应≥70μW/cm²）。紫外消毒柜需监测与维护，保证其正常工作。不符合要求的紫外灯管24小时内进行更换。

13、传递窗维保技术要求及服务内容

每月对传递窗维护保养若有故障应进行修复或更换配件，保证传递窗正常运行。

14、配液仓扫描平板维保技术要求及服务内容

每月对配液仓扫描平板维护保养若有故障应进行修复或更换配件，保证扫描平板正常运行，若有故障无法修复必须进行更换。

15、压差表、温湿度计维保技术要求及服务内容

为保证院区压差表、温湿度计等测量仪表能按时完成校准要求，压差表、温湿度计必须交替备份两套表具，每年一次送至第三方权威机构校正，并出具校正报告，若有故障无法校正必须更换，校验费用由维保单位承担。

16、监测、检测维保技术要求及服务内容

每个季度对静配中心的负压力进行监测并记录。

每个季度对各级别洁净室每个机组至少进行静态空气净化效果的监测并记录。

每个季度对洁净区域进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

17、滤网更换要求及服务内容

初效过滤器每3个月更换一次（静配中心2个月更换一次），每周清洗一次，并作运行及更换检修记录。

中效过滤器每6个月更换一次，回风口中效过滤器每周清洗一次，并作运行及更换检修记录。

静配中心内高效过滤器根据其检测阻力判断是否需要更换，一般每二年更换一次高效过滤器，并作运行及更换检测记录。

新风机上的初效过滤器每周清洗一次，中效过滤器每周清洗一次，并作运行及更换检修记录。

静配中心及辅助用房内的一次回风口中效过滤器，每一周必须清洁一次，每6个月更换一次，尼龙滤网一年一换。

活性炭6个月换一次。

承诺定期更换初、中、高效过滤器（更换过滤器安装通过第三方检测保证合格）。

四、维保配置情况与应急处理要求

要求与服务内容档案管理每周、每月、每季度的监测记录完整档案归档归纳监测报告，乙方、医院各保留壹份，其日常的监测、检测、运行记录均真实有效。

每周对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

每周对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告使用科室或总务科，同时上报公司的售后服务部。

更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或总务科确认，一式两份，交使用科室一份，维保单位留存一份。每合同期质保到期后，对维保状况做年终总结报告。

五、关于配件更换费用要求的规定

除滤网及配件更换清单外所有零部件在使用中发生损坏，乙方负责进行及时维修。如有需更换的零部件，乙方须报请甲方确认，零配件费用 1000 元（含 1000 元）及以下由乙方承担。费用超过 1000 元以上零配件及维修费用由甲方承担，甲方采购，乙方负责更换。

如维护范围内设备出现损坏及故障，维保方负责购买品牌、产地相符的配件进行维修更换（或同质量，同品质），保证设备正常使用。

每月将维保更换的配件明细及价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后支付。

乙方有责任对甲方提供配件供应支持，乙方务必在甲方维修配件需求提出后7日内按成本价提供其所需的(常用配件、易损配件)。

乙方需按照上述维保范围的规定，负责拆卸、清洗、安装所有更换的耗材。

乙方负责把所有更换下来的材料进行保管，做记录统计，并于每两个季度交予甲方进行处理。

乙方有责任通过精心完成规定的维保内容及项目，使维保范围内的系统和设备全年开机率≥98%。

六、人员配置及维修响应要求

1、乙方配备的人员具备空调系统故障处理和保养的能力，数量不得少于2人，维修人员必须持证上岗，配备的人员必须持“制冷与空调作业”或“电工证（高压或低压）”。

2、乙方人员联系电话保持24h畅通。在接到故障报修通知后立即响应，1小时内到现场处理故障。若故障无需更换配件的情况下，4小时内修复完成保证其正常工作；若故障需要更换配件，最迟一周内修复完成保证其正常工作。

七、滤网及配件更换清单

序号	项目及材料名称	规格型号/取费标准	单位	数量

1	（普药）空调机组板式初效过滤器	495*595*46mm G4	个	4

2	（普药）空调机组袋式中效过滤器	495*595*500mm*6P F6	个	4

3	（抗生素）空调机组板式初效过滤器	495*495*46mm G4	个	8

4	（抗生素）空调机组袋式中效过滤器	495*495*500mm*6P F6	个	8

5	（普药）空调机组电机皮带	高速V带 SPA1107LW	根	2

6	（抗生素）空调机组电机皮带	高速V带 SPA1132LW	根	2

7	洁净房间高效过滤器滤芯更换	GKF05型 320*320*90mm H13	个	2

8	洁净房间高效过滤器滤芯更换	GKF10型 484*484*90mm H13	个	2

9	洁净房间高效过滤器滤芯更换	GKF15型 630*630*90mm H13	个	1

10	洁净房间高效过滤器滤芯更换	GKF30型 1260*630*90mm H13	个	1

11	回（排）风口过滤网	350*270mm，尼龙网	个	5

12	水平层流台检修消毒设施	石英砂紫外灯管 40W	台	5

13	水平层流台检修过滤系统	850*700*70mm H14	台	5

14	生物安全柜检修消毒设施	石英砂紫外灯管 40W	台	3

15	A2型生物安全柜检修过滤系统	640*500*50mm H14	台	2

16	A2型生物安全柜检修过滤系统	860*490*700mm H14	台	4

17	A2型生物安全柜检修过滤系统	活性炭过滤器 690*540mm	台	4

18	B2型生物安全柜检修过滤系统	490*835*69mm H14	台	2

19	B2型生物安全柜检修过滤系统	610*1000*69mm H14	台	1

20	B2型生物安全柜检修过滤系统	活性炭过滤器 690*690mm	台	2

21	空调系统制冷、加热功能检修维护	（普药、抗生素）	台次	2

22	空调冷媒管路清洗、检漏	（普药、抗生素）	台次	2

23	（普药）空调机组加湿桶	8Kg	套	1

24	（抗生素）空调机组加湿桶	12Kg	套	1

25	传递窗把手	大号的，机械互锁	个	4

26	不锈钢门锁		把	2

27	LED吸顶式照明灯	1200*300mm 48W	盏	5

28	感应水龙头及高压软管	不锈钢外壳，铜芯	套	1

29	普通水龙头及高压软管	不锈钢外壳，铜芯	套	2

30	空调机组电源开关		套	2

31	不锈钢三层小推车	700*350*800mm	辆	2

32	不锈钢三层大推车	900*450*1100mm	辆	2

33	整体压差系统调节	（普药、抗生素）	套	2

34	温湿度计第三方校验	（校验有效期一年）	台/次	8

35	微压差表第三方校验	（校验有效期六个月）	台/次	12

36	第三方检测费（委托CMA资质）	洁净房间	间	8

37	第三方检测费（委托CMA资质）	水平层流台	台	5

38	第三方检测费（委托CMA资质）	生物安全柜	台	3

洁净间检测前期准备工作

为了检测能达到预期效果，保证检测质量，避免检测出现问题，反复检测，增加检测费用，敬请客户配合做好如下工作：

1、检测洁净间前及整个过程应保证净化系统供电，设备运转正常。

2、洁净间卫生打扫干净，顶面、墙面、地面不能有积尘和积水；不得存放与工作、生产无关和影响检测的物品。

3、按设计要求和相关规范进行消毒。

4、检测时应按设计风量开启风机12小时以上，直至检测结束。

5、被检测方必须向检测检测人员提供洁净防护衣物。

6、检测过程中，委托方至少有一人陪同检测，维护施工方留一人配合检测。

7、检测时洁净间尽量在静态条件下进行。

第六章  谈判程序和方法

谈判程序和方法前附表

| 条款号 |  | 审 查 内 容 | 审 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格评审标准 | 资格条件 | 符合第二章“供应商须知”第4.1项规定 |
| 2.2 | 符合性评审标准 | 谈判有效期 | 符合采购文件第二章《供应商须知前附表须知》第12.1项规定 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合采购文件第二章《供应商须知前附表须知》第14.2项规定 |
|  |  | 响应报价 | 未超过采购预算，未出现缺项、漏项，对所采购文件内所有内容作出完整唯一的报价及响应，响应报价符合采购文件要求 |
|  |  | 法定代表人/单位负责人身份证明书 | 符合采购文件第四章《响应文件格式》中规定的格式及内容，并加盖供应商电子公章 |
|  |  | 法定代表人/单位负责人授权委托书 | 符合采购文件第四章《响应文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖供应商电子公章 |
|  |  | 响应文件签署 | 符合采购文件第四章《响应文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人/单位负责人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖供应商电子公章 |
|  |  | 其他实质性要求 | 1.实质性响应谈判文件中注★的条款； 2.谈判文件第五章《采购需求》中有1项及以上为负偏离，响应文件按无效响应处理； 3.符合竞争性谈判文件规定的无效响应的情形。 |
| 3.2 | 谈判、比较与评价 | 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，按照最终报价（二次报价）由低到高的原则确定成交供应商。 |  |

1.谈判方法

本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（最终报价）的供应商作为成交供应商（最终报价相同时，依次按所投产品中提供政府非强制采购节能产品或环保产品的优先，采购劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务优先的顺序排列，排列各供应商的次序）推荐成交候选人。最终报价相同时，且政府采购政策条件也相等的，按质保期长、售后服务优于项目需求的优先顺序推荐成交候选人。

2.谈判标准

2.1资格审查标准：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等实质性要求审查标准进行审查，见“谈判程序和方法前附表3.1”。

2.2符合性审查标准：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的符合性证明等实质性要求审查标准进行审查，见“谈判程序和方法前附表3.2”。

2.3谈判标准：

谈判小组按采购文件中规定的谈判方法和标准，对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行比较与评价，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

3.谈判程序

3.1 资格审查及符合性审查

谈判小组依据本章第3.1及第3.2项规定的标准对响应文件进行资格审查及符合性审查。有一项不符合谈判标准的，不通过资格审查和符合性审查，不再参与谈判。当响应采购文件实质性要求的供应商少于三家时，将终止本次竞争性谈判采购活动。

3.2 谈判、比较与评价

3.2.1谈判小组所有成员集中与通过资格审查的单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

3.2.2采购文件有实质性变动的，谈判小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，谈判小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.2.5谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.2.6谈判小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

3.2.7谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判报告按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，并在谈判报告中记录相关情况。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

3.3 谈判结果

在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组按谈判最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选人，并向采购人提交书面谈判报告。

4.政府采购政策

4.1关于中小微企业：详见招标文件“投标人须知前附表”。

4.2关于监狱企业、残疾人福利性单位：详见招标文件“投标人须知前附表”。

4.3采购项目行业划分：详见招标文件“投标人须知前附表”。

4.4节能、环境标志产品

4.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

4.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★4.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购的节能产品，只接受强制节能产品，供应商必须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。供应商必须选报，否则按不实质性响应采购文件要求处理。

4.4.4供应商应在响应文件中提供的产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

4.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。