采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（台套）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	净化空调过滤器
	A02323500医疗设备零部件
	否
	1
	详见“第二节 技术要求”
	详见“第二节 技术要求”
	核心产品为亚高效过滤器与高效过滤器


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术要求

一、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按照国家相关现行标准及政策执行
二、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
★1、提供的各式尼龙网、过滤器须符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》、WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》等国家标准、卫生规范等相关要求。
2、板式初效过滤器（达到G4标准），2.1 框架材料：铝合金，2.2 滤料：无纺布，2.3 过滤效率：5 μm尘埃粒子，过滤效率为90%（G4），2.4 尺寸、数量及更换周期：

	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	1
	592×592×45
	900
	4次/年

	2
	592×287×45
	432
	4次/年

	3
	592×592×23
	444
	4次/年

	4
	592×287×23
	300
	4次/年


3、中效过滤器（达到F8标准），3.1 框架材料：铝合金，3.2 滤料：超声波袋 衣车缝制袋，3.3 过滤效率：直径大于等于1微米的颗粒、微生物过滤效率为90%（F8），3.4 尺寸、数量及更换周期：

	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	5
	592×592×600
	1044
	4次/年

	6
	592×287×600
	528
	4次/年

	7
	592×592×280
	12
	4次/年

	8
	295×287×280
	12
	4次/年


4、初效过滤器（达到G4标准），4.1 框架材料：铝合金，4.2 滤料：无纺布，4.3 过滤效率：5 μm尘埃粒子,过滤效率为90%（G4），4.4 尺寸、数量及更换周期：

	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	9
	285×285
	144
	4次/年

	10
	325×325
	120
	4次/年

	11
	330×385
	24
	4次/年

	12
	35×420×330
	120
	4次/年

	13
	35×425×425
	336
	4次/年

	14
	35×875×330
	1296
	4次/年

	15
	365×365
	48
	4次/年

	16
	375×325
	96
	4次/年

	17
	375×325×350
	72
	4次/年

	18
	380×475×350
	216
	4次/年

	19
	385×335
	12
	4次/年

	20
	425×425
	72
	4次/年

	21
	465×465
	96
	4次/年

	22
	475×375
	12
	4次/年

	23
	485×375
	12
	4次/年

	24
	485×385
	12
	4次/年

	25
	565×375
	24
	4次/年

	26
	570×1180
	24
	4次/年

	27
	570×570
	12
	4次/年

	28
	765×465
	168
	4次/年

	29
	950×205
	12
	4次/年


5、尼龙网，5.1 框架材料：铝合金，5.2 可反复清洗，5.3 尺寸、数量及更换周期：
	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	30
	1115×195
	12
	4次/年

	31
	1155×195
	12
	4次/年

	32
	1305×195
	24
	4次/年

	33
	1325×195
	24
	4次/年

	34
	134×195
	12
	4次/年

	35
	1495×195
	24
	4次/年

	36
	1545×195
	24
	4次/年

	37
	165×165
	48
	4次/年

	38
	1715×195
	12
	4次/年

	39
	185×165
	48
	4次/年

	40
	185×185
	216
	4次/年

	41
	2490×195
	24
	4次/年

	42
	275×275
	480
	4次/年

	43
	285×285
	96
	4次/年

	44
	315×365
	72
	4次/年

	45
	323×320
	24
	4次/年

	46
	325×325
	168
	4次/年

	47
	365×465
	240
	4次/年

	48
	375×325
	48
	4次/年

	49
	380×335
	12
	4次/年

	50
	385×325
	24
	4次/年

	51
	385×330
	12
	4次/年

	52
	385×335
	24
	4次/年

	53
	425×425
	96
	4次/年

	54
	485×385
	72
	4次/年

	55
	485×485
	24
	4次/年

	56
	545×195
	24
	4次/年

	57
	560×250
	24
	4次/年

	58
	565×250
	24
	4次/年

	59
	570×570
	192
	4次/年

	60
	580×580
	24
	4次/年

	61
	585×585
	12
	4次/年

	62
	635×195
	12
	4次/年

	63
	645×195
	24
	4次/年

	64
	865×315
	1296
	4次/年

	65
	940×195
	48
	4次/年

	66
	945×195
	216
	4次/年

	67
	965×195
	24
	4次/年


6、亚高效过滤器（达到H11标准，提供具有CMA或CNAS标志的检验报告（不限规格型号）），6.1 框架材料：铝合金，6.2 滤料：超细玻璃纤维滤纸，6.3 过滤效率：0.3 μm尘埃粒子,过滤效率为99%（H11），6.4 尺寸、数量及更换周期：
	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	68
	595×595×292×12
	60
	2次/年

	69
	287×595×292×12
	36
	2次/年

	70
	595×595×295×12
	144
	2次/年

	71
	287×595×292×12
	42
	2次/年


7、高效过滤器（达到H14标准，提供具有CMA或CNAS标志的检验报告（不限规格型号）），7.1 框架材料：铝合金，7.2 滤料：超细玻璃纤维滤纸，7.3 过滤效率：过滤效率≧99.995%，有效过滤PM2.5、病毒、细菌等微小颗粒（H14），7.4 尺寸、数量及更换周期：
	序号
	尺寸
	三年数量
	拟更换周期

	72
	1140×530×69
	12
	3年一次

	73
	915×762×69
	6
	3年一次

	74
	1220×915×69
	6
	3年一次

	75
	915×610×69
	6
	3年一次

	76
	1220×610×69
	6
	3年一次

	77
	610×610×69
	4
	3年一次

	78
	320×320×90
	18
	3年一次

	79
	484×484×90
	171
	3年一次

	80
	610×305×292
	96
	3年一次

	81
	610×610×295
	18
	3年一次


8、各式尼龙网、过滤器尺寸、数量和更换周期可在保障特定区域洁净度等要求下，根据厂商产品进行调整。
★9、本次招标含医院医技住院大楼净化工程全保，即所有驻点人工要求及净化区域配件，以及改造、安装、运输、清洗、消毒、洁净度检测等费用，所有费用含在投标总价中。

★10、医院医技住院大楼净化工程，包含且不仅限于：四层手术室、ICU、十五层病房净化工程设施（备）改造、维修、维护与保养等工作（包括通风、电气、气体管道、自控系统、门灯挂钩等）。含净化工程设备设施进行日、月、季、年巡检内容。

10.1 日常维保项目

检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度（约60—80℃）

检查及记录送风机的运行电流。

检查及记录过滤段过滤器前后压差是否正常。

清理过滤段内积压之粉尘，并同时检查有否漏气。

根据国家最新手术室净化系统运行标准，检查过滤器工作是否正常，并进行清洁和日常维护工作。

检查盘管段排水系统是否正常。

检查冷冻水系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。

检查控制系统各种阀门工作是否正常，温湿度传感器工作是否正常。

10.2 月检项目

设备内部的清洁情况。

检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

检查电极式加湿器的工作情况，并对加湿桶进行清洗。

调整轴距。

检查高效过滤器使用情况，初、中效过滤器是否堵塞。

检查纯水管路有否漏水。

检查动力配电箱、照明配电箱、自控控制柜、手术室专用配电箱元件及线路。

10.3 季检项目

检查检修灯及开关是否完好。 

检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常，并予清洗。

检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。

检查热水过滤器是否脏堵，并予清洗

检查加湿器是否脏堵，并予清洗。

检查水过滤器是否脏堵，并予清洗。

检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时给予清洗或更换。检查手术室回风网是否堵塞，是否给予清洗或更换。

给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

检查风机电机之传动附件。

检查风机电机顶紧螺丝有否松动。

10.4 年检项目

对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

检查并清洗冷热水盘管表面（高压自来水冲洗）。

对空调风管管路进行检修。

检查风机接口帆布口是否完好。

更换电极式加湿器之加湿桶或电极

对机组内部、外部进行全面清洗

清洗风机之污垢，叶轮，轴涂防锈油

检查轴承磨损情况，必要时予以更换。

检查高效过滤器，必要时予以更换。
10.5 驻点人员要求：针对本项目区域范围派驻符合要求的维保工作人员，常驻维保工作人员不少于3人（提供投标单位为其缴纳社保证明复印件），其中具有制冷设备维修工证或制冷与空调作业证不少于1人，电工证的工程师不少于1人，有两年以上净化维保服务经验的工程师不少于1人。在维护保养期间，24小时值守，遵守相应的维护保养规章制度。

10.6 响应时间：投标人接故障报警电话后立即响应，并安排维修人员30分钟内赶到现场处理故障。为确保设备正常运行，处理一般故障时间不超过24小时。

10.7 质量要求：确保净化系统安全运行，做到维护范围内的净化区满足最新GB50333医院洁净手术部建筑技术规范要求。

11、所有维修、检修工单和保养记录需由招标方指定设备负责人或设备所在科室主任/护士长签字，投标人须建立维修检修、日常巡查、周期保养、事故排查、配件更换、拆装机等记录，按半年登记造册交一份至医学工程部存档。

第三节 商务要求
一、主要商务要求
	甲方名称、地址
	甲方名称：湖南省肿瘤医院
地  址：长沙市岳麓区桐梓坡路283号

	项目现场
	湖南省肿瘤医院

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同期内，随要随送或按确定的更换周期配送。各式尼龙网或过滤器供货生产日期须在近半年以内。

交货地点：采购人指定地点

交货方式：现场交付并安装调试

	响应时间
	投标人接故障报警电话后立即响应，并安排维修人员30分钟内赶到现场处理故障。为确保设备正常运行，处理一般故障时间不超过24小时。

	合同价款支付方式和条件
	按批次更换各式尼龙网或过滤器，每次更换的过滤器型号和数量以院方使用科室和工程师实际清点签字为准，并支付相应费用。

	乙方提供的其他服务
	详见“第五章 采购需求”

	解决争议的方式
	□ 仲裁
■ 诉讼

	合同未尽事项
	协商解决


二、其它商务要求
1、配合医院对净化区域的空气洁净度的检查，以及整改要求。
★2、货物提供方（合同乙方）所有工作人员因维修、保养或拆装等作业给他人造成财产损失、人身伤害等相关损失，所有责任和费用由乙方承担，与院方无关。

★3、货物提供方（合同乙方）所有工作人员在医院内维修、保养、以及从医院外赶至医院现场等过程中发生意外事故，所有责任和费用由乙方承担，与院方无关。
4、货物提供方（合同乙方）应严格遵守安全生产操作规程，并对因乙方责任而引发的医疗纠纷、安全事故及经济损失负责。

5、因货物提供方（合同乙方）提供的维保服务不到位或各式过滤器质量问题，导致净化系统不能正常使用，或造成的损失，由货物提供方负全责。

6、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应，作出承诺及说明。
