采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,180,000.00

采购包最高限价（元）: 1,180,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C23120700 空调维修和保养服务 | 2026年-2029年两院区洁净区域净化维保服务 | 1.00（项） | 1,180,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年-2029年两院区洁净区域净化维保服务 | 项 | % | 100.00 | 百分比 | 本项目采用百分比形式报价，因系统报价限制，供应商的报价填写应为：1－统一下浮比例（如供应商下浮 30%，报价表的响应报价应填写70%）。 2.供应商针对本次采购的产品报统一的百分比（百分比报价保留整数），在供货期内根据中标单价按实结算，最终结算金额不超过本包件预算。 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：2026年-2029年两院区洁净区域净化维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术服务要求 | 1.维保清单 主要设备清单. 序号; 维保设备名称; 型号; 数量; 单位. 一、城南院区. 1; 住院楼麦克维尔冷热水机组; MHS105SQ3; 3; 台. 2; 门诊检验科空调机组; ACS060R-H-OS; 7; 台. ACS050R-H-OS; 2; 台. MDV-900W/D2SN1-8X(1); 1; 台. 3; 手术室空气净化处理风柜:AHU-01; TBC0810CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-02; TBC0912CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-03; TBC0912CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-04; TBC0810CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-05; TBC0713CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-06; TBC0810CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-07; TBC0708CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-08; TBC1214CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-09; TBC1214CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-10; TBC0710CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-11; TBC0711CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-12; TBC1214CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-13; TBC1013CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-14; TBC1214CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-15; TBC0810CHW; 1; 台. 手术室空气净化处理风柜:AHU-16; TBC1215CHW; 1; 台. 手术室新风处理风柜; OAMH19.0-13E; 1; 台. OAMH8.0-13E; 1; 台. 4; 住院楼供应室空气处理风柜; TBC0810CHW; 1; 台. 5; TPN配药中心空气处理风柜; TBC0810CHW; 1; 台. 静脉配液中心空气处理风柜; OAMH8.0-13B; 1; 台. 6; 门诊检验科空气处理风柜; OAMH6.5-8B; 2; 台. 门诊检验科新风处理风柜; OAMH3.0-6B; 1; 台. 7; 住院楼手术间（含辅房、过道）; 百级; 4; 间. 千级; 6; 间. 万级; 5; 间. 负压; 1; 间. 8; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-1; 天加ZK-04; 1; 台. 9; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-2; 天加ZK-03; 1; 台. 10; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-3; 天加ZK-06; 1; 台. 11; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-4; 天加ZK-05; 1; 台. 12; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-5; 天加ZK-06; 1; 台. 13; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-6; 天加ZK-05; 1; 台. 14; 公卫楼净化新风空调机组X-1F-7; 天加ZK-03; 1; 台. 15; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-1; 天加ZK-06; 1; 台. 16; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-2; 天加ZK-03; 1; 台. 17; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-3; 天加ZK-03; 1; 台. 18; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-4; 天加ZK-13; 1; 台. 19; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-5; 天加ZK-03; 1; 台. 20; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-6; 天加ZK-06; 1; 台. 21; 公卫楼净化新风空调机组X(2F)-WD-7; 天加ZK-03; 1; 台. 22; 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-1; 天加ZK-03; 1; 台. 23; 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-2; 天加ZK-06; 1; 台. 24; 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-3; 天加ZK-07; 1; 台. 25; 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-4; 天加ZK-08; 1; 台. 26; 公卫楼净化新风空调机组X(3F)-WD-5; 天加ZK-06; 1; 台. 27; 公卫楼直膨室外机KX-1F-1; 天加KX-1F-1; 1; 台. 28; 公卫楼直膨室外机KX-1F-2; 天加KX-1F-2; 1; 台. 29; 公卫楼直膨室外机KX-1F-3; 天加KX-1F-3; 1; 台. 30; 公卫楼直膨室外机KX-1F-4; 天加KX-1F-4; 1; 台. 31; 公卫楼直膨室外机KX-1F-5; 天加KX-1F-5; 1; 台. 32; 公卫楼直膨室外机KX-1F-6; 天加KX-1F-6; 1; 台. 33; 公卫楼直膨室外机KX-1F-7; 天加KX-1F-7; 1; 台. 34; 公卫楼直膨室外机KX-2F-1; 天加KX-2F-1; 1; 台. 35; 公卫楼直膨室外机KX-2F-2; 天加KX-2F-2; 1; 台. 36; 公卫楼直膨室外机KX-2F-3; 天加KX-2F-3; 1; 台. 37; 公卫楼直膨室外机KX-2F-4; 天加KX-2F-4; 1; 台. 38; 公卫楼直膨室外机KX-2F-5; 天加KX-2F-5; 1; 台. 39; 公卫楼直膨室外机KX-2F-6; 天加KX-2F-6; 1; 台. 40; 公卫楼直膨室外机KX-2F-7; 天加KX-2F-7; 1; 台. 41; 公卫楼直膨室外机KX-3F-1; 天加KX-3F-1; 1; 台. 42; 公卫楼直膨室外机KX-3F-2; 天加KX-3F-2; 1; 台. 43; 公卫楼直膨室外机KX-3F-3; 天加KX-3F-3; 1; 台. 44; 公卫楼直膨室外机KX-3F-4; 天加KX-3F-4; 1; 台. 45; 公卫楼直膨室外机KX-3F-5; 天加KX-3F-5; 1; 台. 46; 制剂楼净化空调机组J-2F-1; 天加ZK-18; 1; 台. 47; 制剂楼净化空调机组J-2F-2; 天加ZK-15; 1; 台. 48; 制剂楼净化空调机组J-2F-3; 天加ZK-08; 1; 台. 49; 制剂楼净化空调机组J-3F-1; 天加ZK-30; 1; 台. 50; 制剂楼净化空调机组J-3F-2; 天加ZK-33; 1; 台. 二、大山坪院区. 1; PCR核酸检测实验室空气调节机组; VAC0911A25HH; 1; 台. 2; PCR核酸检测实验室空气调节机组; VAC0710A25HW; 1; 台. 3; PCR核酸检测实验室空调机组（室外机）; VAXL10024N; 1; 台. 4; PCR核酸检测实验室空调机组（室外机）; VAXL12524N; 1; 台. 5; 检验科微生物、HIV实验室风柜; /; 2; 台. 6; 检验科微生物、HIV实验室空调机组; FGR-7.5/A2-N3; 2; 台. 7; 手术室净化风柜; AHU1; 1; 台. 8; 手术室净化风柜; AHU2; 1; 台. 9; 手术室净化风柜; AHU3; 1; 台. 10; 手术室净化风柜; AHU4; 1; 台. 11; 手术室净化风柜; AHU5; 1; 台. 12; 手术室净化风柜; AHU6; 1; 台. 13; 手术室净化风柜; AHU7; 1; 台. 14; 手术室净化新风风柜; PAU1; 1; 台. 15; 手术室净化风冷热泵冷热水机组; LSQWRF130M/AN1-H1; 2; 台. 16; 手术间（含辅房、过道）; 百级; 2; 间. 17; 千级; 2; 间. 18; 万级; 4; 间. 19; 药剂科组合式空调机组; ZKW04J; 1; 台. 20; 药剂科组合式空调机组; ZKW08J; 1; 台. 21; 风冷热泵冷（热）水机组; ZPFR-65; 2; 台. 2.维保服务技术要求 2.1维保服务执行规范 2.1.1《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013） 2.1.2《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012） 2.1.3《手术部医院感染预防与控制技术规范》 2.1.4《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010） 2.1.5《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012） 2.1.6《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023） 2.1.7《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 10004-2023） 2.1.8《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T 10005-2023） 本项目维保服务质量需要达到以上和现行规范要求标准（服务期内，如上述标准更新，按最新标准执行；国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如本项目招标文件中描述的法律法规或规范性文件或国家行业标准过期失效或错误，在投标文件中以及合同履约过程中均以国家最新标准为准。采购人不再对文件进行修改或补充说明）。 2.2维保工作内容 2.2.1冷热源设备（风冷热泵冷热水机组）维保内容 2.2.1.1季度维保 （1）检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否有泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点并进行有效处理，必要时转移制冷剂，对氟系统管路进行充氮加压检漏，处理漏点后抽真空处理并保负压。对制冷剂不足的机组进行充注。 （2）检查冷冻油量、油色、不满足运行要求时清理油路并更换冷冻机油。 （3）检测机组压缩机电机、冷凝器风机电机、水泵电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况，不满足运行要求时进行更换。 （4）检查清理控制柜各接触器、继电器、各接线端。 （5）检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整。 （6）检查水泵机械密封情况，漏水或异响时进行更换。 （7）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。 2.2.1.2月度维保 （1）检查冷冻油的润滑情况是否正常。 （2）制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。 （3）水系统检查：检查冷、热水出、回水压力、压差及温度、温差是否在正常范围。 （4）检查冷冻水泵运行情况（电流、发热、噪音等）。 （5）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。 （6）检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘、运行电流情况。 （7）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。 （8）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统灰尘。 （9）检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。 （10）检查校正各控制、保护设定值。 （11）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。 （12）对机组及控制元件进行外观检查。 （13）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。 2.2.2净化组合式空调机组维保内容 2.2.2.1净化组合式空调机组的季度保养内容 （1）检查风机电机轴承运行情况，必要时进行更换。 （2）检查风机电机绝缘情况，检查风机电源及各接线端。 （3）检查风机皮带磨损、松紧程度，必要时进行更换。 （4）检测冷、热循环水的水质，用符合国家/行业标准的在线清洁剂清洗循环水管路至合格，并添加缓蚀剂，灭菌剂。 （5）检查管路阀门开闭灵活且严密情况，必要时进行更换。 （6）检查循环水管路水流量情况，视情况进行排气、补水。 （7）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡，呈交以上所有项目的季度维护工作报告书。 2.2.2.2净化组合式空调机组的月度保养内容 （1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油或更换轴承。 （2）检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。 （3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换电机位置调整或更换。 （4）检查、调整风机的运转使之不产生异常的震动及噪音。 （5）检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好。 （6）用符合国家/行业标准的清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、冷凝水盘。 （7）检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热器、过滤器的疏通清洗工作。 （8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡，并及时维护。 （9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。 （10）检查比例积分阀的运行情况。 （11）检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。 （12）检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。 （13）检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。 （14）每月清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 （15）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。 2.2.3排风机的维保内容 2.2.3.1排风机的季度保养工作内容 （1）检查风机电机绝缘情况。 （2）检查风机的运转电流是否正常。 （3）检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。 （4）清理风机叶轮。 （5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维护工作报告书。 2.2.3.2排风机的月度保养内容 （1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。 （2）检查风机电源及各接线端。 （3）检查、调整风机的运转使不产生异常的震动及噪音。 （4）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。 2.2.4空调水泵季度保养内容 2.2.4.1空调水泵季度保养工作内容 （1）检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承、电机温度及是否有异响，必要时进行更换。 （2）检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，必要时进行更换。 （3）检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常。 （4）检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理。 （5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。 2.2.4.2空调水泵月保养内容 （1）检查轴承温度及是否有异常，按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好。 （2）检查校正水泵传动连接件的对轴性使水泵电机达到运转平衡。 （3）检查各阀门、止回阀、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表。 （4）检查水泵运行时密封件是否有漏水现象，必要时调整或更换密封件。 （5）建立设备维保档案，填写设备维保保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。 2.2.5空调冷、热水系统维保内容 2.2.5.1检查冷、热循环水是否清洁，否则应全部更换和管道加药除水垢。 2.2.5.2检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常。 2.2.5.3检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。 2.2.5.4水系统中的水过滤器每个月拆开清洁一次。 2.2.5.5每季度检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。 2.2.5.6检查系统中压差调节阀是否正常。 2.2.5.7膨胀水箱内要半年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆； 2.2.5.8半年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。 2.2.6净化空调空气循环系统维保内容 2.2.6.1定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。 2.2.6.2定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口，发现破损的过滤器及元件应及时更换。做好相应的维护记录。 2.2.6.3定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 2.2.6.4定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。 2.2.6.5每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ，并根据检测数据进行保养维保或更换； 2.2.6.6每周应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。 2.2.6.7每周应对手术室及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换3~4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。 2.2.6.8检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。 2.2.6.9检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。 2.2.6.10系统的支吊构件检查、修复、除锈、刷漆。支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。 2.2.6.11定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。 2.2.6.12每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。 2.2.6.13检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。 2.2.7强弱电系统维保内容 2.2.7.1检查照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、情报面板系统是否正常工作。 2.2.7.2检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。每天查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险。 2.2.7.3检查背景音乐系统、呼叫系统工作时有无噪音,是否满足使用要求；应保证监视器图像清晰，监视设备无尘，插件、端子牢固，控制器控制云台工正常；保证通话选择性（向内通话受控、向外通话非受控）与通话清晰度。 2.2.7.4检查观片箱、书写台照明亮度是否正常,镇流器无损坏,活动部件完好无损；必要时应及时更换。 2.2.7.5检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换。 2.2.7.6定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 2.2.7.7定期检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，应保持接触牢固并做好线路的保养工作。 2.2.7.8集中式EPS应急电源定期检查接线端子是否松动，应保持接触牢固；根据EPS的操作要点调整和维护，定期逆变放电、检查各输出回路的带载量是否有超过EPS应急电源的额定最大输出功率及自动切换效果检查。每年应对EPS系统进行一次放电处理。 2.2.7.9及时更换损坏的照明灯具、灯管及电子整流器；每季度检测一次照度，如照度不能满足规范要求应及时更换老化的灯管及电子整流器。 2.2.7.10定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、无异物。 2.2.8自控控制系统维保内容 2.2.8.1断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 2.2.8.2检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维保保养： （1）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换。 （2）校验温度计、压力表合格后方可再使用。 （3）检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。 （4）检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫。 （5）检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。 2.2.8.3控制部分维保保养 （1）清洁控制柜内外的灰尘、脏物。 （2）检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换。 （3）交流接触器维保保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。 （4）热继电器维保保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。 （5）自动空气开关维保保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。 （6）信号灯、指示仪表维保保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。 （7）中间继电器、信号继电器维保保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器。 （8）PLC中央处理器、印刷线路板如出现问题，进行维保或更换。 2.2.9给排水部分维保内容 2.2.9.1每月对给水系统压力检查。 2.2.9.2每月对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通。 2.2.9.3每月对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查。 2.2.9.4对各损坏部件维保，必要时需及时报备更换。 2.2.10医用气体部分维保内容 2.2.10.1每日对系统内的各种气体压力检查；发现有气体泄漏应及时查找并处置漏点，保证用气安全。 2.2.10.2每周对系统内的各阀门、仪表检查。 2.2.10.3每周对监控报警系统性能检查。 2.2.10.4应对系统内的各个部件维保及更换。 2.2.10.5负责移动气瓶的调度。 2.2.11电动门禁、医用气密门控系统维保内容 2.2.11.1定期检查门体结构的紧固件是否有松动，并及时修复紧固。 2.2.11.2定期检查传动皮带的张紧度，若皮带松弛，应对其适度调整。皮带如磨损严重或有裂痕，需及时更换。 2.2.11.3定期检查并调整门体与门框间隙，应无擦挂和异响。 2.2.11.4定期检查防撞红外线工作状态是否正常，必要时应对该组件进行更换，防止人员被夹的现象发生。 2.2.11.5定期检查定向轨道有无异物并清扫，防止卡轨和脱轨。 2.2.11.6检查控制器、电机和其它电气元件的电线接头是否松动、起弧点，如有发生应及时清理；必要时应进行更换。 2.2.12相关监测、检测要求 2.2.12.1每半月对洁净区域的正负压力进行监测并记录。 2.2.12.2每月对各级别洁净区域每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录。 2.2.12.3每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。 2.2.12.4视环境和手术室的使用频率，按规范更换高效过滤器，并由维护单位检测合格后，提请采购人申请检测。并协助联系检测机构前来检测（检测机构由采购人联系，双方共同认可），所有检测应符合国家标准。检验合格，检测费用由采购人负责；反之，由成交供应商承担。 2.2.13易耗品的更换情况 2.2.13.1空气处理机、新风机、各回风口的初、中、亚、高效过滤器的更换周期按照规范执行。 2.2.13.2洁净区域静压箱内的高效过滤器根据其阻力或检测结果来更换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。 2.2.13.3其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的10℅备品备用。 2.2.14维保工具、检测仪器日常检测要求 本项目涉及的工器具、检测仪器、仪表由成交供应商配备齐全，以便对净化监测（检测）数据收集，成交供应商每月需要对净化维护保养符合相关规范要求进行自检，采购人不提供相关检测工器具以及不承担自检的一切费用。 2.2.15日常巡查 成交供应商指派专人，每日对维保区域运行设备巡查不低于两次。运行设备需真实的记录运行参数。 2.2.16设备周期保养计划表： 序号; 服务项目; 服务标准; 备注. 1; 新风入口过滤网; 每周清洗一次; 根据使用情况. 2; 使用区域排风过滤网、排风口; 每半月清洗、清洁一次; 根据使用情况. 3; 显示屏; 不低于每月除尘一次; 根据使用情况. 4; 初效过滤器; 不低于每周清洗一次，根据检测数据进行更换; 根据使用情况. 5; 中效过滤袋; 根据检测数据进行更换; 根据使用情况. 6; 亚高效过滤器; 根据检测数据进行更换; 根据使用情况. 7; 高效过滤器; 根据检测数据进行更换; 根据使用情况. 8; 净化空调机组; 每月除尘、清洗、消毒一次; 特殊情况根据要求. 9; 洁净区域层流出风口; 每个月清洁一次; 吸尘器吸尘. 10; 洁净区域回风口; 每个月清洁一次; 吸尘器吸尘. 11; 风冷热泵冷热水机组; 每天2次检查机组运行，记录运行数据。包括但不限于：蒸发器出入水温，出入水压；压缩机吸气及排气压力；压缩机三相电压、电流；. 风冷热泵冷热水机组 （每天一次）; 1、如有必要加注润滑油。 2、检查节流部件工作情况。 3、检查液路供液情况。 4、检查电控系统动作程序。 5、检查异常的噪音及振动。 6、更换损坏零配件（配件费用按招标要求结算）。 7、分析运行参数，确认机组在额定工况内运行。. 冷热源空调机组 （2次/年）; 1、检查压缩机各阀门紧闭情况。 2、清洗冷凝器翅片。 3、机组制冷剂泄漏检测。 4、检查接触器及收紧电路上电线接点。 5、检查电机绝缘情况。 6、调校安全及控制装置。 7、提供机组保养报告。. 12; 冷热源空调机组 开机前保养; 1、冷冻水的进出口压力表、温度计是否安装好。 2、冷冻水的流量开关是否安装好（在出水口为妥），开关的电线是否装好。 3、380V和220V的电源，控制线是否牢固接到机组上。 4、冷冻水水泵的起动开关是否与机组控制联动上。 5、检查压缩机避震弹簧的压紧螺栓是否已全部松开（弹簧要呈自由状态）。 6、冷冻水泵须试运转、排除管道内空气，水压须稳定，管道内水质须干净。 7、冷冻水流量开关，水泵联锁是否能起制动，须经模似试验（切断380V电源，起动机组进行试验）。 8、检查每台压缩机的油加热： （a）第一次开车（间隔较长时间的断电后），必须严格预先加热24小时规定。 （b）每天开车前的油温在40-50℃，手摸加热器须发烫。 9、检查电源的安全保护：保护接地或保护接零。; 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活. 13; 其它：制冷、制热期停机期间; 1、进行停机保养(进行大修、上油、防尘、防锈、防潮等处理)； 2、检查压缩电机组件的各项环节； 3、检查压缩机润滑油系统； 4、执行各项正确操作程序，检查电机启动器； 5、检查控制面板，确定各操作状态是否正常； 6、检查冷凝器洁净情况是否需要清洗； 7、检查系统的泄漏、制冷剂并给予正确的处理； 8、定期检测和转动机械部件，保持润滑; 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活. 2.2.17投标单位需根据现场实际需要提供包括但不限于以下维保保养记录影像资料 2.2.17.1净化机组巡查记录 2.2.17.2净化辅助系统巡查记录（含净化动力柜、机组控制柜、加湿器控制柜、手术室IT柜、房间操控柜、IT系统绝缘、弱电系统、照明灯具、电动门）。 2.2.17.3净化系统保养计划及总结表（含月度计划和总结、季度计划和总结、年度计划和总结） 2.2.17.4净化系统维保记录表 2.2.17.5洁净室参数季度自检记录表 2.2.17.6各级别过滤网清洗、更换记录表 2.2.17.7层流洁净区域温、湿度检查每天可通过PLC自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决。 2.2.17.8维保记录、定期监测记录、第三方检测档案（每年由采购人邀请第三方具有CMA检测资质的公司对维保范围的洁净性能进行检测，检测费用由采购人承担；若检测不合格检测费用由成交供应商承担，且成交供应商在采购人限期时间内负责整改至合格为止，后续整改费用及检测费用均由成交供应商承担）等，成交供应商、采购人后勤保障部处各保留壹份。 2.2.17.9每天对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。 2.2.17.10对每天或每周维护、保养的设备有安全隐患要以书面的形式立即报告医院后勤保障部。 2.2.17.11更换材料记录表等资料，由使用科室确认，一式叁份，交使用科室、后勤保障部各一份，维护单位留存一份。 2.3.未启用区域净化系统需按照管理科室要求定期巡检。 3.供应商需承诺具有交互式运维平台，并包含以下功能：【响应文件中提供承诺函】 3.1云端数据保存、下载； 3.2云端数据溯源； 3.3影像资料拍照上传； 3.4多终端实现沟通、互动、协作； 3.5平台运行涉及费用由供应商承担； 3.6平台数据的所用权归采购人；未经采购人同意，供应商无权下载、传播、毁灭平台数据。 4.服务人员要求 4.1 常驻维保人员数量：两院区常驻维保人员分别不低于1人。 4.2 常驻维保人员资质要求: 4.2.1常驻维保人员须同时持有应急管理厅（局）颁发、复审有效期内的：①低压电工作业证；②高处作业证（操作项目包含：高处安装、维护、拆除作业）；③制冷与空调设备安装修理作业证；④制冷与空调设备运行操作作业证；至少一人须持有①应急管理厅（局）颁发复审有效期内的焊接与热切割作业证；②安全生产管理人员证；③PLC技术应用（高级）测评合格证书。【响应文件中提供人员名单及相关证书复印件】 4.3 维保人员意外伤害保险要求：维保人员必须购买记名投保的意外伤害保险，被保险人须按实际工作中危险程度最高的情况选择的投保方案。 4.4 常驻维保人员的其他要求 常驻维保人员须与投标响应文件中的人员信息一致，因特殊原因（生病、病故、离职等）确需变更，需报采购人审核同意。未征得采购人同意随意变更常驻维保人员采购人有权终止合同。 4.5 常驻维保人员工作日上班时间为8:00～17:00，其余时间段供应商接到非紧急维保任务需保证30分钟内到达现场并实施维保，紧急维保任务需立即响应。 4.6 公共事件或紧急事件发生时，常驻维保人员无条件服从采购人的任务安排。 4.7 常驻维保人员需接受采购人的出勤考核。 4.8 非常驻维保人员要求 4.8.1根据维保任务工作量，供应商可增派非常驻人员。 4.8.2增派人员需上报采购人并获得采购人同意方可进行维保作业。 4.8.3增派的维保人员与常驻维保人员的资质要求一致（出勤考核除外），适用常驻维保人员的考核管理办法。 4.9 供应商在响应文件中需提供《安全承诺书》包含但不限于以下内容：承诺在履约期间，严格执行相关法律法规，服从相关主管部门的日常管理和检查；承诺文明施工，保证现场不出现安全事故；履约服务期间发生的任何意外或造成人员伤亡及第三方人员的财产及生命安全，由供应商负全责。【响应文件中提供安全承诺书】 5.服务响应时间要求 供应商应向采购人提供7*24小时（不分节假日）电话（固话、手机）服务，供应商接到采购人电话应立即响应，并按采购人要求到达现场并解决问题，否则纳入考核扣分。 6.维保配件要求 6.1维保更换配件均需为原厂配件（同品牌、同型号）；若特殊原因（停产、技术改造）确需更换品牌或型号，需报采购人同意后方可采用替代品牌或型号。 6.2维保更换配件均需为全新配件，供应商不得使用“拆机件”、“翻新件”“修复件”。 6.3制冷剂需选用品质不低于巨化、金冷、霍尼韦尔等品牌的产品。 6.4维保更换的旧件需交回采购人库房保存，供应商无权自行处理。 6.5维保配件质保期为一年（自更换之日起），质保期内损坏由供应商免费更换。 6.6维保费用包含以下维修配件及维保材料： 序号; 设备名称; 配件名称; 单位. 1; 冷水机组; 冷冻水流开关; 只. 2; 冷凝器进水温度传感器; 只. 3; 冷凝器出水温度传感器; 只. 4; 冷冻水进水温度传感器; 只. 5; 冷冻水出水温度传感器; 只. 6; 变压器; 只. 7; 电流检测线圈; 只. 8; 风机电容; 只. 9; 水泵; 轴承润滑油脂; 袋. 10; 挡水圈; 个. 11; 紧固螺栓; 颗. 12; 电机端盖轴承; 个. 13; 机械密封; 个. 14; 组合式空调机组; 电机轴承及支座; 个. 15; 传动带; 条. 16; Y型过滤器（铸铁）; 个. 17; 初、中效过滤器; 个. 18; 压差开关; 个. 19; 风机盘管; 温控器; 个. 20; 电容; 个. 21; 球阀（铜质）; 个. 22; Y型过滤器（铜质）; 个. 23; 不锈钢软接; 个. 24; 风口软接; 卷. 25; 水管抱箍（不锈钢）; 个. 26; PVC胶水; 瓶. 27; 冷凝水管（PVC）; 根. 28; 冷凝水管管件（PVC弯头、直接、三通等）; 个. 29; 电控柜; 中间继电器; 个. 30; 继电器插座; 个. 31; 交流接触器（63A以下）; 个. 32; 空气开关（63A以下）; 个. 33; 管路系统; 自动排气阀; 只. 34; 手动蝶阀; 只. 35; 压力表; 只. 36; 温度计; 只. 37; 表弯; 只. 38; 旋塞三通; 只. 39; 止回阀; 只. 40; 闸阀; 只. 41; 管道清洗剂; 桶. 42; 其他; 冷压端子; 只. 43; 电缆热缩套; 套. 44; 木托码; 套. 45; 橡塑保温管; 根. 46; 橡塑胶水; 桶. 47; 防锈漆; 桶. 48; 空调清洗剂; 桶. 注明：表单以外材料由采购人提供，维保单位实施维修、保养（人工费用已包含本项目维保服务费用中）。. 7、维修服务考核细则 （1）考核总则 ①采购人按每3月对供应商进行服务质量考核，确定扣款金额。 ②供应商违反考核条款按照500元/条/次累加扣款，违反采购人安全管理要求按照100元/条/次累加扣款。 ③供应商连续两次服务质量考核扣款≥1000元，采购人有权单方面解除合同。 （2）考核扣款条款： ①供应商应按照采购人服务响应要求响应。 ②供应商应按照采购人维修配件要求使用配件。 ③供应商应按照采购人维保资料要求记录维保情况。 ④供应商应按照采购人要求要求建立维保服务台账。 ⑤供应商对设备进行维修、维保后，必须清理现场，保持现场清洁干净。 ⑥维保需求科室对本次考核期内的维修服务质量进行满意度评定，每一个不满意扣款1次。 ⑦供应商无条件服从医院的安全管理规定，如：动火作业、高空作业、密闭空间作业等。 8.其他要求 8.1供应商至少具有两个类似项目服务业绩（2023年1月1日至递交响应文件截止之日）。（响应文件中提供合同复印件）注：1.上述类似项目服务业绩是指成交人所提供的业绩需与本项目服务内容类似的项目业绩。2.合同至少包含首页、服务类容页、签字盖章页。 8.2供应商需根据本项目特点制定安全管理制度，制度内容包括： ①安全生产培训计划、内容； ②安全生产技术措施； ③突发事件应急预案； ④安全小组人员、物力配备； ⑤保障第三方人身、财产安全管理制度。 |

### 3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 报价要求 | 1.投标人须知前附表：报价/分值精确度条款以此为准 2.本项目报价要求（有效报价：百分比） 2.1本项目采用百分比形式报价，因系统报价限制，供应商的报价填写应为：1－统一下浮比例（如供应商下浮 30%，报价表的响应报价应填写70%）；响应报价必须≥0%且保留整数(举例：如投标人报价为70.12%，70.123%以及小数点后更多位数的，将做无效报价处理）。 2.2.供应商针对本次采购的产品报统一的百分比，在供货期内根据中标价格（单品目最高限价*所报统一百分比）按实结算。 2.3本次维保服务的“预估维保数量”为采购人预计需求量，数据仅作为投标人投标参考，并非采购人关于本项目做出的任何需求承诺信息。最终采购人需求供应数量以采购人合同签订后具体通知需求量为准。此后采购人实际采购需求量低于或高于本次采购的预估采购量均为合同履约过程之正常情况，故采购人不承担任何违约责任。 |
| 2 | ★ | 合同要求 | 1.合同金额：（1）固定单价，按实际维保服务数量按实结算；（2）合同总金额118万元； 2.合同终止：合同终止；满足以下条款之一，合同立即终止①合同生效之日起满三年；②结算金额达到合同总金额限额；③符合合同约定的终止条款。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 以采购人项目管理部门书面函件通知为准（预计生效日期2026年2月1日，其中城南院区维保服务须在2023年《泸州市中医医院城南院区洁净区域净化维保服务项目》合同终止后执行即：2026年5月23日后） |
| 2 | ★ | 服务地点 | （1）泸州市中医医院大山坪院区；（2）泸州市中医医院城南院区； |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收总则：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收，以采购文件技术参数及要求及成交人投标文件技术响应为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2.验收主体：采购人。 3.程序和内容：首先对商务条款进行履约验收，其次对服务要求进行逐条参数验证。 4.验收标准：商务条款和技术条款均逐条验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由成交人垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由采购人承担检测费用，如检测不合格由成交人承担。 5.验收相关事宜及法律责任：如出现成交人提供虚假材料谋取中标或达不到采购要求的，采购方有权拒绝验收，并按政府采购相关法律法规向采购方同级财政部门汇报，追究其相关法律责任。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、每三个月按实结算一次（扣除考核应扣款项），达到付款条件起20日内，据实情况说明为（1）每三个月按实结算一次（扣除考核应扣款项），实际结算金额=实际维保数量*成交单价-考核扣款（如有）。 （2）供应商按采购人要求提供正规发票后由采购人在20日内完成支付（特殊原因除外）。 （3）供应商每季度末月底上报采购人当次服务费用使用金额和总额。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.采购双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金；如因成交供应商原因造成的，采购人在不退乙方履约保证金的基础上，成交供应商还需按前述违约金标准承担违约责任，同时采购人将上报项目同级财政部门将其列入不良行为记录。 2.若因成交供应商原因在合同规定期限内无法提供服务，采购人有权解除合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标资格，采购人不予退还履约保证金并由成交供应商向采购人支付本合同总额10%的违约金；或经双方协商同意继续履行合同，采购人不予退还履约保证金，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。 3.成交供应商提供的服务质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的5%的违约金并限期 2 日内整改，否则，视作成交供应商无法提供合格的服务违约，按上述第2条进行处理。 4.成交供应商保证本合同服务的权利无瑕疵，保证所提供的服务的所有权完全属于成交供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为成交供应商违约，除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 5.成交供应商应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。 6.采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向成交人和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；成交人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 7.解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。 8.其他未尽事宜，以合同签订为准。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④若为个体工商户提供“统一社会信用代码营业执照”副本； ⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。 | 响应文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | ①可提供2023或2024年投标人经审计的完整有效的财务报告扫描件；②也可提供2023或2024年投标人内部的财务报表扫描件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（扫描件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（扫描件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；⑥投标人为自然人时提供承诺函原件（格式自拟）； | 具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供 2024年1月1日至今任意一个月的缴纳税收凭证和缴纳社保相关凭证或相关部门出具的证明材料扫描件（如免税企业须提供税务机关出具的免税证明材料扫描件或人社部门出具的相关证明材料），截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须在投标文件中提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件 |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |