## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AW1 3.规格:800*800*180 4.安装方式:明装底边距地1.5米 室外型 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.规格:600*600*180 4.安装方式:底边距地1.5米 室外型 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:冷库设备厂家自带控制箱（设备自带，仅计取安装费） 2.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 台 | 1
4 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 4.3
5 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 2.3
6 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 172.72
8 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.名称:电缆沟挖填 2.挖土深度:详见图纸设计 |  | m3 | 180
9 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.名称：铺砂盖保护板 2.规格：1~2根电缆 3.转弯处设标示桩 |  | m | 400
10 | 030409009001 | 防火槽、带 | 1.名称:警示带 |  | m | 400
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式:直埋 6.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 400
12 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 8.07
13 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 7.03
14 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.材质、类型:干包 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 个 | 2
15 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJY22 3.规格:4*95 4.材质、类型:热缩 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*70+1*35 4.材质、类型:热缩 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 个 | 2
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 480.72
18 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 66.39
19 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:冷库专用LED灯 2.型号:1*22W 3.类型: 吸顶安装 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 12
20 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.型号:1*30W IP65 3.类型:吸顶安装 声光感应灯 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 2
21 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相三孔安全插座盒 2.材质:(防水防尘防腐) 3.规格:250V 16A 4.安装方式:暗装 门上0.3m安装 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关 2.规格:双联 3.安装方式:距地1.3米墙上暗设(采用室外型) |  | 套 | 2
23 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:按钮 2.安装方式:底边距地0.9m明装 |  | 套 | 2
24 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:底边距地2.5m明装 |  | 个 | 2
25 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 个 | 22
26 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1 3.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 系统 | 1
27 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有路面及下部结构层至施工面 2.渣土外运：运距自行考虑 3.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m2 | 5.5
28 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200mmC30水泥混凝土，按4~6m分仓路格浇筑 2.200mm6%水泥稳定砂砾 3.200mm二灰土(石灰:粉煤灰:土=12:35:53) 4.素土夯实,压实系数>93% |  | m2 | 5.5
防雷接地
29 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB箱 2.规格:底距地0.3米 3.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:接地线 2.规格:WDZ-BYJ-1x25 |  | m | 3
31 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:FPC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 1
32 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内主筋作为防雷引下线,引下线间距不大于25米,引下线应与避雷带和接地极可靠焊接成电气通路 3.本工程利用其金属屋面作为接闪器,金属彩钢板的厚度不得小于0.5mm ,并将檩条,屋架与柱子可靠焊接作为防雷装置。 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 29.92
33 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地（户内） 2.规格:利用基础承台梁内钢筋4*14水平环形焊接作接地极,桩基础内选两根主筋与环型水平接地极,可靠电气连接 3.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 86
34 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（户外） 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 13
35 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地板 2.安装形式:距室外地坪1.8m处作测试板.予埋接地连接板距室外地坪-0.8m |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地电阻测试 2.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 系统 | 1
应急照明
37 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:AELJ1 3.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 台 | 1
38 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZN-BYJ 6 4.材质:铜 |  | m | 7.72
39 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:明敷 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 79.43
40 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 6.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | m | 80.53
41 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯（LED）冷库IP65 2.型号:3W 3.规格:A型灯具，灯具自带蓄电池，蓄电池持续供电时间不小于30min 4.类型:底边距地2.5m壁挂 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:应急照明灯（LED）室外IP67 2.型号:3W 3.规格:A型灯具，灯具自带蓄电池，蓄电池持续供电时间不小于30min 4.类型:底边距地2.5m壁挂 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 2
43 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口标志灯（LED）中型标志IP65 2.型号:1W 3.规格:A型灯具，灯具自带蓄电池，蓄电池持续供电时间不小于30min 4.类型:门上200明装 5.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 套 | 2
44 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:明装 4.其他:详见设计图纸及招标文件 |  | 个 | 18
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 160000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
合 计 |  |  | 160000

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 太阳能光伏发电系统 | 146788.99 | 13211.01 |  | 160000
本页小计 |  | 146788.99 | 13211.01 |  | 160000 | [5 empty] | --
合计 |  | 146788.99 | 13211.01 |  | 160000 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：绥中乡宋家村新建冷库项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计