采购需求

第一节 采购清单一览表

	包 号
	包名称
	标的名称
	简要技术要 求
	数 量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口
产品

	1
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	南县福利院（南县养老中心）电梯采购项目
	医用和乘客电梯
	6台
	￥2250000.00 元
	￥2250000.00 元
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
第二节 技术要求

一、采购清单及技术规格：

（一）、采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	数量

	1
	无机房医用电梯DT1


	层\站\门：5层5站5门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	2
	无机房乘客电梯DT2

	层\站\门：3层3站3门                                        

载重量：≥800公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	3
	无机房医用电梯DT3

	层\站\门：5层5站5门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.0m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、新建钢结构电梯井、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	4
	有机房医用电梯DT4

	层\站\门：13层13站13门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	5
	有机房医用电梯DT5

	层\站\门：13层13站13门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台

	6
	有机房医用电梯DT6

	层\站\门：12层12站12门                                        

载重量：≥1600公斤；

提升速度：≥1.70m/s；

控制方式：微机控制

含设备购置、安装、调试、税费、运费、旧梯拆除及回收、土建整改、配套、验收及电梯免费维护保养期间的全部费用，包干价交钥匙工程；
	1台


技术规格
无机房、加装
	位    置
	
	
	

	电梯编号
	无机房医用电梯DT1
	无机房乘客电梯DT2
	无机房医用电梯DT3

	台    数
	1
	1
	1

	载 重 量
	≥1600kg
	≥800kg
	≥1600kg

	速    度
	≥1.0m/s
	≥1.0m/s
	≥1.0m/s

	层/站/门
	5层5站5门
	3层3站3门
	5层5站5门

	停    层
	1～5
	1～3
	1～5

	基    站
	1F
	1F
	1F

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）

	电源要求
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；

照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。

	控制方式
	微机控制
	微机控制
	微机控制

	制作标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准

	井道尺寸（宽*深）
	≥2400mm×2950mm
	≥2000mm×1800mm
	≥2450mm×2800mm

	轿厢尺寸（宽*深*高）
	≥1400mm×2300mm×2500mm
	≥1300mm×1400mm×2500mm
	≥1400mm×2400mm×2500mm

	提升高度
	≥18400mm
	≥8600mm
	≥14500mm

	顶层高度
	≥4600mm
	≥4400mm
	≥4500mm

	底坑深度
	≥1450mm
	≥1300mm
	≥1500mm

	开门方式
	旁开门（贯通）
	中分门
	旁开门

	开门尺寸（宽*高）
	≥1300mm×2100mm
	≥900mm×2100mm
	≥1100mm×2100mm

	门洞尺寸（宽*高）
	≥1500mm×2200mm
	≥1100mm×2200mm
	≥1300mm×2200mm

	轿厢天花
	按标准配置
	按标准配置
	按标准配置

	▲轿门、轿厢
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），盐雾防锈试验达500h以上无锈蚀，提供不锈钢盐雾试验检测报告。

	轿厢后壁
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	轿厢扶手
	后壁中间镜面不锈钢+两侧不锈钢扶手各一根

	地    板
	PVC

	地    坎
	硬质铝

	轿厢操纵箱
	面板材质镜面不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	厅外召唤盒
	面板材质抗指纹磨砂不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	▲厅    门
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），具有良好的防撞击性能，层门撞击试验冲击动能达500焦耳以上（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	小 门 套
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	▲曳引机类型
	采用原厂原品牌永磁同步无齿轮曳引机；绝缘等级不低于F级，外壳防护等级≥IP41；调速方式为交流变频调速，调速器类型为变频器（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的曳引机型式试验报告或委托试验报告） 

	▲曳引机（驱动主机）制动器
	曳引机（驱动主机）制动器应当进行2000万次以上的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障。（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	▲控制柜
	1、采用原厂原品牌控制柜调速方式为交流变频调速，控制方式为集选控制，控制装置类型为微机，控制装置、调速装置均为投标货物原厂原品牌；

2、控制柜须进行雷击浪涌冲击抗扰度不低于21kV 试验。

（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	控制方式
	32位微机控制

	▲门机系统
	采用原厂原品牌变频调速永磁同步门机，门机系统无故障运行寿命＞1500万次循环（包括门机、门控、门电动机、轿门锁、同步带、门机钢丝绳、轿门、轿门地坎、层门装置、层门锁、开关、层门钢丝绳、层门地坎）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	导轨
	轿厢导轨采用实心导轨，≥10kg/m。

	▲限速器、安全钳、缓冲器
	均为投标货物制造商原厂原品牌，使用寿命≥40年（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	平层准确度
	≤±2.5mm

	▲噪声
	运行中轿厢内噪声≤50dB(A）；开关门噪声≤50dB(A）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明

	五方通话装置
	紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。每台电梯与值班室间均采用有/无线对讲。

	▲光幕保护装置
	采用原厂原品牌红外线光幕保护，光幕发射接收管数目≥55对，红外线最大光束数≥320束，光幕防护等级≥IP65，且光幕导线工作可靠性：导线沿竖直方向做往复运动运行试验中及试验后不应出现断线，短路，破皮等现象（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

	轿厢照明自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。

	轿厢风扇自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。

	满员直达
	轿厢内挤满乘客，负载超过预定值，为保持最大运行效率，轿厢将自动越过层站召唤。

	轿内误指令人工消除
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消误召唤。

	▲电梯按钮
	按钮机械、电气寿命要求耐久次数不低于3000万次（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	监控系统
	轿厢内视频监控系统。

	消防联动要求
	电梯要具有接收消防控制中心控制信号的接口，符合消防的要求；

	无障碍功能要求
	电梯要配置盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱

	冷暖空调
	2P 及以上大功率冷暖空调；冷凝水高温蒸发，无需排水管，适配电梯移动工况；整机减震棉包裹，适配电梯启停震动；控制方式：面板 + 遥控双控；温控范围：15℃–30℃；安装要求：固定于轿顶上梁，禁止直接压轿顶板。


有机房、拆旧换新
	位    置
	
	
	

	电梯编号
	有机房医用电梯DT4
	有机房医用电梯DT5
	有机房医用电梯DT6

	台    数
	1
	1
	1

	载 重 量
	≥1600kg
	≥1600kg
	≥1600kg

	速    度
	≥1.70m/s
	≥1.70m/s
	≥1.70m/s

	层/站/门
	13层13站13门
	13层13站13门
	12层12站12门

	停    层
	1～13
	-1，1～,12
	1～12

	基    站
	1F
	1F
	1F

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）

	电源要求
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；

照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹，电压差：±7%；照明电源：单相交流220伏50赫兹。

	控制方式
	微机控制
	微机控制
	微机控制

	制作标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准
	符合国家最新标准

	井道尺寸（宽*深）
	2400mm×3000mm
	2500mm×3000mm
	2400mm×3000mm

	轿厢尺寸（宽*深*高）
	1500mm×2300mm×2500mm
	1400mm×2400mm×2500mm
	1400mm×2400mm×2500mm

	提升高度
	47050mm
	47400mm
	43400mm

	顶层高度
	4600mm
	7900mm
	7900mm

	底坑深度
	1600mm
	1600mm
	1600mm

	开门方式
	旁开门
	旁开门
	旁开门

	开门尺寸（宽*高）
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm
	1200mm×2100mm

	门洞尺寸（宽*高）
	1400mm×2200mm
	1400mm×2200mm
	1400mm×2200mm

	轿厢天花
	按标准配置
	按标准配置
	按标准配置

	▲轿门、轿厢
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），盐雾防锈试验达500h以上无锈蚀，提供不锈钢盐雾试验检测报告。

	轿厢后壁
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	轿厢扶手
	后壁中间镜面不锈钢+两侧不锈钢扶手各一根

	地    板
	PVC

	地    坎
	硬质铝

	轿厢操纵箱
	面板材质镜面不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	厅外召唤盒
	面板材质抗指纹磨砂不锈钢，白色段码楼层及位置显示，微动按钮

	▲厅    门
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm），具有良好的防撞击性能，层门撞击试验冲击动能＞500焦耳（500J）（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	小 门 套
	304发纹不锈钢（厚度≥1.5mm）

	▲曳引机类型
	采用原厂原品牌永磁同步无齿轮曳引机；绝缘等级不低于F级，外壳防护等级≥IP41；调速方式为交流变频调速，调速器类型为变频器（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的曳引机型式试验报告或委托试验报告）

	▲曳引机（驱动主机）制动器
	曳引机（驱动主机）制动器应当进行2000万次以上的动作试验，试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障。（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	▲控制柜
	1、采用原厂原品牌控制柜调速方式为交流变频调速，控制方式为集选控制，控制装置类型为微机，控制装置、调速装置均为投标货物原厂原品牌；

2、控制柜须进行雷击浪涌冲击抗扰度不低于21kV 试验。

（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	控制方式
	32位微机控制

	▲门机系统
	采用原厂原品牌变频调速永磁同步门机，门机系统无故障运行寿命＞1500万次循环（包括门机、门控、门电动机、轿门锁、同步带、门机钢丝绳、轿门、轿门地坎、层门装置、层门锁、开关、层门钢丝绳、层门地坎）

	导轨
	轿厢导轨采用实心导轨，≥10kg/m。

	▲限速器、安全钳、缓冲器
	均为投标货物制造商原厂原品牌，使用寿命≥40年（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	平层准确度
	≤±2.5mm

	▲噪声
	运行中轿厢内噪声≤50dB(A）；开关门噪声≤50dB(A）；机房噪声：≤70dB(A)（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	轿内应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明

	五方通话装置
	紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。每台电梯与值班室间均采用有/无线对讲。

	▲光幕保护装置
	采用原厂原品牌红外线光幕保护，光幕发射接收管数目≥55对，红外线最大光束数≥320束，光幕防护等级≥IP65，且光幕导线工作可靠性：导线沿竖直方向做往复运动运行试验中及试验后不应出现断线，短路，破皮等现象（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告）

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。

	轿厢照明自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。

	轿厢风扇自动关闭
	如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。

	满员直达
	轿厢内挤满乘客，负载超过预定值，为保持最大运行效率，轿厢将自动越过层站召唤。

	轿内误指令人工消除
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消误召唤。

	▲电梯按钮
	按钮机械、电气寿命要求耐久次数不低于3000万次（提供国家行政部门认可的特种设备检验机构出具的型式试验报告或委托试验报告。）

	监控系统
	轿厢内视频监控系统。

	消防联动要求
	电梯要具有接收消防控制中心控制信号的接口，符合消防的要求；

	无障碍功能要求
	电梯要配置盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱

	冷暖空调
	2P 及以上大功率冷暖空调；冷凝水高温蒸发，无需排水管，适配电梯移动工况；整机减震棉包裹，适配电梯启停震动；控制方式：面板 + 遥控双控；温控范围：15℃–30℃；安装要求：固定于轿顶上梁，禁止直接压轿顶板。


钢结构电梯井清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	A1
	 
	福彩中心 
	 
	
	

	1
	010302002001 
	沉管灌注桩 
	1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.桩尖类型:预制桩头;
3.空桩长度、桩长:16m;
4.桩径:350mm;
5.锤击式沉管成孔 
	m3
	14.81

	2
	010506021001 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.045

	3
	010506021002 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ14;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.327

	4
	010102001001 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	72.319

	5
	010102007001 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	42.453

	6
	010103002001 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	29.866

	7
	010301005001 
	截(凿)桩头 
	1.凿桩头;
	m3
	0.043

	8
	010501001001 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	2.163

	9
	010502003001 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	6.192

	10
	010502010001 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	6.726

	11
	010502030001 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	112.59

	12
	010506004001 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.013

	13
	010506004002 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	14
	010506004003 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 
	t
	1.158

	15
	010506004004 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.198

	16
	010502025001 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	17
	010502025002 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	18
	010605003001 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	20

	19
	010605003002 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	18

	20
	010902001001 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	20

	21
	011206006001 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	248.46

	22
	010603002001 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	4.9

	23
	010604001001 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	8.395

	24
	010607004001 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.579

	25
	010608002001 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	32

	26
	010607010001 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装; 
	t
	0.177

	27
	011402003001 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	261.229

	28
	01B001001 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	29
	011503004001 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	8

	30
	011601001001 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	9.388

	31
	011602001001 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	124.43

	32
	010505002001 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	5.46

	33
	010505001001 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.9

	34
	010505005001 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	44.12

	35
	010505014001 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
 
	m2
	2.56

	36
	011102003001 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	37
	011404001001 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	100

	38
	011404001002 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	39
	011404001003 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	30

	40
	010102002001 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	41
	010102007002 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	42
	030412001001 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65; 
	m
	200

	43
	030409001001 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	44
	030409003001 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	45
	030402011001 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	46
	030413001001 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯; 
	套
	5

	47
	030413001002 
	普通灯具 
	1.圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250~ 换:普通灯具; 
	套
	4

	48
	030413013001 
	照明开关、按钮 
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
 
	套
	4

	49
	030413014001 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座;
 
	套
	5

	50
	030412001002 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	639.2

	51
	030412004001 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	342.71

	52
	030412001003 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	53
	030409001002 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	54
	030502003001 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	505.97

	55
	030412004002 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	169

	56
	030506010001 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
 
	台
	1

	57
	030904014001 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	58
	030410003001 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下;
	m
	124.8

	59
	030410005001 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	15.8

	60
	030410007001 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接;
	台
	1

	61
	030410002001 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	17.55

	A2
	 
	公寓楼 
	 
	
	

	62
	010102001002 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	81.468

	63
	010102007003 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	48.4

	64
	010103002002 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	33.068

	65
	010501001002 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	2.25

	66
	010502003002 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	10.32

	67
	010502010002 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	5.673

	68
	010502030002 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	112.59

	69
	010506004005 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.011

	70
	010506004006 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	71
	010506004007 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ14; 
	t
	1.637

	72
	010506004008 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16; 
	t
	0.047

	73
	010506004009 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.217

	74
	010502025003 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	75
	010502025004 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	76
	010605003003 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	18

	77
	010605003004 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	17

	78
	010902001002 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	18

	79
	011206006002 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	256.74

	80
	010603002002 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	5.037

	81
	010604001002 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	8.103

	82
	010607004002 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.327

	83
	010608002002 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	32

	84
	010607010002 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装;
	t
	0.177

	85
	011402003002 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	245.128

	86
	01B001002 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	87
	011503004002 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	4

	88
	011601001002 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	13.466

	89
	011602001002 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	124.43

	90
	010505002002 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	9.1

	91
	010505001002 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.9

	92
	010505005002 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	43.4

	93
	010505014002 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
	m2
	2.56

	94
	011102003002 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	95
	011404001004 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	100

	96
	011404001005 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	97
	011404001006 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	30

	98
	011203003001 
	破除外墙砖恢复 
	1.墙面清凿 各种块料面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 墙面界面剂;
5.面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1600; 
	m2
	10

	99
	010102002002 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	100
	010102007004 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	101
	030412001004 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65;
 
	m
	200

	102
	030409001003 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	103
	030409003002 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	104
	030402011002 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	105
	030413001003 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯;
 
	套
	5

	106
	030413014002 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座;
 
	套
	5

	107
	030412001005 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	623.45

	108
	030412004003 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	279.77

	109
	030412001006 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	110
	030409001004 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	111
	030502003002 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	509.8

	112
	030412004004 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	170.4

	113
	030506010002 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
 
	台
	1

	114
	030904014002 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	115
	030410003002 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下; 
	m
	118.8

	116
	030410005002 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	15.52

	117
	030410007002 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接; 
	台
	1

	118
	030410002002 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	15.9

	A3
	 
	后勤楼 
	 
	
	

	119
	010302002002 
	沉管灌注桩 
	1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.桩尖类型:预制桩头;
3.空桩长度、桩长:16m;
4.桩径:350mm;
5.锤击式沉管成孔 
	m3
	14.81

	120
	010506021003 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.045

	121
	010506021004 
	钢筋笼 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ14;
2.使用部位:灌注桩; 
	t
	0.327

	122
	010102001003 
	挖基坑土方 
	1.土类别:普通土;
2.开挖深度:2m以内; 
	m3
	51.391

	123
	010102007005 
	回填方 
	1.填方部位:基础回填;
2.材料品种:素土;
3.密实度:满足设计及规范要求; 
	m3
	34.207

	124
	010103002003 
	余方弃置 
	1.土石类别:综合考虑;
2.运距暂定5km 
	m3
	17.184

	125
	010301005002 
	截(凿)桩头 
	1.凿桩头;
	m3
	0.043

	126
	010501001003 
	基础垫层 
	1.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土（砾石） C15; 
	m3
	1.356

	127
	010502003003 
	筏形基础 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	3.885

	128
	010502010003 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30 P6; 
	m3
	4.902

	129
	010502030003 
	地坪 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C30;
2.面层厚度:150mm; 
	m2
	106.47

	130
	010506004010 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 
	t
	0.009

	131
	010506004011 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10; 
	t
	0.216

	132
	010506004012 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12; 
	t
	0.782

	133
	010506004013 
	现浇混凝土钢筋 
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ18; 
	t
	0.198

	134
	010502025005 
	二次灌浆 
	1.混凝土强度等级:C30微膨胀自流性细石砼; 
	m3
	0.05

	135
	010502025006 
	砼包柱脚 
	1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C20; 
	m3
	0.243

	136
	010605003005 
	钢屋面板 
	1.钢板(复合板)型号、厚度:金属岩棉夹芯板120mm厚; 
	m2
	14.08

	137
	010605003006 
	钢屋面板泛水 
	1.彩钢楼屋面 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm~实际宽度(mm):660~ 换:彩钢板 δ1mm; 
	m
	15.2

	138
	010902001003 
	屋面卷材防水 
	1.屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺~ 换:改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 
	m2
	14.08

	139
	011206006003 
	玻璃幕墙 
	1.玻璃品种、规格:钢化夹胶安全玻璃6+1.52PVB+6;
2.固定方式:挂式; 
	m2
	121.08

	140
	010603002003 
	空腹钢柱 
	1.钢柱制作 （箱形）;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢柱安装 单体(t以内) 4;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	3.36

	141
	010604001003 
	钢梁 
	1.钢梁制作 钢梁 箱型梁;
2.钢结构件运输 1类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.钢梁安装 单体(t以内) 1.5;
4.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	4.177

	142
	010607004003 
	钢平台 
	1.钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 板式平台 一般;
2.钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内;
3.除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 
	t
	0.311

	143
	010608002003 
	M16倒堆形化学螺栓(8.8级) 
	1.螺栓种类、规格:M16倒堆形化学螺栓(8.8级); 
	套
	16

	144
	010607010003 
	锚栓（小型构件） 
	1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作;
2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装; 
	t
	0.177

	145
	011402003003 
	金属面油漆 
	1.除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um;
2.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;
3.防火涂料 NB型 耐火极限(h以内) 1.0 厚度2.0mm; 
	m2
	144.395

	146
	010505014003 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
 
	m2
	2.56

	147
	01B001003 
	提示盲道 
	1.提示盲道 
	m2
	1

	148
	011503004003 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品不锈钢管栏杆(带扶手);
	m
	6

	149
	011601001003 
	砖砌体拆除 
	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙（实心砖）;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000; 
	m3
	4.378

	150
	011602001003 
	混凝土地坪拆除 
	1.构件名称:混凝土地坪;
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm;
3.建筑垃圾外运暂按5km 
	m2
	112.71

	151
	010505002003 
	基础模板 
	1.现浇混凝土模板 无梁式 满堂基础 木模板; 
	m2
	4.32

	152
	010505001003 
	垫层模板 
	1.现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 
	m2
	1.52

	153
	010505005003 
	墙面模板 
	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 木模板 钢支撑; 
	m2
	31.96

	154
	010505014004 
	零星现浇构件模板 
	1.现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑;
	m2
	2.56

	155
	011102003003 
	破损块料楼地面恢复 
	1.楼地面清凿 地面砖;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.水泥砂浆 素水泥浆界面剂~楼地面基层需刷素水泥浆或界面剂;
5.陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400; 
	m2
	50

	156
	011404001007 
	破损内墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍;
	m2
	100

	157
	011404001008 
	破损天棚涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~满刮腻子一遍;
5.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 
	m2
	50

	158
	011404001009 
	破损外墙面涂料恢复 
	1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;
2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾;
3.建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内;
4.抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格; 
	m2
	20

	159
	010102002003 
	挖沟槽土方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	160
	010102007006 
	回填方 
	1.综合考虑 
	m3
	48

	161
	030412001007 
	配管 SC65 
	1.钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径（mm以下） 70~ 换:SC65; 
	m
	200

	162
	030409001005 
	电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	m
	200

	163
	030409003003 
	电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆头 WDZB-YJY-4*25+1*16; 
	个
	2

	164
	030402011003 
	成套配电箱 1AP-DT1 
	1.名称:成套配电箱 1AP-DT1; 
	台
	1

	165
	030413001004 
	壁灯 
	1.其他普通灯具 一般壁灯~ 换:壁灯; 
	套
	3

	166
	030413001005 
	普通灯具 
	1.圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250~ 换:普通灯具; 
	套
	3

	167
	030413013002 
	照明开关、按钮 
	1.扳式暗开关(单控) 单联;
	套
	3

	168
	030413014003 
	带保护接点暗装插座 
	1.单相暗插座15A 5孔~ 换:带保护接点暗装插座; 
	套
	3

	169
	030412001008 
	配管 JDG20 
	1.名称:配管 JDG20; 
	m
	601.97

	170
	030412004005 
	配线 WDZB-BYJ2.5 
	1.名称:配线 WDZB-BYJ2.5; 
	m
	283.93

	171
	030412001009 
	配管 JDG40 
	1.名称:配管 JDG40; 
	m
	50

	172
	030409001006 
	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 
	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*10; 
	m
	50

	173
	030502003003 
	Cat.6UTP 
	1.名称:Cat.6UTP; 
	m
	493

	174
	030412004006 
	配线 RYY2*1.5 
	1.名称:配线 RYY2*1.5; 
	m
	164.32

	175
	030506010003 
	监控摄像设备 
	1.摄像设备安装 半球型摄像机;
	台
	1

	176
	030904014003 
	呼叫电话 
	1.呼叫电话 
	台
	1

	177
	030410003003 
	引下线 
	1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下;
	m
	77.4

	178
	030410005003 
	接闪带 
	1.规格:热镀锌圆钢12;
2.安装形式:明敷; 
	m
	13

	179
	030410007003 
	等电位端子箱、测试板 
	1.等电位装置 等电位端子盒（箱）安装;
2.等电位装置 等电位末端金属体与绝缘导线连接;
	台
	1

	180
	030410002003 
	接地母线 
	1.规格:-25*4热镀锌扁钢; 
	m
	14.05


二、技术规范及标准：

本项目引用的电梯设计、制造、安装、安全内容至少满足如下标准、规范。如果在电梯合同执行期有新版的标准，则按照新的标准执行，投标人不得藉此增加任何费用。标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以最新的标准和要求为准。

1、TSGT7007-2022 电梯型式试验规则

2、GB8903-2024 电梯用钢丝绳

3、GB 24803.1-2009 电梯安全要求

4、GB50310-2023 电梯工程施工质量验收规范

5、GB/T7024-2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

6、GB/T10058-2009 电梯技术条件

7、GB/T10059-2009 电梯试验方法

8、GB/T10060-2011 电梯安装验收规范

9、GB/T 7025.1～2-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

10、GB/T 24807-2009 电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准辐射

11、GB/T 24808-2009 电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度

12、GB/T 24478-2009 电梯曳引机

13、GB/T 18755-2009 电梯维修规范

14、GB/T 24477-2009 适用于残障人员的电梯附加要求

15、特种设备安全监察条例(国务院令549号)

16、中华人民共和国特种设备安全法(中华人民共和国主席令第四号)

17、TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯(含第1号修改单)

18、TSG T7002-2011电梯监督检验和定期检验规则-消防员电梯(含第1号修改单)

未尽部分应符合国家现行的有关标准和规范。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

（一）相关技术服务要求
1、货物要求

1.1 中标人为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。中标人为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

1.2 中标人所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。

1.3 中标人提供的所有电梯的轿厢应配合甲方预留监控点位预埋监控线路，如为消防电梯应当增设消防按钮。

1.4 包装及运输方式

本项目涉及的商品包装和快递包装，应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品在项目现场的保管，直至项目验收合格。

2、质量要求

2.1 本项目整体质保期1年，若中标人承诺的质量保证期或国家、行业规定的质量保证期高于该期限的，按中标人的承诺或国家、行业规定的质量保证期执行。质量保证期从验收合格及电梯使用登记证发放之日起开始计算。质量保质期内若存在质量瑕疵均由中标人保修，采购人不再额外列支费用，所有费用（包括但不限于设备设施的维护维修更换费用、软件维护、升级和维护费用以及其他因保修产生的开支）均由中标人承担，不得要求采购人支付。质量保证期内出现质量瑕疵，经修复后，瑕疵部位的质量保证期从修复之日期重新计算。

2.2 质保期内所有维护等要求上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3、安装调试：

3.1 中标人应负责本项目所有产品的送货上门，并负责安装调试至合格，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费及协调费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

3.2 中标人须加强施工安装管理，配备项目负责人一名。本项目所有参与安装施工的人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.3 安装工作：中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和相关主管部门的验收证书。设备安装须经有关部门取得认可(含建设行业主管部门和质量技术监督部门核发的施工许可)，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

3.4 所有设备均须原厂封装送到招标人指定地点，现场拆封验货合格后才能进行安装调试。在安装期间，中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有设备都须符合安全作业要求，保证设备在起吊、运输过程中的安全。

3.5、在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

3.6 中标人负责涉及电梯的所有设施、设备及配件的接地符合规范要求。

3.7 中标人负责电梯的现场保管和安装的报批、报建、报验并能通过有关行政主管部门的验收。

3.8.中标人负责与工地总包方的沟通、协调，并且主动接受工地监理方、代建方的监督、管理，不得以任何理由拖延工程进度，否则视为违约。

3.9 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。如因中标人原因在安装期间出现安全事故，由中标人承担全部责任及损失。

3.10 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括但不限于产品说明和合格资料、特种设备检验检测资料、技术文档、施工图纸、竣工图纸、验收记录、安装施工方案、技术交底、专题会议纪要、开箱验收记录等移交甲方。

4、新建钢结构电梯井报价要求：

4.1 报价依据：湘建科函〔2025〕151湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知、《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；材料价格依据益阳市信息价2026年第5期及南县地材价格进行调整。

★4.2 新建钢结构电梯井部分需提供工程量清单报价文件，否则按不合格投标人处理。
（二）售后服务

1、系统维护

投标人中标后应向采购人提交以下资料：
1.1 定期维护计划。

1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施。

1.3 对用户修改设计要求的响应措施。

2、技术支持

2.1 提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2.2 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应。

3.1 提供 7×24 小时的故障服务受理。

3.2 对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时的现场支援。

3.3 备件服务：提供原厂或合规的易损件及零部件，保修期内非人为损坏由中标人负责更换，采购人不格外支付费用。
4、维保服务

质保期提供由中标人负责维保服务，采购人不格外支付费用。

电梯一旦发生故障，售后必须接到报修电话后的 1 小时内到达现场，并及时排除故障，重大故障排除不得超过48 小时，如不及时赶到现场排除故障，采购人有权自行派人进行维修，所发生的费用及因故障造成的损失由中标人承担。

中标人应按国家标准履行电梯的售后服务和维修保养并制定详细的维保工作计划，质保期内对电梯至少每月保养二次，确保电梯始终处于良好的运行状态。

5、年度检验配合‌：中标人需配合特种设备检验机构进行每年一次的安全检验，确保电梯符合运行标准。

6、档案管理‌：建立并保存维保记录，供监管部门和使用单位查阅。   

7、技术培训‌：对使用单位的管理人员或操作人员进行安全使用和基础维护培训，确保为采购人培训能够独立安全操作的救援人员至少2名。

8、其他售后服务

质保期满后，中标人仍有义务协助采购人解决后续维修保养公司的选择、审核， 电梯的安全检查、办理各项年检手续，排除电梯故障等问题问题。有偿服务的费用不高于正常市场价。 
（三）验收标准

1、电梯为特种设备，首次验收时中标人应提供具备特种设备检测资质的部门出具的检测报告，检测费用由中标人承担。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担检测费用。

4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（四）其他要求
★1、投标人承诺所投品牌型号电梯在投标截止之日前五年内未出现因电梯质量问题而导致发生《特种设备安全监察条例》中所列的一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故等情形。事故认定以特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查的结果为准。

★2、电梯作为特种设备，其生产、经营和使用单位均必须严格遵守《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等相关法律法规和安全技术规范要求，至少包括：

（1）电梯生产、经营和使用单位的单位负责人对电梯生产、经营和使用的安全负责。

（2）电梯生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。电梯出厂时，应当随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

（3）电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。

（4）电梯的安装、改造、修理活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。

（5）电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

（6）电梯的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。

（7）电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的维护保养单位或者使用单位在维护保养和安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助；发现电梯存在严重事故隐患时，应当及时告知电梯使用单位，并向负责特种设备安全监督管理的部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。

（8）如电梯发生事故，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。
对于上述项目要求，投标人应在投标人文件中进行回应，作出承诺及说明。
第三节 商务要求

一、交货时间、地点和方式

1、交货时间：合同签订后60天内货到项目现场（或根据现场情况采购人要求供货），货到后60天内完成安装、调试，保证安装调试完毕且验收合格投入使用。
2、交货地点：南县福利院（南县养老中心）。

3、交货方式：中标人负责货物的运输、保管、安装调试直至验收合格。
二、结算方法 

1、付款人：南县民政局。 

3、付款方式：合同签订后七个工作日内支付合同价款的30%，验收合格后七个工作日内支付合同价款的65%，完成验收1年后七个工作日次性无息支付剩余5%。

3、付款条件：设备安装调试完毕并经建设单位和质检部门验收合格发放特种设备使用标志，且项目验收合格后凭用户的验收证明单和交接单，中标人按照招标人相关付款程序准备资料申请付款，并出具相关票据后，支付合同总金额的65%；完成验收1年后(无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等)一次性无息支付剩余5%。

4、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求充分考虑项目税费及不可预计的费用、通过验收、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

