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一、项目背景
   气浴恒温洁净系统，用于环控系统气浴温度控制、洁净度控制、气体输运、环境参数监测与控制，实现环控系统气体温度及洁净度控制需求。项目内容主要包括定制气体（循环水）温度控制模块、环控数据采集模块、输运模块、控制软件设计及软硬件集成联调。
（一）、技术部分
二、服务范围
1. ★定制气体温度控制模块：根据甲方技术需求进行研制，要求硬件系统布局合理，技术成熟稳定。支持大循环风量高精度温度控制；长时间连续工作稳定性高；具备人机交互界面，可自由设置环境控制参数；实时查看温度、压力等环境参数数据；具备以太网通讯功能，可作为下位机被上位机进行远程控制。
2. ★定制水温控制模块：根据甲方技术需求进行研制，要求硬件系统布局合理，成熟稳定。支持高精度循环水温度控制；长时间连续工作稳定性高；具备人机交互界面，可自由设置环境控制参数；具备以太网通讯功能，可作为下位机被上位机进行远程控制。
3. ★环控数据采集模块：包含温度、压力、流量等环境参数采集板卡及对应传感器，支持实时监测和反馈环控系统内环境参数数据。
4. ★水气输运模块：含保温洁净管路、风速传感器、电动风阀等气体流量控制器件，含管路、分流集流单元、带屏显的流量传感器、手动流量调节阀等循环水控制器件。可实现气体输运、循环水输运、温度及洁净度保护及流量分配功能。
5. ★环控系统控制软件：开发配套软件将上述交付产品集成为一个子系统，与甲方的上位机进行通讯数据交互，共同实现对整机系统微环境的自动化控制。通过反馈控制自动化调节系统，且可与甲方上位机通讯进行数据交互并接收上位机发出的指令进行动作。
6. ★安装集成调试：定制模块软硬件集成调试，确保质量达到规定的技术标准。指导并负责进行设备的启动运行，确保运行成功并正常投入使用。处理设备调试过程中发生的各种异常现象。

三、服务内容及成果要求
（1）服务内容要求
根据甲方技术指标要求，提供具备温度洁净度控制的恒温洁净气浴系统和水温控制模块，包含定制气体温度控制模块、气体输运及流量控制模块、气体温度控制模块（含定制控制柜及控制软件系统）、温度、压力、风速等环境参数采集系统和水温控制模块等关键部件，并负责现场安装、调试与培训，配合甲方进行整机联调。
	类别
	序号
	指标要求
	备注

	气体温度控制模块1
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	气浴出口温控精度：≤±0.03℃（标准工况）
	

	
	★3
	气浴风量：≥4800m³@800Pa（标准工况）
	

	
	★4
	气浴出口压力：≥800Pa
	

	
	▲5
	运行噪声：≤60dB
	

	
	★6
	软件控制模块：作为硬件联控人机交互平台，可实现温度控制算法的编译与调整，同时具备通讯、数据处理及导出等功能，控制参数可在用户界面上查看与手动修改。
	

	
	★7
	通讯功能：具备以太网通讯功能，可作为下位机被上位机进行远程控制
	

	
	★8
	数据存储导出及显示：可存储2个月以上的设备状态数据并支持以表格文件形式导出数据，设备配置显示设备温度、压力等状态参数，以及随时间波动的曲线，数据刷新周期≤6s。
	

	
	▲9
	气浴温控精度可调：出风口气温稳定性可设置范围0.03℃~0.1℃，调节分辨率0.01℃。如将气温设置为22℃，稳定性设置为±0.1℃，则出风口的温度应满足22±0.1℃。
	

	
	★10
	电控模块：包含加热器、制冷器、循环风机、电磁阀、电动风阀等硬件的控制，可实现硬件启停、故障自检、气体流量分配等功能
	

	
	★11
	设备运输外廓尺寸（长×宽×高）：≤1800×1200×1850（mm），设备外廓尺寸（长×宽×高，含面板上组件及警示灯）：≤1800×1200×2400（mm）
	

	
	▲12
	重量：≤900kg
	

	
	▲13
	柜体配置带锁止功能滚轮，方便移动和固定。
	

	气体温度控制模块2
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	气浴出口温控精度：≤±0.02℃（标准工况）
	

	
	★3
	气浴风量：≥2400m³@800Pa（标准工况）
	

	
	★4
	气浴出口压力：≥800Pa
	

	
	▲5
	运行噪声：≤60dB
	

	
	★6
	软件控制模块：作为硬件联控人机交互平台，可实现温度控制算法的编译与调整，同时具备通讯、数据处理及导出等功能，控制参数可在用户界面上查看与手动修改。
	

	
	★7
	通讯功能：具备以太网通讯功能，可作为下位机被上位机进行远程控制
	

	
	★8
	数据存储导出及显示：可存储2个月以上的设备状态数据并支持以表格文件形式导出数据，设备配置显示设备温度、压力等状态参数，以及随时间波动的曲线，数据刷新周期≤6s。
	

	
	▲9
	气浴温控精度可调：出风口气温稳定性可设置范围0.03℃~0.1℃，调节分辨率0.01℃。如将气温设置为22℃，稳定性设置为±0.1℃，则出风口的温度应满足22±0.1℃。
	

	
	★10
	电控模块：包含加热器、制冷器、循环风机、电磁阀、电动风阀等硬件的控制，可实现硬件启停、故障自检、气体流量分配等功能
	

	
	★11
	设备运输外廓尺寸（长×宽×高）：≤1800×1200×1850（mm），设备外廓尺寸（长×宽×高，含面板上组件及警示灯）：≤1800×1200×2400（mm）
	

	
	▲12
	重量：≤800kg
	

	
	▲13
	柜体配置带锁止功能滚轮，方便移动和固定。
	

	水温控制模块
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	出水口水温控制精度：≤±0.003℃（负载工况）
	

	
	★3
	出水口流量：≥45L/min@4.5bar
	

	
	★4
	出水口压力：≥3.5bar
	

	
	★5
	制冷量：≥4kW
	

	
	▲6
	运行噪声：≤60dB
	

	
	★7
	通讯：具备以太网通讯功能，可作为下位机被上位机进行远程控制
	

	
	★8
	数据存储导出及显示：可存储4个月以上的设备状态数据并支持以表格文件形式导出数据，设备配置显示屏实时显示设备温度等状态参数
	

	
	▲9
	水温控制精度设定范围： 0.003℃~0.1℃，调节分辨率0.001℃。如将水温设置为22℃，稳定性设置为±0.1℃，则出水口的温度应满足22±0.1（℃）。
	

	
	★10
	设备运输外廓尺寸（长×宽×高）：≤1000×1200×1600（mm），设备外廓尺寸（长×宽×高，含面板上组件及警示灯）：≤1000×1200×1800（mm）
	

	
	▲11
	重量：≤400kg
	

	
	▲12
	柜体配置带锁止功能滚轮，方便移动和固定。
	

	环控数据采集模块
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	温度采集通道：≥16
	

	
	★3
	温度采集精度：≤±0.3mK（测温区间20~24℃）
	

	
	★4
	温度采集通道温度一致性：≤±0.3mK（测温区间20~24℃）
	

	
	★5
	温度传感器数量：16支
	

	
	★6
	温度传感器准确度：≤±2mK（测温区间20~24℃）
	

	
	★7
	温度传感器重复精度：≤±0.5mK（测温区间20~24℃）
	

	
	★8
	压差传感器数量：4支
	

	
	★9
	压差传感器量程：0Pa~100Pa
	

	
	★10
	压差传感器精度：±1%FS
	

	
	★11
	湿度传感器数量：4支
	

	
	★12
	湿度传感器量程（RH）：0~90%
	

	
	★13
	湿度传感器精度：±2%RH
	

	气体输配模块
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	气体温度控制模块1提供主风路1路，含送风、回风及新风；分为三个支路，分别送入三个环控腔体；每个支路配置流量传感器及电动风阀
	

	
	★3
	气体温度控制模块2提供主风路1路，含送风、回风及新风；根据定制需求分为不超过8个支路送入送风腔室；每个支路配置流量传感器及电动风阀
	

	
	★4
	含管路、风速传感器、流量传感器、电动风阀等器件
	

	
	★5
	管路为定制洁净保温管路
	

	
	★6
	包含管路连接及固定
	

	冷却水输配模块
	★1
	数量：4套
	

	
	★2
	含管路、分流集流单元、带屏显的流量传感器、手动流量调节阀等控制器件
	

	
	★3
	通过分流集流单元将恒温水共分为6个回路
	

	
	★4
	主路及支路进出回路均需配置手动截止阀
	

	
	★5
	支路需配置带屏显的流量传感器及手动流量调节阀
	

	
	▲6
	单个支路流量为2~16（L/min）
	

	
	★7
	分流集流单元上需设计带排水口的集水槽
	

	
	★8
	主管路配水压失压报警，失压后应立即关闭主管路
	

	环控系统控制软件
	★1
	总体要求：开发配套软件将上述交付产品集成为一个子系统，与甲方的上位机进行通讯数据交互，共同实现设定目标值的自动化控制
	

	
	★2
	数量：1套
	

	
	★3
	通过反馈控制自动化调节系统，且可与甲方上位机通讯进行数据交互并接收上位机发出的指令进行动作
	

	
	★4
	系统控制周期（数据刷新周期）：≤6s
	

	
	★5
	图形化数据显示及统计：配置显示屏以显示设备温度等状态参数，横坐标为时间，纵坐标为状态参数；不同参数可通过勾选进行显示或不显示，对单位时间内温度稳定性占比进行统计并显示
	

	
	★6
	数据存储及导出：可存储不小于4个月时长的设备状态数据并支持以表格文件形式导出数据
	

	安装集成调试
	★1
	甲方整机集成期间，配合甲方进行与温控相关分系统的联合调试。
	

	
	★2
	数量：4套
	

	
	★3
	负责设备安装调试，确保质量达到合同技术标准
	

	
	★4
	确保运行成功并正常使用
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	处理设备调试过程中发生的各种异常现象
	

	
	▲6
	应急响应时间：＜4小时；应急现场处理时间：＜24小时
	


注：标准工况：全新风模式运行，进风口气体温度范围22±2℃，温度变化梯度≤0.5℃/5min；
    负载工况：热负载≤2kW。

（2）合作要求
1）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力
投标方应具有长期从事气体恒温洁净控制系统设计、开发的能力。能够根据需求快速响应，给出性能优异、路线可行的解决方案。
2）具有合理的人员配置
投标方应具有符合本项目需求、配置合理的项目人员、岗位设置和人员职责分工，相应的主要管理人员和工作人员应具备多年的工作经验。
3）具有良好的环境设施和设备条件
投标方应具有符合本项目研制生产所需的千级超净间，用于项目的入所检、部组件组装调试和整机装调。
投标方应具备研制本项目所需的仪器设备和工艺工装设备，确保项目能够顺利生产，保证产品的性能符合要求。
（3）服务合作对接
1） 与采购人及时沟通项目的报价、合同等环节，高效推进项目的开展；
2） 与需求人及时沟通项目的设计方案、生产进度，确保交付产品满足需求。
（4） 服务时间要求
[bookmark: OLE_LINK2]合同签订后45天内提供1套定制恒温气源及恒温循环水系统硬件及环控系统控制软件并完成入所与预验收。6个月内完成剩余3套定制恒温气源及恒温循环水系统现场安装调试与测试验收。
（5） 服务验收标准
货物验收：货物验收分为投标中标方厂商地预验收和招标人用户地终验收，预验收和终验收的内容将遵照双方签订的技术协议和验收大纲执行。
1）预验收要求（此处记为一项打分项）：
a. 货物发货前，招标人3人到货物制造商工厂进行货物预验收和工厂培训，时间7天。投标中标方应承担招标人3人到货物制造商工厂进行预验收产生的差旅费（包括往返机票、在预验收所在地食宿费用等）。
b. 预验收方法及项目：按《验收检测大纲》中的技术要求对货物进行逐条验收，合格后方可包装、发运。《验收检测大纲》在预验收前需双方签字认可。
c. 如遇到疫情或不可抗因素造成招标人无法到达货物制造商工厂进行预验收及培训，则采用远程视频方式按照预验收大纲进行逐项视频验收，同时提供预验收报告，预验收报告需经双方签字确认。相关预验收差旅费用折算成半年人工维保服务费用。
2）终验收要求（此处记为一项打分项）：
a. 货物到达招标人项目现场所在地后，在接到招标人通知后一周内，投标中标方工程师到达招标人项目现场进行安装调试，直至达到验收指标。
b. 终验收方法及项目：按《验收检测大纲》中的技术要求对货物进行逐条验收，合格后方可出具验收报告。《验收检测大纲》在终验收前需双方签字认可。
c. 货物到场后的安装调试和终验收时间不应长于30天。
d. 货物安装调试完毕后，投标中标方对招标人技术人员提供3-5人为期7天以上的培训，内容包括操作方法、维修技术、故障排除和日常注意事项等，确保招标人操作人员能够安全和正确使用与维护货物。
（6） 设计图纸管理保密协定
1） 未经过双方许可，不得将合同内容和设计资料透露给第三方。
（二）、商务部分


四、★报价要求
报价费用应包括产品的人工费、创意费、开发费用、售后服务费用、调试费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。


五、交货地点： 
    采购人指定地点。

六、技术服务
售后服务要求：
1)投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2)投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，修改完成可根据实际工作量双方协商。
3)投标方为采购人指定售后联系人和联系方式。

八、★交货时间
合同签订后45天内提供1套定制恒温气源及恒温循环水系统硬件及环控系统控制软件并完成入所与预验收。6个月内完成剩余3套定制恒温气源及恒温循环水系统现场安装调试与测试验收。

九、★付款方式
    1.预付款:合同签订10日内日，采购人向投标方合同总价款的40%。 
2.二次付款:采购人以书面形式签字确认投标方物料验收通过后，向投标方支付合同总价款的60%。 
3.采购方每付一次款项，投标方须向采购方开具一次正规发票。
本合同所有费用的支付以银行电汇或银行转帐。
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