浙江大学

招 标 文 件

项 目  编 号：HSZB-2025-526-1

项 目  名 称：通风系统设备更新（重新招标）

采   购   人：浙江大学

采购代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

二〇二五年五月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章 采购需求	22

第四章 评标办法	55

第五章  采购合同	60

第六章  投标文件格式	70

第一章  公开招标公告

项目概况

通风系统设备更新（重新招标） 招标项目的潜在投标人应在浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室）获取招标文件，并于2025年06月19日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：HSZB-2025-526-1

项目名称：通风系统设备更新（重新招标）

预算金额：1795.990000万元（人民币）

最高限价：1795.990000万元（人民币）

采购需求：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统设备更新（重新招标） | 1批 | 1795.99 | 详见“第三章 采购需求” | 不允许进口 |

合同履约期限：自合同签订之日起90日内安装调试完毕交付使用并验收合格

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年05月29日至2025年06月06日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

地点：浙江豪圣建设项目管理有限公司（杭州市拱墅区大关路 179 号远洋国际 A 座 17 楼 1706 室）。

方式：微信获取（扫描附件二维码或关注“浙江豪圣投标报名管理系统”微信服务号）或现场获取。投标人获取标书时应提交的资料：1）介绍信或法人授权书（原件）；2）被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；3）营业执照副本（复印件加盖单位公章）；4）项目报名表。（或将上述资料扫描件及招标文件工本费汇款凭证作为附件上传至“浙江豪圣投标报名管理系统”，审核通过后招标文件及相关资料（若有）自动发送至报名邮箱。）

获取文件联系人：郑沛沛；联系方式：0571-56578213。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月19日09点30分（北京时间）

开标时间：2025年06月19日09点30分（北京时间）

地点：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼开标室一。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目招标文件发售截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构将允许其获取，但该投标人如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出。

5.投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询截止时点：开标日由采购人或采购代理查询投标人的信用信息记录。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他招标文件一并保存。

（4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的投标人，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，则其投标将被拒绝。

6.本项目不收取投标保证金。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

8.投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：

（1）邮寄地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室，桑国坚收，电话：0571-56386096，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：55994285@qq.com，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（2）请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。

（3）投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明等，均通过指定的电子邮箱（55994285@qq.com）向投标人发送澄清、说明等通知，并要求在收到通知后半小时内以邮件形式作出澄清、说明等。

9.公开招标公告与招标文件内容有出入之处，以招标文件约定为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：浙江大学

地址：杭州市西湖区余杭塘路866号

联系方式：蓝老师、0571-88206325

2.采购代理机构信息

名称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室

联系方式：桑国坚、曹剑斌、陈敏娇；0571-56386096

3.项目联系方式

项目联系人：桑国坚、曹剑斌、陈敏娇

电　话：0571-56386096

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 通风系统设备更新（重新招标） |
| 2 | 预算金额/最高限价 | 详见招标公告 |
| 3 | 公告媒体 | 中国政府采购网、浙江大学采购网 |
| ★4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标报价是履行合同的最终价格。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织 不组织 |
| 6 | 样品 | 提供 不提供 |
| 7 | 演示、讲解 | 要求。 不要求 |
| 8 | 询疑截止时间 | 投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均应在2025年06月07日17:00前以书面形式向采购代理机构提交。 |
| 9 | 投标文 件份数 | 1.投标文件由纸质商务技术文件（包括资格文件）、纸质报价文件、电子版完整投标文件三部分组成，纸质商务技术文件和纸质报价文件应分别装订成册；纸质商务技术文件和纸质报价文件各正本1份，副本4份。 2.电子版完整投标文件以U 盘形式提供（含word版本，盖章扫描件pdf版本各1份密封于报价文件内，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任）。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 纸质商务技术文件、纸质报价文件要求采用胶装形式装订成册，不得采用活页装订。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被视作无效。 注：副本的封面应加盖公章，副本的其他部分可以是正本的复印件，文本内容清晰可见。 |
| ★11 | 投标截止时间和地点 | 详见招标公告 |
| ★12 | 开标时间和地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| ★14 | 投标文件 有效期 | 自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效 |
| 15 | 进口 | □允许进口 不允许进口 |
| 16 | 节能产品 | □强制采购节能产品 优先采购节能产品 不适用 |
| 17 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 不适用 |
| 19 | 促进中小 企业发展 | 一、说明： 1、中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。 1.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属 煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； 3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 4、价格扣除有关政策： 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、针对本项目的相关规定： 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本次采购标的为： 详见第三章 采购需求中的“一、货物需求一览表”的“标的名称” ，对应的中小企业划分标准所属行业是： 工业 。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、本项目对符合规定的小、微企业报价给予10 %的扣除，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，计费标准如下： 中标金额（万元）; 货物类. 100万(含)以内; 1.05%. 100万-500万部分; 0.77%. 500万-1000万部分; 0.56%. 1000万-5000万部分; 0.35%. 注：依据上述费率，采取差额累进方式计取代理费。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 代理服务费收款账号： 收款人：浙江豪圣建设项目管理有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账号：95160154800000653 |
| 21 | 质疑和投诉 | 1、投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与招标结果没有利害关系，不得就投标截止时间后的招标过程、招标结果提出质疑。 3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。 4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一章有关联系方式。 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 |
| 22 | 其他 | （1）投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。 （2）如果招标文件中有文字表述与本须知前附表内容不一致时,以本须知前附表为准。 |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1 “采购人”系指浙江大学。

2.2 “采购代理机构”系指浙江豪圣建设项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的非联合体供应商。

2.4 “货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指采购文件或合同规定供应商须承担的设计、制作、供货、安装、售后服务以及其他类似的义务。

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 供应商在收到采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题发电子邮件至55994285@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑文件与补充文件一起以书面形式告知所有购买采购文件的供应商。

7．采购文件的修改

7.1 在投标截止期前15天，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人可能会以补充文件的形式修改或完善采购文件。

7.2 采购文件的修改将以书面形式，包括邮寄、传真和电传，通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应在24小时内向采购代理机构回函确认。

7.3 在补充文件发布后，如果供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

7.4 为使供应商编写投标文件时有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人有权推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更书面通知所有购买同一采购文件的供应商。

7.5 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

7.7 在采购文件发售截止后，经采购人同意购买采购文件的供应商不得对采购文件及其补充文件提出答疑或质疑。

三、投标文件的编制

供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1 投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

供应商向采购人递交的投标文件由商务技术文件（包括资格文件）、报价文件三部分组成，其中报价文件需要单独装订成一册。

9.1资格文件

如下为资格证明材料所需内容：

（1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）符合特定资格条件的相关证明材料。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过；

9.2 商务技术文件

9.2.1商务文件

包括但不限于以下内容：

（1）评分索引表；

（2）投标函；

（3）投标人基本情况表；

（4）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（5）廉政承诺书；

（6）投标人或制造商拥有的其它资质、荣誉证书；（如有，出具复印件加盖公章）

（7）投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

（8）合同条款偏离表/商务条款偏离表；

（9）项目业绩表；

（10）与商务资信标评分有关的其他材料。

9.2.2技术文件

包括但不限于以下内容：

- 评分索引表；（技术部分）

- 技术条款相应说明；

- 项目实施人员配备情况；

- 货物配置置清单；

（5）售后服务承诺；

（6）针对本项目的详细实施计划，及组织实施方案；

（7）投标人认为需要提供的其它文件及资料。（如有）

9.3报价文件

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 供应商应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1为方便采购人，供应商应针对不同的报价内容进行分项报价，方便合同结算。

11.2本次报价方式为总价包干。

11.3采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力，采购人有权根据项目需求，增加或减少相关的采购数量，相关的价格风险供应商自行考虑。

11.4本项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经供应商确认同意的除外）。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（2）本项目的采购代理费用须由中标供应商支付给采购代理机构。

（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

供应商用人民币报价。

13．投标保证金

本项目不作要求。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。有限期约束的所有权力和义务均延长至新的有限期。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样和签署

15.1 供应商应按照本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定装订成册的部分查找不到相关内容的，是供应商的责任。

15.2 供应商递交的纸质投标文件包括 “正本”一份、“副本”四份。每份文件包含商务和技术文件、报价文件三部分内容，其中报价文件需单独装订成册，资格文件、商务文件、技术文件可以合并成一册或视文件厚薄分成多册。投标文件建议胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），不得出现散页、活页。

其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。

15.3 投标文件的投标函应加盖供应商公章，并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中有委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人资格证明书及授权委托函（书）。法定代表人资格证明书及授权委托函格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件无效。投标文件正本中依据采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方须为原件，标注有签字或盖章的地方未签字盖章的，投标作无效标处理。副本可复印正本内容。

15.4 除供应商对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。修改处须有供应商法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不予接受。

15.5 投标文件每册目录所示页码应该是该册唯一的页码，其唯一的页码应该与目录所示的页码相吻合。供应商应针对评标细则逐条编制响应内容并标注对应页码，否则采购人不承担因为该项错误导致找不到目录所示内容而漏评或因标书编制质量而被扣分的责任。

四、投标文件的递交

16．投标文件的密封与标志

16.1  供应商须将投标文件密封包装。报价文件必须单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

16.2密封处加盖供应商公章或密封章。

密封袋均应注明：

（1）采购人名称：

采购人地址：

（2）投标人名称：

投标人地址：

（3）项目名称：

项目编号：

（4）“在_ _年_ _月__日__时__分开标，此时间以前不得开封。（限商务、技术文件）

__年___月___日__第二阶段开标，此时间以前不得开封。（限报价文件）”的字样，并根据本须知前附表的规定填入开标日期和时间。

在包封外层上还应写明供应商名称与地址、邮政编码。

16.3 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退还给供应商。

17．投标截止期

17.1 供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

17.2 采购人收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.3 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前，以书面的形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条规定编制、密封、标志和递交（在外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购人。

19.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改。

19.4 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

20．无效投标的认定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

20.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中明确的要求签署、盖章的；

- 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制；

- 不响应采购文件标注“★”条款要求的；

- 投标有效期、交付时间、质保期、付款方式不能满足采购文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的附加条件的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

20.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

五、开标与评标

21．开标

21.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

21.2 开标大会邀请所有供应商代表参加。参加开标的供应商的法定代表人或其委托代理人（以下称供应商代表）必须随带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

供应商如是法人代表的，只须按前款提供并出示相关证明、证件即可；如是法人代表授权一个以上代表参加投标的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。

21.3 开标程序：

本项目按照先拆封商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

（1）开标大会由采购人或采购代理机构主持，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（2）对供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况；

（3）按供应商提交采购响应文件（即投标文件）的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（开标一览表）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

提交的采购响应文件应当将其中的报价文件单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

（4）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

（5）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）评审结束后，主持人公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

22．评标

22.1 评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在定标前将保密。

22.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

22.4 评标程序

22.4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

22.4.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.4.4推荐中标候选供应商名单。

22.4.5编写评标报告。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

六、确定中标人及授予合同

24．中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标、成交结果，采购文件随中标结果同时公告。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

24.3 在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

24.4 供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

24.5 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

25．合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

25.3采购人在授予合同时有权对招标的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

26．签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定予以相应处罚。给采购人造成损失的还应当予以赔偿，采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27．履约保证

27.1 履约保证金按合同约定。

27.2 如果中标人没有按照上述第26或27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同标授予下一个中标候选人。

28.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标人支付，详见前附表。

29.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商（供应商，下同）可以依法提起质疑和投诉。

29.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.2供应商质疑

29.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

（2）供应商如对可以质疑的采购文件提出质疑的，应于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；

（3）供应商如对采购过程提出质疑的，应于各采购程序环节结束之日七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

（4）供应商如对中标或者成交结果提出质疑的，应为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

29.2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

29.2.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

30．采购结束

30.1 中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。本项目的投标文件不予退回。

- 采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）通风终端设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜(桌上型) | - 规格型号：约1200×750×1500mm； - 配套设施包含： 2.1 4个电源插座(10A错位五孔插座或16A三孔插座）； 2.2 1套合成架； 2.3 1套PP水槽(约260×140×170mm)； 2.4 1套化验水龙头(单口)； 2.5 1套下柜(钢制实验台,约1200×750×850mm)； 2.6 1套变风量蝶阀(φ250mm)及控制部件； 2.7 每套通风柜包含8.74㎡PP风管(4mm约1.29㎡、5mm约0.97㎡、6mm约1.59㎡PP、8mm约3.26㎡、10mm约1.63㎡)； 2.8 涉及五楼通风柜房间共需42套中央台(约4050×1500×850mm,理化板台面)，每套中央台配套设施包含：2套菱形试剂架(约2000×300×820mm)、16个电源插座(约100×100×80mm,10A五孔错位插座或16A三孔插座)； 2.9. 涉及五楼通风柜房间共需84套水槽台(约750×750×850mm)、84套PP水槽(约550×450×310mm)、84套化验水龙头(三口)、14套台式洗眼器、28套不锈钢单口化验龙头； 2.10 涉及房间所需补风装置:48套自垂百叶补风口(1410*723mm约36套、1100*723mm约4套、400*723mm约4套、200*723mm约4套)； 2.11 涉及房间所需防火阀:49套防火阀(尺寸与管道相匹配)； 2.12 24套消声器(外830*830*1800mm/内630*630*1500mm约6套、外1000*500*1800mm/内800*300*1500mm约1套，外1000*1000*1800mm/内800*800*1500mm约17套)； 2.13 3套消声弯头(外900*900mm/内800*800mm)； 2.14 19套静压箱(室内静压箱1250*2600*630mm约2套、室内静压箱1500*1500*630mm约7套、室内静压箱2500*1250*630mm约5套、楼顶静压箱1500*1700*630mm约5套)。 | 249 | 套 |
| 2 | 通风柜(台式) | 1.规格型号：约1500×950×2400mm； 2.配套设施包含： 2.1 4个电源插座(10A错位五孔插座或16A三孔插座)； 2.2 1套合成网架； 2.3 1套PP水槽(约260×140×170mm)； 2.4 1套化验水龙头(单口)； 2.5 1套变风量蝶阀(φ250mm)及控制部件； 2.6 每套通风柜包含59.57㎡PP风管(4mm约16.84㎡、5mm约10.31㎡、6mm约11.12㎡、8mm约18.67㎡、10mm约2.63㎡)； 2.7 涉及房间所需防火阀:18套防火阀(尺寸与管道相匹配)； 2.8 涉及房间所需单层百叶风口:144套单层百叶风口(约300*300mm)； 2.9 涉及房间所需补风装置:18套自垂百叶补风口(200*723mm约6套、800*723mm约12套)。 | 18 | 套 |
| 3 | 通风柜(台式) | - 规格型号：约1800×950×2400mm； 2. 配套设施包含： 2.1 4个电源插座(10A错位五孔插座或16A三孔插座)； 2.2 1套合成网架； 2.3 1套PP水槽(约260×140×170mm)； 2.4 1套化验水龙头(单口); 2.5 1套变风量蝶阀(φ315mm)及控制部件； 2.6 每套通风柜包含59.57㎡PP风管(4mm约16.84㎡、5mm约10.31㎡、6mm约11.12㎡PP、8mm约18.67㎡、10mm约2.63㎡)； 2.7 涉及房间所需单层百叶风口:4套单层百叶风口(约300*300mm)； 2.8 涉及1套顶式吸风罩(约1200*700*450mm)。 | 1 | 套 |
| 4 | PP通风柜(台式) | - 规格型号：约1500×950×2400mm； 2. 配套设施包含： 2.1 4个电源插座(10A错位五孔插座或16A三孔插座)； 2.2 1套合成网架； 2.3 1套PP水槽(约260×140×170mm)； 2.4 1套化验水龙头(单口)； 2.5 1套变风量蝶阀(φ250mm)及控制部件； 2.6 每套通风柜包含59.57㎡PP风管(4mm约16.84㎡、5mm约10.31㎡、6mm约11.12㎡、8mm约18.67㎡、10mm约2.63㎡)； 2.7 涉及房间所需防火阀:21套防火阀(尺寸与管道相匹配)； 2.8 涉及房间所需补风装置:20套自垂百叶补风口(200*723mm约7套、800*723mm约13套)； 2.9 涉及房间所需单层百叶风口:115套单层百叶风口(约300*300mm)。 | 23 | 套 |
| 5 | PP通风柜(台式) | - 规格型号：约1800×950×2400mm； - 配套设施包含： 2.1 4个电源插座(10A错位五孔插座或16A三孔插座)； 2.2 1套合成网架； 2.3 1套PP水槽/规格型号：约260×140×170mm/参数配置：高密度PP材质,实验室专用； 2.4 1套化验水龙头(单口)； 2.5 1套变风量蝶阀(φ315mm)及控制部件； 2.6 每套通风柜包含59.57㎡PP风管(4mm约16.84㎡、5mm约10.31㎡、6mm约11.12㎡、8mm约18.67㎡、10mm约2.63㎡)； 2.7 涉及房间所需单层百叶风口:42套单层百叶风口(约300*300mm)。 | 7 | 套 |
| 6 | 万向抽气罩 | - 规格型号：约375×375×2400mm； 2. 参数配置：详见技术参数。 | 21 | 套 |
| （二）风机设备部分 |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃钢变频离心风机 | - 规格型号：风量≥10000m³/h,风压≥1600Pa,强冷变频电机功率≥7.5kW,转速≤1600rmp； 2. 配套设施包含: 2.1 1套风机隔音箱(约1650*1550*1700mm)； 2.2 1套风机柔性软接(与风机、风管匹配)； 2.3 1套减震器(每台风机配4个,弹簧阻尼式)； 2.4 1套风机底座(Q235+EPOXY(防锈))； 2.5 1套锥形风帽(约1000*1000*1710mm)； 2.6 1套380V变频器和PLC控制器(选型与风机功率匹配)； 2.7 1套压差开关(50-500Pa,干接点信号输出)； 2.8 1套管道静压传感器(0-1000Pa,DC24V,0-10V控制信号)； 2.9 1套控制线路； 2.10 设备基础。 | 2 | 台 |
| 8 | 玻璃钢变频离心风机 | - 规格型号：风量≥15000m³/h,风压≥1600Pa,强冷变频电机功率≥11kW,转速≤1600rmp； - 配套设施包含: 2.1 1套风机隔音箱(约1750*1650*1750mm)； 2.2 1套风机柔性软接(与风机、风管匹配)； 2.3 1套减震器(每台风机配4个,弹簧阻尼式)； 2.4 1套风机底座(Q235+EPOXY(防锈))； 2.5 1套锥形风帽(约1240*1240*1800mm)； 2.6 1套380V变频器和PLC控制器(选型与风机功率匹配)； 2.7 1套压差开关(50-500Pa,干接点信号输出)； 2.8 1套管道静压传感器(0-1000Pa,DC24V,0-10V控制信号)； 2.9 1套控制线路； 2.10 设备基础。 | 4 | 台 |
| 9 | 玻璃钢变频离心风机 | - 规格型号：风量≥20000m³/h,风压≥1600Pa,强冷变频电机功率≥18.5kW,转速≤1600rmp； - 配套设施包含: 2.1 1套风机隔音箱（约1850*1750*1800mm）； 2.2 1套风机柔性软接（与风机、风管匹配）； 2.3 1套减震器（每台风机配4个,弹簧阻尼式）； 2.4 1套风机底座（Q235+EPOXY(防锈))； 2.5 1套锥形风帽(约1370*1370*1900mm)； 2.6 1套380V变频器和PLC控制器(选型与风机功率匹配)； 2.7 1套压差开关(50-500Pa,干接点信号输出)； 2.8 1套管道静压传感器(0-1000Pa,DC24V,0-10V控制信号)； 2.9 1套控制线路； 2.10 设备基础。 | 26 | 台 |
| （三）废气处理设备部分 |  |  |  |  |
| 10 | 废气处理设备(无机) | - 规格型号：约1775*1770*2300mm； - 参数配置：采用干式废气处理工艺,风量≥15000m³/h,配置:初效过滤/无机(复合吸附中和模块)/风阻监测，包含设备基础。 | 1 | 套 |
| 11 | 废气处理设备(有机,带原位再生) | - 规格型号：约2300*1515*1980mm； - 参数配置：采用干式废气处理工艺,风量≥10000m³/h,功率≤3.15kW,配置:初效过滤/有机(催化改性活性炭原位再生模块)/在线TVOC/在线风阻监测/过程故障报警，包含设备基础。 | 2 | 套 |
| 12 | 废气处理设备(有机,带原位再生) | - 规格型号：约2350*1820*2280mm； - 参数配置：采用干式废气处理工艺,风量≥15000m³/h,功率≤3.6kW,配置:初效过滤/有机(催化改性活性炭原位再生模块)/在线TVOC/在线风阻监测/过程故障报警，包含设备基础。 | 3 | 套 |
| 13 | 废气处理设备(有机,带原位再生) | - 规格型号：约2400*2120*2580mm； - 参数配置：采用干式废气处理工艺,风量≥20000m³/h,功率≤4.05kW,配置:初效过滤/有机(催化改性活性炭原位再生模块)/在线TVOC/在线风阻监测/过程故障报警，包含设备基础。 | 26 | 套 |
| （四）控制系统设备部分 |  |  |  |  |
| 14 | 房间控制系统1 | 配套设施包含: - 风阀控制面板； - 本项目所需的66套开关量电动蝶阀(φ110mm约5套、φ250mm约28套、φ320mm约5套、320*250mm约5套、400*250mm约1套、400*320mm约21套、500*320mm约1套)； - 本项目所需的96套手动调节阀(φ110mm约12套、φ160mm约1套、φ250mm约28套、φ320mm约5套、320*250mm约49套、500*320mm约1套)。 | 18 | 套 |
| 15 | 房间控制系统2 | 配套设施包含: - 房间控制箱(约500*200*500mm)； - 房间显示控制面板(≥6.8英寸触摸屏)。 | 61 | 套 |
| 16 | 中央监控系统1 | 配套设施包含: 1. 7套网络机柜(与交换机匹配)； 2. 7套网络交换机(16口约6套、24口约1套)； 3. 1套触摸屏一体机(≥65英寸)； 4. 1套监控软件。 | 1 | 套 |
| 17 | 中央监控系统2 | 配套设施包含: 1. 6套网络机柜(与交换机匹配)； 2. 6套网络交换机(16口)； 3. 1套触摸屏一体机(≥65英寸)； 4. 1套监控软件。 | 1 | 套 |

注：1.表中所有设备、设施、材料等，均包含运输、安装、检测等费用;

2.以上表格内容涉及产品信息不明确的地方详见技术参数;

3.表中涉及楼顶设备（风机、隔音箱、废气处理设备）需要的设备基础(工字钢、设备维修通道、登高台阶)以及设备安装过程中风井内风管的拆除（运送到学校指定位置堆放）、风管安装完成之后风井恢复、风管过墙或风井开洞及恢复包含在项目内;

4.本项目的核心产品为：通风柜(桌上型)（序号1）。

二、产品符合标准

1.《科研建筑设计标准》 JGJ 91-2019；

2.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年版)；

3.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50019-2015；

4.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016；

5.《通风管道技术规程》 JGJ/T 141-2017 ；

6.《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010；

7.《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 10563-2006；

8.《通风机 噪声限值》 JB/T 8690-2014；

9.《风机用消声器 技术条件》 JB/T 6891-2017；

10.《工业与民用供配电系统设计规范》 GB 50052-2009；

11.《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009；

12.《低压配电设计规范》 GB 50054-2011；

13.《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011；

14.《电气设备安全技术规范》 GB 19517-2023；

15.《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2016；

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015；

17.《中华人民共和国环境保护法》

18.《城市区域环境噪声标准》 GB 3096-2008；

19.《大气污染物排放标准》 GB 16297-1996；

20.《金属家具通用技术条件》 GB/T 3325-2017；

21.《实验室家具通用技术条件》 GB 24820-2009；

22.《实验室变风量排风柜》 JG/T 222－2007；

23.《建筑通风风量调节阀》JG/T436-2014；
24.《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》 GB/T 38144.1-2019；

25.《通风柜》EN 14175；

26.《实验室等级钢制家具柜体要求》SEFA 8M-2016；

27. 其他相关规划设计标准和规范；

注：上述标准及规范如有最新则按最新相关标准及规范执行，上述标准及规范如有不一致，则以更严格者为准。

三、技术参数

特别说明：招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”号的为重要参数，对这些重要参数有负偏离(或未作响应)达4项(含)以上的投标无效；未标注“★”号和“▲”号的技术参数有负偏离(或未作响应)达6项(含)以上的投标无效。标注“★”号和“▲” 号须提供国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告(可用复印件)，但在中标后签订合同前提供原件或加盖供应商公章备查。

1.总体要求

1.1.涉及部分内容由装修单位负责，需与建筑设计院、总承包单位等相关方协调配合完成；

1.1.1基础装修施工范围：拆除(实验台、通风柜、室内及楼顶风管、风机、吊顶、电气、给排水、层面保温及防水拆除及恢复、风井表面腻子涂料及垃圾清运及配套设施等)、装修(顶、地、墙、层面设备翻梁基础及预埋件、室内风管喷涂等)、电气(室内电线线管电箱灯具、楼顶总电箱和分电箱、楼顶动力电缆及桥架)、给排水；

1.1.2▲技术资料要求：提供层面设备翻梁基础及工字钢施工图、满足楼顶结构及设备荷载的设备基础结构计算书(包含计算依据、图纸几何信息、荷载安全系数、内力位移计算结果、设计验算结果等)、楼顶电箱原理图和动力电缆桥架施工图、给排水点位图纸、室内电气点位图(提供图纸计算书并加盖投标人公章)；

1.2.本项目通风系统设计考虑安全与节能统一，实验室通风柜均采用变风量控制系统。实验室排风系统采用楼顶高空排放方式，排风机全部安装在屋面并实现高空排放，排风口高出楼顶设备层屋面不小于3米；

1.3.噪声要求：室内噪声要求≤60db,楼顶噪声要求≤65dB；

1.4.管道风速要求：风干管风速控制在8—12m/s，排风支管风速控制在4—8m/s；

1.5.尾气排放要求：处理后排放应稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；

1.6.第三方检测要求：项目安装完成后由投标人和采购人共同邀请第三方检测机构检测技术指标，以判定是否符合国家相关标准，此项检测作为本项目验收合格的必要条件；此项检测所产生一切费用由中标供应商承担。

1.6.1通风柜：采购人指定项目中任意2台通风柜，检测内容为面风速、流动显示、控制浓度；

1.6.2尾气、振动、噪声：采购人指定项目中任意2套通风系统尾气指标（非甲烷总烃、硫酸雾、硫化氢、甲醛、氯化氢）、楼顶指定区域振动指标、室内及楼顶噪声指标。

### 2.通风柜(台式)

2.1.主框架及两边侧板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，主框架前竖条采用≥2.5mm厚一体成型合金框架，冷轧钢板表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足通风柜硬度、耐腐蚀、附着力要求，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

2.2.1.5米通风柜内部操作空间宽度≥1.4m、1.8米通风柜内部操作空间宽度≥1.7m；

2.3.★台面：采用总厚度≥25mm(操作面厚度≥20mm，碟边高度≥5mm，操作面整体下凹，四周碟边部分有效阻水)一体成型一体透芯高温烧制成型碟形实验室专业陶瓷台面，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装应平整且与柜体、内衬、水槽等结合处接缝密封；投标单位需提供满足以下性能要求证明文件；

2.3.1表面耐化学试剂污染性能：参照GB/T 17657-2022检测，对包括硝酸65%、硫酸98%、二氧六环99%、乙醇99%、王水、苯99%、氯仿99%、四氯化碳99%、乙酸99%、磷酸85%、甲醛37%、乙酸乙酯99%、盐酸37%、氨水28%、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、二氯甲烷99%、仁和碘酒、丙酮99%等≥60种化学试剂的检测结果应达到5级（无明显变化）；

2.3.2光泽度：参照GB/T13891-2008检测，光泽度≥58°；

2.3.3断裂模数：参照GB/T3810.4-2016检测，其平均值≥50MPa，单个值的最大值及最小值值差不大于2.7MPa；

2.3.4抗冻性：参照GB/T 3810.12检测，应无裂纹或剥落；

2.3.5耐光色牢度：参照GB/T17657-2022检测，进行12小时测试后变色等级应不低于4级；

2.3.6放射性：参照GB6566-2010检测，检测结果应为内照射指数Ira≤0.5，外照射指数Ir≤1；

2.3.7耐高温性能：参照GB/T 17657-2022检测，表面应无裂纹；

2.4.★内衬及导流板：采用≥5mm厚氟纤板，须具有抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑。投标单位需提供满足以下性能要求证明文件；

2.4.1表面耐化学试剂污染性能：参照GB/T 17657-2022检测，对包含三氯甲烷99.5%、氢氧化钠溶液40%、盐酸37%、硝酸65%、乙酸99%、正丁醇99%、异丙醇99%、甲醇（99%）等化学试剂的检测结果应达到5级（无明显变化）；

2.4.2耐高温性能：参照GB/T 17657-2022检测，表面应无裂纹；

2.4.3甲醛释放量：参照GB 18580检测，结果应为未检出；

2.4.4阻燃性能：参照GB 8624-2012检测，结果应为难燃B1级；

2.5.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；

2.6.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作,视窗采用6mm厚(3mm+3mm)安全夹胶玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm,视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁,移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升,下行时自动解锁；

2.7.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；

2.8.服务模块：内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口并配水槽。外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和漏电保护器等；

2.9.底部储存柜：活动一体式PP柜(采用≥8mm乳白色PP板材)，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接；

2.10.配件选择：照明选用LED光源，每平方米≥600流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座。配有一次成型实验室专用PP杯槽，水龙头采用水嘴与开关分离式，开关安装在通风柜表面，通风柜顶部设置2个¢250mm泄爆口；

2.11.合成架：材质采用直径≥10mm的SUS304不锈钢或碳纤维捧，合成架排列间隔在150-200mm之间，具体视通风柜内部导流板尺寸满布设计；

2.12.▲通风柜性能

2.12.1面风速：参照EN 14175-3:2019检测，平均面风速0.5±0.1m/s；

2.12.2泄漏率：参照EN 14175-3:2019检测，“浓度-内测量面试验”、“浓度-外测量面试验”、“浓度-干扰试验”、“浓度-测试面试验”结果中SF6平均浓度≤0.01ppm；

2.12.3压力损失：参照EN 14175-3:2019检测，<70Pa；

2.12.4视窗限位：参照EN 14175-2:2003检测，视窗开启位置回到500mm以下时限位装置自动复位；

2.12.5拉门位移力：参照EN 14175-2:2003检测，≤30N；

2.12.6同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50。

### 3.PP通风柜(台式)

3.1.外壳、箱体采用≥8mmPP材质，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；

3.2.1.5米通风柜内部操作空间宽度≥1.4m、1.8米通风柜内部操作空间宽度≥1.7m;

3.3.台面：采用总厚度≥25mm(操作面厚度≥20mm，碟边高度≥5mm，操作面整体下凹，四周碟边部分有效阻水)一体成型一体透芯高温烧制成型碟形实验室专业陶瓷台面(颜色由用户指定)，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工；台面安装应平整且与柜体、内衬、水槽等结合处接缝密封，性能要求同上面通风柜(台式)；

3.4.内衬及导流板:采用≥5mm厚氟纤板，须具有抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑，性能要求同上面通风柜(台式)；

3.5.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；

3.6.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作,视窗采用6mm厚有机玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm,视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁,移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升,下行时自动解锁；

3.7.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；

3.8.服务模块:内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口并配水槽。外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和漏电保护器等；

3.9.底部储存柜:活动一体式PP柜(采用≥8mm乳白色PP板材)，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接；

3.10.配件选择：照明选用LED光源，每平方米≥600流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座。配有一次成型实验室专用PP杯槽，水龙头采用水嘴与开关分离式，开关安装在通风柜表面，通风柜顶部设置2个¢250mm泄爆口；

3.11.合成架:材质采用直径≥10mm的SUS304不锈钢或碳纤维捧，合成架排列间隔在150-200mm之间，具体视通风柜内部导流板尺寸满布设计；

3.12.PP通风柜性能

3.12.1面风速：参照EN 14175-3:2019检测，平均面风速0.5±0.1m/s；

3.12.2泄漏率：参照EN 14175-3:2019检测，“浓度-内测量面试验”、“浓度-外测量面试验”、“浓度-干扰试验”、“浓度-测试面试验”结果中SF6平均浓度≤0.01ppm；

3.12.3压力损失：参照EN 14175-3:2019检测，<70Pa；

3.12.4视窗限位：参照EN 14175-2:2003检测，视窗开启位置回到500mm以下时限位装置自动复位；

3.12.5拉门位移力：参照EN 14175-2:2003检测，≤30N；

3.12.6同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50。

### 4.通风柜(桌上型)

4.1.主框架采用1.2mm厚冷轧钢板,主框架前竖条采用2.5mm厚一体成型合金框架，冷轧钢板表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足通风柜硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

4.2.通风柜内部操作空间宽度≥1.1m；

4.3.两侧及背面:采用6mm厚(3mm+3mm)安全夹胶玻璃；

4.4.视窗升降采用优质同步带(高强度钢丝芯聚氨酯)，同步轮为赛钢(聚甲醛)精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承；

4.5.移门视窗边框和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作,视窗采用6mm厚(3mm+3mm)安全夹胶玻璃。视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm,视窗要求印有安全操作指示，视窗带有500mm自动机械锁,移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升,下行时自动解锁；

4.6.移门滑块槽采用高分子模具一体成型，具备优异耐腐耐磨等特性；

4.7.配件选择:照明选用LED光源,每平方米≥600流明的光照强度。插座配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座；

4.8.合成架:材质采用直径≥10mm的SUS304不锈钢或碳纤维捧，合成架排列间隔在150-200mm之间，具体视通风柜内部尺寸满布设计；

4.9.通风柜(桌上型)性能

4.9.1拉门位移力：参照EN 14175-2:2003检测，≤30N；

4.9.2同步带：参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50。

### 5.钢制实验台(中央台、边台、水槽台)

5.1.▲配套通风柜(桌上型)使用实验台台面：中央台和边台采用高温烧制成型实验室专用≥22mm厚平板陶瓷台面(颜色由用户指定)。投标单位需提供满足以下性能要求证明文件；

5.1.1表面耐化学试剂污染：参照GB/T 17657-2022检测，检测样品规格为22mm厚度，检验化学试剂包括硫酸(98%)、硝酸(65%)、氢氧化钠(40%)等10种检测结果达5级；

5.1.2断裂模数：参照GB/T 3810.4-2016检测，检测样品规格为22mm厚度，检测结果平均值≥40N/mm²，单个值≥32N/mm²；

5.1.3吸水率：参照GB/T 4100-2015检测，检测样品规格为22mm厚度，检测结果平均值≤0.12%；

5.1.4放射性核素限量：参照GB 6566-2010检测，检测样品规格为22mm厚度，检测结果内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.8；

5.2.▲常规实验台台面：中央台采用≥12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，耐腐蚀、耐酸碱、耐冲击。边缘背面开导水槽，台面边缘采用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。投标单位需提供满足以下性能要求证明文件：

5.2.1耐强腐蚀性：参照GB/T 17657-2022检测，测试项目包括硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、40%氢氟酸、正己烷、28%氨水、乙酸正戊酯、5%重铬酸钾等70项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；

5.2.2物理性能：参照GB/T7911-2024检测，抗耐磨性能≥4级、 耐沸水5级、耐干热5级、耐光色牢度4级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐湿热 5 级、抗拉强度结果≥140 Mpa,静曲强度结果≥147 Mpa 抗大球冲击(0.324kg,1.8m)≤8.5mm，无破损；

5.2.3环保性能：提供化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出，并提供碳足迹认证；

5.2.4为防止仿冒，产品背面需有清晰的品牌防伪标识，有荧光防伪标识，验收时能通过紫光灯照射查验真伪；

5.3水槽台台面：采用≥25mm厚一体高温烧制成型碟形实验室专业陶瓷台面(实验操作区域整体下凹，四周翘边部分有效阻水,颜色由用户指定)，台面不得采用拼接或后期加厚方式加工。台面安装平整且与柜体、水槽等结合处接缝密封；

5.3.1表面耐化学试剂污染性能：参照GB/T 17657-2022检测，对包括硝酸65%、硫酸98%、二氧六环99%、乙醇99%、王水、苯99%、氯仿99%、四氯化碳99%、乙酸99%、磷酸85%、甲醛37%、乙酸乙酯99%、盐酸37%、氨水28%、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、二氯甲烷99%、仁和碘酒、丙酮99%等≥60种化学试剂的检测结果应达到5级(无明显变化)；

5.3.2光泽度：参照GB/T13891-2008检测，光泽度≥58°；

5.3.3断裂模数：参照GB/T3810.4-2016检测，其平均值≥50MPa，单个值的最大值及最小值值差不大于2.7MPa；

5.3.4抗冻性：参照GB/T 3810.12检测，应无裂纹或剥落；

5.3.5耐光色牢度：参照GB/T17657-2022检测，进行12小时测试后变色等级应不低于4级；

5.3.6放射性：参照GB6566-2010检测，检测结果应为内照射指数Ira≤0.5，外照射指数Ir≤1；

5.3.7耐高温性能：参照GB/T 17657-2022检测，表面应无裂纹；

5.4.柜体及门板

5.4.1全钢柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等钢材均采用≥1.2mm冷轧钢板。表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足钢制实验台硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

5.4.2柜体门板、抽屉面板为双层结构，夹层内嵌消音材料。门板配置门扣组及缓冲垫，抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便；

5.5.柜体五金及配件

5.5.1铰链:采用304及以上不锈钢材质合页铰链,180度开启,提供盐雾测试检测报告复印件并加盖公章；

5.5.2抽屉导轨:采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；

5.5.3把手:采用304及以上不锈钢材质把手；

5.5.4门扣组:采用304及以上不锈钢材质的伸缩滚轮制动门扣组；

5.5.5层板支撑扣:采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质；

5.5.6固定螺丝:所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝,不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害；

5.6.安装要求

5.6.1所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计,各端面板、上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有凸出；

5.6.2所有钣金表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持连续的平滑表面，所有部件不得在安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

5.6.3装饰封板材料、颜色要求与柜体相同，不得在现场直接以其他材料加工制作，所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；

5.7.钢制实验台性能

5.7.1承重：参照GB 24820-2009检测，实验台持续垂直静载荷测试(载荷500kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象、实验台层板弯曲测试(载荷125kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象、实验台抽屉持续垂直静载荷测试(抽屉拉出后载荷25kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象；

5.7.2循环试验：抽屉和柜门参照GB 24820-2009检测，抽屉加载0.2kg/dm³5万次后无变形损坏现象；柜门循环试验5万次后无变形损坏现象；

5.7.3参照SEFA 8M-2016检测，抽屉(静载试验≥68kg)无干扰抽屉正常操作的永久性损伤；抽屉(滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部)无永久变形现象、所有工艺完整、能正常操作；

5.7.4参照SEFA 8M-2016检测，底柜搁板试验≥90kg；

5.7.5参照SEFA 8M-2016检测，油漆附着力等级≥4B(95%以上网格面积表现为漆膜完整)；漆面冲击试验后肉眼观察漆面无因冲击产生的裂纹或龟裂；

5.7.6柜体参照GB/T 13448-2019检测，经耐水浸泡试验后光泽度结果差值≤0.3&色差值≤0.35、经耐酸碱(5%硫酸溶液和5%氢氧化钠溶液)浸泡试验后光泽度结果差值≤7.5&色差值≤0.55；

5.7.7▲成品参照GB/T 35607-2017检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、可迁移元素铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg、砷(As)≤25mg/kg。

### 6.电源插座

6.1.采用国标220V，10A错位五孔错位插座或16A三孔插座,安全耐用；

6.2.电源盒:采用≥1.0mm厚冷轧钢板，模具冲压成形，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；

6.3.性能：电源盒参照GB/T 17657-2013检测，表面耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡现象。

7.PP水槽

7.1.包含水槽、阻水盖、PP提笼、PP堵臭存水弯、承重支撑钢架；水槽采用全新PP料及色母料,无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成形，水槽内壁无缩印，四边平整；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线；

7.2.PP堵臭存水弯采用PP防虹吸瓶式，防止下水管道中臭气回流，每个水槽下面都要配备，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀；

7.3.每个水槽底部采用钢架支撑，增加强度，承重钢架安装在水槽柜内，高度可自由调节；

7.4.▲PP水槽性能

7.4.1.耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含二甲基亚砜、二乙二醇单丁醚、甘油三硬脂酸酯、黑色素(醇溶)、环丙基甲基酮、甲基叔丁基醚、甲酰胺、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级；

7.4.2.抗细菌：参照JC/T 897-2014检测，≥14种细菌(菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，白色葡萄球菌、产气肠杆菌等)检测值≥99.99%；

7.4.3.抗老化：参照GB/T 16422.3-2022检测，光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60°C，紫外老化≥400h，色差△E*≤0.2，变色等级0级，外观无可视变化，无变色；

7.4.4.负荷变形温度：参照GB/T 1634.1-2019、GB/T1634.2-2019检测，检测结果≥55℃；

7.4.5.简支梁无缺口冲击强度：参照GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥65KJ/M2。

7.5.质量保证:需提供PP水槽供应商出具的售后服务承诺函。

### 8.化验水龙头(三口和单口)

8.1.选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏；

8.2.三口龙头其中1个水嘴带防溅滤水器,龙头下方须安装角阀；

8.3.▲化验水龙头性能

8.3.1.耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包含二甲基亚砜、二乙二醇单丁醚、甘油三硬脂酸酯、黑色素（醇溶）、环丙基甲基酮、甲基叔丁基醚、甲酰胺、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸等154种有机、无机试剂，检验结果为5级；

8.3.2.加速耐候性：参照GB/T 11186.2-1989检测，加速耐候性检测≥1000h后光泽保持率≥94%、色差值≤0.56、符合Ⅱ级要求；

8.3.3.铜管拉伸：参照GB/T 228.1-2021检测，抗拉强度≥550MPa、断后伸长率≤15%；

8.3.4.耐冲击：参照GB/T 1732-2020标准，应无裂纹、皱纹及剥落现象；

8.4.质量保证:需提供水龙头供应商出具的售后服务承诺函。

### 9.台式洗眼器

9.1.主体采用59-1级黄铜棒材质、洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，莲蓬头护罩采用φ70橡胶质护杯，防尘盖采用PP材质且有连接护罩可防尘脱落，水流锁定开关采用水流开启，水流锁定功能一次完成，控水阀采用止逆阀且阀门可自动关闭；

9.2.配置前置过滤器去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等＞5μm的颗粒杂质，供水软管长度1.5m(软性PVC管外覆不锈钢网、外层包裹PE管)，出水量＞6L/min；

9.3.要求阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

9.4.▲台式洗眼器性能

9.4.1.抗菌性：参照JC/T 897-2014检测，≥14种细菌(菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌等)检测值≥99.99%；

9.4.2.耐老化：参照GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008检测，色牢度等级达4-5级；

9.4.3.铜管拉伸：参照GB/T 228.1-2021检测，抗拉强度≥550MPa、断后伸长率≤15%；

9.5.质量保证:需提供台式洗眼器供应商出具的售后服务承诺函。

### 10.试剂架(菱形)

10.1.立柱规格约300*150mm,采用≥1.2mm优质冷轧钢板折弯焊接而成,表面经除油、酸洗磷化工艺后再环氧树脂喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接；

10.2.层板:主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，内嵌8mm厚磨砂钢化玻璃，每层活动层板由立柱中间平层板和两侧翼挂板三片组成，快装孔连接安装，可按需调整高度或取下；

10.3.层板护栏:层板边侧加装防护挡杆,挡杆采用304及以上不锈钢材质或Φ12mm碳纤维材质或≥25*15mm长圆形铝合金材质，防止器皿及药品滑落；

10.4.试剂架按要求配置插座安装孔,试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。

### 11.不锈钢单口化验龙头

11.1.结构:产品设计为一个阀门和一个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型；

11.2.主体材料:采用ø22*1.0mm管径的不锈钢管制造；

11.3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar；

11.4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。

### 12.万向抽气罩

12.1.应包含集气罩、支架(304不锈钢或铝合金材质，高度与现场匹配)、吊顶孔罩等；

12.2.主体采用铝合金材质，表面经砂面和氧化等工艺处理，关节、关节盖、集气罩采用PP/PC材质，关节密封圈采用高密度橡胶，关节松紧旋钮采用全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合，关节连接杆采用304不锈钢，主体关节处可360°任意旋转并可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑、操作灵活方便；

12.3.气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量，固定底座采用304不锈钢或铝合金材质，底座壁厚≥2mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定；

12.4.▲万向抽气罩性能

12.4.1耐老化：参照GB/T 1865-2009、GB/T 250-2008检测，≥450h后≥灰卡5级；

12.4.2参照GB/T 9341-2008、GB/T 1043-2008、GB/T 1633-2000检测，弯曲弹性模量≥1580MPa、简支梁缺口冲击强度≥20KJ/㎡、维卡软化温度≥145℃；

12.4.3定风量：参照GB/T 16758-2008检测，排风量200m³/h时平均阻力达到≥145Pa、罩口平均风速≥0.55m/s，排风量250m³/h时平均阻力达到≥230Pa、罩口平均风速≥0.67m/s；

12.4.4耐污染：参照GB/T 17657-2022检测，包括48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。

13.顶式吸风罩

13.1.全部采用8mm厚PP板材质，顶部风口Φ250mm；

13.2.配1根实验室专用T5日光灯；

13.3.安装吊筋膨胀螺丝固定在顶部，吊顶下面吊筋外套不锈钢装饰圆管。

14.单层百叶风口

14.1.铝合金材质,环氧树脂喷涂，配软管。

### 15.自垂百叶补风口

### 15.1.喷塑铝合金框体,百叶厚度不低于2.0mm,尼龙网过滤,单向止回功能。包含墙体或玻璃开洞及洞口封堵修复。

### 16.PP风管

16.1.应包含室内风管、管井风管、楼顶风管、弯头、三通、法兰、支架、螺丝、风井内风管拆除及风管穿墙开孔、风管安装完成后风井及墙面开孔恢复、辅材等；

16.2.采用全新阻燃PP材料制作及安装，应包含三通、法兰、支架、螺丝、辅材等。风管板材不应低于以下规格（单位：mm）：

| 圆形风管 |  | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径D | 板材厚度 | 长边尺寸b | 板材厚度 |
| D≤320 | 4.0 | b≤320 | 4.0 |
| 320<D<630 | 6.0 | 320<b<500 | 5.0 |
| 630≤D<1000 | 8.0 | 500≤b<800 | 6.0 |
| 1000≤D<2000 | 10.0 | 800≤b<1250 | 8.0 |
|  |  | 1250≤b<2000 | 10.0 |

16.3.圆形风管采用承插连接,矩形风管采用法兰连接；

16.4.矩形风管必须为自动焊接且纵向焊缝≤2条,焊缝应饱满,焊条排列应均匀、美观，保障焊缝不开裂，宽边大于600mm的风管需加固；

16.5.室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能，室外风管采用板材添加抗紫外线母粒使其延长使用寿命；

16.6.排风管道需表面光滑、美观、布局及连接整齐，要求所有支管干管都要做漏光试验确定风管无漏风现象；

16.7.风管安装应考虑防凝结水并设置凝结水回流装置,水平管应保持一定的坡度,坡向室外立管。风管安装的位置、标高、走向等均应符合设计要求,做到横平竖直,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧；

16.8.风管的弯管曲率半径一般为1倍边长,最小不应小于200mm,弯曲向尺寸≥500mm的应设导流片(内外弧的弯头可不装设导流片)；

16.9.风管支架

16.9.1材质：室内采用镀锌角钢或镀锌冲孔C型钢，楼顶采用镀锌角钢；

16.9.2角钢和冲孔C型钢规格：管道直径100mm＜DN≤400mm时角钢规格≥40×40mm,管道直径DN＞400mm时角钢规格≥50×50mm；

16.9.3角钢或冲孔C型钢切割面需打磨平整,并涂刷防锈漆处理；

16.9.4吊杆及连接件：镀锌丝杆≥M8，螺母及垫片：镀锌标准件(与吊杆匹配),禁止使用非标或焊接固定；

16.9.5管道支架按国标加工制作。风管水平安装时的固定支架间距应做到:风管直径或长边尺寸≤400mm时,固定间距不应大于3m,风管直径或长边尺寸>400mm时,固定间距不应大于2m。风管垂直安装时,固定间距不应大于2.5m；

16.10.▲风管性能

16.10.1阻燃：参照GB 8624-2012检测，等级达到B1级；

16.10.2质量：参照JGJ/T141-2017检测，管道在风压1500pa下变形量检测结果≤1.5%、漏风量检测结果≤1m³/h.m²；

16.10.3光老化：参照GB/T 14522-2008检测，光老化实验-紫外辐射暴露时间≥200h结果为合格；

16.10.4耐高温：参照GB/T 1633-2000检测，维卡软化温度≥80℃；

16.10.5破坏强度：参照GB/T9341-2008检测，弯曲模量≥2100Mpa、悬臂无缺口冲击强度≥35KJ/㎡。

### 17.消声器、消声弯头

17.1.壳体采用不小于6mm厚玻璃钢材质一体成型或采用不小于8mm厚阻燃PP板焊接成型(所有焊缝需做到两面焊，最后一道焊缝可只焊一面，必须牢固、光滑)；整体应有足够的强度，须在系统压差2000Pa下不发生任何变形,不漏风；

17.2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉,并用不锈钢或PP丝网加固,吸声棉与穿孔板之间,吸声棉层厚度为100mm,吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设,有防止下沉的措施；

17.3.消声器所有材料均应符合设计规定的防火、防腐要求。

### 18.静压箱

18.1.箱体：采用不小于10mm厚阻燃PP板焊接成型(所有焊缝需做到两面焊，最后一道焊缝可只焊一面，必须牢固、光滑)，箱体外部增设加强筋或支撑框架，防止变形，内设PP导流板，进出风口按需求预留法兰接口；

18.2.质量：气密性测试：1000Pa气压，保压10分钟，压降≤3%为合格。形变检测：满载压力下，箱体变形量＜1‰（激光测距仪）。焊缝检测：染色渗透探伤（符合GB/T 26929-2011）；

18.2.安装：支架间距≤1.2m（防下垂），与金属支架间加装EPDM缓冲垫。法兰连接使用EPDM密封圈，螺栓预紧力≤15N·m（防开裂）。

### 19.防火阀

19.1.碳钢制作，内部有熔断保险丝，常开，70℃时熔断器动作，阀门自动关闭，手动复位，与风管穿过的结构处用镀锌螺栓连接；

19.2.管道通过不同防火分区时设计防火阀，70℃常开防火阀，根据现场相应的防火要求设计、安装防火阀；

19.3.安装调节配件时将操作手柄配置在便于操作位置，安装位置与设计规范相符，气流方向与阀体上标志的箭头一致，严禁相反；

19.4.单独配置支吊架，四周留有一定空间，安装时先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再进行安装；

19.5.性能：参照GB 15930-2007检测，温感器控制、关闭可靠性、耐腐蚀性、漏风率、耐火性能符合要求或合格。

### 20.变风量蝶阀

20.1.应包含阀体、快速执行器、风阀控制器、流量传感器、门高传感器、触摸式控制面板、电源模块等；

20.2.阀体应自带风量测量段，其风量控制应采用位移与阀体管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，当操作移门位置改变时通过位移传感器进行快速调节，移门稳定后依据管道实测风量和需求风量对比计算平均面风速进行精确调节、维持面风速恒定；

20.3.具备快速反应能力，通风管道压力变化或操作移门位置发生变化时调节响应及稳定时间≤5s。;测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，风量控制精度±10%以内；

20.4.阀门、轴杆、蝶叶采用PP材质模压一体成型，带气密环，轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，与废气接触部分无任何金属部件，满足实验室防火、防腐、噪声要求；阀体需具备凝露倒流排水结构设计，确保凝露实时排出，防止凝露滴落；

20.5.快速执行器：DC24V供电,扭矩2N,0~10V控制信号；

20.6.风阀控制器：DC24V供电，3路RS485通讯口，3路AI(模拟量输入)，2路AO(模拟量输出)，4路DO(数字量输出)，4路DI(数字量输入)；

20.7.流量传感器：传感器测量段与变风量阀门一体成型,采用“文丘里喷嘴效应” 原理测定通过阀门的流量,传感器可自动校准,测量范围:0-1000Pa,测量精度:±1.0%。配置自动校零装置，可实现变风量蝶阀在运行过程中不影响风量精度控制的情况下实现无扰式自动校准，且自动校准运行时间可设；

20.8.门高传感器：直接卷轴的调节门传感技术,测量范围0~1000mm,用于通风柜调节窗,绝缘颗粒涂层阳极氧化铝材质轮毂,线性精度误差＜0.25%，重复性误差＜0.017%，温漂系数＜-20ppm/℃，使用寿命＞10万次，输出阻值0~10KΩ与外部测量呈线性关系；

20.9.触摸式控制面板：TPC彩色竖形,≤1英寸,显示实时面风速、门高、运行模式、运行状态、实时排风量等参数。通过触摸屏可设置面风速、照明灯、一键启停、紧急排风，面板应安装于通风柜两侧立柱上；

20.10.电源模块：外壳为不锈钢材质,220V,50W。

20.11.▲变风量蝶阀性能

20.11.1阀体、阀门阻尼器密封橡胶圈阻燃性能参照GB/T 2408-2021检测，达到V0级；

20.11.2参照GB/T 2423.10-2019检测，抗震测试合格；

20.11.3阀执行器全行程0~90度时间≤1s；

20.11.4参照JG/T436-2014检测，阀门通过风量与阀前静压无关性检测,且风量控制过程中全行程工作时间须小于2S；

20.11.5流量传感器须具备自动校零功能。

### 21.玻璃钢变频离心风机

21.1.风量风压需满足设计风量风压,且偏差范围0～+3%；

21.2.采用高效节能产品，要求风机为一级能效产品（提供风机一级能效证书和一级能效标识）,风机在小流量区能做到不喘振；

21.3.外壳及叶轮材质:采用乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维材质。风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构，为防止有毒有害气体泄漏，风机轴封处需采用石墨盘根密封；

21.4.风机轴芯材质:S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂),机架材质:SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂),所有紧固件需采用SUS316作预埋防止腐蚀,外部裸露部分需采用帽套结构(避免松动)；

21.5.风机与电机的传动方式为皮带式，风机主轴转速不得大于1600rpm；

21.6.转子动平衡等级:风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5级,且能24小时连续运转；

21.7.机组振动等级:风机安装后运行时的机组振动应符合JB/T 8689- 2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s；

21.8.风机电机采用优质三相交流变频电机,且带强制风冷装置。电机需符合GB_18613-2012 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE2能效标准，电源380V、3相、50Hz、IP55、F级绝缘、B级温升考核，电机表面油漆亮度为半亚光,漆膜厚度60-115μm；

21.9.噪声要求:风机应具有良好的噪声性能，噪声限值按照国家相关标准执行；

21.10.风机产品具有AMCA认证证书、中国节能认证证书、WF2防腐认证证书。

### 22.风机隔音箱

22.1.箱体≥30mm厚度,采用玻璃钢面板+玻璃纤维消音棉+铝合金边框；

22.2.隔音材料采用3层结构，从外到里为隔音面板、消音岩棉、消音多孔板，多种隔音材料的组合可以更好地吸收和反射各个波段的噪声。

### 23.锥形风帽

23.1.整个风帽包含顶部锥形风帽(内锥、外锥、支撑板等)、中部方形风管、下部天圆地方变径、连接风机出风口固定安装；

23.2.中部方形或圆形风管需配尾气检测口；

23.3.主体材质采用≥8mm厚阻燃PP板(B1级)，按照国家建筑标准设计图集制作。

### 24.废气处理设备(无机)

24.1.排放废气类型为无机废气，处理工艺流程为无机废气→初效过滤单元→无机(复合吸附模块)→风机→高空排放；

24.2.具有全流程压差在线监测，废气处理过程必须常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染；

24.3.处理设备截面风速≤1.5m/s，总停留时间≥1s(提供计算表并加盖公章)；

24.4.初效过滤单元：阻拦过滤大颗粒杂物，滤膜取出吹扫清理后可重复长期使用；

24.5.无机处理单元：复合吸附剂净化(生态环境部推荐)功能，废气中的无机污染物(主要是酸性物质)经过吸附剂吸附生成一种新的中性盐物质而存储于吸附剂结构中，定期更换吸附剂；

24.6.处理设备为卧式结构，箱体采用≥50mm厚双面304不锈钢夹芯保温材料,进、出集风罩采用≥10mm厚PP材质。设备整体结构必须坚固稳定，设备基础、附属构件及过流部分必须充分防腐；

24.7.▲废气处理设备(无机)性能

24.7.1整机：参照GB/T1236-2017、GB/T 9068-1988检测，漏风率≤0.4%、噪声≤50dB、静压损失≤300Pa；

24.7.2箱体机械性能：参照GB/T 228.1-2021检测，箱体基材抗拉强度≥700MPa、非比例延伸强度≥260MPa、断后伸长率≥50%、构件抗拉强度≥600MPa。参照GB/T4340.1-2009检测，不锈钢板维氏硬度≤210；

24.7.3无机滤料处理效率：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果二氧化硫≥90%、氮氧化物≥90%、硫化氢≥90%、硫酸雾≥85%、氯化氢≥85%。

### 25.废气处理设备(有机,带原位再生)

25.1.排放废气类型为有机废气，处理工艺流程为有机废气→初效过滤单元→有机处理单元(催化改性活性炭原位再生模块)→风机→高空排放；

25.2.具有全流程压差在线监测，尾气排放TVOC在线超标报警功能。废气处理过程必须常温、常压、稳定，无剧烈的能量转换，不产生二次污染；

25.3.处理设备截面风速≤1.5m/s，总停留时间≥1s(提供计算表并加盖公章)；

25.4.初效过滤单元：阻拦过滤大颗粒杂物，滤膜取出吹扫清理后可重复长期使用；

25.5.有机处理单元：采用催化改性活性炭吸附原位再生技术。利用催化改性活性炭介质吸附、纳米催化、氧化耦合作用分解有机物对催化改性活性炭填料进行再生。以延长填料使用寿命并减少固体危废产生；

25.6.处理设备为卧式结构，箱体采用≥50mm厚双面304不锈钢夹芯保温材料,进、出集风罩采用≥10mm厚PP材质。设备整体结构必须坚固稳定，设备基础、附属构件及过流部分必须充分防腐；

25.7.★废气处理设备(有机,,带原位再生)性能

25.7.1整机：参照GB/T1236-2017、GB/T 9068-1988检测，漏风率≤0.4%、噪声≤50dB、静压损失≤300Pa；

25.7.2箱体机械性能：参照GB/T 228.1-2021检测，箱体基材抗拉强度≥700MPa、非比例延伸强度≥260MPa、断后伸长率≥50%、构件抗拉强度≥600MPa。参照GB/T4340.1-2009检测，不锈钢板维氏硬度≤210；

25.7.3催化改性活性炭吸附催化氧化有机滤料处理效率：检测结果真密度≥1.5g/cm3、总孔容积≥0.55cm3/g、着火点≥450℃、碘吸附值≥600mg/g、水分≤10%、四氯化碳吸附率≥65%、四氯化碳脱附率≥85%、甲醛吸附率≥50%、甲苯吸附率≥40%、甲醛去除率≥85%、乙醛去除量≥50mg/h.㎡、乙醛去除率≥85%。

### 26.房间控制系统

26.1应包含房间显示控制面板、风阀控制面板、手动调节阀、房间控制箱、开关量电动蝶阀等；

26.2.房间显示控制面板：采用≥6.8英寸触摸屏，86底盒安装，可显示房间压差、温湿度、补风量、排风量等数据；可设置余风量、压差，可操作系统一键启停；可设置相关上下限值，实现压差过低报警、缺风报警等，具有485通讯功能；

26.3.风阀控制面板：用于无通风柜房间实验室的排风控制，控制单层百叶风口、万向抽气罩等。采用触摸按钮面板，有风阀开度显示，预设风阀开度，一键启停，联动风机系统开关。具有RS485通讯功能，可实现远程控制功能。嵌墙安装,应包含墙面开槽、86型底盒；

26.4.手动调节阀：PP材质，手动调节；

26.5.房间控制箱：钢制,室内型,挂墙安装,包含房间控制器、电源、空气开关、弱电回路等,220VAC供电输入,24VDC电源输出,50W开关电源,电流过载保护；

26.6.开关量电动蝶阀

26.6.1应包含PP阀体、快速执行器、控制器等；

26.6.2风阀应具有快速反应能力，当打开开关时，调节响应及稳定时间≤10s；

26.6.3风阀所用的阀门轴杆与蝶叶采用PP模压一体成形设计，以保证高耐腐蚀性,带气密环确保高气密；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接,最大限度减小执行器阻力；为提高防腐能力,与废气接触部分不允许有任何金属部件，以满足实验室防火、防腐要求。

27.中央控制系统

27.1.应包含触摸屏一体机、网络交换机、网络机柜、监控软件等；

27.2.触摸屏一体机：LED液晶显示屏,壁挂式安装,一体机配置:i5/4G/128G,分辨率:1920*1080,显示色彩：10Bit,16.7M,刷新率：60HZ,亮度：350cd/m2,对比度 5000:1；

27.3.网络交换机：支持本地Web管理,支持配置端口流控、双工、开启/关闭,支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计,支持QoS、端口出/入口限速；

27.4.网络机柜：与交换机匹配,采用冷轧钢板制作,表面处理采用酸洗、脱脂、磷化、塑粉静电喷塑处理；

27.5.监控软件

27.5.1具有人机对话功能,用以设置及调整控制参数,可以显示被控量的数据；

27.5.2系统可按不同的使用人级别设置不同操作权限，系统应用程序的每项功能均按采购人要求设计,并可随系统的扩充或运行需要进行修改；

27.5.3软件应同时能对集成的VAV系统,生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面,并对数据进行不同需求的分析,包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等；

27.5.4监控参数要求包括:风量、风阀开度、风机频率、风机启停状态、机组各功能段状态、通风柜使用状态、通风柜面风速、风量、柜门高度、照明状态等；

27.5.5整个控制系统可实现：预约计划、定时启停、一键总控等；

27.5.6系统需考虑后期扩展性能，以便其他实验室改造数据集成显示。

### 28.控制线路

28.1.每套包含控制线(RVVP3*1.0、RVV2*1.0、RVVP4*1.0等),电线(BVV3*1.5等),桥架(100*100mm),凿槽及恢复,防火堵洞,辅材(吊筋、抱箍、支架、膨胀螺栓、六角螺栓、六角螺母、自攻螺丝、密封垫等)；

28.2.桥架、线管

28.2.1所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架，桥架间做好接地连接，电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距，桥架延续连接处的间隙不得大于10㎜；

28.2.2桥架盖板两端光滑，无毛刺或卷口现象，桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；

28.2.3所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。

28.2.4线管暗敷时应注意工艺，线管弯曲半径应符合规范要求。线管在墙面、地面敷设完成后应固定完好，在保证线管畅通的条件下方可进行隐蔽；

28.2.5线管在线槽中需要固定，线盒与线管相接时应使用盒接，线管与线管连接用管接，且管接和盒接上的螺丝应拧紧、不掉落；

28.2.6支、吊架采用角钢、扁钢、钢板制作，需用无齿锯下料，不得用气割；防腐漆和外层漆面应光滑；线管或桥架敷设前应按设计图纸或标准图做好各支架、抱箍等金属支持件；

28.3.电线电缆

28.3.1电线、电缆符合GB/T12706、GB12666等国家标准；

28.3.2绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3 中的有关规定；

28.3.3电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准，电缆平滑接头不大于2D；

28.3.4电缆绝缘层应无明显刮痕和折痕；

28.3.5电缆在竖直敷设需保证电缆的拉力；

28.3.6开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值应符合规定。

### 29.设备基础

### 29.1.工字钢：约27.03t.型号为Q235(180*94mm),在工字钢表层先刷防腐漆,后刷灰色面漆,经过两层油漆涂刷后,待油漆晒干后,将18号工字钢与提前预埋好的预埋钢板焊接,工字钢两边焊接尺寸应超过预埋钢板中心位置。所有钢构件在制作前均放1:1大样，复核无误后方可下料，钢材加工前应进行校正，使之平整，以免影响制作精度；钢结构涂装：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准，容易腐蚀部位应重点检查，根据防腐涂层的使用寿命进行定期检修；当需重新涂刷时，应将原有涂层清除、除锈清洁，再重新做防腐涂层；

### 29.2.设备维修通道：约7.13t，安装在工字钢上。采用≥3mm厚花纹钢板,包含材料吊装、除锈喷漆(防锈漆一遍,调和漆两遍)、连接辅材等；

### 29.3.登高台阶：共9处。中间踏步采用≥3mm花纹钢板折边焊接,台阶两侧采用10#槽钢,包含材料吊装、除锈喷漆(防锈漆一遍,调和漆两遍)、连接辅材等。

### 30.关键部件品牌推荐表：

30.1.本项目关键部件，招标人推荐以下品牌，投标人自选其一或自选同档次及以上品牌，竞争报价，并在投标文件中明确注明所选部件品牌；如投标人投标时未明确，中标后招标人有权在推荐品牌厂家范围内任意指定其一，价格低于投标价的按实际价格计，高于投标价的按投标价计；

30.2.投标品牌原则上不得更换，如遇特殊情况确需更换的，须经招标人同意方可更换(学院用户、学校管理部门等全部签字确认)，而更换的品牌应首先在招标时招标人推荐品牌范围内选定，价格低于投标价的按实际价格计，高于投标价的按投标价计；

30.3.中标人安装或交货时，必须出具相关关键部件的购销合同。与投标品牌不符的，终止合同，中标人赔偿相关损失；

30.4.关键部件品牌推荐表如下：

| 序号 | 部件名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷板台面 | 沃克尔、榕德、千特或同等品牌及以上 |
| 2 | 陶瓷纤维板内衬及导流板 | 沃克尔、榕德、千特或同等品牌及以上 |
| 3 | 理化板台面 | 威盛亚、富美家、千思板或同等品牌及以上 |
| 4 | 水槽、龙头、万向抽气罩 | 河北润旺达、浙江科恩、上海台雄或同等品牌及以上 |
| 5 | 玻璃钢变频离心风机 | 顶裕、磐力、科禄格或同等品牌及以上 |
| 6 | 变频电机 | 东元、西门子、施耐德或同等品牌及以上 |
| 7 | 风机隔音箱 | 顶裕、磐力、科禄格或同等品牌及以上 |
| 8 | 变频控制器及PLC | 西门子、施耐德、ABB或同等品牌及以上 |
| 9 | 废气处理设备 | 科仕达、海博、华芝力或同等品牌及以上 |
| 10 | 变风量蝶阀 | 默控、昊星、曼衡或同等品牌及以上 |
| 11 | PP板材 | 飞宏、龙洲、宏佳华或同等品牌及以上 |
| 12 | 防火阀 | 显隆、盈达、首风或同等品牌及以上 |
| 13 | 电源插座 | 公牛、西门子、罗格朗或同等品牌及以上 |

30.5.品牌排名不分先后，如果选用其他品牌产品，其技术参数及品质不能低于以上推荐品牌(需提供证明材料)；

四、主要商务条款

# 1、投标报价要求

本项目实行总承包制,供应商应对本项目进行全面分析后按交钥匙工程报价。投标价格包括设备费、运输费、人工费、安装调试费、利润、税费、验收、培训、招标代理服务费及所有相关的直接、间接费用等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和(采购人不再支付中标价以外的任何费用)。

# 2、质保期

整体项目质保期2年(其中电气部分按国家规范，采购需求文件中技术要求部分有其他规定的按要求执行)。质保期从验收合格投入使用之日起计,所有产品按国家“三包”规定保修。终身提供技术支持服务,在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏,其全部费用由中标人负责。每学期要求至少巡检两次。

3、交付使用期及交货地点

3.1.交付使用期:自合同签订之日起90日内安装调试完毕交付使用并验收合格；

3.2.交货地点:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学化学实验中心周厚复大楼北、中区,由中标供应商负责办理运输和装卸等,费用由中标供应商负责,由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、付款条件

1.预付款：签订合同后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价40%的预付款；

2.尾款：设备全部安装调试完毕并验收合格后，中标供应商开具13%增值税全额发票给采购人，采购人在30个工作日内向中标供应商付清剩余的合同款。

货款由需方负责支付，需要供方开具增值税专用发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19 0422 0104 0000 014

行号：103331004223

5、违约责任

5.1.乙方逾期履行合同（含逾期交付、逾期验收、逾期响应、逾期解决问题等合同约定的乙方一切义务事项）的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.05%的滞纳金。如逾期超过30天，甲方有权解除合同，甲方无须向乙方支付任何款项，乙方应向甲方返还全部已支付价款，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方并应自收到甲方清场通知之日起10天内清场完毕，否则，视为乙方放弃留存现场的所有物材，甲方可自行处置，乙方不得以甲方处置所得款项抵扣应付甲方的任何款项，且需支付甲方因此产生的搬迁费、场地费等；

5.2.如经甲方组织验收不能达到验收标准，合同商品由乙方在甲方通知不予验收合格后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理），乙方不得以甲方处置所得款项抵扣应付甲方的任何款项，支付甲方因此产生的搬迁费、场地费等，同时，乙方应向甲方支付总货款的20%作为违约赔偿金；

5.3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，或不予通过验收合格，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按本条第1款乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同；

5.4.守约方因主张权利而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全担保费等）均由违约方承担。

6、服务标准、期限、效率

6.1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件约定的服务条款为甲方提供售后服务。质保期内，非人为原因出现故障或损坏情况，乙方提供无偿更换或免费维修服务。质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

6.2.质保期内，供应商需负责对其提供的产品按采购人需求免费维修、升级、扩充。质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

6.3.质保期内由于修复故障而发生的所有费用由成交供应商承担。在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.4.维护响应时限：对于乙方提供的设备出现的任何问题，一般情况乙方需2小时响应与答复；如需要到现场解决，8小时内到达现场，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决。

6.5.定期巡检：乙方组织专职巡检工程师为甲方进行定期免费上门巡检服务，做到及时反馈并解决，不断完善和改进。确保做到以客户为本，保证售后服务与质量，并严格按照服务承诺执行。

6.6.乙方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由乙方负责协调。

6.7.要求投标人提供质保期满后合理的维保费用(年维护和耗材等费用清单)。

6.8.保修及系统维护具体服务内容如下：

6.8.1.定期巡检：至少一年四次电话回访以及对设备维护，提供巡检表用户签字确认。

6.8.2.针对项目实施中常用的易损易耗品（主要指活性炭\灯\水龙头\插座\拉手\传感器等），提供常规备品备件，以解决在设备正常运行中出现的各种问题，在收到业主反馈后会及时调度，选择合适的部分需更换零部件，以确保处理系统在短时间内能够恢复正常运行。

6.8.3.每三个月定期对通风柜及通风系统检查一次, 检查内容如下：

6.8.3.1 使用中性清洁剂清洁刷洗柜内各部，包含玻璃视窗、内衬板及导流板内外；

6.8.3.2 润滑调节门之滑轨、拉索及平衡滑轮, 检视调节机械装置是否有腐蚀或损坏；

6.8.3.3 检查各风机、马达、转轴及轴承是否运转正常, 测试水龙头及水槽是否可正常运作；

6.8.3.4 检查排气出口管路特别是排气罩与管路连接部分是否有泄漏现象；

6.8.3.5 检查排气罩内部，特别是弯管部是否有杂质堆积；

6.8.3.6 当检查有不正常现象时，应立即依规格更换损坏或不良零配件；

6.8.3.7 检查变风量蝶阀工作是否正常，包含噪声和响应速度等，定期风量检测校准。

6.8.4.每三个月定期对废气处理设备检查一次, 检查内容如下：

6.8.4.1 定期清除设备结垢、积灰等部位的灰尘、过滤器表面杂物等，保持设备内外部清洁、风路等畅通；

6.8.4.2 保证安全附件、仪表、附属设备等运行正常，固定牢靠，无异常声音出现，及时更换活性炭、固定螺栓、滤网等易损零件。

6.9.在质保期内，乙方应对由于设计、制造工艺、材料和安装所造成的质量缺陷或质量问题负责，并免费进行修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，同时乙方应相应延长被更换货物的质保期。

6.10.培训：供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；供应商应提供相应的培训计划；

6.11.如乙方拒绝承担未到期的售后服务责任，甲方有权要求索赔。

7、其他技术、服务要求：

7.1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

7.2.技术支持：供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

7.3.安装调试：

7.3.1.安装地点：采购人指定地点；

7.3.2.安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

7.3.3.如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

7.3.4.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

7.3.5.供应商免费提供合同货物的安装服务；

7.3.6.供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

7.4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及相关服务内容；

7.5.供货时提供有关的全套技术文件。

7.6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

7.7.项目实施过程中造成的人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担。

8、验收标准

8.1.验收由采购人负责实施；

8.2.验收依据：

8.2.1.合同、招标文件、响应文件；

8.2.2.供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

8.2.3.供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

8.3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

8.4.验收合格的条件：

8.4.1.所供货物符合产品标准和合同的要求；

8.4.2.在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

8.4.3.合同中规定的所有货物和材料均已交付；

8.4.4.所供货物已通过使用单位组织的验收；

8.4.5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

9、现场勘查要求：

招标人不组织现场踏勘（投标人自行踏勘，联系人：蓝老师，联系电话：0571-88206325），投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款。

10、其他要求：

10.1、投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

10.2、中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

10.3、投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

10.4、中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

10.5、中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任；

10.6、投标人根据招标人的需求、现场勘查的情况,设计项目实施方案,编制相关图纸。

11、投标样品

11.1.因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细地描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，是否提交样品非强制性要求，由投标人自行确定，提交样品供招标人及评审小组评审。

11.2.样品提交地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室，联系人：桑国坚，电话：0571-56386096；样品递交截止时间同投标截止时间，投标截止时间之后送达的样品不予接收。

11.3.评审结束后，未中标的样品按招标人或代理机构通知时间取回，否则招标人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供的样品质量的，招标人有权按不合格产品退货。

11.4.样品包装由投标人自定，在样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌或制造商、投标人名称（加盖单位公章）。

11.5.投标样品：

11.6.1.废气处理设备1套（有机，风量≥10000m³/h）；

11.6.2.桌上型通风柜及实验台（3600*750*2350mm，配水槽、龙头、插座、合成架）；

11.6.3.PP通风柜1套（1500*950*2400mm）。

- 评标办法

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

4．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

供应商接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在20分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的，视同该供应商自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由供应商自行承担。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5．比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐排名第1的投标人为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品描述详见《第三章 采购需求》。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

7．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

五、评分标准

（1）商务技术分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标样品 | 15 | 1、根据样品的可靠性、实用性、制造质量、设计工艺水平等进行评分：废气处理设备（共7分：提供有机设备0-4分，带原位再生功能0-3分）、桌上型通风柜及实验台（0-4分）、PP通风柜（0-4分）。 2、未提供样品的，样品分为0分。 |  |
| 技术分 | 40 | 技术响应(24分) | 根据供应商的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，具体由评委根据供应商的投标文件中《技术条款偏离表》及相关证明资料评审。符合或优于招标文件基本要求的得基准分24分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；招标文件中标注“▲”号的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣3分，有负偏离（或未作响应）达4项（含）以上的投标无效；未标注“★”号和“▲”号的技术参数负偏离的，则每项扣1分，有负偏离(或未作响应)达6项(含)以上的投标无效； 注：标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供国家认可的第三方检测报告，未提供的，评审时不予认可。 |
|  |  | 深化图纸 (10分) | 根据投标人提供的排风终端平面图、排风系统图、排风管路图、废气处理原理图、排风系统控制原理图、主要设备大样图、综合布线图、风管过墙或风井开洞尺寸及恢复施工图、层面设备翻梁基础及工字钢施工图、满足楼顶结构及设备荷载的设备基础结构计算书(包含计算依据、图纸几何信息、荷载安全系数、内力位移计算结果、设计验算结果等)、楼顶电箱原理图和动力电缆桥架施工图、给排水点位图纸、室内电气点位图等具有规范性、合理性、先进性和可行性的情况进行独立评审; 1、设计图纸规范、合理、完整，可行性强得5分，方案较合理完整且图纸齐全得3分，图纸有瑕疵或提供不全得1分，没有提供图纸不得分； 2、提供符合实际现场楼顶设备基础及风机废气设备效果图、楼顶风管效果图的得5分，效果图有瑕疵或提供不全得3分，没有提供或提供的不符合实际现场效果图不得分。 |
|  |  | 实施方案(6分) | 根据投标人的供货、施工实施方案、服务保证措施及人员配备的情况进行独立评审： 1、提供的施工方案、技术措施、进度安排、验收方案，尤其对关键工序和关键部位具有针对性，措施得力、经济、安全、可行，资料提供不全得1分，资料提供齐全符合文件要求得2分，优于招标文件要求（提供对项目整体有深刻认识,废气处理设备催化改性活性炭原位再生功能介绍,考虑现有项目进度,应有减少对现阶段施工进度影响的措施和本项目范围内的各项专业详细验收方案及验收项目详细报表或测试依据）的得3分； 2、提供的资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要，明显有瑕疵得1分，符合文件要求得2分，优于招标文件（资源配备计划、投入的劳动力、机械设备提供齐全，且提供所在投标单位的社保证明）的得3分。 |
| 商务分 | 15 | 企业实力(2分) | - 投标人具有废气处理相关专利证书，每提供一个得0.5分，最多2分，需要同时提供相关证书复印件以及在国家专利查询网站（http://cpquery.cnipa.gov.cn）的查询截图； |
|  |  | 企业业绩(4分) | 1、投标人提供自2022年1月1日至今类似项目成功案例（必须包含PP风管、废气处理、风机、控制阀、通风柜）。每提供一个成功案例得0.5分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，提供网上中标截屏内容及可查询网址、合同、中标通知书、用户盖章验收报告、发票，五者缺一不可） 2、在提供上述业绩基础上每再提供一个对应业绩合格废气排放检测达到环保验收合格标准报告复印件加0.5分（以用户盖章为准），最多加1分。 注：所有资料均须提供复印件加盖公章，原件备查。 |
|  |  | 环境标志产品、节能产品(1分) | 1、对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。 2、对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中） |
|  |  | 售后服务方案(5分) | 1、售后服务方案基本合理，内容完整、可行，基本满足招标文件要求的得1分。售后服务方案合理，内容的完整性、可行性好，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善的得3分。售后服务方案表述清晰、完整，提供合理清晰的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，保障措施内容全面且详细，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，到达故障现场时间优于采购文件要求，提供定期回访服务，对设备进行维护保养的得5分； |
|  |  | 质保期（3分） | 【客观分】质保期在满足采购需求基础上，每延长1年得1分，最多的3分。延长不足1年不得分。 |

（2）价格分（30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：按落实政府采购政策说明及前附表中小企业优惠措施，进行价格扣除或价格分加分（详见第二章 投标人须知前附表）

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

第五章  采购合同

货物集中采购合同

| 供方： | 合同编号： |
| --- | --- |
| 需方： | 采购编号： |
| 采购方：浙江大学采购中心 | 采购项目： |
| 委托代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 采购标项：（如无则不填） |
| 合同签约地：杭州 | 合同打印日期： |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循平等自愿原则，经双方友好协商一致，达成以下合同条款：

- 本次采购涉及的招标文件（或采购文件）、投标文件（或响应文件）及招标（或磋商）现场供方的询标记录（或补充承诺）与本合同具有同等法律效力，如有与本合同条款有冲突部分则按有利于需方为准。

第二条 货物名称、规格、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件1供应商 《报价明细表》 | 台套 |  |  |  |
|  | 可增加 |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 （人民币，含税） |  | ￥ （人民币： ） |  |  |  |  |

注：1.以上合同总价包括货物运抵需方指定地点并完成安装调试、质保、售后等供方履行完毕本合同所需的一切费用。

- 可根据采购时的约定修改币种名称。

第三条 质量保证

1、质量功能标准需符合厂方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2、供方保证本合同中所供应的国产商品是合同签订后或至多签订前半年内生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，需方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供方承担。

第四条 技术性能指标

具体指标详见第一条所述之相关文件。

第五条 交货时间、地点

最晚不迟于（合同签订取得免表收到信用证）后        自然日。

货物交付地点（送货前再确认，可经双方同意后变更至校内其他地址）：

浙江大学              校区              楼               室

医院              楼               室

其他地点（需要准确到楼宇办公室）：

1、供方在合同签订后，按照其与使用单位事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2、在所供商品交付使用时，供方必须向使用方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并对使用单位人员进行培训。

第六条 验收

1.供方将所供商品运至交货地点并安装调试完毕后，由需方负责在 30 日内按验收标准进行验收。如发现质量问题，双方另行约定再次验收条件及时间。因此导致逾期的，供方按照第九条第2款约定承担逾期违约责任，双方另有约定的除外。

2.验收标准详见第一条所述之相关文件。

3.货物经需方验收合格，货物所有权及货物毁损灭失的风险始转移给需方。

4.如货物确实内在存在质量瑕疵，即使通过了本条第1款的验收，需方仍有权在任何时间包括质保期内或质保期满后使用寿命期内提出异议，不受30天验收时间的限制，如果查明确实属于内在质量存在问题，供方仍应对此负责。

第七条 保证金及货款

1.供方应在合同签订时向采购方缴纳履约保证金。本合同履约保证金为合同总价的    %（可选10%及以下）。

2.需方向供方的付款计划安排如下：

- 第一期款：    后，支付至合同金额     %；

- 第二期款：    后，支付至合同金额     %；

- 第三期款：    后，支付至合同金额     %；

特殊支付方式：

3.如含境外供货，由浙江大学采购中心委托外贸代理公司与供方指定的境外公司签订外贸合同，如供方指定的境外公司未能履行所签订外贸合同的条款时，则供方指定的该境外公司名下的所有合同法律后果、责任和风险转由供方承担，供方无条件接受。供方指定的境外公司（如需要多家供货请按《报价明细表》中的货物分别列出）详细信息如下：

货物：合同项内所有货物

货物原产地和制造商：

运输方式、装运港和目的港：

境外公司名称：

联系人姓名:

联系人电话:

联系人Email:

需方付款的方式按浙江大学采购中心与外贸代理公司签订的代理协议执行。

4.供方须提供增值税专用发票、验收合格报告和原产地证明等材料。因供方未按约及时提供相关材料导致需方迟延付款的，不视为需方逾期付款，供方不得因此向需方主张承担逾期付款违约责任。

5.履约保证金（如有）在货物验收合格后在无质量及服务问题的情况下由供方发起办理无息退还的手续。

第八条 质保期及售后服务承诺

详见第一条所述之相关文件。

第九条 违约处理

1.如供方提供的货物全部或部分验收不合格，需方有权解除本合同，供方应在接到需方的通知后10天内将不合格的货物撤出现场，并向需方支付不合格货物总价的20％作为违约金。

2.供方逾期供货，自逾期之日起，每天应向需方支付合同总价万分之五的违约金。如逾期超过30天，需方有权解除本合同，供方还应向需方支付合同总价百分之五的违约金。

3.需方逾期付款，自逾期之日起，每天应向供方支付欠付总价万分之五的违约金。

4.供方保证其交付的全部货物不会侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权等其他合法权利，否则，供方应承担全部法律责任。如需方因此遭受任何第三方的追索、索赔或诉讼的，则因此加诸于需方的一切责任及全部债务均由供方承担并清偿，供方并愿意赔偿需方因此受到的全部损失。

5.供方或供方人员违反本合同约定的任何义务的，应承担需方因实现权利所支付的所有费用，包括但不限于调查取证费、鉴定费、公证费、评估费、担保费、律师费、仲裁费/诉讼费、公告费、保全费、执行费、律师代理费、差旅费等。

6.供方存在违约情形的，需方有权从应付给供方的款项或供方交纳的保证金中直接扣除违约金、赔偿金等供方应付需方的全部费用。如保证金被扣减的，供方应在收到需方通知补足之日起3日内补足。

第十条 其他约定事项

1.需方负责按本合同第一条所述相应文本中的约定提供货物的存放和现场施工条件（电、水、工作时间及工具和材料的存放房间）。

2.供方应指定专人负责与需方的联络和安装现场协调事宜。

3. 供方应当对在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关需方的信息、文件、资料、数据，以及需方提供的数据等信息（即“保密信息”）予以保密，未经需方书面同意，供方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

第十一条 争议解决

本合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，需方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，双方均同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条 合同生效

1.本合同正文及附件共   页。

2.本合同经供方、需方、采购方签字盖章后生效。

3.本合同一式陆份，合同签订方各执贰份，具有同等法律效力。

第十三条 合同公示

双方同意，本合同及其附件，将根据要求进行公示。

--以下无正文，转签章页--

本页无正文，为《货物采购合同》签署页

| 需方：（公章） | 供方：（公章或合同章） |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| (签字） | （签字） |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
|  | 采购方： （浙江大学集中采购合同专用章） 授权代表： |
|  | （签字） |
|  | 签字日期： 年 月 日 |

开票资料

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：工行杭州市浙大支行

账号：1202024609908808891

合同需要公示，此页请单独一页，以方便公示时删去。

| 双方信息 |  |
| --- | --- |
| 需方签字人信息 姓名: 工号: 手机: Email: | 供方签字人信息 姓名: 身份证号: 手机: Email: |
| 需方联系人信息（如与签字人相同，可不填） 姓名: 工号或学号: 手机: Email: | 供方联系人信息（如与签字人相同，可不填） 姓名: 身份证号: 手机: Email: |

注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写

2、需方签字人，应为项目负责人或需方认可的单位负责人

以下信息请单独一页，以便公示时删去。

供方填写合同备案信息表

（预算100万元及以上项目必须填写）

| 供方银行账户及相关信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户 |  |  |  |  |  |  |
| 账户名称： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行： |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号： |  |  |  |  |  |  |
| 供方地址： |  |  |  |  |  |  |
| 绝对所有权拥有者性别： |  |  | 男 | (插入符号) | 女 | (插入符号) |
| 是否外商投资企业： |  |  | 是 | (插入符号) | 否 | (插入符号) |
| 主要产品信息(只填一个核心产品，服务项目无需填写) |  |  |  |  |  |  |
| 名称： |  |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |
| 品牌： |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |
| 厂家信息 (货物项目填写生产产品的生产商，服务项目填写提供服务的服务商) |  |  |  |  |  |  |
| 生产商或服务商名称： |  | (填写完整的公司名称，如为外贸可选填英文名称) |  |  |  |  |
| 厂家规模： |  | (填写大型、中型、小型、微型、事业单位等) |  |  |  |  |
| 是否政策扶持企业： |  | (填写残疾人福利性单位、监狱企业等，不是填否) |  |  |  |  |
| 生产商国别： |  | (外贸产品可能存在生产商国家与生产地国家不一样) |  |  |  |  |
| 出产地： |  | (明确到区县一级，如为外贸可选填英文名称) |  |  |  |  |

注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写

- 上表括号()中内容为说明，请在填表时删除并填写正确的内容

供应商盖章

附件1

报价明细表（单价不能为0。如包含进口减免税货物请按海关报关要求单列，此表系申报减免税的依据，不再作拆分。）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 供货方式 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 国内供货 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 境外供货 |  |  |  |  |
| 3 | 以下无 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目采用公开招标方式采购时，以下不需要填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目采用竞争性磋商、单一来源谈判等方式采购，表中报价为初次报价时的明细清单，实际按最终报价进行相应折扣处理。另，供应商承诺免费赠送的货物如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 赠品无单价 | 赠品无单价 |
| 2 | 以下无 |  |  |  |  | 赠品无单价 | 赠品无单价 |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |  |

浙江大学减免税进口设备领用人须知

用户老师：

您在享受国家特定减免税优惠政策的同时，请知晓并遵守以下事项：

一、减免税进口的货物，应当接受海关监管。 除船舶、飞机、机动车辆外的货物，监管期为三年。监管年限自货物进口放行之日起计算，简单起见可按实验室到货时间起算三年内。

二、减免税进口的货物在监管期限内只能用于原备案地点或校内其他地点，且只能用于教学和科研，未经海关核准不得移作他用。完成资产增置后的设备如确需变更设备使用地点的，应在学院审批同意后通过学校采购中心向海关申报，经海关核准同意后方可变更使用地点。

三、仪器设备到货后及时按照《浙江大学大型仪器设备验收实施细则》完成开箱验货，在验收通过后尽快完成资产增置手续。资产增置前参照《浙江大学仪器设备资产管理办法》做好管理工作。

根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》等有关规定制定，单位或个人如有违反相关法律法规，海关将按照规定移交海关调查或者稽查部门处理。

如需变更使用地点，请事先联系采购中心邮箱jinkou@zju.edu.cn

采购中心

2023年5月22日

用户回执(境内供货不需要填写)

采购中心：

本人及指定的设备领用人已阅读《浙江大学减免税进口设备领用人须知》，愿意遵守有关法律法规，履行相关义务。承诺配合采购中心做好本人签订采购合同所涉及减免税货物在监管期内的监管。设备到货后指定的在职事业编制设备领用人信息如下（事先输入）：

设备领用人姓名：              工号（00开始工号）：

邮箱：                        手机号码：

采购合同签字人签字：

学院盖章

年       月      日

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 1、商务技术文件封面格式

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江大学、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与 通风系统设备更新（重新招标） 【项目编号：HSZB-2025-526-1】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

3、评分索引表

# 评分索引表（请放于商务技术文件首页）

| 评分要素 | 评分细则 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

4、投标函

# 投 标 函

致：           （采购人和采购代理机构名称）：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号：、项目名称：）   招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）    进行投标，在此：

1.提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：投标文件由纸质商务技术文件（包括资格文件）、纸质报价文件、电子版完整投标文件三部分组成，纸质商务技术文件和纸质报价文件应分别装订成册；纸质商务技术文件和纸质报价文件各正本1份，副本4份。电子版完整投标文件以U盘形式提供(含word版本，盖章扫描件pdf版本各1份)。

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目投标报价已经包含了所供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

3.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

5、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 执业资格人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等合格证明材料等材料的复印件并加盖投标单位公章。

6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（浙江大学）（浙江豪圣建设项目管理有限公司）：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

（浙江大学）（浙江豪圣建设项目管理有限公司）：

我以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号）   、（所在单位），为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （  项目编号  ）的投标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目投标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书。

投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

8、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月

9、商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

项目编号：                             项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

10、采购需求响应（偏离）表

# 采购需求响应（偏离）表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 招标文件的采购需求 | 投标文件的采购需求 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。如招标文件要求提供证明材料的，应附在本表后面，并在表中标明对应证明材料的所在页码。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

11、项目业绩表

项目业绩表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 服务内容 | 项目甲方联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供相关资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

12、项目实施人员配备情况

# 项目实施人员配备情况

项目编号：                             项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格自行编辑，后附资料根据评分标准及招标文件要求提供。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

13、货物配置清单

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 配置 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

14.报价文件封面格式

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

15、开标一览表

# 开标一览表

项目编号：                        项目名称：

| 采购内容 | 投标总报价（元） | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报作无效处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

16、投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                             项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章。

2、此表投标总报价须与开标一览表中投标总报价一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

17、中小企业声明函（货物）或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函

17.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  浙江大学  的  通风系统设备更新（重新招标） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为  	 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.所投产品清单内所有货物须逐项填写，否则《中小企业声明函》无效。

17.2投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

17.3残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：