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第一章  招标公告

项目概况
昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年 04 月 30 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：KMZC2026-G3-00472-YNBK-0014。
2、项目名称：昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目。
3、预算金额：160万元/年。

4、最高限价：160万元/年。
5、采购需求：

	序号
	项目名称
	数量
	计量单位
	★是否接受进口产品
	采购预算
（万元）
	最高限价
（万元）

	1
	昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目
	1
	项
	否
	160.00
	160.00


注：★（1）中标人需按采购人要求定期检测，净化效果达到国家相关要求（提供第三方机构出具的检测报告）。
★（2）本项目不分标段。投标人须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项。否则按不实质性响应招标文件要求处理。具体要求详见招标文件第六章。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6、合同履行期限：3年，合同一年一签。采购人将按年度对中标人履约情况进行考核，考核合格方可续签下一年度服务合同。
7、项目实施地点：昆明市第三人民医院。

8、本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人则提供身份证明。）
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

注：审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效。投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/所有者权益变动表及其附注。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人具备建设行政主管部门核发的有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；同时具备建筑施工安全生产许可证，并在有效期内。

3.2 拟派项目经理须具有二级及以上机电相关专业注册建造师证书及安全考核合格证书；项目经理须为投标人本公司正式员工，提供2025年1月至今任意三个月的社保证明。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（失信信息材料由招标代理机构负责在项目开标后评标会议开始前通过信用中国网、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会，投标人当前存在失信被执行情况时，其投标将被否决）。
三、获取招标文件

1、时间：2026年 04 月 09 日至2026年 04 月 16 日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分。
2、地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
3、方式：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
4、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年 04 月 30 日09时30分（北京时间）
2、地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。
六、其他补充事宜

1、开标方式：网上远程开标。
2、是否需要缴纳投标保证金：否。
3、其他：

3.1本次招标公告在云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
3.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
3.3获取招标文件方式：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys或者http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。　
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：昆明市第三人民医院
地址：昆明市官渡区太和街道吴井路319号
联系方式：张老师 （0871）63530770 
2、采购代理机构信息

名称：云南帮克工程咨询有限公司
地址：云南省昆明市盘龙区东华街道办事处新迎小区白龙路149号云南省工商行政管理学校3楼整层
联系方式：19988400820
3、项目联系方式

项目联系人：陈睿
电话：19988400820
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：昆明市第三人民医院

地址：昆明市官渡区太和街道吴井路319号

联系方式：张老师（0871）63530770 

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：云南帮克工程咨询有限公司

地址：云南省昆明市盘龙区东华街道办事处新迎小区白龙路149号云南省工商行政管理学校3楼整层

联系方式：陈睿、19988400820

	1.1.4
	项目名称
	昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目

	1.1.5
	标段划分
	本项目不划分标段

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	合同履行期限
	详见第一章“招标公告”

	1.3.3
	项目实施地点
	项目实施地点：昆明市第三人民医院

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告  二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：/。

	1.9.1
	现场踏勘
	□不组织

☑组织，踏勘时间： 2026 年 04 月 17 日10 时00分 （在招标文件提供期限截止后，开标前）

考察集中地点： 昆明市第三人民医院吴井院区 

注：本次踏勘不组织签到，各潜在供应商自愿参加，未参加踏勘的供应商视为完全响应本项目采购要求，每家供应商不得超过2名代表。

踏勘联系人：张老师  

联系方式：0871-63530770

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	（1）本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括完成服务内容所需的零备件采购费、人工费用、定期维护保养费用等属于本项目服务范畴内的费用以及采购代理服务费。

（2）投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）中标服务费：以中标价为计费基数，按《招标代理服务费收费标准》（计价格［2002］1980号）收费标准下浮20%计取后向中标人收取。签订采购合同时，中标单位应向采购人出示中标通知书原件，并经采购人和采购代理机构确认后方可签订采购合同。

服务类型

费率

中标金额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

1000000以上

0.01%

0.01%

0.01%



	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件的编制要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目招标公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为    5人及其以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：银行转账或银行保函等非现金形式提交；

履约保证金的金额：合同签订后7个工作日内，乙方应向甲方交付合同价款10%的履约保证金。
☑不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；

（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

（6）采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 


1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5标段划分：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金情况

1.2.1资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、合同履行期限、项目实施地点
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场踏勘
1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场踏勘的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人现场踏勘发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场踏勘中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）招标内容及要求；

（7）投标文件格式。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的编制要求见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4、投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持。

（2）开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

（3）唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（4）开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3评标

7.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8、中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。
8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金（本项目不要求）
8.4.1 在合同签订前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9、询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10、质疑接收、回复

10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系单位：云南帮克工程咨询有限公司。

联系电话：19988400820
通讯地址：云南省昆明市盘龙区东华街道办事处新迎小区白龙路149号云南省工商行政管理学校3楼整层

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11、纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定中标人；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

12、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人则提供身份证明。）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2023年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

注：审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效。投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/所有者权益变动表及其附注。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

	
	本项目的特定资格要求
	3.1 投标人具备建设行政主管部门核发的有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；同时具备建筑施工安全生产许可证，并在有效期内。

3.2 拟派项目经理须具有二级及以上机电相关专业注册建造师证书及安全考核合格证书；项目经理须为投标人本公司正式员工，提供2025年1月至今任意三个月的社保证明。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（失信信息材料，由招标代理机构负责在项目开标后评标会议开始前通过信用中国网、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会，投标人当前存在失信被执行情况时，其投标将被否决）。


第四章  评标办法（综合评分法）

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。
二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。
 （一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	项目实施地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	采购内容
	满足招标文件招标范围的要求

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


（二）澄清有关问题

1、投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、报价过低情形澄清

（一）在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明，必要时提交相关证明材料。包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
书面声明（应当加盖供应商单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字）及依据（或相关证明材料）应以电子文件形式上传至代理机构指定邮箱。“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指供应商与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照、网上下载的中标公示、中标通知书等原件扫描件；“相关说明”是指合同对方的付款证明及相关合法财务资料。）供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的或所提供的证明材料不被评标委员会接受的，视作该供应商以低于成本报价投标，其响应文件按无效处理。
（三）商务和技术评估、综合比较与评价

1、同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件其他未列明行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行。
3、监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合要求的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4、残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合要求的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5、节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

综合评分方式

	序号
	评分因素
	权重
	分值分配

	1
	投标报价评审
	0.30
	30分

	2
	技术部分评审
	0.50
	50分

	3
	商务部分评审
	0.20
	20分

	4
	合计
	1.00
	100分


具体评审细则如下：

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	商务技术评审标准
	F1-投标报价评审

（满分30分）
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

（3）评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

（4）得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

	
	F2-技术部分评审

（满分50分）
	1、维保服务技术条款响应评分（4分）

投标人对“第六章 招标内容及要求”中“三、技术要求”、“五、关于配件更换费用要求的规定”、“六、人员配置及维修响应要求”、“七、过滤器的质量要求”项进行响应，每有一项不满足扣1分（每项条款中的任意内容不满足视为整个条款不满足）。

2、维保服务方案评审（30分）
投标人需针对本项目的需求提供实施方案，方案内容包含：①项目维保范围情况分析②设备损害情况检查及维修；③设备清洁保养及耗材更换；④设备性能测试及校准；⑤设备运行状态检查；⑥定期巡检方案。

以上6个方面，经评定相关服务方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，项目情况分析详细、完善，抓住重点并有解决方法；服务内容采用的方式、方法能较好满足项目要求；服务方法合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的得30分，每缺少一项内容或未响应采购需求扣5分，每有一处内容存在不足的扣2.5分。

注：①以评审专家结合项目实际情况和响应文件响应情况独立评审为准。

②不足是指：方案对相关服务的关键要求没有详细说明、服务内容不明确、表述不清晰或不完善；项目情况分析简略，针对性较差；内容过于简略；服务方法不合理、针对性和可行性欠缺，不足以支撑项目实施等任意一项类似缺陷或瑕疵。
3、备件更换方案（8分）
投标人需针对本项目的备件更换制定方案，方案内容包含：①备件渠道；②备件供货措施；③更换措施；④拟投入项目配件清单情况。以上4个方面，经评定相关方案内容详尽、明确、清晰，阐述细致、透彻、条理清楚、思路清晰，对项目实际情况和关键难点把握充分，备件更换方案应能完全支持系统持续运行并考虑延续性；备件更换方案合理有效、有针对性、可行性和可操作性，没有不足的得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在不足的扣1分。

注：①以评审专家结合项目实际情况和响应文件响应情况独立评审为准。

②不足是指：方案对相关备件具体性能、价格、来源等没有详细说明、内容不明确、表述不清晰或不完善；针对本项目必要配件有所缺失；内容过于简略；方案不合理、针对性和可行性欠缺等任意一项类似缺陷或瑕疵。

4、应急响应机制方案（满分8分）
投标人须提供的应急响应机制方案，至少包括：①应急响应机制；②应急保障体系；③可能发生的紧急故障问题分析及解决办法；④应急人员安排。应急响应机制方案科学、全面、合理、针对性强的，得8分。

以上内容出现缺失或编写内容与本项目采购需求无关的，每出现一项扣2分，每出现1处缺陷或瑕疵的扣1分，扣完为止。

注：缺陷或瑕疵是指内容不齐全或过于简略；低于招标文件要求；相关表述存在与项目实际不符或其他不匹配的内容；前后存在语义不清或逻辑性错误等任意一项类似缺陷或瑕疵；相关内容可操作性或针对性较差等。

	
	F3-商务部分评审

（满分20分）
	1、服务质量承诺及保证措施（满分8分）
第一档次（8分）：服务质量承诺及保证措施具体、合理、全面、针对性强的；

第二档次（6分）：服务质量承诺及保证措施基本可行、针对性一般的；

第三档次（3分）：服务质量承诺及保证措施有但不够具体、不够全面、针对性一般的；

第四档次（1分）：服务质量承诺及保证措施含糊、不全面、针对性差的。

投标人未提供服务质量承诺及保证措施的不得分。
2、培训方案（满分3分）
投标人须提供针对本项目的培训方案包括：①培训团队的人员构成；②培训计划内容③培训措施。培训方案科学、全面、合理、针对性强的，得3分。

以上内容出现缺失或编写内容与本项目采购需求无关的，每出现一项扣1分，每出现1处缺陷或瑕疵的扣0.5分，扣完为止。

注：缺陷或瑕疵是指内容不齐全或过于简略；低于招标文件要求；相关表述存在与项目实际不符或其他不匹配的内容；前后存在语义不清或逻辑性错误等任意一项类似缺陷或瑕疵；相关内容可操作性或针对性较差等。

3、维保人员配置方案、管理及保障措施（9分）

第一档次（9分）：维保人员数量配备、管理方案合理，人员专业程度高，投标人拟定的项目经理具有丰富的与本次采购项目相关的实施经验（有相关证明材料且数量较多），项目管理人员专业针对本项目实际配置且合理，能满足项目管理需要且有针对性；

第二档次（6分）：维保人员数量配备、管理方案基本合理，人员专业程度一般，投标人拟定的项目经理具有丰富的与本次采购项目相关的实施经验（有相关证明材料且数量较少），项目管理人员专业配置合理，能满足本项目管理需要，但专业配置针对性一般；

第三档次（4分）：维保人员数量配备、管理方案相对合理，人员专业程度一般，投标人拟定的项目经理具有一定的与本次采购项目相关的实施经验（有相关证明材料且数量较少），项目管理人员配置基本满足本项目管理需要，专业配置缺乏针对性；

第四档次（1分）：维保人员数量配备、管理方案不合理，人员不专业，投标人拟定的项目经理具有一定的与本次采购项目相关的实施经验（仅作出相关说明但未提供相关证明材料），项目管理人员专业配置不满足本项目管理需要。
投标人未提供人员配置方案、管理及保障措施的不得分。


（四）得分汇总

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2、除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3、统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4、得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，优先采购节能环保产品。
若不存在节能环保产品参与投标，按F2-技术部分评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章  合同条款及格式

合同条款前附表
	序号
	项目
	内  容

	1
	合同履行期限
	3年，合同一年一签。采购人将按年度对中标人履约情况进行考核，考核合格方可续签下一年度服务合同。

	2
	项目实施地点
	昆明市第三人民医院

	3
	定价方式
	固定总价

	4
	付款方式
	先服务后付费，按每季度考核结果结算，按季度支付上季度的服务费。付款时，乙方应向甲方开具符合法律规定的发票，否则甲方有权拒绝付款，由此而产生的后果由乙方承担。

	5
	质量要求
	达到国家及行业相关要求，满足招标文件要求。


说明：合同格式仅供参考，以中标人与采购人最终协商确定的合同格式为准。
合同编号：                       合同自编号：

            项目编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）
合

同
书

签订地点：

签订日期：年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名称： 

地    址：
邮    编：
法定代表人或委托代理人：
经   办   人：
电    话：
签  订 日 期：
乙方（供应商单位章）名称：
地    址：
邮    编：
法定代表人或委托代理人：    
项目（技术）负责人：
电        话：
签  订 日 期：
昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目合同
合同编号：           
甲方（以下简称）：昆明市第三人民医院
乙方（以下简称）：               
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》就昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目工作达成以下条款，以资信守。
一、项目实施地点：

昆明市第三人民医院。
二、服务范围：

昆明市第三人民医院吴井路院区手术室、ICU、检验科，长坡院区1号楼手术室、ICU、检验科PCR实验室、微生物、普通细菌室，长坡院区新大楼检验科PCR实验室、血透室、ICU、手术室，长坡院区公共实验室等科室的层流净化系统维护保养服务。
三、主要服务内容

对昆明市第三人民医院吴井路院区手术室、ICU、检验科，长坡院区1号楼手术室、检验科PCR实验室、微生物、普通细菌室，长坡院区新大楼检验科PCR实验室、血透室、ICU、手术室，长坡院区公共实验室等科室层流及相关辅房净化区、弱电供电系统、门控系统、红外感应洗手系统、生物安全柜、全套操作台、温湿度计、压差表、地胶、净化通风的回风、排风、送风过滤系统等净化系统相关设备、配套的自控系统及冷热源设备等维护、保养等、更换初、中、高效过滤器，定期对设备进行检修、维护，发生设备故障后进行修理及配件更换，对日常的净化设备及机房进行打扫、达到检测前标准。每次维保完成后填写记录表并由指定管理人员签字确认；保证全年各科室的层流净化设备及区域达到净化等级要求，并按要求委托具有CMA/CNAS认证的第三方检测机构对层流净化设备、压差表、生物安全柜出具第三方检测合格报告。
三、技术要求
1、主要维保技术要求及服务内容

现场工作人员每周到使用科室巡视洁净空调运行情况并做好记录，保证温湿度、洁净度、压差、换气次数、照度、噪音在正常范围内，发现情况及时处理。

接到甲方通知后立即组织人员完成各科室洁净空调抢修工作，并做抢修记录，甲方人员签字确认。

每月检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对系统进行保压检漏，处理漏点后抽真空处理并保压。对制冷不足的机组进行充注，并做运行及检修记录。

每月检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查机组干燥过滤器，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机，电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况，并做运行及检修记录。

每周检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、接线端，并做运行及检修记录。

每周检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整，并做运行及检修记录。

每月检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑，并做运行及检修记录。

每周检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑，并做运行及检修记录。

每周检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗，并做运行及检修记录。

每周检查冷冻油的润滑情况是否正常，并做运行及检修记录。

每周进行制冷剂循环系统检查，检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常，并做运行及检修记录。

每周进行水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围，并做运行及检修记录。

每周进行检查冷冻水泵运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组控制装置并对参数进行校对、调整，并做运行及检修记录。

每月检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统，并做运行及检修记录。

每周检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘，并做运行及检修记录。

每周检查校正各控制设定值，并做运行及检修记录。

每周检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。并做运行及检修记录。

每周对机组及控制元件进行外观检查.并做运行及检修记录。

每月必须建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡，呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

2、净化组合式空调机组维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并做运行及检修记录。

每周检查并调整风机皮带，必要时进行更换。并做运行及检修记录。

每月检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并做运行及检修记录。

每周对机组及控制元器件进行外观检查。并做运行及检修记录。

每月用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘，并做运行及检修记录。

每周检查加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，并做运行及检修记录。

每周检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换，并做运行及检修记录。

每周检查比例阀的运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组保温情况，避免冷凝漏水，并做运行及检修记录。

每周检查机组内的初中、效过滤器、高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，需进行清洗及更换，要始终保证科室的正常使用。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维护工作报告书。

3、排风机组维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并做运行及检修记录。

每周检查风机的运转电流是否正常，并做运行及检修记录。

每月检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并做运行及检修记录。

每个季度清理风机叶轮，并做运行及检修记录。

每周检查、调整风机的运转时不产生不正常的振动及噪音，并做运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4、空调循环泵维保技术要求及服务内容

每周检查轴承温度是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好，并做运行及检修记录。

每周检查联轴器振动及磨损情况，必要时进行更换；使水泵电机达到运转平衡，并做运行及检修记录。

每月检查各阀门、止回阀、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表，并做运行及检修记录。

检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换，并做运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维保工作报告书。

5、空调管道系统维保技术要求及服务内容

每月检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；并做运行及检修记录。

每周检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常，并做运行及检修记录。

每周检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换，并做运行及检修记录。

每月水系统中的水过滤器要拆开清洁一次，并做运行及检修记录。

每月检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的修复，开胶的要重新粘好，并做运行及检修记录。

每周检查系统中压差调节阀是否正常，并做运行及检修记录。

膨胀水箱内要一个月清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆，并做运行及检修记录。

每月检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆，并做运行及检修记录。

6、净化空调风循环系统维保技术要求及服务内容

每周检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。

每周清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器回风口、排风口并进行记录。

每周进行中效压差检查，及时清洗风阻超过要求及破损的过滤器，并做运行及检修记录。

每月对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵敏的要修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养，并做运行及检修记录。

每周检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；并做运行及检修记录。

每周应对净化区域的房间及辅助房的回风口清洗，并做运行及检修清洗记录。

每周对净化区域的房间及辅助房的回风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周对净化区域的房间及辅助房的排风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极做保温材料的维护，并做运行及检修记录。

每周检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，截面风速均匀合理，并做运行及检修记录。

每月系统支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理，并做运行及检修记录。

每周检查高效过滤器密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁，并做清洁保养记录。

每季度检查净化空调风管道的清洁程度，应对其表面进行除尘清扫，并做除尘清扫记录，要求甲方有负责人在现场监督检查。

7、强弱电系统维保技术要求及服务内容

每周检查照明系统、空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、面板系统的正常工作，并做运行及检修记录。

每周检查面板显示值与设定值的符合性，包括各区的正负压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险，并做运行及检修记录。

每周检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换，并做运行及检修记录。

每周对配电柜箱体及柜内所有电气部件清洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求，并做运行及检修记录。

每月清洁设备间，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物，并做运行及检修记录。

8、控制系统维保技术要求及服务内容

每周断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝，并做运行及检修记录。

每周检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养，并做运行及检修记录。

每周对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换，并做运行及检修记录。

每一年送检压力表合格后方可再使用；并做运行及检测检修记录。

每周检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并作模拟实验，对于不合格的传感器应拆换，并做运行及检修记录。

每周检查检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫，并做运行及检修记录。

每周检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行及时更换，并做运行及检修记录。

每月清洁控制柜内外的灰尘、脏物，并做运行及检修记录。

每周必须检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换，并做运行及检修记录。

每周交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒，并做运行及检修记录。

每周清除触头表面及四周的污物(但不要修铿触头)，如头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓，并做运行及检修记录。

每周对热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换，并做运行及检修记录。

每周对自动空气开关保养时，用500V摇表测量绝缘电阻应不低于100MQ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修)，并做运行及检修记录。

每周对信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应做适当调整，调整后偏差仍较大应更换，并做运行及检修记录。

每周对中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器，并做运行及检修记录。

每周必须对处理器检查，如出现问题，及时更换，不得影响科室正常使用，更换完毕并做运行及更换检修记录。

9、医用门控系统维保技术要求及服务内容

每月检查门体结构的紧固件是否有松动，把手及门体是否有损坏，若有损坏及时修复紧固，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查自动门的控制器、电机、安全光线、控制开关、感应器及皮带是否有损坏，若有损坏及时修复，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。
10、生物安全柜、水平层流台维保技术要求及服务内容

每周检查生物安全柜流入气流流速及下降气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内。水平层流台气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内，若有故障应进行修复或更换配件，保证操作台正常运行。

11、全套操作台（包括生物安全柜及水平层流台）高效过滤器维保技术要求及服务内容

全套操作台高效过滤器更换1次/年，更换后调节系统，并通过第三方检测保证合格。

12、操作台紫外灯管、传递窗紫外灯管、紫外消毒柜灯管维保技术要求及服务内容

每月对所有紫外灯管的强度监测需符合规定（新灯管强度应≥90μW/cm²，老灯管强度应≥70μW/cm²）。紫外消毒柜需监测与维护，保证其正常工作。不符合要求的紫外灯管24小时内进行更换。

13、每周对吊塔及设备带上的氧气、空气、负压吸引终端进行检查，发现终端损坏应立即进行维修，无法修复的应立即进行更换。
14、传递窗维保技术要求及服务内容

每月对传递窗维护保养若有故障应进行修复或更换配件，保证传递窗正常运行。

15、压差表、温湿度计维保技术要求及服务内容

为保证院区压差表、温湿度计等测量仪表能按时完成校准要求，压差表、温湿度计必须交替备份两套表具，每年一次送至第三方权威机构校正，并出具校正报告，若有故障无法校正必须更换，更换费用及校验费用由维保单位承担。

16、监测、检测维保技术要求及服务内容

每个季度对净化区域内的负压进行监测并记录。

每个季度对各级别洁净室每个机组至少进行静态空气净化效果的监测并记录。

每个季度对洁净区域进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

17、滤网更换要求及服务内容

初效过滤器每2个月更换一次，每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

中效过滤器每6个月更换一次，回风口中效过滤器每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

各科室内高效过滤器根据其检测阻力判断是否需要更换，一般每两年更换一次高效过滤器，并做运行及更换检测记录。

新风机上的初效过滤器每周清洗一次，中效过滤器每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

各科室及相关辅助用房内的一次回风口中效过滤器，每一周必须清洁一次，每6个月更换一次，尼龙滤网一年一换。

活性炭6个月换一次。

承诺定期更换初、中、高效过滤器（更换过滤器安装通过第三方检测保证合格）。
四、合同履行期限：
合同履行期限：    年，即：   年   月    日至    年   月    日止。
五、合同金额：（人民币）      元/年（¥     元/年）

含完成服务内容所需的零备件采购费、人工费用、定期维护保养费用等属于本项目服务范畴内的费用。
六、合同款项的支付：先服务后付费，按每季度考核结果结算，按季度支付上季度的服务费。付款时，乙方应向甲方开具符合法律规定的发票，否则甲方有权拒绝付款，由此而产生的后果由乙方承担。
七、甲乙双方的责任：

1、甲方的责任

在乙方维修、维护、巡检等工作中，免费提供必要的现场服务所需的设施及物资，为其工作提供便利条件（如办公场所、水、电、床具及办公桌椅、内线电话、公共网络等），并配合乙方开展的相关工作。

配合乙方做好签约前合同范围内各施工方的技术资料、系统程序及密码、设备运行情况的检查和移交工作，在移交前出现的设备损坏由甲、乙双方当面确认后，由甲方负责处理正常后交乙方。

为了保证合同范围内耗材的正常供货及技术人员薪酬的如期支付和工作的正常开展，请甲方按合同约定按时支付合同款项。

对乙方提出的配件更换报告进行及时回复。

出现故障时，及时通知乙方，在乙方相关人员未进场维修及调试前，不得强行使用相关设备，不让无专业知识的人员擅自修理，拆卸设备材料。否则，由此造成的相关设备无法维修及运行的，乙方有权拒绝维修、维护，并且其产生的一切后果皆有甲方自行承担。
对维护范围内新风、排风、回风过滤网进行保洁前由主管科室与使用科室进行有效协调，以便乙方按时进行清洗和保洁吸尘工作。

对维护保养和更换耗材配件后出具的维护保养报告单及时进行签证。
因原施工方设计和施工安装等因素致甲方科室不能正常使用，影响乙方对设备的正常操作、维修、维护，甲方需对乙方提出的可行性报告及时进行回复，并督促原施工方进行及时整改合格。乙方尽到整改通知义务后，甲方未做出相关回应，也未督促原施工方整改的，其产生的一切后果皆有甲方自行承担。
因合同内原净化施工方设计或安装缺陷或不符合国家最新规范，乙方提出的可行性报告甲方尚未整改，致甲方科室不能正常使用或致乙方或第三方无法对空气质量其尘埃粒子计数项目检测合格，其责任乙方不能承担。
在本合同履行期内，在甲方认为有必要的前提下，进行每年一次空气质量检测其尘埃粒子计数项目的第三方检测（由甲方负责组织检测及检测费；检测前的设备、器械、办公家具等物品由甲方负责搬移，检测前检测区域的所有保洁、消毒工作由甲方负责）。
甲方使用科室应按乙方工程师的专业性指导正确使用设备，减少人为损坏，乙方有权进行督导和协调，甲方不得恶意虚报设备故障拨打设备报修电话，因非正常报修多次给乙方造成劳务、交通等费用，由甲方承担。
按乙方维修维护需求及时与乙方或第三方采购备品备件，保证乙方维修维护工作的正常开展和设备的正常运行。
2、乙方的责任

有相关专业的工程师7*24小时跟踪服务，保证系统的正常运行。根据科室需要，建议使用科室根据实际情况开启和关闭供冷热源设备，做到节能降耗，合理利用。

保证各设备材料的良好状态及成套设备的年可使用率为98%以上（正常检测保养及更换易损易耗的时间除外；因甲方未按时支付合同维护款项和合同履行中产生的配件款项给乙方，乙方无法采购备品备件，导致乙方技术人员无法正常开展维修维护工作的情况下，设备不能正常运行的时间除外；甲方非正常使用、供电异常、人为损坏后维修所需的时间除外）。

在甲方按时支付合同款项的前提下，乙方负责储备合同范围内的过滤器，定期按合同约定进行更换。

接到甲方故障通知后，乙方工作人员60分钟内到达现场处理，如需换件的情况，在甲方有备件的前提下及时更换所需配件，保证其系统的运行正常。

尽力快速优质完成各项设备检测保养、维修维护工作，并提供相应的维保报告。

培训、指导甲方相关工作人员及医护人员正确操作使用系统设备。

遇甲方人员误操作引起的人为损坏现象，全力配合甲方查明原因，抢修受损设备，最大限度为甲方减少损失。

向甲方汇报每次设备检测保养及维修维护的实际情况。

在合同履行期间内，在保证其净化设备正常运行的同时，在乙方工作范围内配合甲方做好的第三方检测工作，检测费用由甲方承担。
协助、指导甲方完成净化系统相关设备原施工方或原维护方的移交工作。

乙方人员应遵守甲方有关规章制度，严格执行维护维修操作规范，凡由乙方责任发生的安全责任事故，由乙方自行负责。

八、违约责任：

1、乙方未能按合同约定履行合同，因下列情况而引起的不良后果，给甲方造成的直接经济损失由乙方承担。
（1）乙方未能按期进行维护保养致设备材料损坏不能运行，或正常维护保养后空气质量未能达标，而非甲方原因造成的手术感染（以国家法定检测依据为准）。
（2）接到故障通知后，未能按合同规定的时间到现场维修，造成重大影响或不良事件。
（3）乙方未能按合同约定及时更换过滤器致通风系统不畅造成净化设备不能正常运行。
（4）甲方系统故障，乙方工作人员60分钟内未到现场或因乙方原因在规定时限内无法完成维护维修工作，经双方协商，甲方可另请他方进行维护维修，由此产生的维修工时费由乙方承担。
（5）乙方提供售后技术总监电话（    ）以及售后服务投诉电话（    ），在出现设备故障时，甲方相关科室拨打上列服务电话或通过短信、微信等通讯方式无法接通，严重影响科室使用的，每次处500.00元罚金（因通讯、网络故障、航空飞行、地下室屏蔽原因除外）。
（6）因乙方原因，对设备故障处理不当，或未作出有效处理，甲方对使用科室作出的有效投诉，经甲方主管部门核实无误后，有效投诉每次处500.00元罚金。
2、甲方未能按时支付合同款而影响乙方正常的备品备件采购、维修维护工作的正常开展，乙方不能负责系统的正常使用率，也不能继续承担维修责任。甲方应承担由此对乙方造成的损失。因甲方原因逾期付款的，甲方应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方系统、设备材料出现故障时，未及时通知乙方或未与乙方协商同意另请他方进行维护维修，乙方不承担维修责任及由此引起的不良事故和经济损失。
4、因甲方或使用科室原因，致甲方所委托的第三方检测机构或乙方无法或无必要在合同期内进行检测工作，责任由甲方自负，甲方不得以该理由拖欠或拒付合同款项（如：不能挪移或搬空检测区设备、以影响科室工作为理由，拒不配合等）。
九、不可抗力：甲、乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并允许延期履行，并免予承担违约责任。

十、其它：
1、合同内过滤器按本合同相关约定频次数量进行更换，如因甲方突发感染性疾病或爆发性传染病所急需更换的过滤器和超过本合同约定频次、类型及品牌、数量所更换过滤器产生的费用不在本合同款项范围内。

2、本合同如发生纠纷，甲乙双方应友好协商解决，协商不成时，向甲方住所地所在人民法院起诉。

3、本合同自双方签字及盖章之日起生效，履行完毕即合同款项全额支付完成后自行终止。合同执行期间，甲乙双方均不得在本合同约定条款外单方擅自变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，同意做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

4、如投标文件和本合同附件与本合同之内容有相对立或不吻合之约定，则以本合同更细化的条款内容为准。

5、本合同原件及附件一式    份，甲方    份，乙方    份。

第六章  招标内容及要求

一、服务范围及要求

1、服务范围

本项目服务范围主要包括以下区域：昆明市第三人民医院吴井路院区手术室、ICU、检验科，长坡院区1号楼手术室、ICU、检验科PCR实验室、微生物、普通细菌室，长坡院区新大楼检验科PCR实验室、血透室、ICU、手术室，长坡院区公共实验室等科室的层流净化系统维护保养服务项目（一采三年第一年）。

2、本项目组织现场踏勘，各投标单位需对该项目进行全面了解，包括服务场地、服务内容、设备运行情况、设备品牌、规格、型号及参数、设备耗材、设备维修配件等，防止在招标过程中出现盲报或已项目无关的报价产生，避免日后工作中出现推诿、扯皮问题。

3、质量要求

服务质量必须符合下列国家、行业相关技术规范标准要求：

GB51039-2014 综合医院建筑设计规范；

GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范；

WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范；

WS/T 10005-2023 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范；

GB/T 9237-2017 制冷系统及热泵安全与环境要求；

JGT 400-2012 通风空调系统清洗服务标准；

GB/T 13554-2020 高效空气过滤器；

GB 28235-2020 紫外线消毒器卫生要求；

GB 50365-2019 空调通风系统运行管理规范；

GBT+42392-2023 洁净手术部通用技术要求；

TCAME15—2020 医学实验室建筑技术规范；

GB 19489-2008 实验室生物安全通用要求；

GB15982-2012 医院消毒卫生标准；

医疗机构血液透析室基本标准；

血液净化室（中心）管理标准操作规程；

以及其它现行法律法规、技术规范、地方强制性标准等。

二、主要服务内容

对昆明市第三人民医院吴井路院区手术室、ICU、检验科，长坡院区1号楼手术室、检验科PCR实验室、微生物、普通细菌室，长坡院区新大楼检验科PCR实验室、血透室、ICU、手术室，长坡院区公共实验室等科室层流及相关辅房净化区、弱电供电系统、门控系统、红外感应洗手系统、生物安全柜、全套操作台、温湿度计、压差表、地胶、净化通风的回风、排风、送风过滤系统等净化系统相关设备、配套的自控系统及冷热源设备等维护、保养等、更换初、中、高效过滤器，定期对设备进行检修、维护，发生设备故障后进行修理及配件更换，对日常的净化设备及机房进行打扫、达到检测前标准。每次维保完成后填写记录表并由指定管理人员签字确认；保证全年各科室的层流净化设备及区域达到净化等级要求，并按要求委托具有CMA/CNAS认证的第三方检测机构对层流净化设备、压差表、生物安全柜出具第三方检测合格报告。

三、技术要求

1、主要维保技术要求及服务内容

现场工作人员每周到使用科室巡视洁净空调运行情况并做好记录，保证温湿度、洁净度、压差、换气次数、照度、噪音在正常范围内，发现情况及时处理。

接到甲方通知后立即组织人员完成各科室洁净空调抢修工作，并做抢修记录，甲方人员签字确认。

每月检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对系统进行保压检漏，处理漏点后抽真空处理并保压。对制冷不足的机组进行充注，并做运行及检修记录。

每月检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查机组干燥过滤器，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机，电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况，并做运行及检修记录。

每周检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、接线端，并做运行及检修记录。

每周检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整，并做运行及检修记录。

每月检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑，并做运行及检修记录。

每周检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑，并做运行及检修记录。

每周检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗，并做运行及检修记录。

每周检查冷冻油的润滑情况是否正常，并做运行及检修记录。

每周进行制冷剂循环系统检查，检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常，并做运行及检修记录。

每周进行水系统检查：检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围，并做运行及检修记录。

每周进行检查冷冻水泵运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组控制装置并对参数进行校对、调整，并做运行及检修记录。

每月检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统，并做运行及检修记录。

每周检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘，并做运行及检修记录。

每周检查校正各控制设定值，并做运行及检修记录。

每周检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。并做运行及检修记录。

每周对机组及控制元件进行外观检查.并做运行及检修记录。

每月必须建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡，呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

2、净化组合式空调机组维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并做运行及检修记录。

每周检查并调整风机皮带，必要时进行更换。并做运行及检修记录。

每月检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并做运行及检修记录。

每周对机组及控制元器件进行外观检查。并做运行及检修记录。

每月用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘，并做运行及检修记录。

每周检查加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，并做运行及检修记录。

每周检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换，并做运行及检修记录。

每周检查比例阀的运行情况，并做运行及检修记录。

每周检查机组保温情况，避免冷凝漏水，并做运行及检修记录。

每周检查机组内的初中、效过滤器、高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，需进行清洗及更换，要始终保证科室的正常使用。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维护工作报告书。

3、排风机组维保技术要求及服务内容

每月检查风机电机轴承运行情况，必要时进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端，并做运行及检修记录。

每周检查风机的运转电流是否正常，并做运行及检修记录。

每月检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好，并做运行及检修记录。

每个季度清理风机叶轮，并做运行及检修记录。

每周检查、调整风机的运转时不产生不正常的振动及噪音，并做运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

4、空调循环泵维保技术要求及服务内容

每周检查轴承温度是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好，并做运行及检修记录。

每周检查联轴器振动及磨损情况，必要时进行更换；使水泵电机达到运转平衡，并做运行及检修记录。

每月检查各阀门、止回阀、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表，并做运行及检修记录。

检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换，并做运行及检修记录。

建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的维保工作报告书。

5、空调管道系统维保技术要求及服务内容

每月检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；并做运行及检修记录。

每周检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常，并做运行及检修记录。

每周检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换，并做运行及检修记录。

每月水系统中的水过滤器要拆开清洁一次，并做运行及检修记录。

每月检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的修复，开胶的要重新粘好，并做运行及检修记录。

每周检查系统中压差调节阀是否正常，并做运行及检修记录。

膨胀水箱内要一个月清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆，并做运行及检修记录。

每月检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆，并做运行及检修记录。

6、净化空调风循环系统维保技术要求及服务内容

每周检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。

每周清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器回风口、排风口并进行记录。

每周进行中效压差检查，及时清洗风阻超过要求及破损的过滤器，并做运行及检修记录。

每月对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵敏的要修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养，并做运行及检修记录。

每周检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；并做运行及检修记录。

每周应对净化区域的房间及辅助房的回风口清洗，并做运行及检修清洗记录。

每周对净化区域的房间及辅助房的回风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周对净化区域的房间及辅助房的排风口清洗一次，回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

每周检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极做保温材料的维护，并做运行及检修记录。

每周检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，截面风速均匀合理，并做运行及检修记录。

每月系统支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理，并做运行及检修记录。

每周检查高效过滤器密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁，并做清洁保养记录。

每季度检查净化空调风管道的清洁程度，应对其表面进行除尘清扫，并做除尘清扫记录，要求甲方有负责人在现场监督检查。

7、强弱电系统维保技术要求及服务内容

每周检查照明系统、空调控制系统、时钟、计时钟、温、湿度显示器、面板系统的正常工作，并做运行及检修记录。

每周检查面板显示值与设定值的符合性，包括各区的正负压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。查看历史记录，及时分析报警记录、处置与报告，尽早发现运行中的各种异常或事故，做出趋势分析和降低潜在的风险，并做运行及检修记录。

每周检查洗手槽用电是否安全，各接点端子牢固、线路绝缘层无损伤、老化、漏电现象，必要时应及时更换，并做运行及检修记录。

每周对配电柜箱体及柜内所有电气部件清洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求，并做运行及检修记录。

每月清洁设备间，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物，并做运行及检修记录。

8、控制系统维保技术要求及服务内容

每周断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝，并做运行及检修记录。

每周检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养，并做运行及检修记录。

每周对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换，并做运行及检修记录。

每一年送检压力表合格后方可再使用；并做运行及检测检修记录。

每周检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并作模拟实验，对于不合格的传感器应拆换，并做运行及检修记录。

每周检查检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫，并做运行及检修记录。

每周检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行及时更换，并做运行及检修记录。

每月清洁控制柜内外的灰尘、脏物，并做运行及检修记录。

每周必须检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换，并做运行及检修记录。

每周交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒，并做运行及检修记录。

每周清除触头表面及四周的污物(但不要修铿触头)，如头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓，并做运行及检修记录。

每周对热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换，并做运行及检修记录。

每周对自动空气开关保养时，用500V摇表测量绝缘电阻应不低于100MQ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修)，并做运行及检修记录。

每周对信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应做适当调整，调整后偏差仍较大应更换，并做运行及检修记录。

每周对中间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器，并做运行及检修记录。

每周必须对处理器检查，如出现问题，及时更换，不得影响科室正常使用，更换完毕并做运行及更换检修记录。

9、医用门控系统维保技术要求及服务内容

每月检查门体结构的紧固件是否有松动，把手及门体是否有损坏，若有损坏及时修复紧固，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。

每月检查自动门的控制器、电机、安全光线、控制开关、感应器及皮带是否有损坏，若有损坏及时修复，必要时应进行更换，并做运行及检修记录。
10、生物安全柜、水平层流台维保技术要求及服务内容

每周检查生物安全柜流入气流流速及下降气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内。水平层流台气流流速的监测与维护，保证其数值在正常范围内，若有故障应进行修复或更换配件，保证操作台正常运行。

11、全套操作台（包括生物安全柜及水平层流台）高效过滤器维保技术要求及服务内容

全套操作台高效过滤器更换1次/年，更换后调节系统，并通过第三方检测保证合格。

12、操作台紫外灯管、传递窗紫外灯管、紫外消毒柜灯管维保技术要求及服务内容

每月对所有紫外灯管的强度监测需符合规定（新灯管强度应≥90μW/cm²，老灯管强度应≥70μW/cm²）。紫外消毒柜需监测与维护，保证其正常工作。不符合要求的紫外灯管24小时内进行更换。

13、每周对吊塔及设备带上的氧气、空气、负压吸引终端进行检查，发现终端损坏应立即进行维修，无法修复的应立即进行更换。
14、传递窗维保技术要求及服务内容

每月对传递窗维护保养若有故障应进行修复或更换配件，保证传递窗正常运行。

15、压差表、温湿度计维保技术要求及服务内容

为保证院区压差表、温湿度计等测量仪表能按时完成校准要求，压差表、温湿度计必须交替备份两套表具，每年一次送至第三方权威机构校正，并出具校正报告，若有故障无法校正必须更换，更换费用及校验费用由维保单位承担。

16、监测、检测维保技术要求及服务内容

每个季度对净化区域内的负压进行监测并记录。

每个季度对各级别洁净室每个机组至少进行静态空气净化效果的监测并记录。

每个季度对洁净区域进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录。

17、滤网更换要求及服务内容

初效过滤器每2个月更换一次，每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

中效过滤器每6个月更换一次，回风口中效过滤器每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

各科室内高效过滤器根据其检测阻力判断是否需要更换，一般每两年更换一次高效过滤器，并做运行及更换检测记录。

新风机上的初效过滤器每周清洗一次，中效过滤器每周清洗一次，并做运行及更换检修记录。

各科室及相关辅助用房内的一次回风口中效过滤器，每一周必须清洁一次，每6个月更换一次，尼龙滤网一年一换。

活性炭6个月换一次。

承诺定期更换初、中、高效过滤器（更换过滤器安装通过第三方检测保证合格）。

四、维保配置情况与应急处理要求

要求与服务内容档案管理每周、每月、每季度的监测记录完整档案归档归纳监测报告，乙方、医院各保留一份，其日常的监测、检测、运行记录均真实有效。

每周对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

每周对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告使用科室或总务科，同时上报公司的售后服务部。

更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料，由使用科室或总务科确认，一式两份，交使用科室一份，维保单位留存一份。每合同期质保到期后，对维保状况作年终总结报告。

五、关于配件更换费用要求的规定

层流系统及相关设备维保清单内的所有零部件在使用中发生损坏或需进行更换的，需第一时间告知甲方知晓，经甲方确认品目、规格及数量无误后，方可实施，层流系统及相关设备维保清单内的所需项目均包含在本项目费用中，乙方不得再向甲方提出支付层流系统及相关设备维保清单内耗材更换、设备维修及更换材料等费用的要求。
除层流系统及相关设备维保清单外所有零部件在使用中发生损坏，乙方负责进行及时维修。如有需更换的零部件，乙方须报请甲方确认，零配件费用1000元（含1000元）及以下由乙方承担。费用超过1000元零配件由甲方承担，乙方免费维修。

预留更换设备层流系统及相关设备维保清单的项目，作为项目预留，若使用需经甲方确认同意后方可实施，乙方负责免费更换，未使用将扣除该项费用。
如维护范围内设备出现损坏及故障，维保方负责购买品牌、产地相符的配件进行维修更换（或同质量，同品质），保证设备正常使用。

每月将维保更换的配件明细及价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后按合同支付。

乙方有责任对甲方提供配件供应支持，乙方务必在甲方维修配件需求提出后7日内按成本价提供其所需的(常用配件、易损配件)。

乙方需按照上述维保范围的规定，负责拆卸、清洗、安装所有更换的耗材。

乙方负责把所有更换下来的材料进行保管，做记录统计，并于每两个季度交予甲方进行处理。

乙方有责任通过精心完成规定的维保内容及项目，使维保范围内的系统和设备全年开机率≥98%。

六、人员配置及维修响应要求

1、乙方配备的人员具备相应的资质（如水、电、气、压力容器、空调等），维修人员必须持证上岗。
2、乙方人员联系电话保持24h畅通。在接到故障报修通知后立即响应，1小时内到现场处理故障。若故障无需更换配件的情况下，4小时内修复完成保证其正常工作；若故障需要更换配件，最迟一周内修复完成保证其正常工作。
七、过滤器的质量要求：

	序号
	材料名称
	质量要求
	备注

	1
	G1初效过滤器
	1、以PP纤维纺织成型制成一体。

2、具有耐酸碱性，耐腐蚀性。

3、阻力低，可反复清洗。

4、所捕捉之长短纤维及尘粒易清洗，过滤效率不受清洗影响。

5、耐冲击强度。

结构说明：

采用轻便的板式结构，可重复利用的金属外框，以PP纤维纺织成型制成一体的尼龙网，耐磨、使用寿命不低于1年，初阻力低，防尘等级≥5级，可多次清洗再利用，更换简便安全， 用户可自行操作，简洁方便。
	

	2
	G4铝框初效过滤器
	1、容尘量高；

2、可清洗优质滤料；

3、高强度；

4、板式加强筋式预过滤器采用轻便的板式结构，优质聚酯合成纤维，初阻力低，防火性能好。

结构说明：

1、外框坚固可拆卸。采用坚固的板式铝合金框架，配以ABS塑料角或铝合金角，结构坚固平稳，确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，并且外框采用可拆卸设计，方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。

2、过滤网加强筋，进一步增强了过滤器坚固性，同时，均衡的间距及双重加强筋设计确保了过滤网的等到褶形，从而使过滤器能在阻力最小的时候达到最大的容尘量。

3、滤料系优质聚酯合成纤维，可多次清洗再利用，使用寿命长，蓬松渐密的纤维结构，保证了较高的聚尘率及较大的容尘量，更好地保护其后端过滤器，延长其使用寿命。

4、为配合安装，厚度根据实际情况定制，采用褶形结构
	

	3
	F8中效过滤器
	1、坚固的金属框架架构，

2、高容尘量，低阻力，

3、优质蓬松多层的合成纤维滤纸，

4、超声波无缝合袋结构，

5、效率F8

结构说明：

1、坚固防漏的框架结构，采用双层U型铝合金外框架，袋子由一个锁在U型框架内的支撑格栅撑开，与相邻的格栅将袋口紧紧压住，并以特制结扣紧锁，防止过滤器在搬运过程中袋子脱落损坏。过滤器的所有金属边内卷，可以避免在过滤器安装与更换过程中划伤人，使操作既容易又安全。

2、优质蓬松的合成纤维，滤料采用合成纤维滤料，滤料由四层不同的无纺布经特殊工艺处理，形成加密的结构，从而使过滤器能达到高容尘量低阻力，而滤料中的针刺层和微纤层也保证了滤料的过滤效率。

3、超声波无缝密合。超声波缝合技术，将袋子三面密合，并在空家背面的拐角处以胶合剂密封，确保过滤器在恶劣的工作环境中亦不至于破损。滤袋采用加强格栅，将袋子分成均匀横向的气流通道，使袋子可以最大限度的膨胀，从而使气流可以均匀地通过，大大提高了滤料的有效使用面积，增大了过滤器的容尘量，也降低了过滤器的压力。
	

	4
	H11亚高效过滤器
	1.采用超细玻璃纤维滤纸作为滤材并进行密集拆叠；

2.过滤效率不低于95%@0.3μm（H11）；

3.符合防火要求，过滤器滤料闪点不低于163℃；

4.初阻力应≤120Pa。
	

	5
	H14 高效过滤器


	1、带测试孔过滤器系列，独特的测试孔结构设计有效保证了过滤器性能完整性，出厂前均通过有效的检漏和扫描测试。

2、采用银离子复合高效玻纤滤材，通过干扰细胞壁及蛋白质的合成，抑制空气中细菌、微生物的生长、繁殖，达到消毒灭菌的洁净效果。

3、也可采用杀菌型滤纸，内含溶菌酵素，可杀死过滤器捕集的细菌和霉菌，控制空气中细菌、微生物生长繁殖，达到消毒灭菌的洁净效果。

4、密封胶，性能稳定。

5、效率：≥99.995%@MPPS（H14）。
	


八、主要维保内容清单

	1、各科室层流系统维保清单汇总表

	序号
	科室名称
	计量单位
	数量
	备注

	1
	吴井路院区手术室
	项
	1
	

	2
	吴井路院区ICU
	项
	1
	

	3
	吴井路院区检验科
	项
	1
	

	4
	长坡院区1号楼ICU
	项
	1
	

	5
	长坡院区1号手术室
	项
	1
	

	6
	长坡院区1号楼检验科实验室
	项
	1
	

	7
	长坡院区1号楼检验科微生物室
	项
	1
	

	8
	长坡院区新大楼PCR实验室
	项
	1
	

	9
	长坡院区新大楼ICU
	项
	1
	

	10
	长坡院区新大楼血透室
	项
	1
	

	11
	长坡院区新大楼手术室
	项
	1
	

	12
	长坡院区新大楼负压病房
	项
	1
	

	13
	长坡院区公共实验室
	项
	1
	

	14
	预留更换设备
	项
	1
	


	

	2、吴井路院区手术室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：630*630*90
	个
	1
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：484*484*90
	个
	5
	按要求定期更换

	3
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	10
	按要求定期更换

	4
	层流罩高效过滤器
	H14：1400*2600*90
	个
	1
	按要求定期更换

	5
	层流罩高效过滤器
	H14：2400*2600*90
	个
	2
	按要求定期更换

	6
	初效板式过滤器
	G4：485*355*46，尼龙网：495*365
	个
	18
	按要求定期更换

	7
	初效板式过滤器
	G4：305*185*46，尼龙网：305*185
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	顶排风口
	G4：480*480*46，尼龙网：490*490
	个
	6
	按要求定期更换

	9
	顶排风口
	G4：480*480*46，尼龙网：480*480
	个
	6
	按要求定期更换

	10
	顶排风口
	G4：440*320*46，尼龙网：440*320
	个
	12
	按要求定期更换

	11
	顶排风口
	G4：200*200*46，尼龙网：200*200
	个
	24
	按要求定期更换

	12
	顶回风口
	G4：340*340*46，尼龙网：350*350
	个
	6
	按要求定期更换

	13
	顶回风口
	G4：335*335*46，尼龙网：350*350
	个
	6
	按要求定期更换

	14
	顶回风口
	G4：200*200*46，尼龙网：210*210
	个
	12
	按要求定期更换

	15
	侧回风口
	G4：880*280*46，尼龙网：890*390
	个
	48
	按要求定期更换

	16
	侧回风口
	G4：485*335*46，尼龙网：495*345
	个
	12
	按要求定期更换

	17
	侧回风口
	G4：385*235*46，尼龙网：390*240
	个
	12
	按要求定期更换

	18
	侧回风口
	G4：305*105*46，尼龙网：315*315
	个
	6
	按要求定期更换

	19
	侧回风口
	G4：305*185*46，尼龙网：315*195
	个
	12
	按要求定期更换

	20
	回风口
	G4：880*280*46，尼龙网：880*280
	个
	24
	按要求定期更换

	21
	回风口
	G4：600*400*46，尼龙网：600*400
	个
	16
	按要求定期更换

	22
	G4板式过滤器
	1300*1200*20
	个
	6
	按要求定期更换

	23
	G4板式过滤器
	950*1200*20
	个
	12
	按要求定期更换

	24
	G4板式过滤器
	700*900*20
	个
	6
	按要求定期更换

	25
	G4板式过滤器
	1100*900*60
	个
	6
	按要求定期更换

	26
	F8袋式过滤器
	1300*1200*400
	个
	4
	按要求定期更换

	27
	F8袋式过滤器
	950*1200*400
	个
	8
	按要求定期更换

	28
	F8袋式过滤器
	700*900*400
	个
	4
	按要求定期更换

	29
	F8袋式过滤器
	1100*900*400
	个
	4
	按要求定期更换

	30
	H10高效过滤器
	1300*1200*90
	个
	1
	按要求定期更换

	31
	电机
	7.5KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	32
	电机
	4KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	33
	电机
	2.2KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	34
	风机
	风量：10000m³/h，静压：600Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	35
	风机
	风量：6000m³/h，静压：650Pa
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	36
	风机
	风量：5200m³/h，静压：850Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	37
	风机
	风量：2800m³/h，静压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	38
	室外压缩机
	制冷：75KW，制热：78KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	39
	室外压缩机
	制冷：25KW，制热：28KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	40
	室外压缩机
	制冷：19.7KW，制冷：21.8KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	41
	室外压缩机
	制冷：7.2KW，制热：7.8KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修及更换

	42
	排风机
	维保检修和更换
	台
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	43
	电加热板
	13.5KW
	个
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	44
	电加热板
	9KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	45
	电极加湿器
	45kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，定期更换加温桶

	46
	电极加湿器
	8kg/h
	台
	4
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，定期更换加温桶

	47
	电机皮带
	高速V带
	套
	5
	定期检修、保养，若损坏，及时进行更换

	48
	电动门维保
	1500*2100
	樘
	12
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	49
	安全光线更换
	1500*2100
	樘
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	50
	门电机及控制器
	1500*2100
	樘
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	51
	三龙头位刷手池维保
	各种元器件的维保检修和更换
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	52
	双龙头位刷手池维保
	各种元器件的维保检修和更换
	台
	2
	定期检修、维护，若损坏及时进行维修并更换配件

	53
	麻醉吊塔
	吊塔上的各种元器件的维保检修和更换，包括插座、气体终端等
	台
	4
	定期检修、维护，若损坏及时进行维修并更换配件

	54
	外科吊塔
	吊塔上的各种元器件的维保检修和更换，包括插座、气体终端等
	台
	4
	定期检修、维护，若损坏及时进行维修并更换配件

	55
	复苏室桥塔
	吊塔上的各种元器件的维保检修和更换，包括插座、气体终端等
	台
	1
	定期检修、维护，若损坏及时进行维修并更换配件

	56
	情报面板
	确保空调系统情报面板正常运行，若遇故障，无法通讯和控制空调启停及温湿度等，需要维修或更换。
	台
	5
	定期检查、调试，若损坏及时进行维修或更换

	57
	压差表
	定期检查、调试，若损坏需及时进行维修及更换，按要求委托第三方校验，出具检测报告
	项
	6
	定期检查、调试，若损坏需及时进行维修或更换

	58
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	59
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


3、

	吴井路院区ICU层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：485*485*90
	个
	27
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	5
	按要求定期更换

	3
	顶排风口
	G4：450*480*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	4
	顶排风口
	G4：420*420*10，+尼龙网
	个
	30
	按要求定期更换

	5
	顶排风口
	G4：410*410*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	6
	顶排风口
	G4：340*250*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	7
	顶回风口
	G4：410*410*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	顶回风口
	G4：400*400*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	9
	侧排风口
	G4：380*280*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	10
	侧排风口
	G4：340*250*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	11
	侧排风口
	G4：250*250*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	12
	侧回风口
	G4：380*280*10，+尼龙网
	个
	42
	按要求定期更换

	13
	侧回风口
	G4：350*250*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	14
	侧回风口
	G4：380*250*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	15
	侧排风口
	F8：580*230*69，+尼龙网
	个
	4
	按要求定期更换

	16
	侧排风口
	F8：380*230*69，+尼龙网
	个
	16
	按要求定期更换

	17
	侧排风口
	F8：280*280*69，+尼龙网
	个
	4
	按要求定期更换

	18
	顶排风口
	F8：410*410*69，+尼龙网
	个
	8
	按要求定期更换

	19
	G4板式过滤器
	1250*1030*10
	个
	6
	按要求定期更换

	20
	G4板式过滤器
	1650*1130*10
	个
	6
	按要求定期更换

	21
	G4板式过滤器
	750*630*10
	个
	6
	按要求定期更换

	22
	F8袋式过滤器
	1250*1030*400
	个
	4
	按要求定期更换

	23
	F8袋式过滤器
	1650*1130*400
	个
	4
	按要求定期更换

	24
	F8袋式过滤器
	750*630*400
	个
	4
	按要求定期更换

	25
	电机
	11KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	26
	电机
	4KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	27
	电机
	3KW
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	28
	风机
	风量：12500m³/h，静压：650Pa
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	29
	风机
	风量：4500m³/h，静压：650Pa
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	30
	风机
	风量：2700m³/h，静压：650Pa
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	31
	室外压缩机
	制冷：62KW，制热：38KW
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	32
	室外压缩机
	制冷：30KW，制热：34.1KW
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	33
	室外压缩机
	制冷：12.1KW，制热：13.3KW
	台
	1
	定期检查、保养，若损坏需及时进行维修或更换

	34
	电加热板
	42KW
	个
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	35
	电加热板
	36KW
	个
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	36
	电加热板
	8KW
	个
	1
	定期检查、保养，若损坏及时进行维修或更换

	37
	电极加湿器
	35kg/h
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，定期更换加湿桶

	38
	电极加湿器
	8kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，定期更换加湿桶

	39
	电机皮带
	高速V带
	套
	3
	定期检查、调试，若损坏及时进行更换

	40
	传递窗
	互锁、紫外灯各1套
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	41
	电动门
	1500*2100，现已全部故障，无法使用，需要对控制器及安全光线进行检修，若损坏需及时进行维修或更换配件，调试合格。
	樘
	8
	目前已全部故障，无法使用，维修完毕后，定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	42
	情报面板
	确保空调系统情报面板正常运行，若遇故障，及时进行维修或更换
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	43
	情报面板
	目前一台情报面板无法通讯和控制空调启停及温湿度等，需要维修或更换
	台
	1
	现需维修或更换

	44
	刷手池
	2位，损坏需及时维修并更换配件
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	45
	吊塔终端更换
	吊塔上氧气、空气、负压吸引终端已坏，需更换
	个
	20
	吊塔上氧气、空气、负压吸引终端已坏，需更换

	46
	压差表
	定期检查、调试，若损坏需及时进行维修或更换，按要求委托第三方校验，出具检测报告
	台
	3
	定期检查、调试，若损坏需及时进行维修或更换

	47
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	48
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	4、吴井路院区检验科层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：630*630*220
	个
	1
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：484*484*220
	个
	3
	按要求定期更换

	3
	高效送风口
	H14：320*320*220
	个
	1
	按要求定期更换

	4
	高效排风口
	H14：320*320*220，+尼龙网
	个
	2
	按要求定期更换

	5
	高效排风口
	H14：280*200*220，+尼龙网
	个
	1
	按要求定期更换

	6
	高效排风口
	H14：200*200*220，+尼龙网
	个
	1
	按要求定期更换

	7
	风口
	G4：450*355*21，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	机组过滤器
	G4，915*715*21
	个
	6
	按要求定期更换

	9
	G4板式过滤器
	650*2000*10
	个
	6
	按要求定期更换

	10
	F8袋式过滤器
	650*2000*10
	个
	4
	按要求定期更换

	11
	防雨百叶
	800*400
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	PF01排风机
	G4，915*715*20
	个
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	PF02排风机
	G4，870*685*20
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	传递窗
	600*600*600，互锁、紫外灯各1套
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	15
	生物安全柜
	A2，尺寸：1340*730*2120，功率1600VA，风机：550W。
	台
	1
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	16
	生物安全柜
	B2，907*780*2120，含外排风机1台。
	套
	1
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	17
	吹淋系统
	缓冲间吹淋系统
	套
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	18
	空调机组拆除
	原老旧空调机组拆除
	台
	1
	更换新增

	19
	全新净化空调机组
	1.型号：AHU-01
2.风量：2800m³/h，
3.静压：400Pa，
4.外形尺寸：卧式
5.电机：2.5KW,
6.电加热：8KW.
7.电加湿：5Kg/H，
8.制冷/制热：10KW/12KW.
9.过滤效率：G4+F8
	台
	1
	更换新增

	20
	风管
	1.名称:送、回/排风管道
2.材质:镀锌铁皮
3.形状:矩形
4.规格:长边长(mm) ≤1000
5.板材厚度:δ=0.75
6.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合GB50243-2002验收规范
7.接口形式:角钢对眼螺母法兰
8.支架形式:圆钢吊架
	㎡
	50
	改造新增

	21
	铝合金门铰型防雨百叶风口
	1.名称:铝合金门铰型防雨百叶风口
2.规格:630*320mm
3.材质:铝合金
	个
	2
	改造新增

	22
	电动调节阀
	1.名称:电动调节阀
2.规格:500*200mm
3.材质:碳钢
	个
	3
	改造新增

	23
	手动对开多叶调节阀
	1.名称:手动对开多叶调节阀
2.规格:500*200mm
3.材质:碳钢
	个
	3
	改造新增





	5.压力试验及吹、洗

设计要求:满足设计及规范要求
	m
	20
	改造新增

	25
	低压铜及铜合金管
	1.名称:冷媒管
2.材质:脱脂铜管
3.规格:Φ19.1
4.连接形式:钎焊
5.压力试验及吹、洗

设计要求:满足设计及规范要求
	m
	20
	改造新增

	26
	试验室压差表
	安装正负压压差表-30至+30
	个
	5
	改造新增

	27
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	28
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	5、长坡院区1号楼手术室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	层流罩
	H14：2400*2600*90
	个
	1
	按要求定期更换

	2
	万级层流罩
	H14：1400*2600*90
	套
	1
	按要求定期更换

	3
	高效送风口
	H14：484*484*75
	个
	18
	按要求定期更换

	4
	顶排风口
	F8：580*580*10，+尼龙网
	个
	4
	按要求定期更换

	5
	顶排风口
	F8：505*505*75，+尼龙网
	个
	72
	按要求定期更换

	6
	顶排风口
	F8：355*355*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	7
	侧回风口
	F8：750*310*10，+尼龙网
	个
	16
	按要求定期更换

	8
	侧/下回风口
	F8：375*285*69，+尼龙网
	个
	16
	按要求定期更换

	9
	顶排风口
	G4：580*580*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	10
	顶排风口
	G4：505*505*75，+尼龙网
	个
	108
	按要求定期更换

	11
	顶排风口
	G4：355*355*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	12
	侧回风口
	G4：750*310*10，+尼龙网
	个
	24
	按要求定期更换

	13
	顶排风口
	G4：455*455*10，+尼龙网
	个
	36
	按要求定期更换

	14
	G4板式过滤器
	1000*1150*10
	个
	6
	按要求定期更换

	15
	G4板式过滤器
	1000*880*10
	个
	6
	按要求定期更换

	16
	G4板式过滤器
	780*840*10
	个
	6
	按要求定期更换

	17
	F8袋式过滤器
	1000*1150*500
	个
	4
	按要求定期更换

	18
	F8袋式过滤器
	1000*880*500
	个
	4
	按要求定期更换

	19
	F8袋式过滤器
	780*840*500
	个
	4
	按要求定期更换

	20
	电机
	3.0KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	21
	电机
	2.2KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	风机
	风量：5000m³/h，机外余压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	23
	风机
	风量：4700m³/h，机外余压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	24
	风机
	风量：3000m³/h，机外余压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	25
	风机
	风量：450m³/h，机外风压:135Pa
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	26
	风机
	风量：300m³/h，机外风压:135Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	27
	排风机
	风量：600m³/h，机外风压:200Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	28
	室外压缩机
	19.2KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	29
	电加热板
	22.5KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	30
	电加热板
	18.0KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	31
	电加热板
	12.0KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	32
	电极加湿器
	15.0kg/h
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，按要求定期更换加湿桶

	33
	电极加湿器
	8.0kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修，按要求定期更换加湿桶

	34
	电机皮带
	高速V带
	套
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	35
	电动单开门
	1000*2100
	樘
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	36
	电动平移门
	1500*2100
	樘
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	37
	传递窗
	600*600*600
	扇
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	38
	双龙头刷手池
	各种元器件的维保检修和更换
	个
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	39
	情报面板
	2号手术室情报的板按键不灵，电话也打不通。观片灯开关坏。插座、网络灯维修，网络不通
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换 

	40
	吊塔
	吊塔上的各种元器件的维保检修和更换，包括插座、气体终端等。
	台
	4
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	41
	压差表
	新增两个压差表，定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，每年至少出具检测报告
	项
	2
	新增两个压差表，定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	42
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	43
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	6、长坡院区1号楼检验科实验室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：484*484*90
	个
	8
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	2
	按要求定期更换

	3
	侧排风口
	F8：360*270*10，+尼龙网
	个
	8
	按要求定期更换

	4
	侧排风口
	F8：250*200*10，+尼龙网
	个
	4
	按要求定期更换

	5
	侧排风口
	G4：360*270*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	6
	侧排风口
	G4：250*200*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	7
	侧回/排风口
	G4：360*290*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	侧排风口
	G4：290*290*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	9
	侧回风口
	G4：280*280*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	10
	侧回风口
	G4：280*210*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	11
	侧回/排风口
	G4：270*210*10，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	12
	G4板式过滤器
	1400*1300*10
	个
	6
	按要求定期更换

	13
	F8板式过滤器
	1400*1300*10
	个
	4
	按要求定期更换

	14
	排风机
	初中效排风机
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	电机
	32KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	16
	风机
	风量：7500m³/h。机外静压：900Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	17
	室外压缩机
	三台一组，制冷：32KW，制热：22KW
	组
	1
	目前已损坏，进场后需更换，定期检修，保养，若损坏需及时进行维修或更换

	18
	电加热板
	13.5KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	电极加湿器
	4kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，定期更换加湿桶

	20
	电机皮带
	高速V带
	套
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	21
	门拉手
	大部分坏或松动
	樘
	9
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	传递窗
	600*600*600
	台
	5
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	23
	生物安全柜
	A2,1500*790*2050mm
	台
	2
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	24
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	台
	9
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	25
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	26
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	7、长坡院区1号楼检验科微生物室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：484*484*90
	个
	8
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	3
	按要求定期更换

	3
	侧排风口
	H14：605*605*155
	个
	5
	按要求定期更换

	4
	侧排风口
	G4：310*310*20，+尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	5
	侧排风口
	G4：280*360*10，+尼龙网
	个
	18
	按要求定期更换

	6
	侧排风口
	F8：280*360*10，+尼龙网
	个
	12
	按要求定期更换

	7
	G4板式过滤器
	600*445*20
	个
	24
	按要求定期更换

	8
	F8板式过滤器
	610*450*20
	个
	16
	按要求定期更换

	9
	排风机机组
	初中效排风机
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	电机
	32KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	11
	风机
	风量：7500m³/h
机外静压：900Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修及更换

	12
	室外压缩机
	制冷：32KW
制热：22KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	电机热板
	13.5KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	电级加热器
	4kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	电机皮带
	高速V带
	套
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	16
	传递窗
	600*600*600
	扇
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	17
	生物安全柜
	A2
	台
	3
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	18
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修及更换，委托第三方校验，出具检测报告
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	吹淋系统
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件
	套
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	20
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	21
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	8、长坡院区新大楼PCR实验室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	G4板式过滤器
	350*350*10
	个
	1
	按要求定期更换

	2
	G4板式过滤器
	873*878*10
	个
	6
	按要求定期更换

	3
	G4板式过滤器
	1073*878*10
	个
	6
	按要求定期更换

	4
	G4板式过滤器
	1273*878*10
	个
	6
	按要求定期更换

	5
	G4板式过滤器
	600*490*10
	个
	12
	按要求定期更换

	6
	G4板式过滤器
	595*290*10
	个
	12
	按要求定期更换

	7
	G4板式过滤器
	595*290*10
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	F8板式过滤器
	873*878*20
	个
	4
	按要求定期更换

	9
	F8板式过滤器
	1073*878*20
	个
	4
	按要求定期更换

	10
	F8板式过滤器
	1273*878*20
	个
	4
	按要求定期更换

	11
	F8板式过滤器
	592*490*20
	个
	8
	按要求定期更换

	12
	F8板式过滤器
	590*285*20
	个
	8
	按要求定期更换

	13
	F8板式过滤器
	590*285*20
	个
	8
	按要求定期更换

	14
	排风机
	带高效过滤
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	电机
	2.2KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	16
	电机
	3.0KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换

	17
	电机
	1.1KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	18
	风机
	风量：4800m³/h，机外静压：600Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	风机
	风量：4800m³/h，机外静压：550Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	20
	风机
	风量：2900m³/h，机外静压：550Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	21
	风机
	风量：1500m³/h，机外静压：200Pa
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	室外压缩机
	制冷：30.3KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	23
	室外压缩机
	制冷：25.8KW，制热：28.9KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	24
	室外压缩机
	制冷：12.4KW，制热：13.6KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	25
	电加热板
	28(1:2:4)/20(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	26
	电加热板
	18(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	27
	电加热板
	12(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	28
	电加湿器
	30kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	29
	电机皮带
	高速V带
	套
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	30
	传递窗
	600*600*600，互锁，紫外灯
	台
	8
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	31
	生物安全柜
	A2，双人位
	台
	3
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	32
	生物安全柜
	B2，双人位
	台
	1
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	33
	压力表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	台
	17
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	34
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	35
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	9、长坡院区新大楼ICU层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	侧回风口
	H14：550*550*95，+尼龙网
	个
	8
	按要求定期更换

	2
	G4板式过滤器
	1273*878*20
	个
	6
	按要求定期更换

	3
	G4板式过滤器
	873*878*20
	个
	12
	按要求定期更换

	4
	G4板式过滤器
	773*778*20
	个
	6
	按要求定期更换

	5
	F8袋式过滤器
	1273*878*380
	个
	4
	按要求定期更换

	6
	F8袋式过滤器
	873*878*380
	个
	8
	按要求定期更换

	7
	电机
	3KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	8
	电机
	5.5KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	9
	电机
	4KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	风机
	风量：4250m³/h，机外静压：500Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	11
	风机
	风量：5000m³/h，机外静压：750Pa
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	风机
	风量：4400m³/h，机外静压：750Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	风机
	风量：4000m³/h，机外静压：600Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	室外压缩机
	制冷：30.3KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	室外压缩机
	制冷：19.7KW
制热：20.6KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	16
	电加热板
	24/16KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	17
	电加热板
	16KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	18
	电极加湿器
	30kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	19
	电机皮带
	高速V带
	套
	5
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	20
	传递窗
	600*600*600
	扇
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	21
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	个
	15
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	23
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	10、长坡院区新大楼血透室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	侧排风口
	H14：550*550*95
	个
	8
	按要求定期更换

	2
	G4板式过滤器
	1173*878*20
	个
	12
	按要求定期更换

	3
	G4板式过滤器
	1073*978*20
	个
	6
	按要求定期更换

	4
	F8袋式过滤器
	1173*878*380
	个
	8
	按要求定期更换

	5
	F8袋式过滤器
	773*778*380
	个
	4
	按要求定期更换

	6
	F8袋式过滤器
	1073*978*380
	个
	4
	按要求定期更换

	7
	电机
	2.2KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	8
	电机
	2.2KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	9
	电机
	1.5KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	风机
	风量：3750m³/h，机外静压：500Pa
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	11
	风机
	风量：3700m³/h，机外静压：700Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	风机
	风量：3550m³/h，机外静压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	风机
	风量：3000m³/h，机外静压：500Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	风机
	风量：3300m³/h，机外静压：450Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	室外压缩机
	制冷：25.8KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	16
	室外压缩机
	制冷：12.4KW，制热：13.6KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	17
	电加热板
	24(1:2:4)/12(1:2:4)KW
	个
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	18
	电加热板
	12(1:2:4)KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	电极加湿器
	27.4kg/h
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	20
	电机皮带
	高速V带
	套
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	21
	传递窗
	600*600*600
	扇
	8
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	22
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	个
	40
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	23
	门禁
	门禁开门机
	个
	32
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	24
	空调面板
	温湿度控制
	个
	24
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	25
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	26
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


11、

	长坡院区新大楼手术室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	2
	按要求定期更换

	2
	侧回风口
	G4：780*280*69，+尼龙网
	个
	24
	按要求定期更换

	3
	侧回风口
	F8：780*280*69，+尼龙网
	个
	16
	按要求定期更换

	4
	排风口
	F8：280*280*69，+尼龙网
	个
	4
	按要求定期更换

	5
	G4板式过滤器
	973*778
	个
	6
	按要求定期更换

	6
	F8袋式过滤器
	973*778
	个
	4
	按要求定期更换

	7
	电机
	2.2KW
	台
	3
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	8
	风机
	风量：2000m³/h，机外静压：450Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	9
	风机
	风量：2800m³/h，机外静压：500Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	风机
	风量：2800m³/h，机外静压：600Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	11
	风机
	风量：2200m³/h，机外静压：600Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	室外压缩机
	制冷：12.4KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	电加热板
	12(1:2:4)/8(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	电加热板
	6(1:2:4)KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	电极加湿器
	11kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	16
	电机皮带
	高速V带
	套
	6
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	17
	电动门
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换
	樘
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	18
	刷手池
	两位
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	19
	不锈钢清洗槽
	一位
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	20
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	个
	5
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	21
	六联液晶屏
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	四联液晶屏
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	23
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	24
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	12、长坡院区新大楼负压病房层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	侧排风口
	H14：550*550*95
	个
	7
	按要求定期更换

	2
	G4板式过滤器
	1073*878
	个
	6
	按要求定期更换

	3
	G4板式过滤器
	1173*878
	个
	6
	按要求定期更换

	4
	F8袋式过滤器
	1073*878
	个
	4
	按要求定期更换

	5
	F8袋式过滤器
	1173*878
	个
	4
	按要求定期更换

	6
	电机
	2.2KW
	台
	2
	按要求定期更换

	7
	风机
	风量：3750m³/h
机外静压：400Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	8
	风机
	风量：2800m³/h
机外静压：400Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	9
	室外压缩机
	制冷：25.8KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	室外压缩机
	制冷：19.7KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	11
	电加热板
	16(1:2:4)/12(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	电加热板
	24(1:2:4)/12(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	电极加湿器
	27.4kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	14
	电极加湿器
	21kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	15
	电机皮带
	高速V带
	套
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	16
	传递窗
	600*600*600
	扇
	7
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 

	17
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	个
	35
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	18
	门禁
	门口分机
	个
	28
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	空调面板
	温湿度控制
	个
	21
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	20
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	21
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	13、长坡院区公共实验室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：630*630*90
	个
	8
	按要求定期更换

	2
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	8
	按要求定期更换

	3
	侧回/排风口
	H14：630*630*90
	个
	6
	按要求定期更换

	4
	侧回/排风口
	H14：540*240*90
	个
	6
	按要求定期更换

	5
	侧回/排风口
	H14：640*640*70
	个
	2
	按要求定期更换

	6
	侧回/排风口
	H14：480*280*90
	个
	2
	按要求定期更换

	7
	G4板式过滤器
	1200*1080
	个
	12
	按要求定期更换

	8
	G4板式过滤器
	1100*780
	个
	12
	按要求定期更换

	9
	F8袋式过滤器
	1200*1080
	个
	8
	按要求定期更换

	10
	F8袋式过滤器
	1100*780
	个
	8
	按要求定期更换

	11
	排风机HTFC-12
	H14
	个
	4
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	12
	排风机HTFC-18
	H14
	个
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	13
	排风机
	H14
	个
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	14
	电机
	4KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	电机
	3KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	16
	风机
	风量：4500m³/h，机外静压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	17
	风机
	风量：3000m³/h，机外静压：650Pa
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	18
	室外压缩机
	制冷：94KW，制热：102KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	19
	室外压缩机
	制冷：47KW，制热：51KW
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	20
	电加热板
	28(1:2:4)/42(1:2:4)KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	21
	电加热板
	20(1:2:4)/24（1:2:4）KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	22
	电极加湿器
	45kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	23
	电极加湿器
	30kg/h
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件 ，定期更换加湿桶

	24
	电机皮带
	高速V带
	套
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	25
	传递窗
	600*600*600
	扇
	7
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	26
	A2安全柜
	两人位
	台
	6
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件 

	27
	压差表
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	个
	18
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	28
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	29
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	14、长坡院区车载实验室层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效送风口
	H14：320*320*90
	个
	6
	按要求定期更换

	2
	侧排风口
	160*110尼龙网
	个
	6
	按要求定期更换

	3
	G4板式过滤器
	493*595*46,
	个
	2
	按要求定期更换

	4
	F8袋式过滤器
	490*592*200,5P,框架20-GI
	个
	2
	按要求定期更换

	5
	排风机
	初中效排风机
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	6
	电机
	0.84KW
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	7
	风机
	风量：800m³/h。机外静压：450Pa
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	8
	室外压缩机
	制冷：15KW，制热：16KW，功率：8KW。
	台
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	9
	电加热板
	4KW
	个
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	10
	电极加湿器
	4kg/h
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，定期更换加湿桶

	11
	电机皮带
	高速V带
	套
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行更换

	12
	传递窗
	600*600*600
	台
	2
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修并更换配件

	13
	生物安全柜
	A2,1500*790*2050 mm
	台
	4
	定期检修、保养，按要求更换过滤器，出具第三方检测报告，若损坏及时进行维修并更换配件

	14
	电子压差系统（三个区）
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换，委托第三方校验，出具检测报告
	套
	1
	定期检修、保养，若损坏及时进行维修或更换

	15
	系统调试
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等的调试
	项
	1
	定期调试，保证各项指标正常

	16
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	15、吴井院区负压车过滤器层流系统及相关设备维保清单

(滤网型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，包含全年耗材更换、设备维修、配件更换及全年维护费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	备注

	1
	高效过滤器
	H14：595*295*45（铝框）
	个
	4
	按要求定期更换

	2
	中效过滤器
	板式：595*295*20（铝框）
	个
	16
	按要求定期更换

	3
	粗效过滤器
	板式：280*180*20（铝框）
	个
	12
	按要求定期更换

	4
	钢丝过滤网
	200*120
	个
	28
	按要求定期更换

	8
	洁净检测
	含换气次数、洁净度、温度、湿度、差压、噪音、光照度等第三方检测
	项
	1
	两个月自检一次，出具合格自检报告，各项检测指标符合相应标准，每年委托具有CMA/CNAS认证第三方检测机构检测一次并出具相应合格检测报告。


	16、预留更换设备层流系统及相关设备维保清单

(型号规格仅供参考，以现场型号规格为准)1年预估用量，未使用将扣除该项费用

	序号
	项目名称
	规格/型号
	计量

单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	全新电机
	7.5KW
	台
	3
	11000
	33000
	

	2
	全新电机
	4KW
	台
	3
	9500
	28500
	

	3
	全新风机
	风量：10000m³/h
静压：600Pa
	台
	4
	4500
	18000
	

	4
	全新风机
	风量：6000m³/h
静压：600Pa
	台
	4
	4000
	16000
	

	5
	全新室外压缩机
	制冷：25KW
制热：28KW
	台
	4
	29500
	118000
	

	6
	全新电加热器
	13.5KW
	个
	4
	5250
	21000
	

	7
	全新冷媒
	氟利昂冷媒预留，铜管冷媒不足时及时加冷媒。
	瓶
	10
	1000
	10000
	

	8
	门电机及控制器更换
	电动门电机、控制器、皮带等的全新更换。
	台
	5
	7500
	37500
	

	
	合计：
	
	
	
	
	282000
	


九、洁净间检测前期准备工作

为了检测能达到预期效果，保证检测质量，避免检测出现问题，反复检测，增加检测费用，敬请客户配合做好如下工作：

1、检测洁净间前及整个过程应保证净化系统供电，设备运转正常。

2、洁净间卫生打扫干净，顶面、墙面、地面不能有积尘和积水；不得存放与工作、生产无关和影响检测的物品。

3、按设计要求和相关规范进行消毒。

4、检测时应按设计风量开启风机12小时以上，直至检测结束。

5、被检测方必须向检测人员提供洁净防护衣物。

6、检测过程中，委托方至少有一人陪同检测，维护施工方留一人配合检测。

7、检测时洁净间尽量在静态条件下进行。
十、过滤器废弃处置工作
依据《医疗废物分类目录（2021年版）》，过滤器在上述高风险场景因截留患者血液、体液、病原微生物，具有感染性传播风险，判定为感染性废物；按《国家危险废物名录》，同时属于HW49其他废物，需双重合规管理。

初/中/高效过滤器拆卸后，使用2000mg/L含氯消毒剂消毒30min，采用双层黄色医疗废物袋封装，密封后按感染性废物处置 ，并与使用科室联系，粘贴标签后，转运到医疗垃圾暂存地存放。

第七章  投标文件格式

资格审查部分封面

昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目
（项目编号：KMZC2026-G3-00472-YNBK-0014）
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人则提供身份证明。
附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度至今任意一年度经第三方审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或投标截止日期前三个月内开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（若成立时间不足1年的，提供投标截止日期前三个月内基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。

附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供相关证明材料或承诺书。
附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳证明材料（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

附件五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件六、其他
1、投标人具备建设行政主管部门核发的有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；同时具备建筑施工安全生产许可证，并在有效期内。（提供证明材料）

2、拟派项目经理须具有二级及以上机电相关专业注册建造师证书及安全考核合格证书；项目经理须为投标人本公司正式员工，提供2025年1月至今任意三个月的社保证明。（提供证明材料）

3、本项目不接受联合体投标（提供承诺）。

4、供应商无直接控股、管理关系书面声明函
昆明市第三人民医院：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  

1.                              

2.                              

……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              

2.                              

……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 

1.                              

2.                              

……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的采购活动。 

我单位保证上述声明真实、有效、可查。 

特此声明。 

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：            年       月       日

注：

（1）单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（2）直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

（3）直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
5、招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。
昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目
（项目编号：KMZC2026-G3-00472-YNBK-0014）

投 标 文 件

商务技术部分

投标人：
           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
     （电子签章）
日期：      年     月     日

附件一、开标一览表

项目名称：昆明市第三人民医院净化系统维护保养服务项目
招标编号：KMZC2026-G3-00472-YNBK-0014

	投标总价（元）
	合同履行期限
	项目实施地点
	项目经理
	备注

	小写：
	
	
	姓名：

证书名称：
证书编号：
	

	投标总价（大写）：
	


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
附件二、投标函

             （采购人名称）：

我方已仔细研究了           （项目名称）（招标编号：KMZC2026-G3-00472-YNBK-0014）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向贵方提供招标文件要求的服务。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第3.3.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺将承担售后服务责任。
7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8、（其他补充说明）。

投 标 人：
                         （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （电子签章）
地
址：                                           

电
话：                                                                                                    
传
真：                                           
邮政编码：                                          
日   期：       年    月    日

附件三、法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：
           （电子签章）
日  期：     年   月   日
	法定代表人（单位负责人）身份证正面
	法定代表人（单位负责人）身份证反面


附件四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：           （电子签章）
身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


附件五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）、开户许可证或基本存款账户信息等。

附件六、技术部分
格式1：技术规格偏离表

	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.如果不提供技术规格偏离表将视为非实质性响应招标文件。

2.投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3.投标人应如实填写本表，不得复制招标文件的参数填写。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日

格式2：维保服务技术条款响应

格式3：维保服务方案

格式4：备件更换方案

格式5：应急响应机制方案

附件七、商务部分

格式1：商务条款偏离表
投标人应逐条对应招标文件第六章《招标内容及要求》和第三章《合同书样式及主要条款》中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、项目实施地点等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

★未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

项目名称：                                           项目编号：                
A.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

	序号
	招标文件的商务条款要求
	投标文件的商务条款

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人：                                 （投标人电子公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                  （电子签名或电子签章）

日期：            年       月       日

表格填写说明：

投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

格式2：服务质量承诺及保证措施
格式3：培训方案

格式4：维保人员配置方案、管理及保障措施

（格式自拟）
（1）项目负责人简历表

	姓名
	
	性别、年龄
	
	学历
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	职务
	
	专业技术职称
	

	执业资格
	
	执业证书
编号
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、所获荣誉、证明人、证明人联系电话）


注：

表格长度和内容投标人须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写
后附劳动合同、社保证明、相关资质证书（如有）、个人所获荣誉证书（如有）。

3、投标人须承诺项目经理及驻场实施人员在本项目完成期内不得随意更换。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
（2）拟投入本项目的人员情况表
	人员类别
	姓名
	从业年限
	年龄
	最高学历
	专业
	在本项目中承担的工作
	职称/职业资格

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、表格长度须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写。

2、相关资质证书（如有）等证明材料附后。

投标人：
                                    （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）
日期：     年
  月    日
附件八、政府采购相关政策

中小企业声明函（服务）
《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）价格扣减条件的供应商需提交）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（投标人名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：
注：1、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）价格扣减条件的供应商需提供《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.不享受中小企业优先采购政策的供应商不需填写《中小企业声明函》。
残疾人福利性单位声明函

《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：

监狱企业证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。
附件九、投标人认为有必要提供的其他资料

