| 器材装备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 消防头盔(全盔) | 一、基本描述：消防员战斗头盔全盔。 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。 二、参数要求： ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检测标准依据：符合xf44-2015《消防头盔》标准。 5、材料和结构：帽壳采用热塑性材料，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能；所有材料均对人体无毒、无刺激性；帽壳采用有筋的加强结构。 6、外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披肩缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象，帽盔表面字样符合国家消防救援局统型要求。 ▲7、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3760N ；辐射热预处理：最大冲击力≦3760N；低温预处理：最大冲击力≦3760N；浸水预处理：最大冲击力≦3760N。 ▲8、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦370gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 9、耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 10、耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求，火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 11、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦25 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦40mm，续燃时间≦2s；面罩：续燃时间≦2s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 12、耐热性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 13、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.5mA。 14、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 15、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦10mm；帽壳不应有碎片脱落。 16、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 17、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求；头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层,氨化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。。 18、面罩抗冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 19、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 ▲20、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 21、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17KPa。 22、质量（g）：≦1700g。 23、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015《消防头盔》标准要求，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 24、帽壳应由耐高温热塑性材料制成，表面涂有水基涂层，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。 ▲25、产品应采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。 ▲26、内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备双轴联动调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 ▲27、配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。 29、配备可更换配件的头灯架，方便拆卸，耐磨损，不易松弛。 30、配备不少于一条的备用披肩。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防头盔（半盔） | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍，半盔。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、参数要求： ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检测标准依据：XF 44-2015《消防头盔》。 ▲5、冲击吸收性能： 5.1高温预处理最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.2辐射热预处理：最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.3低温预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 5.4浸水预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的接机构不得有损坏或断裂。 ▲6、抗冲击加速度性能： 6.1帽顶部：最大冲击加速度≦150gn； 6.2帽前部：最大冲击加速度≦350gn；加速度≧150gn,持续时间≦5.5 ms；加速度≧200gn, 持续时间≦2.5ms； 6.3帽侧部：最大冲击加速度≦360gn，加速度≧150gn,持续时间≦5.5 ms，加速度≧200gn, 持续时间≦3ms； 6.4帽后部：最大冲击加速度≦380gn，加速度≧150gn,持续时间≦6 ms，加速度≧200gn, 持续时间≦3ms。 7、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 8、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 ▲9、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦40 mm；续燃时间≦0s；披肩：损毁长度（mm）≦30mm；续燃时间≦0s；面罩：损毁长度续燃时间≤0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 10、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形。帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变形和损坏。帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金应保持其原有功能。任何部件不应被引燃或熔化。面罩应无明显变形和损坏。 ▲11、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦2.0mA。 12、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20mm,下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲13、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦35mm；卸载后变形≦6mm；帽壳不应有碎片脱落。 14、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 15、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求。 16、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。 17、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。 ▲18、面罩透光率（%）：无色≧85%或浅色透明≧65%。 19、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 ▲20、质量（g）：≦1350g 21、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年 月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 22、配置附件接口，按需要安装佩戴式防爆照明灯或其他附件。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员抢险救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、护目镜、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等。 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援作业中头部防护。 二、参数要求： ▲3、提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检测标准依据：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。 5、冲击吸收性能： 5.1高温预处理:将头盔置于(50±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N； 5.2低温预处理:将头盔置于(-28±2)℃的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N； 5.3浸水预处理:将头盔置于水槽中(室温),浸泡4h,取出后擦干在10min内做完相应的试验：头盔所受冲击力≤3780N。 6、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 7、热稳定性能： 7.1帽壳未触及头模，且无明显变形。 7.2帽箍、帽托、缓冲层、下颏带无明显变形和损坏，帽箍调节装置下须带锁紧装置的附件、金属部件均保持功能完好反光标志带表面无炭化、脱落现象。任何部件未被引燃或熔融。 ▲8、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流(mA)≤2 。 ▲9、侧向刚性：帽壳最大变形(mm)≤35，卸载后变形(mm)≤10，试验现象：帽壳无碎片脱落。 ▲10、下颏带抗拉强度延伸长度(mm)≤18，现象：下颏带未出现断裂、滑脱。 11、金属部件的耐腐蚀性能：能保持表面光滑，无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。 12、质量(不包括附件)(kg)≤0.8。 13、外观质量：帽壳表面光洁，无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷。 14、头盔各部件的安装到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象 15、标签：包含厂牌型号、生产、日期等 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：灭火防护服为上下分体式结构，由上衣与裤子组成。面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成。 二、参数要求： ▲2、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 3、检验报告依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》。 ▲4、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32。 ▲5、阻燃性能（损毁长度）： ▲6、外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm； 防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤35mm；反光标志带经向：≤40mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤30mm、纬向：≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 ▲7、热稳定性能（变化率）： 外层：≤2.0%；防水透气层：≤3.0%；外层加强材料：≤2.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。 8、缩水率：外层经纬向：≤1.5%；防水透气层经纬向：≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.5%。 9、表面抗湿性能：≥3级。 ▲10、断裂强力：外层：经向≥1000N、纬向≥950N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥8000 N。 ▲11、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥850N、纬向≥850 N。 12、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。 ▲13、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h)）、拒油性能3级。 14、针距密度：明暗线≥13（针/3cm）。 15、质量：≤3kg。 16、标识、款式符合消防救援局最新标准要求。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员灭火防护服（指挥款） | 一、基本描述 1、结构组成：面料组合系统由外层、防水透气隔热层、舒适层三层组成，上衣为风衣款。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 二、参数要求： ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检验报告依据：XF10-2014《消防员灭火防护服》。 ▲4、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥32。 ▲5、阻燃性能（损毁长度）： ▲6、外层经向：≤30mm、纬向：≤30mm； 防水透气（隔热层）经向：≤45mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤35mm；反光标志带经向：≤40mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤30mm、纬向：≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 ▲7、热稳定性能（变化率）： 外层：≤2.0%；防水透气层：≤3.0%；外层加强材料：≤2.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。 8、缩水率：外层经纬向：≤1.5%；防水透气层经纬向：≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.5%。 9、表面抗湿性能：≥3级。 ▲10、断裂强力：外层：经向≥1000N、纬向≥950N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥8000 N。 ▲11、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥850N、纬向≥850 N。 12、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。 ▲13、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h)）、拒油性能3级。 14、针距密度：明暗线≥13（针/3cm）。 15、质量：≤3.5kg。 16、标识：款式、标识符合消防救援局最新标准要求。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员抢险救援防护服(冬) | 一、基本描述： 1、冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带 2、主要应用场景:用于消防员抢险救援作业中手部防护。 二、参数要求 ▲3、提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 5、服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。 6、服装防护层 6.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 ▲6.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。 ▲6.3断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥1000N。 ▲6.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。 ▲6.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。 6.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。 6.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。 6.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。 6.9表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥3级。 6.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 6.11起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测≥3级。 7、防水透气层 7.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。 7.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。 7.3透湿率性能：≥5000g/(㎡•24h)。 7.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥3级。 7.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。 7.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 8、舒适层 8.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。 8.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。 8.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。 8.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N。 8.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 9、衣领内部采用亲肤舒适层。 10、上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。 11、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 12、辅料要求 12.1针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 12.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 12.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 12.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 13、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 ▲14、服装质量：总质量≤2kg（不含腰带和行军帽）。 15、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 16、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。 17、冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合消防救援局最新统型标准。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员抢险救援防护服（夏季） | 一、基本描述： 1、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带。 2、主要应用场景：用于抢险救援事故现场。 二、参数要求 ▲3、提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》 5、服装面料： 5.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 5.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。 ▲5.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥650N。 ▲5.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。 5.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。 5.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。 5.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。 5.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥3级。 5.9拉伸弹性：按照FZ/T01034-2008《纺织品机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。 6、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 7、起毛起球性能：按照GB/T4802.1-2008《纺织品织物起毛起球性能的测定》检测≥3级。 8、针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。 ▲9、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。 10、衣领内部采用亲肤舒适层。 11、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。 12、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 13、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 14、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 15、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 16、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 17、服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。 18、衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 19、服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。 20、夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合消防救援局最新统型标准。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员灭火防护头套 | 一、基本描述 1、结构组成：采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 2、主要应用场景：主要用于消防灭火作业时头部、侧面及颈部保护，免受火焰或高温烫伤。 二、参数要求： ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检验报告，且报告应完整有效。 4、检测标准依据：符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 5、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm, 头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 6、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm。 7、面料性能： ▲7.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 7.2经热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 7.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤2%。 7.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 7.5面料抗起球等级≥4级。 7.6甲醛含量：未检出。 7.7PH值≤7。 8、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 9、整体性能： ▲9.1接缝强力≥800N。 9.2针距密度：缝制明暗线每3cm≥14针。 ▲9.3质量≤160g。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防安全腰带 | 一、基本描述 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成。 2、主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。 二、参数要求： ▲3、检测标准依据：符合《XF494-2023 消防用防坠落装备》标准。 ▲4、提供国家级检测检验机构出具的检验报告，且报告应完整有效。 ▲5、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)，末端收尾为整烫圆弧型。 ▲6、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。 7、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm。 8、扦针：直径应与带扣、扦针孔适配。 9、 D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。 10、 D型环：其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处； 11、D型环：另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 ▲12、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200±4mm 处成双排六列型式向前等距排列。 13、移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。 14、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫 15、缝线。尼龙66材质，电脑曲折缝制线迹。 ▲16、型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 - 腰带质量≤0.8kg。热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员灭火防护手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水层、隔热层和衬里四层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中的手部及腕部防护。 二、参数要求： ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检验报告依据：符合XF7-2004《消防手套》。 ▲5.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象； ▲5.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象； ▲5.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 5.4）衬里不应有熔融、滴落现象。 ▲6、整体热防护性能(TPP)≥35(cal/cm2)。 7、隔热层应采用芳纶无纺毛毡材质，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜应具有阻燃、防水、透气功能。手套外层及衬里热收缩率均≤5%。 8、力学性能： 8.1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； ▲8.2）割破力：掌心≥15N，背面≥15N； ▲8.3）撕破强力：掌心≥100N，背面≥120N； ▲8.4）刺穿力：掌心≥95N，背面≥90N。 9、阻隔性能： 9.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 9.2）整体防水性能：无渗漏。 10、人体工效要求：手套拉重力比≥85%。 11、标识：应符合XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。 12、牛皮铬含量≤0.5mg/kg 13、手套手指弯折处特殊工艺处理，方便弯折。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 抢险救援手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水层、组成。 2、主要应用场景:用于消防员抢险救援作业中手部防护。 二、参数要求 ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、检测标准依据：XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。 5、耐磨性能：掌心面材料在9KPa 压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿。 6、抗切割性能：掌心面、背面和袖筒材料的割破力≥4N。 ▲7、抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力≥100N。 ▲8、阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁性能≤30mm，无熔融、滴落现象。 9、热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率 ≤5％，能保持正常穿戴。 10、灵巧性能：徒手控制百分比不大于 200%。 11、抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于 80%。 12、穿戴性能：穿戴时间不超过 10 s。 13、外观质量：抢险救援手套的外观质量符合以下要求： 13.1缝线顺直平伏、针距匀称、松紧适宜，无跳针、开线、断线； 13.2 无橡筋断裂、长短不一、纹路歪斜、前后松紧不一以及拇指部位不正； 13.3 标签位置正确，标志准确清晰。 14、抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 15、抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。 16、手掌结构符合以下要求： 16.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 16.2 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。 16.3加强层采用芳纶耐磨布，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为 3mm 的缓冲海绵。 17、手背结构符合以下要求： 17.1 手背由芳纶双面针织布和防撞条组成。 17.2防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计， 便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 17.3 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为 1cm 的银色反光条。 17.4手指夹条采用牢固舒适的芳纶针织布，夹条上方采用芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，外层采用牢固舒适的毛巾布。 18、袖口结构符合以下要求： 18.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用超纤包边处理。 18.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计。 18.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 19、缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股。 20、挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 21、每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于 2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 22、消防员抢险救援手套基础规格不少于4种尺寸，每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员灭火防护靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 二、参数要求： 3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、检验报告依据：符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》。 5、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间。 6、围条耐油性能应介于-2%~8%之间。 7、外底耐油性能应介于-2%~8%之间。 8、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 9、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥18mm。 10、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥18mm。 ▲11、抗刺穿性能应≥1800N。 12、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿。 13、击穿电压≥5000V。 14、泄漏电流≤2mA。 ▲15、隔热性能≤8℃。 16、抗辐射热渗透性能≤6℃。 17、依国标测试后不应出现渗水现象。 ▲18、质量≤2.5kg。 ▲19、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计；面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 20、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成。 21、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用贴合脚骨的曲面式设计。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员抢险救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成：消防员抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援作业中脚部的防护。 二、参数要求 3、提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检验标准依据：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服》 5、主体为黑色且有醒目反光标；符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 ▲6、靴头性能：靴头分别经静压力试验和冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。 ▲7、靴帮抗刺穿性能：靴帮最大抗刺穿力≥130N。 ▲8、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤10°C。 9、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 10、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 11、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 ▲12、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤10mm。 13、防滑性能：始滑角≥15°。 ▲14、阻燃性能：损毁长度≤50mm，离火自熄时间0s，且不产生熔融，熔滴或剥离等现象。 15、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上应无绣斑，锈痕，斑剥，针孔状的斑点等现象发生。 16、热稳定性能：在温度为（180±5)°C，经5min救援靴上任何部件不应产生所有使熔滴，所有硬质附件应保持紧性能完好。 17、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升≤22℃。 18、质量kg：≤2.0。 19、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流应≤3mA。 20、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力≥1100N。 21、外观质量：平整、平服、平稳、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应有明显变色、脱色（擦革变色等多色特殊鞋面革除外）。鞋垫牢固、平整。鞋面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致（特殊设计、风格除外）。可有不明显轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 应急逃生自救安全绳 | 一、基本描述 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 二、参数要求： ▲3、提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检验报告依据：xf494-2023《消防用防坠落装备》。 5、直径（绳索）：≥8.0mm。 ▲6、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m 7、延伸率%（绳索）：4%-10%。 ▲8、破断强度（绳索）：≥35kN。 9、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。 10、外观、结构和标志（绳索）：1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。2）绳索为包芯绳结构。3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 11、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 12、重量（下降器）：≤220g。 13、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 14、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 ▲15、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥28kN（中部断裂），闭口短轴≥8kN（中部断裂），开口长轴≥8kN（中部断裂）。 16、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 17、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 18、高温环境承载性能（绳索）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 19、高温环境承载性能（扁带）： 19.1将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 19.2将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 20、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃，5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 21、破断强度（扁带）：≥40kN（中部断裂）。 22、套装总质量：≤1.5kg。 23、安全绳长度：≥16m。 24、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶长丝纤维材质）。 25、绳包材料具有耐高温性能，且通过检测合格；设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。 26、标识：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 一级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构：全密封连体式结构，由大视 窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、 防护靴、防护手套、排气阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。 2、主要应用场景：专业用于危化事故处理的气密性化学防护服。即便处于易燃易爆区域，仍可对气体、液体、气溶胶和固体有害 物质起到极好的防护作用。 二、参数要求 3、防护服由柔软的复合高质量材料或优质橡胶材料制成，接缝采用特化型有双层贴袋缝合设计，缝后在内外都热压贴合胶带，热合胶带缝合。每层都经过缝合并用热空气内外检测其气密性。对梭曼、沙林、塔崩、路易斯特、VX 毒剂的防护时间≥480分钟。 4、可有效防护化学物质的数量≥140种，须提供中文数据列表。 5、手套和衣服为全封闭式连体气密性设计，可配合外置手套使用。 6、带有双排气阀，且位置便于排气。 ▲7、抗化学品气体渗透性能：平均时间≥480分钟。 ▲8、接缝强力≥250N，撕裂强度≥290N，鞋底抗穿刺性能≥1100N。 ▲9、全套重量≤8KG；储存期≥5 年。 10、整体气密性≤300Pa。 11、服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。 12、每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。 13、交货时必须提供中文版各类化学品处置中的使用时间表。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 二级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用。 2、主要应用场景：为整身连体式防护服，用于抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。 二、参数要求 3、连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果。 4、防护服或复合材质，防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。 5、可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用。 6、头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固。 7、可手洗，可重复使用。 ▲8、抗固体、液体化学品渗透性能：平均时间≥ 480分钟以上。 9、可有效防护化学物质的数量≥140种，须提供中文数据列表。 ▲10、防化服接缝强力≥250N，鞋底抗穿刺性能≥900N。 ▲11、全套重量≤5kg； 12、服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。 13、每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。 14、交货时必须提供中文版各类化学品处置中的使用时间表。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 化学防护手套 | 一、基本描述 1、结构：氯丁橡胶棉内胎手套，表面有钻石形纹路 2、主要应用场景：化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 二、参数要求： ▲3、阻燃、耐热、绝缘。 4、防水防酸、碱、盐及各种溶剂。 5、能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。 ▲6、耐穿刺力≥24N。 7、灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径≤5mm，性能等级5级。 8、耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。 9、耐老化性能：温度为 125℃的老化实验箱经 24 小时后手套表面无发粘、发脆现象。 ▲10、阻燃性能：有焰燃烧时间≤10s,无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤10cm。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 防冻服 | 一、基本描述 1、结构：全套防冻服为防寒上衣，内胆及防寒裤组成 2、主要应用场景：恶劣天气下防冻使用。 二、参数要求 3、由尼龙塔丝隆面料制成，PU 覆膜。 ▲4、内胆为AG涂层，防钻绒设计，适用于-200℃至-360℃环境。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 防蜂服 | 一、基本描述 1、结构组成：全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 2、主要应用场景：用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。 二、参数要求： ▲3、面料抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.5N。 4、面料阻燃性能：经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤9cm，无熔融、滴落现象； ▲5、面料耐磨性能：经循环次数≥2000次，试样未被磨穿； 6、面料断裂强力：径向≥1300N，纬向≥850N； 7、面料撕破强力：径向≥200N，纬向≥80N； ▲8、面料甲醛含量：≤40mg/kg； 9、面料PH值：7.0-8.5； 10、面料表面抗湿性能：沾水等级≥4级； 11、面料拒油性能≥6级； 12、面料接缝断裂强力≥740N。 13、头罩：头罩面部孔径≤1mm ▲14、手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.8N； 15、手套耐切割性能：割破力≥2N； 16、手套撕破强力≥500N； 17、手套灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 18、靴子靴帮抗穿刺性能≥190N； 19、靴子防滑性能：始滑角≥15°； ▲20、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA； 21、防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象。 22、防蜂服质量≤4.2kg。 23、防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光；各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固；对称部位基本一致；标签位置正确，标志内容准确清晰。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 降温背心 | 一、基本描述 1、结构：冷冻内胆，降温背心。 2、主要应用场景：消防员降温背心是用于消防作业时降低消防员体表温度，减轻热应激的躯体防护背心。 二、参数要求： ▲3、面料阻燃性能：经向、纬向损毁长度（mm）均≤55，经向、纬向续燃时间（s）均≤0.1，经向、纬向试验现象不应有熔融、滴落现象； ▲4、面料断裂强力（N）：经向≥1300，纬向≥550； ▲5、面料撕破强力（N）：经向≥50，纬向≥30； 6、面料热稳定性能：尺寸变化率（%）≤ 1，材料试样表面应无明显变化； ▲7、蓄冷剂相变热（KJ/kg）：≥330； 8、袋体封口：蓄冷降温袋封口处应结实、牢固，不得有“虚焊”、“开焊”； 9、缝制要求（1）缝制外观各部位缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；（2）明暗线（针）≥12； ▲10、重量（kg）：≤1； 11、外观质量： （1）各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光； （2）对称部位基本一致； （3）标签位置正确，号型标志准确清晰； 12、接触温度（℃）≥10 13、色牢度（级）：耐洗沾色 、耐水摩擦均≥4； （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防过滤式综合防毒面具 | 一、基本描述： 1、结构:由面罩和滤毒罐组成，面罩可直接与滤毒罐连接使用。 2、主要应用场景:防止有毒气体侵入呼吸道的个体防护用品，适用于发生火灾和化学危险品泄漏，能对人员的呼吸器官、眼睛和面部皮肤提供有效的保护。可供消防特殊作业人员和民防使用，也可用于工业、农业、仓库、电力系统和科研等不同领域。 二、参数要求： ▲3、防氯化氰、苯、毒烟、毒雾等各种危害物质。 ▲4、防毒时间：≥20 min。 - 贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防员呼救器 | 一、基本描述 1、结构组成：消防员呼救器由主机、充电器组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 二、参数要求 ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、检验报告依据：符合GB27900-2011《消防员呼救器》。 5、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 6、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 7、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 8、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 9、允许静止时间：30±2S。 10、预报警时间：15±2S。 11、预报警声级强度：≥80dB。 12、报警声级强度：≥100dB。 13、低电压告警声级强度：≥65dB。 14、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。 15、质量：≤230g。 16、绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。 17、耐气候环境性能： 17.1高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验： 允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 17.2交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 17.3高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 低温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、耐机械环境性能： 18.1振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18.2冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18.3自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。 ▲20、通信距离：m≥1000。 21、发光亮度：cd/m2≥300。 ▲22、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 23、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 ▲24、防爆标志：ExibⅡCT4Gb。 ▲25、防护等级：≥IP68。 26、显示屏：≥1.5寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 27、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 28、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 29、具备计时提醒功能。 30、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。 31、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 32、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 33、内置北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述 ▲1、结构：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 - 主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 - 二、参数要求： - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检验报告，且报告应完整有效。 - 4、检测标准依据：符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 - 5、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 - 6、外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。操作方便。 - 7、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 - ▲8、佩戴质量≤13kg - ▲9，整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa - ▲10、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤230Pa，呼气阻力≤610Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤210Pa，呼气阻力≤530Pa。 - 11、耐高温试验后，呼气阻力≤610Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤560Pa。 - ▲12、耐辐射热性能试验后，在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤115Pa，呼气阻力≤570Pa。在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 - 13、静态压力≤340Pa，且不大于排气阀的开启压力。 - 14、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤4L/min. - 15、全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥70%，镜面透光率≥90%，吸入空气中二氧化碳含量≤1%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。面罩具有大，中，小三种型号供选择。全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试。非等截面镜片，减少视野畸变，避免镜面磕碰。独特的气流导向设计防止镜片起雾，减少呼吸阻力可选配专用眼镜架，方便近视者使用。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。供气阀上带有二维码，可用设备识别，方便记录日常的维护和管理。 - 16、减压器输出压力在0.6MPa~0.8MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 - 17、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。 - 18、设置自动正压机构。 - 19、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 - 20、压力平视装置供气阀插入即自动连接，自动无线连接，无需配对。通过导光柱，在面罩内部显示，具有伙伴灯跌倒报警显示，待机时间≥90天，连续工作时间≥45小时，压力平视装置整体防爆，符合ExiaIICT4Ga的防爆要求。防护等级：≥IP67。背架发射装置带有伙伴灯实时显示气量，可见角度大于180°，30秒内HUD没有移动，伙伴灯进入跌倒报警预报警状态，黄绿双色交替闪烁预报警10秒后，进入跌倒报警状态，管路余气耗尽后，10秒钟自动进入待机状态。压力平视显示装置采用LED显示方式，当气瓶压力在(30~10)MPa时，绿灯常亮;当气瓶压力在(10~6)MPa时，黄灯常亮;当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮;当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮;当配对成功后，蓝灯熄灭。 - 21、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 - 22、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 - 23、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 - 24、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 - 25、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定，气瓶有安全保护膜片。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 - 26、背板符合人体工程学原理，腰带采用可旋转设计，角度可自由调节，可随使用者运动而自行旋转，调整重心，有效避免奔跑时气瓶晃动，降低体能消耗。肩带有反光条，便于黑暗中识别。肩带采用铐钮设计，供气管可以实现左右互换，以满足不同操作者的使用习惯。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构 - 27、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 空气呼吸器气瓶6.8L | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成。 - 2、主要应用场景：用于消防、化工、船舶、石油冶炼、厂矿等处，帮助消防员或抢险救护人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下提供呼吸防护的空气呼吸器高压压缩空气的存储。 - 二、参数要求 - ▲3、公称容积:6.8L，公称工作压力:30MPa,水压试验压力≥50MPa，气密性试验压力≥30MPa. - 4、水压爆破压力≥110MPa。 - 5、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。 - 6、气瓶瓶阀上应设置安全片，安全膜片爆破压力37-45Mpa，输出端螺纹尺寸G5/8，螺纹长度≥18mm。 - 7、气瓶瓶阀伸手可及，阀体配置内置式压力显示器 - 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 - 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 正压式消防空气呼吸器2 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 - 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 - 二、参数要求： - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的检验报告，且报告应完整有效。 - 4、检测标准依据：符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 - ▲5.减压器配备快速充气装置及快换气瓶接口。 - ▲6.腰部配他救接口和紧急互助装置。 - ▲7.背板可根据使用者身高差异，调节所需高度。 - 8.腰托贴合使用者腰部曲线，可上下左右随动调节，与背板之间具有缓冲装置。 - 9.整套呼吸器采用一块电池集中供电，使用环境温度：-30℃～＋60℃，电子部件防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga；电池置于背板与人体之间，背负空呼状态下，≥800℃火焰旋转吞噬10s，电池仍能正常工作。 - 10.压力表显示气瓶压力、剩余气量使用时间、现场环境温度、电池电量等关键信息，重量≤150克，防护等级：≥IP68。 - 11.压力表配置个人身份铭牌，内攻时将身份铭牌留在后场作入场登记使用，出场后取回，形成内攻闭环管理。 - ▲12.具有态势感知热成像仪功能，多种热成像显示模式，有助于消防员在低能见度的环境下辨别潜在危险，准确预判火场形势。 - ▲13.具有扩展端口，可增加气体侦检模块，可探查氧气、一氧化碳、硫化氢及可燃气体含量。 - 14.适用亚洲人脸型、佩戴舒适；全面罩总视野保留率＞85%，双目视野保留率＞67%，下方视野＞35°，镜片透光率＞90%； - 15.动态呼吸阻力性能 - （1）气瓶压力30MPa～2MPa，呼吸量40×2.5L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜700Pa； - （2）气瓶压力2MPa～1MPa，呼吸量25×2L/min，吸气阻力＜300Pa，呼气阻力＜500Pa。 - 16.静态压力＜300Pa，且不大于排气阀的开启压力。 - 17.贴面面体具有S、L、M号尺寸可选； - 18.面窗镜片采用航空级材料，面窗双重防雾技术处理，宽体口鼻罩设计，结合更紧密，呼吸更顺畅； - 19.集成语音通信装置 - 20.供气阀卡扣式连接，单手可操作，双线密封； - 21.具有强制调节供气旋钮，可自主控制供气量和强制除雾。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 化学氧气自救呼吸器 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：呼吸器应由防护头罩、面罩、药罐、贮气袋、通气管组成，连接应牢固可靠，在不借助工具的情况下不可拆开，不可以使用快接连接; - 2、主要应用场景：呼吸器主要用于有毒有害气体、火灾危险缺氧环境中人员的逃生使用; - 二、参数要求： - 3.产品生氧罐外置; - 4.佩戴质量≤1kg; - 5.金属材料性能:呼吸器的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷;药罐应由金属制成，不应使用非金属材料; - 6.与药罐外壁接触的橡胶材料耐热性能:与药罐外壁接触的橡胶材料经高温试验后，不发黏，并不得产生刺激性气味; - 7.非金属材料阻燃性能:所有可能接触到火焰的材料均不出现持续燃烧、熔融等现象，不对人体产生附加的伤害; - ▲8.贮气袋有效容积≥6L; - ▲9.呼吸器的额定防护时间≥30min; - 10.在使用开始 2min 钟内贮气袋中的氧浓度≥17%，其余防护时间内氧浓度≥21%; - 11.在防护时间内贮气袋内的二氧化碳平均浓度≤1.5%，最大值≤3%; - 12.在防护时间内，贮气袋不得出现真空现象; - 13.在防护时间内，人员佩戴吸气温度≤35℃; - ▲14.在防护时间内，人员佩戴吸气阻力和呼气阻力之和≤1600Pa，人员佩戴呼气阻力≤1000Pa，人员佩戴吸气阻力≤800Pa; - ▲15.质保期≥4年; - 16.生氧剂名称:超氧化钾; - 17.外包装盒具有气密性检验报告; - 18.每具呼吸器配备专用盛放装置，外包装盒密封牢固，背带与盒体为一体式，背带可调，方便携带。 - 19.橡塑材料老化性能:不应出现明显的变形、破损、粘附、龟裂硬化以及其它异常现象; - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 佩戴式照明灯（胸灯） | - 一、基本描述： - 1、结构：1.灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 - 2、主要应用场景：消防员用照明设备，可挂载与消防员防护服或其他救援服前胸处。 - 二、参数要求 - 3.独立可拆卸电池仓，使用3节普通一次性干电池，或选配一节原厂品牌锂电池。 - 4.照明开关位于灯体正上方，具备电量显示功能。 - 5.可手动调节强光、弱光、单头独立、双头同时照明模式。 - ▲6.单独聚光模式下：≥300流明，有效照射距离：≥365米，使用时间：充电电池：≥4.25小时、5号电池≥5小时。 - ▲7.单独泛光模式下：≥300流明，有效照射距离：≥35米，使用时间：充电电池：≥4.25小时、5号电池≥5小时。 - 8.聚光泛光同时使用模式下：325流明，有效照射距离：≥275米，使用时间：充电电池：≥3.75小时、5号电池≥4.5小时。 - 9.外壳材质：高强度尼龙，电池仓机械式开合锁闭，带橡胶气密O型圈，透镜材料为高强度聚碳酸酯，一体成形，可同时投射直射光及泛光。 - ▲10.防护等级：≥IP67，入水1米内可使用30分钟，坠落高度：≤2米。 - ★11.防爆等级：0区防爆。 - 12.防爆温区：T3/T4。 - 13.重量：≤560g。 - 14.交货配套：多用电池盒，可作为一次性5号电池载体或充电锂电池载体插入等内供电，内置黄色滤光片。 - 15.止坠套装：海军扣*1，包胶钢丝弹簧绳*1。 - 16.电池仓盖带机械式安全锁止栓，需通过工具解锁电池仓后更换电池。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 手提式强光照明灯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 - 2、主要应用场景：适用于消防行业日常灭火救援、强光手提照明及指挥现场工作照明。 - 二、标准规范及检验报告： - 3、提供省级或省级以上检验机构出具的检验报告； - 4、检测标准依据：GB30374-2014《消防员照明灯具》 - 5、提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证 - 6、灯具的供电电源采用可充电池；灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。 - 7、外壳防护等级：≥IP66 - ▲8、照明灯质量(不含电池和附件)≤1400g. - 9、灯头采用八菱攻击头设计，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用；灯具尾部有高可视性红色方位灯。 - 10、光源LED灯的功率为12W,且为聚光封装，探照灯在完全充电状态下进入强光模式，初始光通量应≥8001m。 - ▲11、照度：距光源5m处光斑中心处，强光初始照度≥4500Lx 弱光初始照度≥1500Lx：爆闪频率为8Hz-10Hz - 12、防爆标志：Ex d ia IIC T6 Gb - 13、额定电压：≥22.2V，额定容量：≥2.5Ah - 14、电池平均使用寿命1000 次循环，充电时间具有快充功能，快充≤2小时即可充满，满足应急突发情况使用，正常充≤3h，同时快充15分钟，强光工作1小时；外形尺寸≦320*120*85mm - 15、具备低电量警示功能的同时，尾部设计有5段式LED电量指示装置，使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 救生照明线 | - 一、基本描述 - 1、结构：供电源、发光线、绕线盘 - 2、主要应用场景：在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线 - 二、参数要求 - ▲3、发光亮度：≥13.5cd/m2，360度立体发光； - 4、闪烁频率：1Hz-2Hz - 5、质量：≤10Kg； - 6、绝缘电阻：≥50MΩ， - ▲7、常亮工作时间：≥10h， - ▲8、闪亮工作时间：≥20h， - 9、表面最高温度：≤60℃， - 10、单条线体拉力：≥500N， - 11、系统供电电压：≥DC12V， - ▲12、线体长≥100 米，线体能承受拉力≥500N； - 13、具有剩余电量显示功能或指示灯。 - 14、具有高亮辅助照明灯功能，在黑暗的环境中可提供辅助照明，线盘具有方位灯功能，方便寻回； - 15、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电； - 16、照明线的工作模式至少具有常亮和闪烁两种功能，闪烁频率 1Hz-2Hz； - ▲17、照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有电流导流方向标注； - 18、防水防尘等级≥IP66； - 19、照明线上设有铭牌，清晰的标明产品名称、型号、工作电压、最大工作电流、制造厂名称、制造日期、防爆标志、执行标准代号等内容。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 佩戴式防爆照明灯（头灯） | - 一、基本描述 - 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 - 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 - 二、参数要求 - 3、应提供省级或省级以上检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 - 4、检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。 - 5、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 - ▲6、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。 - ▲7、佩戴式弱光平均值≥600Lx。 - 8、佩戴式弱光最小值≥580Lx。 - ▲9、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 - 10、低电压报警时间：强光≦15s，弱光≦13s。 - 11、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 - 12、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥ 20MΩ，交变温热试验后应≥ 5MΩ。 - 13、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 14、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 15、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 16、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。 - 17、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 18、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 19、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 - ▲20、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 - 21、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 - ▲22、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度≥5m，持续时间≥1h。 - 23、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 - 24、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 - 25、额定电压：≥DC3.7V。 - 26、额定容量：≥1.8Ah。 - 27、光源功率：≥3W。 - 28、充电时间：≤5h。 - 29、外形尺寸：≤φ25×120mm。 - 30、质量：≤0.15kg（不含支架） - 31、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。 - 32、灯具需具有清晰的 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 - 33、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 - 34、为灯具提供头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少8套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。根据20：1的比例配置集中充电箱（就上取整）。 - 35、可按需求提供不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 移动照明灯组 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。 - 2、主要应用场景：适用于消防行业各种抡险救援现场的大范围照明。 - 二、参数要求 - 3、额定电压：DC≥20V 电池容量≥30Ah： - 4、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W： - ▲5、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥70001x；10m处最大初始照度≥20001x; - 6、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h: - 7、外形尺寸（长X宽X高）：升起状态645X350×1860（±50）mm；收缩状态：645x350x210(±50)（mm） - 8、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离≥1Km； - 9、防护等级灯头≥IP66 - 10、防护等级箱体≥IP65: - ▲11、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面 0.1m 跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效。 - 12、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。 - 13、播放时默认20m处声强≥70dB。。 - 14、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式、照明亮度。 - 15、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话简实现录音； - 16、水平转角：达到水平回转角≥ 360°。 - 17、俯仰角：俯仰角≥60°。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 移动照明灯组2 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。 - 2、主要应用场景：适用于消防行业各种抡险救援现场的大范围照明。 - 二、参数要求 - 3、灯头类型：LED泛光灯双灯头 - ▲4、总功率：≥200W（匹配发电机2kW容量） - 5、升降杆形式：气动伸缩式升降杆 - ▲6、最大升降高度：4.5–6m - 7、灯头调节：可上下/左右调节照射角度，实现360°覆盖 - 8、防护等级：≥IP67 - 9、抗风等级：≥8级 - ▲10、排量:≥160mL - 11、额定功率:≥2.0kW（2.0kVA） - 12、最大功率:≥2.2kW（2.2kVA） - 13、额定电压/频率：220V/50Hz - 14、燃油箱容量：≥14.5L - 15、连续工作时间：≥13小时 - 16、启动方式：手拉启动 - 17、整机重量：≤45kg - 18、噪声水平：60–70dB - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |

| 消防员水域救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、参数要求 3、消防员水域救援防护头盔由帽壳、缓冲层、下颏带等组成，有可安装附件的接口；帽壳有开孔排水设计，头围和下颏带尺寸能调节，有耳部听力保障设计，帽壳颜色为红色。 ▲4、冲击收能冲吸性：最大冲击力(N)≤3500。 5、抗冲击加速度性能： ▲5.1帽顶部：最大冲击加速度(gn)：≥140； 5.2帽前部：最大冲击加速度(gn)：≥380；加速度≥150gn,持续时间(ms)≥5.5；加速度≥200gn,持续时间(ms)≥2.8； ▲5.3帽侧部:最大冲击加速度(gn)≥385；加速度≥150gn,持续时间(ms)≥5.8；加速度＞200gn,持续时间(ms)≥2.7。 6、耐穿透性能:钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 ▲7、侧向刚性:帽壳最大变形(mm):≤30，卸载后变形(mm)：≤2。 8、下颏带抗拉强度延伸长度≤17(mm)。 9、质量(不包括附件)(g):≤550。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| --- | --- |
| 湿式水域救援服 | 一、基本描述 1、结构组成：消防员水域救援湿式防护服为上装和下装一体结构，裤脚和袖口设有可调节开口拉链，在肩部、臀部和膝部附有耐磨增强的补强材料。 2、主要应用场景：主要应用于水域搜救，水域救援，抗洪抢险等领域。防止礁石及水中水母、海葵等生物攻击，使身体不受伤害。 二、参数要求 ▲3、拉伸强度：经纬向≥130N。 ▲4、接缝强度：经纬向≥100N。 5、耐磨性能：服装的面料经≥2000次循环摩擦后，试样末被磨穿。 6、服装的补强材料经≥6000次循环摩擦后，试样末被磨穿。 7、耐静水压性能：服装的面料在静水压100kPa下5min后，试样未出现水滴渗漏。 8、穿着时间：≤30S。 9、穿着者可活动性：穿着服装的人员能行走、爬行、游泳。 ▲10、质量(g)：≤1700g。 11、高弹氯丁橡胶材质，厚度≥2.5mm；肩部和胳臂处增加不少于1mm的。 12、所有缝线处采用暗针缝制，并且做加固压胶处理。 13、裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。 14、臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。 15、手臂部和腿部都有荧光反射区；手臂印有RESCUE反光字样。 （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水域救援手套 | 一、基本描述 1、整体结构:由外层、防护保暖复合层组合制成。乎套的掌心和手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材料，五指分离式，手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节25mmm，且手套能限制杂物进入乎套口。 2、主要应用场景:水域救援。 二、参数要求 3、手掌和手指覆盖区经过撑胶涂层加固处理。穿着后可对9.5mm,12.5mm,16mm的绳索进行结绳作业。 4、在经常性磨损区域做加固垫。 5、材料:超纤布50%氯丁橡胶复合贴片50%。 ▲6、手掌和指缝部分的防滑且握感舒适，氯丁橡胶复合贴片2mm材料。 - 7、手腕处设有魔术贴，可快速调节和固定，确保手套不会滑落，增加保暖性。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水域救援靴 | - 一、基本描述 - 1、结构组成:由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴底等组成。 - 2、主要应用场景：用于消防员水域救援作业中脚部防护。 - 二、参数要求 - 3、结构款式:消防员水域救援防护靴由外底、靴外帮、内置袜套、带防刺穿层的靴内底等部分组成,从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为 220mm,靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，在不损坏整靴的情况下未被移动,跟部有配合脚蹊穿戴的防脱结构,以绑带形式紧固，并有防意外松脱设计,主体颜色采用黑色。 - 4、物理机械性能: - ▲4.1靴帮:抗张强度:横向（N/mm）≥15，纵向（N/mm）≥15； - ▲4.2靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165 ； - ▲4.3外底: 断裂拉伸强度（MPa）≥19，拉断伸长率（%）≥500。 - 5、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。 - 6、靴帮抗切割性能:未被割穿。 - ▲7、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。 - ▲8、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。 - 9、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。 - 10、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）: ≥5。 - 11、防滑性能:始滑角（°）：≥15。 - 12、金属衬垫耐腐性能 - 13、质量：≤1.5KG。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水面漂浮救生绳（50米） | - 一、基本描述 - 1、结构组成：高强丙纶长丝线 高强度反光发光丝组成 - 2、主要应用场景：用于急流水域救援，绳包及绳子可漂浮于水面。 - 二、参数要求： - 3、结构要求:水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入不少于1股贯穿全绳的蓄光发光纤维和不少于1股反光条； - 4、延伸率:≤3%； - ▲5.破断强度:≥35kN； - ▲6.长度≥50米； - 7.漂浮性能:经≥48h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮在水面上； - ▲8.线密度:≤50g/m； - ▲9.直径:9.5mm； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 割绳刀 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由钛合金、刀鞘、刀柄部件组成。 - 2、主要应用场景：采用优质潜水材质--TC4钛合金,弧形刀刃，重量轻，优秀的抗海锈能能力，适合海洋环境和水下环境使用。 - 二、参数要求 - 3、刀背设有一段开刃的锯齿，锯齿排布均匀，刃口锋利，可快速锯断树木、缠绕的网具、绳索、水草等。 - 4、刀刃设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。 - 5、刀头型式为平头，可作为一字螺丝刀使用。 - 6、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指，握持舒适受力。 - 7、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手。 - 8、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关设计同时，紧急情况时，让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作。 - ▲9、刀头形式：平头。 - ▲10、刀体材料：钛合金。 - ▲11、硬度：≥39HRC。 - ▲12、刀鞘材料：ABS，刀柄材料：ABS。 - ▲13、设计规格：刀长17(±1)CM，刀片长刀长约7(±1)CM，刀片厚刀长3MM±0.1MM。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 漂浮担架 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：配备弧形把手、脚踏泵、可使用空气呼吸器气瓶充气的减压阀、转接口及导管 - 2、主要应用场景： 广泛用于消防员水域救援中使用 - 二、参数要求： - 3、材质：采用600D尼龙TPU复合材料，软体便携式； - 4、结构：配备弧形把手≥4个，可调节安全带≥3条，脚踏泵及可使用空气呼吸器气瓶充气的减压阀、转接口及导管，可使用气瓶充气或脚踏泵充气； - ▲5、担架尺寸（长*宽）：≥205×75cm； - 6、净重≤3.5kg； - ▲7、拉伸强度：经向≥24.5kN/m，纬向≥22.5kN/m； - ▲8、水上漂浮载重量：将试样充满气放置在水面上，在试样上放置150kg的重物，保持≥5min，试样仍漂浮在水面上，未下沉。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水域抛绳包 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：漂浮绳、抛绳包组成 - 2、主要应用场景：用于水域救援 - 二、参数要求 - 3、外观：绳包为桶型或腰包式设计，表面带有网布，显著位置标有内置绳索长度。 - ▲4、包内绳索长度≥20m、直径7mm~9.5 mm。 - ▲5、包内绳索具有≥13KN 的破断强度， - ▲6、漂浮时间不应小于 48 h。 - 7、材料和结构：橘红色包体，带有双重快速释放装置的腰带部分，背后中间部分设有316不锈钢D型扣，包体设有加宽网眼布、反光带，束口绳设有筒形卡锁，顶部为尼龙面料束口，便于重新装绳和束紧出绳口。包体内置浮力泡棉，500D，PU防水口袋盖部面料，可漂浮于水面上。 - 8、外层编织荧光和反光材料，具有自发光和反光功能，外部设计有一处魔术贴。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水域救援灯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：灯主体、灯珠、防水密封件、固定带等组成。 - 2、主要应用场景：用于水域救援中照明使用。 - 二、参数要求： - ▲3、灯具防爆执行标准符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021国家标准，防爆等级：ExibIICT4Gb - ▲4、高亮度：高光效LED光源，三档配光设计，超强光1米处照度达到≥3200LX。 - 5、续航时间长:采用高能聚合物锂离子电池，续航≥8个小时; - ▲6、感应控制:采用高灵敏度传感器，挥手即可快速切换开关。 - ▲7、额定电压:DC3.7V、电池额定容量:≥2Ah(头灯)、≥2.6Ah(电池盒);一米中心照度(冷白):≥3200LX(超强光)，≥2500LX(强光，)≥800LX(工作光聚光)≥70LX(工作光泛光);平均使用寿命:≥50000h;电池寿命(充放电循环):≥1000次 - ▲8、充电时间(完全放电条件下):≤5h;连续放电时间(头灯):超强光:≥4h/强光光:≥8h/工作光≥16h; - 9、重量≤100g; - 10、防护等级:IP68; - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水深水温仪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：主机、传感器。 - 2、主要应用场景：主要用于水域救援使用。 - 二、参数要求： - ▲3、量程：≥100m； - 4、屏幕：中文彩色显示屏，可显示实时温度、深度和水深变化动态图等； - 5、重复性误差：≤1mm； - ▲6、水温范围：≥-10℃-60℃； - 7、最小显示分辨率：≤1mm； - 8、测量误差：不大于±1%； - 9、工作频率：200～2000KHz； - ▲10、使用时间：≥10h；配充电器，便携箱等； - 传感器电缆：≥10M； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 潜水装具 | - 一、基本描述 - 1、结构组成:每套包括:身体防护1套(包含十式滞水服1套、湿式潜水服1套、潜水靴1双、潜水手套1副、头套1个)、呼吸调节器组1套、浮力调整装置1件、轻潜装备1套包泽，面镜1副、呼吸管!根、脚跌效入、气瓶组1套、潜水配重系统1套(包含配种带及扣套、潜水铅块8KG)、手电阶个、三联表1个、潜水刀把、潜水手表1个、及装备箱零.定位浮标及线轮共20件潜水装备组成的套装。 - 2、主要应用场景:用于消防员沉船水下查勘、水下人命救助、抢险救火，打捞清障、修理等水下作业的专业工具。 - 二、参数要求： - 3、干式潜水服：(1)新型充排气阀，超轻透气（≤2.8kg），配套的干衣装置袋；凯夫拉防护肩膀，膝盖和肩膀后面增强的设计；≥4毫米厚硬质鞋底。 - 4、干式潜水服：符合纺织品GB18401-2010专业干式潜水服标准，耐摩擦色牢度≥5级，拼接缝处拉力为≥100N。 - 5、湿式潜水服：连体设计，氯丁橡胶材质，厚度3MM±0.1mm；后背拉链开口方式，手腕及脚腕处均有拉链；手肘及膝盖处，增加耐磨材质加强处理。 - 6、BCD浮力装置：(1)≥3个排气阀；前胸≥2个塑料挂物扣；可调节腰带并配有紧急呼吸用的口承装置； - ▲7、BCD浮力装置：水下浮力≥200kg。 - 8、BCD浮力装置：符合纺织品GB18401-2010专业浮力装置标准，耐摩擦色牢度≥5级，PH值6.8±0.1，浮力量满足ISO12402所要求的水中性能。 - 9、呼吸管：半干式呼吸管；食用级硅胶咬嘴；符合4806.11-2016(中国国家食品级安全国家标准-食品接触类用橡胶材料及制品）标准 - 10、潜水手电：战术手电设计；亮度≥1200流明，工作时间≥3小时防水≥150M；具有绿/红灯电量提示功能。 - ▲11、潜水手电：盐雾试验标准，盐雾测试时间≥96小时，表面无腐蚀、缺陷等现象。 - 12、三联表：带有深度表和压力表的仪表板，配套的专用指北针； - ▲13、三联表：三个表的盘面在同一面，方便数据读取； - 14、三联表：压力表读数≥400bar；深度表读数≥70米。 - ▲15、三联表：依据GB/T26572-2011标准，深度实验可达80M，压力实验可达450bar。 - 16、潜水刀：（1）总长度≥25.5cm，刀刃长度≥12.5cm，刀刃带钩口；TPR柔软性手柄，钛合金材质。 - ▲17、潜水刀：依据GB/T10125-2012标准，盐雾测试≥48小时无任何腐蚀现象。 - 18、潜水装备箱：容量≥100L；大锯齿尼龙拉链顺滑不卡齿；1680D耐磨牛津布，抗撕烈；PP大拖轮，及航空铝拉杆可放下整套潜水装备。 - ▲19、潜水装备箱：缝合强度≧288N，干擦及湿擦色牢度均为4-5级（提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告），符合QB/T2155-2018旅行箱包标准。 - 20、调节器：活塞式一级调节器工作压力≥200BAR；工作流量≥2000L/MIN标准的活塞式，配备1个高压端口、4个低压端口；二级头：平衡式二级头，可配合一级头使用；配有备用二级头。 - 21、脚蹼：橡胶+TPR复合材质；弹簧鞋带、调节式快卸搭扣，可单手便利脱除脚蹼；四导流槽。 - ▲22、潜水电脑表：中文界面LED显示屏；潜水深度≥100M；潜水日志存储≥200条 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 定位浮标 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：产品分为外袋和气囊，外袋由耐磨材料制成 - 2、主要应用场景：主要用于水域救援定位使用。 - 二、参数要求： - 3、材质：耐磨环保织物+TPU涂层布； - 4、规格：≤70*22CM； - 5、产品分为外袋和气囊，外袋由耐磨材料制成，并设置加强圈，加强圈附多个把手和D型环，配置标准充气接口，可快速充气； - 6、配置大号安全泄气阀和充气阀； - 7、配有频闪灯、≥1kg配重铅块和漂浮绳索； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水质分析仪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：主机、传感器等组成 - 2、主要应用场景：主要用于救援现场检测水质使用。 - 二、参数要求： - ▲3、检测范围：酸碱度,电导度,盐度,溶氧度和温度(依测棒类别而有不同)。同时可单独作为 pH计,电导率仪,TDS 仪表,盐度计或 D.O.计使用 - 4、PH 值范围：≥2.0~12.0 PH 值准确度：﹢/-0.1 PH 值 - 5、范围：≥0-199.9,0-1999uS/cm,0-69.99mS/cm - 6、盐度范围：≥0-10.00ppt；≥0-42.0ppt（海水） 盐度准确度+/1%全量程+/-1digit - 7、温度范围：≥0-60.0℃ - 8、适用探头：PH 值探头/电导度探头/溶氧度探头 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水流测速仪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：主机、传感器组成 - 2、主要应用场景：主要用于水域救援时使用。 - 二、参数要求： - ▲3、显示屏：≥4x16位LED液晶屏 - 4、测量方式：测杆定位测量，自动和手动切换 - ▲5、测速范围：0.01―5m/s（清水环境下） - 6、最小分辨率：≤0.001 - 7、仪器起转速 ：≤1cm/s - 8、最小采样水深:≥2cm - 9、旋浆回转直径≤Φ15mm - ▲10、旋浆水力螺距：≥H=35mm - 11、检定公式均方差：m≤±1.0%V<0.2m/s - 12、采样时间：0-999.9任选 - 13、讯号频率：每转两个讯号 - 14、使用环境水温：0―45℃ - 15、连续工作时≥24h - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 有毒气体探测仪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由外壳、电池、电路板充电器等组成，外壳材质为硅胶。 - 2、主要应用场景：有毒气体检测仪是气体泄露场合人员作业的必备报警设备，能够实现有毒有害气体超标报警等功能 - 二、参数要求 - 3、整机重量:≤300g。 - ▲4、防爆等级:≥Exib IICT4Gb - 5、报警声级强度:≥70dB。 - 6、低电压告警声级强度:≥70dB。 - ▲7、连续开机时间:≥12h。 - ▲8、连续报警时间:≥450min。 - 9、发光亮度:≥300cd/m2。 - ▲10、可检测气体:可燃、氧气、硫化氢、一氧化碳 - ▲11、检测范围:CH4(0～5%VOL或0～100%LEL)、C0(0～2000ppm)、H2S(0～100PPMD、 02(0～30%VOL)，其他量程可定制 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 可燃气体检测仪 | - 一、基本描述 - 1、主要用于救援现场的可燃气体检测。 - 2、结构组成：由主机、采样管、防护箱等组成。 - 二、参数要求 - 3、高精度，高分辨率，采用≥1.5寸高清中文显示， - ▲4、宽量程，可以检测0-3000ppm或0-100%VOL或0-100%LEL或mg/m³。 - 5、选用即插型国际智能标准传感器，方便维护。 - 6、全量程范围的数字温度补偿，日历，时钟，实时显示 - 7、防护等级：≥IP67；本安型电路设计，ABS防爆外壳 - 8、大容量可充电锂电池及充电保护电路，正常使用≥15小时；关机待机时间≥3个月。 - 9、声光震动报警，报警值全量程可设置 - 10、仪器带有存储功能，并可以实时显示检测的曲线图。 - 11、仪器自带息屏检测功能，可有效提高仪器的续航时间 - 12、重量≤300Kg； - ▲13、传感器使用寿命≥2年 - 14、工作温度：-20°-60° - 15、工作湿度：0%-95%相对湿度 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防用红外热像仪 | - 一、基本描述 - 1、组成结构：红外热像仪主机*1、电池*2、充电器*1、电池座充*1、USB数据线、防水防震携行箱。 - 2、主要应用场景：在火灾或恶劣环境下，帮助消防员穿透浓烟中轻松看清方向、搜索被困人员，从容分析火灾现场环境，更快做出决策。主要用于火场探测或火源的检测，具备在火场中显示火场实时温度的功能并在显示屏中显示温度影像。 - 二、参数要求： - ▲3、红外探测器分辨率：≥384×288;采样帧速率≥60帧/秒 - 4、≥3.5英寸显示屏，屏幕亮度自动调节；屏幕分辨率≥640*480,波长范围：8-14μm - 5、测温范围： -20℃~+1200℃;≤100℃时，测温精度：≤±2℃,≥100℃时，测温精度≤±2% - 6、噪声等效温差(NETD):≤25mK - 7、空间分辨率：≤1.5πmrad(水平)×1 .5mrad (垂直) - 8、探测模式：支持红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换，可见光分辨率≥500万像素 - ▲9、高温环境工作时长： 80℃时，≥30分钟；120℃时，≥10分钟；260℃时，≥5分钟 - 10、工作温度：-20℃~+60℃;储存温度：-40℃~+70℃ - 11、存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持在本机册除视频图片，无须连接电脑，具备存储功能，可存储≥30000张图片和≥16h视频 - 12、红外热像仪需具有工作指示灯功能、电子罗盘定向、激光指示功能 - 13、具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度 - 14、防爆等级:≥Ex(ib)IIC T4Gb，并提供防爆合格证 - ▲15、主机(含电池)重量：≤900g(±10g), 尺寸≤260×120×115mm(±5mm) - 供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池，单块电池工作时间：≥5h - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 便携危险化学品检测片 | - 一、技术描述 - 1、佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰 - 二、参数要求 - 2、检测物质与检出限（报警阈值） - 3、检测物质检出限（报警浓度） - 4、强酸（pH＜5）5ppm - 5、强碱（pH＞8.5）50ppm - 6、氯气（Cl₂）1ppm - 7、氟化物（F₂/HF）1–20ppm - 8、硫化氢（H₂S）50ppm - 9、光气（COCl₂）1ppm - 10、二氧化硫（SO₂）50ppm - 11、联氨（N₂H₄）25ppm - 12、乙硼烷（B₂H₆）7.5ppm - 13、碘（I₂）1ppm - 14、磷化氢（PH₃）— - 15、氰化氢（HCN）0.2ppm - 16、砷（As）0.5ppb - 17、神经毒剂（G/VX）100μg - 18、响应时间（变色时间） - 18.1低浓度：1–30min（如强酸5ppm：30min；光气1ppm：5min） - 18.2高浓度：10s–3min（如乙硼烷7.5ppm：30s；强碱150ppm：1–3min） - 19、环境适应性（使用/贮存） - 19.1工作温度：-30℃～+50℃ - 19.2相对湿度：20%～100%RH - 19.3防水：浸入水中甩干后可继续使用 - ▲19.4贮存：室温（2–25℃）有效期2年（磷化氢片6个月） - 20、产品规格与寿命 - 20.1单盒：5片/盒（常用套装含8类物质各1盒） - 20.2开启后寿命：≥24小时 - 20.3佩戴方式：腕带/臂带/夹式，双手解放 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 漏电探测仪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：主机、天线、充电器、携行包。 - 2、主要应用场景：用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置。 - 二、参数要求： - 3、屏幕尺寸≥1.3英寸液晶显示屏，可显示电量、漏电强弱信息、经纬度信息等； - 4、探测电压频率范围：50/60Hz；具备声光报警功能，越靠近漏电源头,声光报警装置光闪烁及发声频次越高； - 5、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示； - ▲6、具备SOS一键紧急呼叫求救功能，可通过仪器正面的SOS物理按钮实现紧急呼叫； - ▲7、内置长条形LED照明灯，可通过仪器正面的物理按键实现照明灯的开启或关闭； - 8、持续使用：10h，内置充电电池，具备低电量提示功能； - 9、主机防护等级IP68，抗跌落高度：2m； - 10、使用温度范围：-40℃至60℃； - 11、主机重量（含电池）：≤220克；尺寸（不含天线）≤150*80*50mm； - 12、产品配置：主机、天线、充电器、携行包。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 液压破拆工具组2 | - 一、基本描述 - 1、结构：双出液压机动泵1台、10米液压管2根、液压扩张器1台、液压剪切钳!台、液压剪扩钳1台、液压项杆1台。 - 2、主要应用场景：处置抢险救援车辆事故等使用装备。 - 二、参数要求 - 3、双输出液压机动泵: - 3.1质量:≤22.55kg; - ▲3.2额定工作压力:≥72MPa，额定流量:≥0.55L/min: - 3.3低压工作压力:≥5MPa，低压流量:≥2.9L/min: - 4、液压扩张器: - 4.1质量:≤14.5kg; - 4.2扩张力(测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm):最小扩张力:≥43KN，最大扩张力:≥93KN; - ▲4.3扩张距离:≥725mm - 5、液压剪切钳: - 5.1开口距离≥70mm - 5.2剪切能力直径:≥30mm的Q235A的圆钢; - 6、液压剪扩 - 6.1质量:≤15kg - 6.2扩张力(测力点距扩张臂顶端[距垂直距离为25mm):最小扩张力≥43KN，最大扩张力:≥70KN; - 6.3剪切能力:直径36mm的Q235A圆钢; - ▲6.4扩张距离:≥380mm; - ▲6.5剪切开口:≥320mm; - 7、液压顶杆: - 7.1质量:≤10.70kg: - ▲7.2撑顶力:≥160KN; - 7.3撑顶长度:≥765mm; - 7.4收拢长度:≥515mm; - 7.5撑顶行程:≥250mm; - 8、液压管重量:≤5kg; - 9、液压剪切钳:宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 液压破拆工具组 | - 一、基本描述 - ★1、结构组成：结构组成：由双输出液压机动泵、液压手动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压撑顶器等部分组成 - 2、主要应用场景：用于消防员抢险救援破拆使用。 - 二、参数要求 - 3、接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接，连接安 全可靠； - 4、液压剪切器1台：C型刀片，救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板； - 4.1工作压强≥730巴； - 4.2最大开口距离≥220mm; - 4.3剪切圆钢 (Q235A 材料)≥40mm, 剪切钢板 (Q235A 材料)厚度≥20mm; - 4.4最大剪切力≥800kN; - ▲4.5重量≤15kg; - 5、液压扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压和牵拉功能； - 5.1工作压强≥730巴； - 5.2最小扩张力≥45KN; 最大扩张力≥200KN; - 5.3最大扩张距离≥730mm; - 5.4最大牵拉力≥55KN, 最大牵拉距离≥600mm; - ▲5.5重量≤14kg; - 6、液压剪扩器1台：鲨鱼齿扩张头，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能； - 6.1工作压强≥730巴； - 6.2剪切圆钢(Q235A 材料)直径≥38mm, 剪切钢板(Q235A材料)厚度≥20mm; - 6.3最小扩张力≥45KN; 最大扩张力≥210KN; - 6.4最大扩张距离≥380mm; - 6.5最大牵拉力≥60KN; - 6.6重量≤15.5kg; - 7、双级液压撑顶器1台：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。 - 7.1工作压强≥730巴； - 7.2闭合长度≤550mm, 伸出长度≥1300mm; - 7.3一级撑顶力≥320kN, 一级撑顶行程≥390mm; - 7.4二级撑顶力≥140kN, 二级撑顶行程≥360mm; - 7.5重量≤14.5kg; - 8、液压机动泵1台：可同时接驳并使用两件工具，配备双倍流量功能 - 8.1工作压强≥730巴，功率≥2.2KW; - 8.2双倍流量下，高压流量≥1.2L/min, 低压流量≥5.0L/min; - 8.3液压油箱容量≥3L; - ▲8.4重量≤24KG; - 9、液压手动泵1台：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用。 - 9.1工作压强≥730巴； - 9.2重量≤8kg; - 9.3高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24m1/次 - 9.4液压油箱容量≥2L; - 液压油管2套：每套长度≥10m, 采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 无齿锯 | - 一、基本描述： - 1、主要应用场景：适用于切割金属和混凝土材料的手持切割机，可以用水冲洗，适合各种恶劣环境中使用。 - ▲2、结构组件：发动机缸体组件、化油器组件、启动器组件、锯片等组件。 - 二、参数要求 - 3、发动机气缸排量≥110 cm³； - ▲4、功率≥5.5KW； - 5、怠速≥3000 rpm； - ▲6、功率转速≥9000 rpm； - 7、气缸缸径≥45 mm； - 8、活塞行程≥30 mm； - 9、燃油箱容量≥0.9L，为汽机混合油； - 10、重量≤15 公斤； - 11、常温启到性能≤8S； - 12、耳旁噪声：怠速≤85dB；高速空转≤105dB； - ▲13、锯片直径≥400 毫米、切割深度≥145 毫米； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 机动链锯 | - 一、基本描述 - 1、主要用于消防作业时切割木质、竹质、硬质塑料等物。 - 2、结构组成：锯体、链条、导板、护套、拉绳等。 - 二、参数要求 - ▲3.功率≥5.4kw - 4.常温起动性能≤20s - ▲5.排量≥110CC - 6.重量(不含燃油，链条和导板):≤7kg。 - ▲7.发动机最低燃油消耗率≤550g/kw·h - 8.怠速噪声≤120db - 9.燃油箱盖有连接链。各油箱盖均有清晰的标志且不能互换。燃油箱注油口直径20mm，机油箱注油口直径15mm，注油口周围不会有妨碍用漏斗加油的其他部件。 - 10.油锯装有链自动润滑装置和手动润滑装置，润滑油箱的容积满足3h连续工作。 - ▲11.导板尺寸:≥24寸 - 12.手把震动:≤7m/s2 - ▲13.提供原装导板2块，原装链条5条，火花塞5只。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 手持式钢筋速断器 | - 一、基本描述 - 1、手持钢筋速断器能快速高效地剪切钢筋、钢管、房屋防盗窗等，广泛用于消防救灾、应急抢险、高空作业、地震救灾和复杂地形的救援。 - 2、主要应用场景：用于消防员对钢筋的切割作业。 - 二、参数要求： - ▲3、电压:≥18V； - 4、锂电电池DC≥18v3.6Ah； - ▲5、空款功率:≥140W； - 6、最大行程:≥22.5mm； - 7、切断速度:5-8s； - ▲8、最大切割直径:≥钢筋22mm (HRB400材质) - ▲9、最小切割直径:≤4mm； - 10、一次充电切折次数:≥100次； - 11、充电时间:≤90分钟； - 12、毛重:≤13Kg； - 13、净重(含电油及液压油）:≤7.5Kg； - 14、包装:工程基科箱； - 15、外形尺寸:≤370x300x120mm； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 多功能挠钩 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：消防挠钩更换杆头后可用:消防斧、消防木榔头、消防爪耙、水平和标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等。 - 2、主要应用场景：在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具，广泛用于救援、野外生存等场合。从消防实战需求出发，开发的新型消防挠钩，实现了消防挠钩的多功能化。 - 二、参数要求 - ▲3、挠钩连接件抗拉离性能 kN：≥ 13 (中部断裂) - ▲4、登高钩连接性抗拉离性能 kN ：≥13 中部断裂) - ▲5、操作手柄抗压强度 KN：≥10 - 6、挠钩:破拆吊顶，钩拉电线等。 - 7、木榔头:敲碎 4 米以下的着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用。 - 8、爪耙:现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。 - 9、撑顶器(丫杈头):用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全的进出。 - 10、消防锯:锯断一些一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件。 - 11、消防剪:对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 - 12、消防斧:可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝，再撬。也可以敲碎 4 米以下的着火建筑的窗户玻璃 - 13、水平和标高仪：单杆长≥1m，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度。 - 14、登高钩:攀爬、登高用。 - 15、探路棒:可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所灭火救援的探路工具。 - 16、担架撑杆:用两根2m±0.1m长的挠杆，中间穿土布兜(可以借用衣服、裤子)或网兜，即可充当临时担架。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 无火花工具 | - 一、基本描述 - ▲1、结构组成：由油管钳、活动扳手、螺丝刀、偏口钳、平口钳、刮板、刮刀等组成。材质是由钹青铜、J892合金及主要元素必须是纯度极高的电解铜等金属经融化冶炼而成 - 2、主要应用场景：用于易燃、易爆现场使用 - 二、参数要求 - 3、试验材料：铜在硫酸介质中：在≤80％浓度的硫酸中（室温）年腐蚀深度为0.0012 mm—0.1mm。 - 4、硬度：洛氏硬度≥45。 - 5、抗拉强度：≤105 kg/mm。 - 6、旋转摩擦式试验装置：FX87-5。 - 7、落锤试验装置：FL87-5 。 - 8、高速冲击式试验装置：FL87-5 。 - 9、摩擦棒：10mm×15mm（±0.1mm）摩擦试验 。 - 10、落锤试块：60mm×33 mm（±0.1mm）碰撞试验。 - 11、子弹：5.5 mm×7 mm（±0.1mm）冲击试验。 - 12、合格试验气体浓度：甲烷：6.5%±0.5%、丙烷：5.3%±0.2%、乙烯：7.8%±0.5%、氢气：21.0%±2.0%。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 液压钻孔机 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：液压动力站、液压钻孔机、液压油管等组成 - 2、主要应用场景：消防救援破拆使用。 - 二、参数要求： - 3、液压动力站： - ▲3.1发动机功率（KW）： ≥10； - 3.2最大输出压力（bar）：≥150； - 3.3单根液压油管（m）： ≥7,数量≥1 根； - 3.4燃油箱容积（L）： ≥4； - 3.5流量（L/min）：≥10； - 4、液压钻孔机： - 4.1工作流量（L/min）： ≥15； - 4.2最大工作压力（bar）： ≥110； - 4.3转速范围（rpm）： ≥600； - ▲4.4钻孔直径（mm）：25～200； - 4.5重量（kg）：≤10； - 4.6配备直径≥100mm钻头1个 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 混凝土液压破拆工具组 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：液压动力站、液压破碎镐、液压破碎钻、液压破碎钳、液压管等组成。 - 2、主要应用场景：救援现场破拆使用 - 二、参数要求： - 一、液压动力站 - ▲1、发动机功率：≥9kw - 2、输出流量：≥30L/min。 - 3、额定输出压力：≥14MPa； - 4、重量：≤85Kg - 5、液压油箱容积：≥8L - 6、燃油箱容积：≥6L - 7、噪音：≤85dB; - 8、启动方式：四冲程汽油机，电启动或手启动。 - 9、连接方式：平面型快换接头 - 10、标准配置：≥5m液压油管两组，接口并能互相连接；两端配有平头快速安装接头可双向延长；动力站底部安装滑轮，其中2个为万向轮并配有锁止装置，安装牢固，方便拖行。 - 二、液压破碎镐 - 11、液压破碎镐破碎力强劲、操作平稳，工作噪音要小，工作寿命长，日常维护简单。 - 12、重量：≤18.5Kg - 13、流量范围：15-24（lpm） - 14、工作压力：7-14MPa - ▲15、冲击频率：1500-2000bpm - 16、镐钎：配备尖镐钎、扁镐钎各一支 - 三、液压破碎钻 - 17、重量：≤10Kg - 18、流量范围：15-24（lpm） - 19、工作压力：7-14MPa - ▲20、钻头尺寸：≥20mm - 四、液压破碎钳 - 21、重量：≤20Kg - 22、流量范围：15-24（lpm） - 23、工作压力：7-14MPa - ▲24、开口距离：≥450mm - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 多功能环锯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：发动机缸体组件、电喷化油器组件、启动器组件、锯片等组件。 - 2、主要应用场景：用于混凝土的破拆，通过一侧进行深度切割，刀片从外围驱动。 - 二、参数要求： - ▲3、功率要求：功率≥4.5kw。 - 4、气缸要求： - 4.1引擎：风冷二冲程； - 4.2气缸排量≥90cm³。 - ▲5、切割性能要求：最大切割深度≥260mm。 - 6、配件要求：锯片规格≥350mm。 - 7、质量要求：质量（不包括切割设备）≤15kg。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防机动泵1 | - 一、基本描述 - 1、手抬机动泵主要配备于有水源但道路狭窄，车辆无法到达的地方，也可作为第一级供水设备由汽油发动机、燃油供给系统、点火系统、冷却系统、润滑系统、无油真空泵、手抬架和吸水管组成。 - 三、参数要求 - ▲2、水泵类型：单级单吸离心泵； - 3、引水方式：全自动旋片式无油全铜真空泵引水； - 4、吸深：≥7米； - 5、引水时间：≤11秒； - 6、进水口口径：90MM、出水口口径：65MM； - 7、额定压力：≥0.65Mpa； - 8、额定流量：≥24L/s； - 9、吸深3米：≥24L/s额定压力0.65Mpa； - 10、最大流量:≥30L/S； - 11、扬程：≥100米； - ▲12、发动机类型：双缸、四冲程、风冷汽油机，有自动停机保护装置； - 13、最大输出功率：≥33KW；额定输出功率：≥28KW； - 14、点火方式：晶体管电子点火； - ▲15、重量：≤100Kg； - 16、尺寸：≥750*550*750MM； - 17、引水模式：手动、全自动引水； - ▲18、启动方式：手启动、一键式按钮启动； - ▲19、整体结构：全自动一体化操作面板； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防机动泵2 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，吸水管等组成。 - 2、主要应用场景：适用于城镇，工矿、仓库和农村，扑救一般固体物质火灾及小规模油类火灾。 - 二、参数要求 - 3、外观质量：所有铸件外表面没有明显结巴、气泡、沙眼等缺陷。 - 4、机械密封性能试验：泵体及部件没有渗漏、冒汗等缺陷。 - ▲5工况1：吸深3m时，流量≥29L/s，出口压力不小于0.5MPa。 - 工况2：吸深7m时，流量≥15L/s，出口压力不小于0.5MPa。 - 6、真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min内的真空降落值不大于1kPa。 - 7、引水装置性能： - 7.1引水装置产生的最大真空度≥85kPa。 - 7.2引水时间≤9S。 - ▲8、发动机类型：卧式，双缸，水冷，二冲程，冷却水还流式汽油机；燃油采用自动混合比例供应。 - 9、起动方式：绳拉式手动起动或电起动，自动反冲系统。 - 10、发动机主轴转速≥5000rpm，输出功率≥44KW。 - 11、水泵：单泵单程离心泵，进水口尺寸90mm，出水口尺寸至少2个65mm接口（快速接口），配备快速球阀出水开关，出水口阀门可转动90°。 - 12、真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程≥7m。 - 13、最大工作压力≥1.0MPa。 - 14、油箱容积：≥20L。 - 15、照明装置：射灯，≥12V。 - 16、整机体积：≤760mm×750mm×850mm。 - 17、重量（含燃油和机油）：≤130KG。 - 18、设有先进简约易操作电控面板，带有电子检测系统，具备发动机等关键部件状态自查功能，并通过直观的警报系统指示用户及时掌握手抬泵的运行状态。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 浮艇泵 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：浮艇泵体积小，重量轻，操作简单快捷。可置于水中远程遥控启动，调节油门大小，可直接利用池塘、河流、水井、水池等水源，灵活性强、出水量大、射程远、易于维护。 - 2、主要应用场景：适用于城镇、乡村及消防车不易达到的火灾现场或临时取水，用于消防灭火及应急灌溉等。 - 二、参数要求 - 3、发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机 - 4、额定功率：≥10kW - 5、最大理论功率：12.5kW - 6、启动方式：手启动/电启动/遥控启动 - 7、启动电池：免维护蓄电池12V12Ah - ▲8、遥控距离：≥150m - 9、额定流量：≥18L/s - ▲10、最大流量：≥90T/h - 11、额定压力：≥0.4MPa - ▲12、额定扬程：≥40m - 13、最大扬程：≥80m - 14、进水口径：80mm - 15、出水口径：65mm - 16、吸水口位于浮艇泵底部(带滤网) - 17、最低吸水深：≥8cm - 18、度浮体材质：高密度聚乙烯 - 19、重量：≤77.5kg - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 移动发电机 | - 一、基本描述： - 1、发电机组为单缸四冲程风冷汽油发动机机，支持手启动、电启动和一键遥控启动 - 二、参数要求 - ★2、额定功率≥3.0kW，最大功率≥3.5kW； - ▲3、在海拔1500米处，稳定输出功率≥2.5kW，最大输出功率≥2.8kW； - 4、额定电压：≥220V；额定电流：≥13.0A； - 5、整机净重≤28kg，满油重量≤33kg； - 6、发动机排量≥148cc； - 7、燃油箱容积≥6L，燃油消耗率≤390g/kW·h； - ▲8、5米处空载噪音≤67dB（A），7米处25%负载噪音≤67dB（A）； - 9、频率降≤±0.1%，稳态频率带≤0.02%，频率恢复时间≤0.1s； - 10、稳态电压偏差≤±0.2%，电压恢复时间≤0.2s； - 11、电压调制≤0.3%，冷热态电压变化≤±1.0； - 12、线电压波形正弦性畸变率≤0.4%； - 13、振动位移≤0.2mm； - 14、控制面板设置LED数据显示中心，可显示时间、电压、负载、油量、频率，设置输出警示灯、过载警示灯、机油报警灯，设置DC12V输出接口和USB5V输出接口，配备移动脚轮与手拉杆； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 中压分水器（三分水器） | - 一、基本描述 - 1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。 - 2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水； - 二、参数要求 - 3、接口材质：锻造铝合金6061。 - 4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 - 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 - 6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 - 7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 - 8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 - 9、阀门开启力(N)：≤150 - ▲10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 - 11、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 - ▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。 - 13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 - 14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 - 15、分水器重量:≤6千克。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 中压分水器（二分水器） | - 一、基本描述 - 1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。 - 2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水。 - 主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。它具有一个80雄进水口和二个65雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。 - 二、参数要求 - 3、接口材质：锻造铝合金6061。 - 4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 - 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 - 6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 - 7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 - 8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 - ▲9、阀门开启力(N)：≤100 - 10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 - 11、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 - ▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。 - 13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 - 14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 - ▲15、分水器重量:≤4.0千克。 - 16、防脱装置：螺纹锁止结构:雄接口本体和推压环之间设计了螺纹锁止结构，确保在外力作用下推压环不会意外插入雌接口，从而避免接口脱扣问题。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 65-40分水器 | - 一、基本描述 - 1、结构：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成。 - 2、主要应用场景：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用，不需要到水泵处进行开关，从而所短时间，及时保证火场供水. - 主要应用场景：该产品用于铺设消防水带，是从水带干线分出水带支线的消防装备。 - 二、参数要求 - 3、接口材质：锻造铝合金6061。 - 4、外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 - 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。 - 6、水压强度性能：不会出现影响使用的变形。 - 7、耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或经过防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 - 8、阀门和通径：分水器出水口上安装阀门，阀门的公称通径不小于分水器出水口的公称通径。 - ▲9、阀门开启力(N)：≤100 - 10、接口性能：消防接口的公称压力不低于分水器本体的公称压力，其性能符合GB12514.1的规定。 - 11、材料：分水器的材料采用GB/T 1173规定的ZL104。 - ▲12、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa。 - 13、分水器进水口和出水口接口均采用锻造卡式接口。 - 14、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，手柄采用铝合金锻造工艺生产。 - ▲15、分水器重量:≤4千克。 - ▲16、具有一个65雄进水口和二个40雌出水口，可以随时打开或关闭，用于控制水流，以增加和更换支线水带。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 止水器 | - 一、基本描述 - 1、结构：铝合金、高强度塑料阀球组成。 - 2、主要应用场景：灭火救援中延申止水使用。 - 二、参数要求 - 3、用于更换消防水带及各类输水器材用,是从水带接口连续转换的消防器材，进水口为雄进、出水口为雌口出，可以随时关闭，控制水流便于各种破损器材更换。 - 4、手柄采用铁板冷冲压成型，表面镀铬处理并沾塑。 - 5、止水器整体T5热处理，表面阳极氧化处理，表面喷塑处理。 - 6、阀球材料采用铝镁合金球镀亮铬或不锈钢亮光阀球。 - 7、分水器阀体工作压力强度≥2.5MPa，最高耐压强度6.0MPa无出现断裂、接口外形无漏水、脱扣。 - 8、整体材质≥6061铝合金材质。 - 9、密封及水压强度性能:分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象，按相关水压强度性能测试后，不得出现影响使用的变形。 - ▲10、开关形式:杆式手柄球阀开关，球阀至少为1孔，并且在“开”、“关”有限位功能。有防止误关功能。 - ▲11、工作压力:≥2.5Mpa。 - 12、进水口径:65mm 口径卡式雄接口。 - 13、出水口径:65mm 口径卡式雌接口。 - ▲14、重量≤2.5KG。 - 阀门开启压力（N）:≤120N。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 手持式中倍数泡沫发生器 | - 一、基本描述 - 1、整体结构：由喷嘴、手轮，枪筒、枪头、快速接口等组成；发泡网用来产生泡沫，手轮用来控制泡沫枪喷射方向 - 2、主要应用场景：化工灾害事故现场救援 - 二、参数要求 - 3、析液时间（min）：≥5； - ▲4、射程（m)≥：4.5； - 5、混合液流量(L/s)：8×(1±8%)； - ▲6、额定压力(MPa)：0.6/0.8； - 7、混合比：3%-4%； - 8、发泡倍数：20≤N≤200 - 9、接口形式：65雄卡式（快速）接口 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 多功能消防水枪 | - 一、基本描述 - 1、结构：由由橡胶包裹的枪，不锈钢或者塑料齿牙，流量调节环，枪堂，导流罩，手拉式球阀开关，水枪手柄(握把)，POM 包裹的球阀和防打结接口等组成。 - 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中射水使用 - 二、参数要求 - 3、符合国家GB8181-2005《消防水枪》规范标准。 - 4、采用高强度防腐蚀铝合金制成，阳极氧化。 - 5、具有直流、开花、喷雾及高压冲洗等多种功能。 - ▲6、工作压力0.6MPa条件下，设四档可调节流量2.5-4-6.5-8-10升/秒，枪头标记每个可调流量的精确位置，通过旋转枪头以调节流量。 - 7、最大喷雾角120°，形成巨大水幕，能最大程度地保护操作人员不被烫伤和烧伤。 - ▲8、工作压力：≥0.6MPa。 - ▲9、最大射程：直流≥34m。 - ▲10、喷射角最小调节范围（°）：0-120。 - 11、配置360°无限旋转管路，入水口及接口可随水带施压而自由旋转，防止水带缠绕和打结。 - ▲12、重量：≤2kg。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 40多功能消防水枪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由枪体、操作杆、把手等部分组成； - 2、主要应用场景：用于扑灭火灾。 - 二、参数要求 - 3、枪体材质采用铝合金，锻造工艺制成。手柄材质采用尼龙塑料，阀杆采用黄铜材质加工制造，水枪表面整体阳极氧化防腐处理工艺； - ▲4、进水接口：锻造快速40Z雄锻造接口。并且在接口雄接口本体和推压环之间设计螺纹锁止结构； - 5、具备直流与全水雾模式，接口可旋转，防止水带扭曲打结； - 6、水枪档位2.5-8L/s； - 7、喷雾角最小调节范围≥0~120°； - 8、操作力矩≤8N.m； - ▲9、射程≥30m； - ▲10、重量≤3kg； - ▲11、额定喷射压力≥0.6MPa。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 直流水枪 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。 - 2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。 - 二、参数要求： - 3、水枪枪体：选用铝合金工艺铝型材，表面阳极氧化防腐处理； - 4、射 程 ≥28米 - ▲5、接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口； - ▲6、手柄：选用杜邦尼龙材质，注塑一体成型，内有开关样式 球阀开关铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强球阀通孔直径冲击力下无发生断裂发生； - ▲7、技术特性： - 7.1在喷射压力为0.35MPa时流量为：≥7.5L/S； - 7.2射程≥25米； - 7.3含锻造快速(KYKA65)接口的重量为：≤1.5Kg； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 屏障水枪 | - 一、基本描述 - 1、结构：水枪、屏障 - 2、主要应用场景：用于防火分隔、减少热辐射，稀释环境，是保护消防人员灭火救援现场使用的水枪 - 二、参数要求 - 3、锻造屏障水枪主体由锻造铝镁合金制成，幕屏和接口由锻造工艺生产的高强度防腐蚀铝合金制成； - ▲4、流量:≥1400升/分钟@0.7MPa工作压力。当压力1.2MPa时，水幕最大宽度≥35米，水幕最大高度≥10米。 - 5、接口采用KYA65Z锻造卡式雄接口 - ▲6、最大工作压力≥1.5MPa。 - 7、长x宽x高:≤250x260x140(mm) - 8、重量≤1.5Kg - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 泡沫管枪（PQ16） | - 一、基本描述 - 1、主要应用场景：化工灾害事故现场救援 - 2、结构组成：由发泡管、球阀开关、外吸泡沫管、快速接口等组成 - 二、参数要求 - 3、型号PQ16， - ▲4、额定工作压力≥0.7MPa， - 5、混合液流量：≥16L／S， - ▲6、空气泡沫量≥100L／S， - 7、射程为≥20m。 - 8、进水口径mm:65,接口形式为65雄快速接口 - 9、外吸泡沫管长度：≥1m，尾部带有金属插管 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 泡沫钩管 | - 一、基本描述 - ▲1.移动式泡沫灭火设备，用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。钩管上部有弯形喷管，用以钩住着火的油罐上，向罐内喷射泡沫，下端为空气泡沫产生器，装有65毫米管牙接扣，用水带连接，输送空气泡沫混合液。 - 二、参数要求 - ▲2、额定工作压力≥0.5Mpa； - ▲3、混合液量≥16L/S； - ▲4、泡沫量≥100L/S； - ▲5、发泡倍数≥5； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 攻坚消防炮（80单干线） | - 一、基本描述 - 1、结构组成：炮体、泡沫发泡筒及各部位附件。 - 2、主要应用场景：远距离大流量灭火救援。 - 二、参数要求 - 3、材料和结构：由炮头、开关、炮体、支腿等组成。 - 4、外观要求：消防炮采用轻质铝合金材质； - ▲5、流量：≥30升/秒，射程：≥65米； - ▲6、采用多功能消防炮头，转动炮头即可实现消防炮射流形式的无极调节，射流形式为直流/开花/喷雾； - 7、自摆角度：±20°，并可在20°- 40°之间进行插拔快速调节自摆角度； - 8、消防炮开关球阀开闭可实现无极调节，炮体正面标识阀门开关位置，球阀采用特殊材质制成，具有一定的磨损自修复功能； - ▲9、炮身配有压力表，实时显示消防炮的工作压力； - 10、炮身上配有手持握柄； - 11、180°翻转式折叠式撑脚，展开后自动固定，受外力也不会收回，采用碳化钨材料防滑钉，支撑稳固，在常压工作状态下，无需人员值守即可自行工作； - 12、自摆炮头带独立开关，可以随时切换自摆和手动控制。 - ▲13、炮身进水口采用360°无限旋转单接口快速接口，可以防止水带打结。 - ▲14、整体重量（含炮头）≤13公斤。 - ★15、接口形式为单个KYA80Z锻造快速雄接口。 - 消防炮标配安全带，安全带配有收纳装置； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 自摆炮 | - 一、基本描述 - 1、结构：炮头、水炮架等 - 2、主要应用场景：处置火灾事故使用的灭火装备。 - 二、参数要求 - 3、通过手动转换直流和喷雾功能的消防炮，在进行转换操作时，操作力矩:≤8N.m - 4、通过操作杆进行水平俯仰回转手动操作的操作力矩：水平：≤8N·m，俯仰：≤8N·m。 - 5、喷雾角：0~120度可调。 - 6、消防炮仰角:+30° ～ +70°。 - 7、水平回转角≥（40°） - ▲8、自摆角（≥40°） - ▲9、自摆频率≥（10次/min） - 10、炮头工艺：整体采用铝合金铸造成型并采用加工中心铣出喷零齿，炮头可调流量30L/s-40L/s-50L/s三档可调。 - ▲11、流量：≥30L/S。 - 12、喷射额定工作压力:≥0.8MPa；工作压力范围：0.8MPa ～1.0MPa。 - ▲13、射程：≥60m。 - ▲14、炮整体重量:≤20公斤。 - 15、两根≥10米安全绳。 - 16、炮体材质：铝合金（阳极硬质氧化后喷塑处理）。 - 17、把手材质：铸造铝合金一体铸造成型。 - 18、阀芯材质：锻造黄铜。 - 19、阀球材质：不锈钢。 - 20、阀球密封垫：聚四氟乙烯高温烧结。 - 21、固定螺丝及螺母：不锈钢或黄铜螺丝。 - 22、撑脚保护套材料：尼龙材质。 - 23、密封件橡胶：耐老化橡胶。 - 24、撑脚材料：6061铝合金可折叠S型圆撑脚；配乌钢脚钉。 - 25、开关性能：L型带锁止操作杆可控制水流开或关闭 。 - 26、压力表：炮的进水口主流道设置压力表。压力表精度2.5级。 - 27、标志：产品设有永久性中文铭牌。 - ★28、接口形式为单个KYA80Z锻造快速雄接口。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 65水幕水带 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：外层材质采用高强度涤纶长丝线，内衬材质采用聚氨酯。 - 2、主要应用场景：用于灭火时铺设水带使用。 - 二、参数要求 - ▲3、水带开孔前提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - ▲6、设计工作压力：≥2.0MPa，公称内径65mm - 7、水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤5%。 - 8、每卷长度≥20米。 - 9、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - ▲10、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距35cm±2，喷雾高度在1.0Mpa下达到≥10米。 - 水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 65水带（16-65-20） | - 一、基本描述 - 1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层 - 2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫 - 二、参数要求 - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - 6、水带口径为65mm - ▲7、标准工作压力1.6MPa，爆破压力≥6.00MPa - ▲8、单位长度质量≤300g/m，延伸率≤2%，膨胀率≤3% - ▲9、织物层与衬里附着强度≥50N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥48MPa - ▲10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90.0% - 11、每卷长度：≥20m。 - 12、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料，印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 65水带（20-65-20） | - 一、基本描述 - 1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层 - 2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫 - 二、参数要求 - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - 6、水带口径为65mm - ▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.00MPa， - ▲8、单位长度质量≤325g/m，延伸率≤3%，膨胀率≤7%， - ▲9、织物层与衬里附着强度≥35N/25MM,扯断伸长率≥300%，扯断强度≥50.0MPa， - ▲10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥80% - 11、每卷长度≥20米。 - 12、水带两头均配有65口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 80水带（16-80-20） | - 一、基本描述 - 1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层 - 2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫 - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - 6、水带口径为80mm - ▲7、标准工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5.20MPa， - ▲8、单位长度质量≤330g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤5%， - ▲9、织物层与衬里附着强度≥45N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥50.0MPa， - ▲10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90.0%，爆破压力≥90.0%， - 11、每卷长度≥20米。 - 12、水带两头均配有80口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 80水带（20-80-20） | - 一、基本描述 - 1、结构：衬里、织物层、覆盖层、镀层和粘胶层。 - 2、主要应用场景：灭火救援现场输送水源及泡沫。 - 二、参数要求 - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - 6、水带口径为80mm - ▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6.00MPa， - ▲8、单位长度质量≤430g/m，延伸率≤5%，膨胀率≤4%， - ▲9、织物层与衬里附着强度≥50.0N/25MM,扯断伸长率≥280.0%，扯断强度≥45.0MPa， - ▲10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90.0%， - 11、每卷长度≥20米。 - 12、水带两头均配有80口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 40水带（20-40-20） | - 一、基本描述 - 1、结构：由接口，衬里、织物层、覆盖层、涂层和胶粘层等组成。 - 2、主要应用场景：主要用于灭火救援现场的小型火灾。 - 二、参数要求 - ▲3、提供国家级检测检验机构出具的型式试验检测检验报告，且报告应完整有效； - 4、检测标准依据：GB6246-2011《消防水带》 - 5、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求，提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 - 6、水带口径为40mm - ▲7、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6.0MPa， - ▲8、单位长度质量≤170g/m，延伸率≤4%，膨胀率≤5%， - 9、织物层与衬里附着强度≥30N/25MM - ▲10、扯断伸长率≥300%，扯断强度≥40MPa， - ▲10、热空气老化：织物层与衬里附着强度≥90%，爆破压力≥90%， - 11、每卷长度≥20米。 - 12、水带两头均配有40口径的快速接口，1头为雌、1头为雄；带口缠绕铁丝≥5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 - 13、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 二节拉梯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：梯身材料为多层毛竹压合，侧板与梯登采用铆钉连接 - 2、主要应用场景：登高、跨越高墙. - 二、参数要求： - ▲3、工作长度：6±0.1m； - 4、收缩长度：3.8±0.1m； - 5、收缩厚度：140±1mm； - 6、收缩宽度：420±1mm； - ▲7、最小梯宽：300±1mm； - 8、梯蹬间距：280±1mm； - 9、水平弯曲残余变形比值：≤0.11%； - 10、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%； - 11、侧摇摆曲残余变形比值: ≤0.15%； - ▲12、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5；侧摇摆曲残余变形比值（%）：≤0.3。 - ▲13、质量：≤30kg； - 14、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的 消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 - 15、材料：消防梯所用竹、木材料应符合GA137-2007《消防梯》附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 - 16、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 单杠梯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 - 2、主要应用场景：高空灭火救援使用。 - 二、参数要求 - ▲3、工作长度 3±0.1m。 - ▲4、最小梯宽 250±2mm。 - ▲5、梯蹬间距 340±2mm。 - ▲6、整梯质量≤11kg。 - 7、水平弯曲残余变形比值≤0.04%。 - 8、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 - 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 - 10、钩 强 度 试 验 后 ，不 出 现 任 何 损伤、变形和裂纹。 - 11、梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 - 12、侧摇摆试验残余变形比值≤0.09%。 - 13、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 15米金属拉梯 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。 - 2、主要应用场景：用于消防救援人员扑灭火灾时登高救人。 - 二、参数要求： - 3、材料和结构：采用铝合金材料制成。该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，增加整梯的稳定性。下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动，上节梯沿中节梯滑动。 - 4、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合。拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 - 5、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 - 6、材料：消防梯所用铝合金材料应符合GBT6892-2023 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的规定。 - 7、外形尺寸 - ▲7.1工作长度(m)：15±0.3 - 7.2最小梯宽(mm)：350±4 - 7.3梯蹬间距(mm)：340±2 - ▲8、整梯质量(kg)≤57 - 9、水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20 - 10、梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20 - 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。 - 12、梯节扭转试验(°)≤10 - 13、翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。 - 14、滑移试验：试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移。 - 15、单撑脚载荷试验：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。 - ▲16、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm)≤1 - ▲17、侧摇摆试验残余变形比值(%)≤0.1 - 18、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。 - 19、抗冲击性能试验：试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或坏。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 9米金属消防拉梯 | - 一、基本描述 - 1、材料：拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 - 2、主要应用场景：灭火救援现场沿墙外攀登楼层使用 - 二、参数要求： - ▲3.工作长度9±0.2m，合并高度5.2±0.2m。 - 4.小梯宽300±3mm。 - 5.梯蹬间距340±2mm。 - ▲6.整梯质量≤30kg。 - 7.水平弯曲残余变形比值≤0.10%。 - 8.梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 - 9.梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 - 10.翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 - 11.梯节扭转角为：α顺：≤8.0°、α逆：≤8.5°。 - 12.滑移试验时，各梯脚在整个试验表面不出现位移。 - 13.单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 - 14.侧板悬臂弯曲变形值：内弯曲≤1.0mm、外弯曲≤1.0mm。 - 15.侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。 - 16.抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 电绝缘装具 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由上衣、下裤、手套、靴子组成。 - ２、主要应用场景：主要用于高电压带电危险场所作业时的全身防护。 - 二、参数要求： - ▲3、衣服采用优质绝缘材料制成，耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳； - 4、衣服耐热老化性能：经125℃、24h后，无发粘、发脆的现象。 - 5、衣服耐寒性能：经-25℃、5min后，表面无裂纹。 - 6、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； - 7、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N； - 8、衣服电气性能：不发生击穿现象。 - ▲9、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； - 10、手套最高测试电压：≥5000V - 11、手套最高使用电压：≥12000V - ▲12、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能，用于高电压场所作业脚部防护； - 13、靴子拉伸强度：经向≥1300N,纬向≥1200N - 14、靴子撕破强力：经向≥140N,纬向≥90N - 15、靴子抗穿刺性能≥1400N - ▲16、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V泄露电流：≤0.1mA - 17、靴子耐压性能：≥5000V； - 18、靴子最高使用电压：≥25000V。 - 19、服装质量≤3.5KG - 20、配备配套电绝缘杆（不少于4节高度不少于5米） - 21、配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）。 - 22、说明书内必须要有基础参数、名称、产地、品牌型号、出厂时间、保质期、使用场景（如耐电压之类的）、维护保养、组成部、作业注意事项等 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 折叠式担架 | - 一、基本描述 - 1、结构：骨架、布板、滑轮、固定带 - 2、主要应用场景：主要用于灾害救援现场转移伤员。 - 二、参数要求 - ▲3、折叠尺寸为≤100cm×50cm×10cm - 4、自重为≤6kg。 - ▲5、承重为≥110kg。 - 6、展开尺寸为≥180cm×50cm×20cm。 - 7、布板采用牛津革面制成 - 8、手柄做防滑设计 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 伤员固定抬板 | - 一、基本描述 - 1、结构：由板材、固定带和扣具等组成。 - 2、主要应用场景：主要用于事故现场对伤者进行转移。 - 二、参数要求 - 3、重量：≤8kg。 - 4、尺寸为：≤2000mm×460mm×60mm。 - ▲5、可承重：≥250kg。 - 6、材质：高强度ABS塑料。 - 7、固定板从≥4米高度自有落体不破裂，水中不下沉。 - 8、表面做防腐处理。 - 9、配备固定带。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 多功能担架 | - 一、基本描述 - 1、结构：不含金属框架、高分子材料表面质材组成。 - 2、主要应用场景：用于消防紧急救援，深井及狭窄空间救护，地面一般救援，高平面下放救援，化学事故现场救援。 - 二、参数要求 - 3、外观应平整、无毛刺； - 4、外型尺寸(mm) ≥2500x900x5； - 5、拉伸强度(N/5cm) ≥6000； - 6、撕裂强度(N) ≥2000； - 7、高低温性能：担架体试样分别放入高、低温试验箱，在高温≥45℃，低温≤-20℃下放置 12h 后迅速取出，随即纵、横向各弯曲 ≥180°，弯曲处应无裂纹、不发脆、不发粘； - 8、耐汽油性能 担架体试样浸入标准规定的汽油≥1h.应无裂纹、不发粘。耐酸性能 担架体试样浸入标准规定的酸性溶液≥1h，应无裂纹、不发粘。耐碱性能 担架体试样漫入标准规定的碱性溶液1h，应无裂纹、不发粘； - ▲9、专用垂直吊绳断裂强力(N) ≥6000； - ▲10、专用平行吊带断裂强力(N) ≥6000； - ▲11、固定带断裂强力(N) ≥4500； - 12、自重(kg) ≤11； - 13、载重(kg) ≥150； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 消防救生气垫（正面24㎡） | - 一、基本描述 - 1、结构组成:主要有缓冲气包,安全风门，充气内垫,充气风机组成。 - 2、主要应用场景;适用于承接从高处下坠人员的一种减缓身体冲击伤害的充气软垫。 - 二、参数要求 - ▲3、充气时间及最大救生高度 - 尺寸:长/m:≥6。宽/m:≥4。高/m:≥2；充气时间/min:≤4；最大救生高度/m:16。 - 4、充风机性能 - 风量(排烟量)(㎡/h):≥9000.动力方式:汽油发动机。功率kW:≥1.80。重量/kg:≤30。 - 5、材质:pvc - 6、工艺:高温焊接 - 7、接口:塑料卡扣 - 8、配备配套机动送风机，周边带固定带 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 救生抛投器 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：基本发射组件一套、气瓶一个、底座一个、陆用弹体 2 个、水用弹体 2 个、训练弹一个、冲绳器一个、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包 3 个、装绳器、CO2 气瓶 8 个、触发剂 8 个、水用保护套 2 套、常用密封圈一套、高尔夫球包式包装 2 个。 - 2、主要应用场景：用于救助山地、河流等险要地带被困人员使用。 - 二、参数要求： - 3、外观：抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 - 4、结构要求：1.抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6 级 。抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 - ▲5、主要性能指标：工作压力：≥8MPa，发射距离：陆用≥250 米、水用≥100 米，牵引绳拉断力≥2000N。 - 6、整机重量：≤7.5KG。 - 7、抛射重量：≥1.5KG。 - ▲8、抛射性能：抛射距离（m）：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、（应符合 GB／T27906-2011 表 1 的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。）抛射偏差角(°)：抛绳、水用抛绳、其他救生设备、≤5°。 - 9、 金属件耐腐蚀性能：金属件经耐腐蚀性能试验后，不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。 - 10、可靠性能：可靠性能经可靠性能试验后，各部件不得出现脱落和破损。 - 11、密封性能：密封性能在密封性能试验过程中，抛投器各受压部件不得有泄漏。 - ▲12、安全阀：安全阀的开启压力额定工作压力的 1.1 倍，误差不得超过±0.5 MPa。 - 13、耐压性能 耐压性能试验后，抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。 - ▲14、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定；投标气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。 - ▲15、抛投物：外观：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。长度(m)：抛绳、水用抛绳、（抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍）。破 断 强 度(KN): 抛 绳 、 水 用 抛 绳 （ 按GA494-2004 中 7.2 规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2kN、水用抛绳的断裂强度不得≥6kN）。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 磁吸式堵漏工具 | - 一、基本描述 - 1、结构：磁压器1个，极靴4块，快速堵漏胶2条，不干胶1卷，铝合金携带箱1个 - 2、主要应用场景：用于各类罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏各种大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。 - 二、参数要求 - 3、适用压力≥1.8MPa。 - 4、适用温度≤80摄氏度。 - ▲5、最大吸附力≥300公斤。 - 6、内压≤1.8公斤。 - 7、电磁式堵漏工具（磁压式堵漏工具）采用高性能磁性材料、使之体积更小、自重更轻、吸持强力。独特磁路设计，剩磁几乎为零。安全系数高，最大拉脱力是额定起重力的3.5倍。手柄开关附有安全钮，可单手操作，方便安全。不用电，磁力恒久不衰，使用安全。 - 8、A孔洞状泄漏口，a直径≤Ф15mm，b堵漏速度10min。 - 9、B线状泄漏口，a长*宽≤50*5mm；b堵漏速度10min。形现象。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 捆绑式堵漏工具 | - 一、基本描述 - 1、结构：主要由据绑带及锁紧器、堵漏袋、排气接头、通气软管、快速接接头、脚踏气泵。 - 2、主要应用场景：捆绑式堵漏袋由高强度橡胶和增强材料复合制成,适用于管道堵漏,封堵管道裂缝,独特的拉紧固定装置,可在狭窄空间方便使用。 - 二、参数要求 - 3.捆绑式堵漏袋重量(Kg)3±0.3，6±0.3。 - 4.捆绑式堵漏袋总重量(Kg)17.5±0.5。背压(MPa)0.15。 - 5.捆绑式堵漏袋材质；由带有柔性的纤维层与符合GB/T14674中 CR1211型氯丁橡胶复合制成。 - 6.充气时间(s)≤10。 - 7.捆绑式堵漏袋袋体；表面不得有裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸。 - ▲8.额定工作压力(Mpa)≥0.15。 - 9.耐高低温性能：耐高低温性能试验后，应无裂纹。 - 10.耐酸碱油性能：耐酸碱油性能试验后，应不渗透、不粘、不脆。 - 11.耐压性能：耐压性能试验后，应无泄漏。 - ▲12.气密性能：气密性能试验后，应无气泡出现。 - 13.捆绑带：合成纤维带，带宽25±5mm，厚度2.5±5mm，断裂强力应不小于4000N。 - 14.拉紧装置：捆绑带应有拉紧装置，捆绑带和拉紧装置经4000N的拉力试验后应无明显的破损、变形现象。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 阀门堵漏套具 | - 一、基本描述 - 1、主要应用场景：灾害事故现场对于物体进行堵漏 - 2、结构组成：收紧绳.密封袋.工具扳手等 - 二、参数要求 - ▲3、压力:≥-1.0Mpa~+3.2Mpa - ▲4、适用温度:-200C~+750C - 常用规格:中95、中105、中115、中135、由145、中160、180、中195、中210、由230、250、o270共计≥12种规格注胶堵漏套具 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 内封式堵漏袋 | - 一、基本描述 - 1、内封式堵漏气袋是当发生危险物质泄漏事故时，用于密封沟渠与排水管道，防止地下水源受污染，保护人民群众的生命安全；拦蓄有污染环境危险的液体，拦蓄消防用水。 - 二、参数要求 - 2、防腐橡胶制成，化学耐抗性中等，弹性极强。 - 3、套装组成：内封式堵漏袋由减压器、连接管路、压力表、堵漏袋袋体组成。堵漏袋袋体表面无露筋、裂缝、气泡和大于0.3mm的凹凸，各部件连接牢固、装配正确。 - ▲4、额定工作压力 ≥0.15MPa。 - 5、充气时间≤40s。 - ▲6、轮廓尺寸≥48.0x104cm。 - 7、袋体质量≤20kg - ▲8、堵漏袋袋体经1.1倍额定工作压力、持续 5min 的密封性能试验后，无泄露或破损现象。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 静力绳 | - 一、基本描述： - 静力绳 - 二、参数要求： - 1、绳皮采用聚酯，绳芯采用尼龙 - 2、6种颜色可选，方便绳索管理：白、黄、黑、蓝、红、橙 - 3、绳索直径：10.5mm - 4、接受定制，可定制缝合终端 - 5、每米重量: ≤75g - 6、八字结终端强度: ≥15kN - ▲7、缝合终端强度: ≥22kN - 8、冲击力 (系数 0.3): ≥5kN - 9、系数1的坠落次数: ≥10 - 10、结构: ≥32线轴数 - 11、绳皮占有率:≤ 45% - ▲12、静态延展率（50m/150kg）: ≤3.5% - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| O型钩（丝扣） | - 一、基本描述 - 1、结构组成：铝合金组成 - 2、主要应用场景：主要用于链接作业使用。 - 二、参数要求： - ▲3.纵向拉力：≥27KN； - ▲4.横向拉力：≥8KN； - ▲5.开口拉力：≥7KN； - 6.尺⼨：≤115×70×11mm； - 7.重量：≤100g； - 8.开口尺寸：≥20mm； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 万向节 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：铝合金、不锈钢组成 - 2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。 - 二、参数要求： - 3.材质：铝合⾦和不锈钢； - 4.尺⼨：≥90×45×25mm； - ▲5.工作负荷：≥22kN； - 6.连接环内径：≥30×25mm； - 7.重量：≤180g； - 8.极限负荷：≥36kN； - 9.旋转式连接器（万向结），⽤于攀登、救援作业时防⽌绳索在负重时缠绕拧转，实现变⻆度动⼒传递； - 10.其中一个环内置吊环防脱销； - 11.密封滚珠轴承提供极佳的性能和可靠度； - 12.孔径大，可挂入≥3只锁扣； - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 半永久锁扣 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：不锈钢等材质组成。 - 2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。 - 二、参数要求： - 3、材质工艺：主体采用钢制或更优材质，表面经硬质阳极氧化处理，无砂眼、裂纹、毛刺等工艺缺陷，具备抗腐蚀、抗磨损、抗冲击特性，适配户外、消防救援等复杂作业环境。 - ▲4、力学性能： - 轴向静态断裂负荷：≥25kN - 横向静态断裂负荷：≥10kN - 重量控制：轻量化设计，开门宽度≥15mm，单把重量≤60g，降低高空作业 / 救援人员负重，适配长时间连续作业。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 救援三角吊带 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：高强度耐磨尼龙织带 - 2、主要应用场景：高空作业或救援时使用。 - 二、参数要求： - 3、经典三角一体式设计，适配胸部、腹部挂点，织带无拼接缝合，受力均匀，配备耐磨护垫，适配救援提拉、高空定位作业。 - ▲4、主体采用高强度耐磨尼龙织带，织带宽度≥40mm，厚度≥3mm，抗撕裂、抗磨损，耐户外复杂环境，接触部位无硬棱角，避免作业中刮擦。背布采用高强度的TPU材质利于频繁使用，颜色标识区分背部和座位，以及不同的关闭系统，易于为伤员穿戴。 - 5、尺寸适配：均码设计，适配身高 150-190cm、体重≤150kg 人群，织带可配合调节配件微调，贴合身体无束缚。重量≤1300g - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 绳索救援保护组 | - 一、基本描述 - 1、结构：由全身吊带，防恐慌下降器，带锁定功能的移动止坠器，势能吸收包，自动扣（O型锁）（10个），快挂扁带，可调节挽索组成 - 2、主要应用场景：绳索救援现场个人的安全保护 - 3、全身吊带 - 3.1、材料:尼龙、聚酯、铝、钢 - 3.2、尺寸:腰带65-120cm，腿环:40-65cm ，腰环:160-200cm - 3.3、重量：2000-2100g - 3.4、使用温度:-30°C至+40°C - ▲3.5、腹侧连接点:用于下降器的附件、用于单模式的定位挂绳、前进挂绳和座椅 - 横向连接点:用于双模式的定位挂绳的附件 - 胸部连接点:防坠落系统连接背侧附着点:防坠落系统附着腰带后部连接点:约束挂绳连接 - 3.6内置有胸升，适用绳径10至13mm - 3.7装备环≥6个 - 4、防恐慌下降器： - 4.1、材料:铝、钢、尼龙 - ▲4.2、重量≤600g - 4.3、具有防恐慌功能，手一旦松开手把，绳索可自动被制停 - 4.4、内部带有防倒装锁定齿 - 4.5、使用范围: - ①使用环境温度:-30°C至+50°C之间 - ②最大工作负荷:单人工作时最大负荷≥150kg救援时双人最大负荷≥250kg - ③下降距离≤200m - ④下降速度≤2m/s - ⑤绳索使用直径范围10-11.5mm - 5、带锁定功能的移动止坠器： - 5.1、材料:铝、不锈钢、尼龙 - 5.2、重量≤420g - ▲5.3、使用范围: - ①使用环境温度:-30°C至+50°C之间 - ②最大工作负荷:最大单人工作负荷≥150kg，最大双人工作负荷≥250kg - ③绳索使用直径范围：10-13mm - 6、势能吸收包： - 6.1、材料:尼龙、聚酯 - 6.2、重量≤200g - 6.3、使用范围: - ①使用温度:-30°C至+40°C - ②最大工作负荷:最大单人工作负荷≥130kg，最大双人工作负荷≥250kg - 7、自动扣（O型锁） - 7.1材料:铝、不锈钢、尼龙 - 7.2、重量≤80g - 7.3、开锁方式为三段设计 - ▲7.4、①锁门开口尺寸≥23mm②纵向受力≥25Kn③横向受力≥8Kn④开口受力≥7Kn - 7.5、使用环境温度:-30°C至+50°C之间 - 8、快挂扁带 - 8.1扁带两段配有快挂钩 - 8.2重量≤60g - 8.3扁带长度≤10cm - 8.3扁带强度≥22kN - 9、可调节挽索 - 9.1、双根臂设计 - 9.2、固定臂长度≤6cm，用于连接上升器 - 9.3、可调节臂通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长≥100cm - 9.4、动力绳设计，可承受低坠落系数坠落 - 9.5、配有固定套，固定锁扣的位置 - 9.6、配有塑料套使锁扣保持在合适位置，以便于挂锁 - 9.7、重量≤230g - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 梨形铝合金锁扣 | - 一、基本描述： - 1、不对称大尺寸梨形（HMS）锁扣，大开口设计，能容纳多个装备 - 二、参数要求： - 2、可使用意大利半扣 - 3、H剖面锁身，顺滑的内侧设计 - 4、Keylock锁鼻，防止钩挂 - 5、丝扣门有红色指示，球锁自动门有绿色的指示 - ▲6、强度：主轴≥27kN，副轴≥8kN，开门主轴≥8kN - 7、七个型号可选： - M36A TL：灰色 三段自动门，开门宽度：27mm，重量：90g - M36A BL：灰色三段球锁自动门，开门宽度：27mm，重量：90g - M36A SL：灰色 丝扣门，开门宽度：28mm，重量：85g - M36A TLN：黑色 三段自动门，开门宽度：27mm，重量：90g - M36A SLN：黑色 丝扣门，开门宽度：28mm，重量：85g - M36A TLY：金色三段自动门，开门宽度：27mm，重量：90g - M36A BLY：金色 三段球锁自动门，开门宽度：27mm，重量：90g - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 钢缆锚点 | - 一、基本描述： - 1、高强度，采用6.5 mm直径的镀锌钢缆，可双人使用，聚氨酯外层保护套，耐磨，采用抗UV处理，两端采用不同尺寸的连接点，塑料套能固定锁扣，可直接打套结使用 - 二、参数要求： - 2、采用6.5 mm直径的镀锌钢缆，可双人使用 - 3、聚氨酯外层保护套，耐磨，采用了抗UV处理 - 4、两端采用不同尺寸的连接点，塑料套能固定锁扣，方便连接 - 5、可直接打套结使用 - 6、五个长度可选：50cm(220g)、100cm(320g)、150cm(420g)、200cm(520g)、300cm(720g) - ▲7、强度：≥23kN - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 机械抓结 | - 一、基本描述 - 1、主要应用场景：绳索救援现场机械抓结是一种用于绳索系统的安全装置，主要作用是‌在受力时自动锁紧绳索，防止下滑，同时在不受力时可沿绳索自由移动‌。 - 二、参数要求 - 2.两档设计，上为移动档，内部绳索空隙较大，止坠器可以自由移动，下为作业档，内部缝隙较小，移动时需要用单手拨动，停滞保护时可用此档防止绳索滑动； - 3.规格大小：≤6.9cm*9.9cm； - 4.材质：7075铝合金； - ▲5.适用绳索直径：≤10-13mm； - 6.重量：≤190克； - ▲7.工作负荷：≥100kg。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 内置单向滑轮的下降器 | - 一、基本描述： - 1、专门为提拉设计的救援下降器，内置高效滚珠轴承单向滑轮 - 二、参数要求： - 2、滑轮上有多切面设计，提高下降的制动力 - 3、设计用于在锚点上使用，人体工程学手柄，下压可舒适控制下降，AUTO-LOCK手柄可自动回弹 - 4、手柄上的孔用于安装距离控制绳索 - 5、侧板配有辅助摩擦槽，提供额外的制动力 - 6、配有副连接孔，用于设置复杂滑轮组系统 - ▲7、最大工作负荷：≥250kg - 8、兼容绳索直径：10.5-11.5mm - ▲9、断裂负荷：≥18×2=36kN - 10、效率：≥86% - 11、重量：≤1100g - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 多功能省力系统 | - 一、基本描述 - ▲1、结构组成：静力绳8mm、万向双滑轮2个、0型自动锁2个、网袋、腰包腰包各1个。 - 2主要应用场景：高空作业或救援时使用。 - 二、参数要求： - 3、两个双滑轮组成的4:1提拉组套装，可用于救援和张紧系统。 - 4、配备滚珠轴承滑轮，效率不低于90%。 - ▲5、配有两把三段自动锁扣。 - 6、配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕。 - ▲7、配备8mm绳索，不少于10米。 - 8、三个长度范围可选:0.32-1m(≤650g)、0.34-2m(≤810g)、0.4-5m(≤1500g)。 - 9、最大工作负荷:≥6kN。 - ▲10、断裂负荷:≥16kN。 |
| 单向制停滑轮 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：挂环/吊耳、主锁连接孔、可转动万向接头，用于固定在锚点上； - 2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。 - 二、参数要求 - 3、兼容绳索直径：8-13mm。 - 4、采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索，设有移动侧板用于安装绳索或扁带 - 5、配有万向节，高效密封滚珠轴承，采用密封滚珠轴承，自带抓绳器，效率≥90%。 - ▲6、断裂强度≥20kN，最大工作负荷≥30kN，单向制停断裂负荷≥4kN - 7、重量≤300g。 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 挽索终端锁扣 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：锁身、锁门、锁枢，挽索连接端、挽索保护套、挂环等部件组成。 - 2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。 - 二、参数要求 - 3、开口：≥22mm - ▲4、纵向受力≥25Kn - 主轴（闭合）：≥25kN - ▲5、横向受力断裂强度≥8Kn - ▲4.开口受力断裂强度≥7Kn - 重量≤80g - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 岩土专用锚点 | - 一、基本描述 - 1、结构组成：由一个挂片，一个螺母和一个膨胀螺栓组成，由不锈钢挂片，一个螺栓和螺母组成 - 2、主要应用场景：用于消防人员执行高空救援任务或其他高空作业时使用。 - 二、参数要求 - 3、材质：316L不锈钢，配有316不锈钢膨胀栓，多方向受力挂片。 - 4、组件结构相关，由一个挂片，一个螺母和一个膨胀螺栓组成，由不锈钢挂片，一个螺栓和螺母组成 - 5、直径/钻孔尺寸相关，直径≤12mm。 - 6、重量相关，质量≤140g。 - ▲7、强度相关：剪切强度≥23KN、拉拔强度≥15KN。 - 8、每套数量≥20个 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水上救援无人机 | - 一、基本描述 - 1、配置有可拆卸的上下防护网罩，防护网的孔径小于手指尺寸，避免打伤被救者，防止二次伤害，并可以更换； - 2、机身主体采用PP材质，机身腔体密闭储气提供浮力，配置有≥4个抓握把手可以提供抓取或牵引； - 二、参数要求 - ▲3、相机：分辨率：≥1920*1080，云台俯仰范围：+90°至-90°； - 4、具有双光版本和可见光版本；红外版本：红外摄像机分辨率≥384*288 - 5、尺寸：≤1190mm*1000mm*300mm； - 6、重量：≤14.5kg； - ▲7、抗跌落性能：飞行器距水面2m高度，投落水面后，其功能无影响（操控、通信、报警、安全系统、浮力和结构完整性、密封性） - 8、距离：空中通讯距离：≥10km，水面通讯距离：≥1100m: - 9、作业时间：飞行时间：≥10min，水上航行时间：≥30min，或者空中飞行：≥6min同时水上航行：≥10min； - ▲10、空中飞行速度：≥12m/s: - 11、人最大航行速度：空载：≥4m/s，载人：≥2m/s - ▲12、水中浮力：≥55kg，水中拖曳力≥540kg: - ▲13、飞行救生圈具有本机操控键，在水中可以通过本机按键操控飞行救生圈航行 - 14、人最大飞行高度：≥300m，飞行角度：±30。： - 15、飞行悬停精度：水平≤1.5m。垂直≤0.5m: - 16、存放环境：-30℃，65℃; - ▲17、抗风等级：抗风性：≥5级，生存海况：≥3级； - 18、外壳防护等级：IP68； - 19、飞行能力：具有一键起飞、一键返航、自主返航、空中悬停、波浪水面起飞的能力； - 20、耐盐雾性能：48h盐雾腐蚀设备无损坏且能正常工作； - 21、耐高低湿：系统耐受温度-30℃、持续时间2h系统能正常工作，系统耐受温度65℃、持续时间2h系统能工常工作： - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |
| 水成膜泡沫灭火药剂 | - 一、基本描述 - 1、结构组成:以碳氢表面活性剂与氟碳表面活性剂为基料并能够在某些烃类液体表面形成一层水膜的泡沫灭火剂。 - 2、主要应用场景:适合用于化工、油、码头、机场、船舶、车库、煤、电力、隧道、钢铁冶金、会展中心等。 - 二、参数要求： - 3、灭火性能：IB，适用于淡水和海水，不受冻结和融化影响 - 4、凝固点：≤-15℃ - 5、PH值：≥6.0-9.5 - 6、表面张力：≥16mN/m - 7、界面张力：≥1mN/m - ▲8、发泡倍数：≤7 - ▲9、25%析液时间：≥3分钟 - 10、抗烧时间：淡水≥15分钟，海水≥15分钟 - 11、保质期≥8年 - （备注：标记“▲”的重要技术条款需提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告（报告应完整有效），检测报告中无法体现的参数应当提供设备生产厂家证明（包括彩页或白皮书或手册或原厂网页）复印件加盖投标人公章。） |