版本号：N510117202600023220260824002

# 采购需求

# （服务类）

### 采购项目名称：机房及设备维保服务采购项目

### 采购项目编号：N5101172026000232

### 成都市郫都区人民医院

### 四川中泽盛世项目管理有限公司共同编制

2026年08月13日

## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,300,000.00

采购包最高限价（元）: 1,290,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16070200 硬件运维服务 | 机房及设备维保服务 | 1.00（项） | 1,290,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房及设备维保服务 | 1.00（项） | 1,290,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：机房及设备维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机房及设备维保服务 | （一）技术服务要求 采购包1：机房及设备维保服务 一、项目概况 采购人拟采购1家投标人为采购人机房及核心设备提供全面、专业的维保服务，确保所有维保设备在服务期内稳定、高效、安全运行。通过原厂服务与投标人服务相结合的方式，实现故障快速响应与修复、硬件备件及时更换、特征库持续更新、主动巡检与预防性维护，将因设备故障导致的业务中断时间降至最低，保障医院信息系统7×24小时连续运行。 二、★服务要求 （一）服务范围： 详见《附件3机房及设备维保清单》，共计123项设备/软件，含网络设备（H3C系列交换机、路由器、防火墙、准入控制等）、安全设备（启明星辰、深信服系列防火墙、IPS、WAF、漏洞扫描、防统方等）、服务器（联想SR系列、DELL R740等）、存储（联想DE6000H、DS4200、V7000、DM3000H、华为5110v5等）、运维软件（诸葛运帷）、备份软件（CommVault）、堡垒机（JumpServer）等。 （二）服务方式与响应时效： 1．远程技术支持：网络设备、服务器、存储、备份软件、安全设备提供7×24小时服务；“诸葛运帷”、堡垒机、横渡防统方设备提供5×8小时服务（周一至周五9:00-18:00）。 2．故障响应时间要求： (1)紧急故障（业务中断、数据丢失）：投标人工程师应在15分钟内响应，30分钟内远程介入，1小时内到达现场，2小时内恢复业务（复杂故障不超过4小时）。 (2)严重故障（性能下降但不影响业务）：30分钟内响应，4小时内到达现场，4小时内修复。 (3)一般故障（系统报错、部件故障）：1小时内响应，24小时内到达现场维修并解决。 (4)普通咨询：1小时内响应，电话无法解决时48小时内到达现场维修并解决。 3．现场支持：投标人需配备备件库及服务团队，确保响应时效。 （三）备件要求： 1．所有维修更换的备件必须为全新正品部件，更换的配件在功能、性能、接口、物理尺寸上必须与现有设备完全兼容，并确保更换后系统稳定运行，性能不降低，更换费用由投标人承担。 2．投标人应建立常备备件库，至少覆盖清单中核心部件：风扇、电源、硬盘、主板等，确保故障发生后2小时内备件送达现场。 3．投标人在更换配件时，应至少提供其采购凭证、出厂合格证、序列号，以证明其为正规渠道来源。 （四）主动巡检与预防性维护： 1．每季度进行一次全面现场巡检，检查设备运行状态、日志分析、性能评估、硬件健康度。每年不少于4次。 2．在五一、十一节前及合同结束前一周各增加一次专项巡检，采购人可随时提出临时巡检要求。每次巡检后3个工作日内提交书面《巡检与运行分析报告》，内容包括硬件配置状态、软件配置状态、CPU/内存/IO/网络资源使用情况、安全检查结果、潜在风险及优化建议。 （五）软件及特征库升级服务： 严格按照附件清单要求，对包含病毒库升级、特征库升级、软件版本升级的设备，在服务期内进行持续更新，确保规则库为最新版本。升级前需经采购人确认，升级后提供升级记录。 （六）安全响应： 配合采购人处理安全事件。发生安全事件时，投标人应按照紧急故障响应时间要求进行技术支持和故障排除。 （七）资源优化与数据迁移： 服务期内，投标人需梳理医院存储及网络资源现状，根据采购人需求进行数据迁移（含跨平台）、存储整合、网络规划优化等操作。实施前需提交方案并经采购人确认。 （八）应急演练与培训： 1．每年协助医院组织至少2次应急演练，模拟设备故障场景，检验并优化应急响应流程。 2．每年为医院信息管理部工作人员提供不少于2次现场技术培训，内容至少包括设备日常维护、常见故障排查、安全配置。 （九）机房环境维护服务 投标人每年提供不少于4次专业除尘服务,并根据采购人要求安排实施时间。采用专用粉尘清洗液和专用清洁工具,防止重要设备出现停机或业务中断的事故,确保其他设备的正常运行。除尘服务完成后,对设备区域进行彻底的清理,保证环境的整洁。 （十）服务团队要求： 1．投标人须组建专职服务团队，其中项目经理1名（3年以上同类项目经验），技术支持工程师不少于4名。 2．项目组成员未经采购人同意不得随意更换，新进人员需经采购人面试认可。 （十一）服务报告与考核： 1．每季度提供《季度巡检报告》，每年提供《年度总结报告》。 2．接受采购人对服务响应时间、故障解决率、用户满意度等关键指标的考核。 （十二）其他要求： 1．机房设备/系统出现故障时，投标人维护人员在限定时间内不能排除故障，采购人可以直接要求原厂商专业人员进行现场服务，产生的所有费用由投标人承担。 2．为满足相关检查和评审要求，采购人与投标人签订合同后，投标人需确保，针对清单内所有的软件和硬件的质保期须自合同签订之日起向后顺延一年（365个自然日）。 附件3 机房及设备维保清单 序号; 设备类型; 设备型号; 内容包含; 备件等级. 1; 网络设备; H3C-5560; 整机及业务板; 全新正品. 2; H3C L5000-S; 整机及业务板; 全新正品. 3; H3C S10508-V; 整机及业务板; 全新正品. 4; H3C-5560; 整机及业务板; 全新正品. 5; H3C L5000-S; 整机及业务板; 全新正品. 6; H3C S10508-V; 整机及业务板; 全新正品. 7; H3C 6520; 整机及业务板; 全新正品. 8; H3C 6520; 整机及业务板; 全新正品. 9; H3C S7003E; 整机及业务板; 全新正品. 10; H3C MSR-5620; 整机及业务板; 全新正品. 11; H3C S7003E; 整机及业务板; 全新正品. 12; H3C S7003E; 整机及业务板; 全新正品. 13; H3C MSR-5620; 整机及业务板; 全新正品. 14; H3C S7003E; 整机及业务板; 全新正品. 15; H3C S7503E; 整机及业务板; 全新正品. 16; H3C S7503E; 整机及业务板; 全新正品. 17; H3C S5560; 整机及业务板; 全新正品. 18; H3C S5560; 整机及业务板; 全新正品. 19; H3C S6520X-54QC-EI; 整机及业务板; 全新正品. 20; H3C S6520X-54QC-EI; 整机及业务板; 全新正品. 21; H3C S1850-52P-25; 整机; 全新正品. 22; H3C SecPath F1000; 整机含病毒库升级; 全新正品. 23; H3C SecPath F1000; 整机含病毒库升级; 全新正品. 24; 浪潮 FS8500; 整机; 全新正品. 25; 浪潮 FS8500; 整机; 全新正品. 26; H3C IMC EAD终端准入控制系统 V7.3; 系统运维; 全新正品. 27; H3C 外网IMC准入; 500授权扩容/带维保; 全新正品. 28; 信锐NAC-6200; 整机; 全新正品. 29; 信锐NAC-6200 H; 整机; 全新正品. 30; 审计设备; 横渡 防统方; 整机及软件系统; 全新正品. 31; 安全设备; 启明星辰 USG-FW-310-T-NF1608; 病毒库升级; 全新正品. 32; 启明星辰USG-FW-310-T-NF1608; 病毒库升级; 全新正品. 33; 启明星辰USG-FW-4000-1-NF2100; 病毒库升级; 全新正品. 34; 启明星辰USG-FW-4000-1-NF2100; 病毒库升级; 全新正品. 35; 启明星辰USG-FW-4000-T-NF2108; 仅病毒库升级; 全新正品. 36; 启明星辰IBM-N2035; 仅病毒库升级; 全新正品. 37; 启明星辰IBM-N2035; 仅病毒库升级; 全新正品. 38; 启明星辰USG-FW-4000-T-NF2108; 仅病毒库升级; 全新正品. 39; 启明星辰GAP-6000-36620BD-RP; 整机; 全新正品. 40; 启明星辰天镜脆弱性扫描与管理系统 V6.0; 含漏洞特征库升级; 全新正品. 41; 深信服 STA-100-B2100; 整机含特征库升级; 全新正品. 42; 深信服STA-100-B2100; 整机含特征库升级; 全新正品. 43; 深信服SIP-1000-B400; 整机含特征库升级; 全新正品. 44; 深信服NIPS-2000-B2100; 整机含特征库升级; 全新正品. 45; 深信服NIPS-2000-B2100; 整机含特征库升级; 全新正品. 46; 深信服AF-2000-B2132; 整机含特征库升级; 全新正品. 47; 深信服WAF-2000-B2100-P9; 整机含特征库升级; 全新正品. 48; 深信服SIP-Logger-V500; 软件版本升级; 全新正品. 49; 深信服SIP-Logger-V300; 软件版本升级; 全新正品. 50; 深信服终端安全管理系统（EDR）; 含软件版本升级; 全新正品. 51; 深信服终端安全管理系统（EDR）; 含软件版本升级; 全新正品. 52; 堡垒机; 飞致云 JumpServer运维安全审计系统; 软件小版本升级; 全新正品. 53; 服务器; 联想SR590; 整机; 全新正品. 54; 联想SR590; 整机; 全新正品. 55; 联想SR590; 整机; 全新正品. 56; 联想SR590; 整机; 全新正品. 57; 联想SR550; 整机; 全新正品. 58; 联想SR550; 整机; 全新正品. 59; 联想SR590; 整机; 全新正品. 60; 联想SR590; 整机; 全新正品. 61; 联想SR590; 整机; 全新正品. 62; 联想SR590; 整机; 全新正品. 63; 联想SR860; 整机; 全新正品. 64; 联想SR860; 整机; 全新正品. 65; 联想SR860; 整机; 全新正品. 66; 联想SR590; 整机; 全新正品. 67; 联想SR590; 整机; 全新正品. 68; 联想SR590; 整机; 全新正品. 69; 联想SR590; 整机; 全新正品. 70; 联想SR860; 整机; 全新正品. 71; 联想SR860; 整机; 全新正品. 72; 联想SR860; 整机; 全新正品. 73; 联想SR650; 整机; 全新正品. 74; 联想SR650; 整机; 全新正品. 75; 联想SR650; 整机; 全新正品. 76; 联想SR650; 整机; 全新正品. 77; 联想SR650; 整机; 全新正品. 78; 联想SR650; 整机; 全新正品. 79; 联想SR650; 整机; 全新正品. 80; 联想SR650; 整机; 全新正品. 81; 联想SR650; 整机; 全新正品. 82; 联想SR650; 整机; 全新正品. 83; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 84; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 85; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 86; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 87; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 88; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 89; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 90; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 91; 联想SR650v2; 整机; 全新正品. 92; 联想SR658H V2; 整机; 全新正品. 93; 联想SR590; 整机; 全新正品. 94; 联想SR590; 整机; 全新正品. 95; 联想SR590; 整机; 全新正品. 96; 联想SR590; 整机; 全新正品. 97; 联想SR590; 整机; 全新正品. 98; 联想SR590; 整机; 全新正品. 99; 联想SR590; 整机; 全新正品. 100; 联想SR590; 整机; 全新正品. 101; 联想SR590; 整机; 全新正品. 102; DELL R740XD; 整机; 全新正品. 103; DELLR740; 整机; 全新正品. 104; DELLR740; 整机; 全新正品. 105; DELLR740; 整机; 全新正品. 106; 存储; 联想 DE6000H; 整机; 全新正品. 107; 联想 DS4200; 整机; 全新正品. 108; 联想 V7000 EXP; 整机; 全新正品. 109; 联想 V7000; 整机; 全新正品. 110; 联想 TS3200; 整机; 全新正品. 111; 联想 TL4300; 整机; 全新正品. 112; 联想 V7000 EXP; 整机; 全新正品. 113; 联想 V7000; 整机; 全新正品. 114; 联想 V7000 EXP; 整机; 全新正品. 115; 联想 V7000 EXP; 整机; 全新正品. 116; 联想 DM3000H; 整机; 全新正品. 117; 联想 DM120S; 整机; 全新正品. 118; 联想 DM120S; 整机; 全新正品. 119; DELL EMC POWERSTORE 3000; 整机; 全新正品. 120; 华为5110v5; 整机; 全新正品. 121; 信研汇智 诸葛运帷; 系统运维; 全新正品. 122; commvault备份软件; 系统运维; 全新正品. 123; 联想 V7000 SSD; 上门更换，规格1.92TB数量：≥ 6块; 全新正品. （十三）考核要求 1.每季度由采购人职能科室及使用科室指定人员组成考核小组（3人以上单数）进行服务考核，小组成员按照附件二考核评分表打分后汇总综合得分，取平均数作为最终考核得分。 2.每季度得分在80分以上，支付本季度服务费用100%；70～80（不含）分，当季服务费用扣除10%； 60～70（不含）分，当季服务费用扣除20%，约谈投标人负责人并限期整改；60（不含）分以下，当季度服务费用扣除100%。 投标人应在每季度最后一个月前提交考核申请，采购人在接到考核申请后15日内完成考核打分。 考核评分表 序号; 考评项目; 分值; 评分细则; 考评得分; 备注. 响应及时性与故障处理效率; 15; 紧急故障到达时效：未在15分钟内响应、30分钟内远程介入或1小时内到达现场的，每出现一项延迟扣5分。. 10; 紧急故障恢复时效：未在2小时内（复杂故障4小时内）恢复业务的，每次扣5分；每超时1小时加扣2分。. 8; 备件保障时效：硬件故障确认需换件后，备件未在2小时内送达机房的，每次扣4分；因备件短缺导致修复延迟的，扣8分。. 7; 一般故障响应：一般故障未在1小时内响应或24小时内到场解决的，每次扣3分。. 服务质量与排除故障效率; 15; 维修规范与现场操作：维修过程未按标准流程操作（如未佩戴防静电手环、热插拔操作不当等），每发现一次扣5分；因操作不规范导致设备损坏的，本项15分全扣。. 10; 设备与线缆归整：维修、巡检后未恢复设备面板、未清理废弃线缆、未整理杂乱线路的，每发现一处扣2分。. 8; 机房环境清洁：季度内未完成计划内专业除尘的，扣2分。. 7; 主动巡检与报告：未按每季度至少一次的要求完成深度巡检的，扣7分；巡检报告未在3个工作日内提交的，扣3分。. 5; 特征库与软件维护：未定期升级安全设备规则库（病毒库、IPS特征库），导致版本滞后超过官方发布周期3个月的，扣5分。. 服务可用性; 15; 底线考核： 季度内累计不可用时长＜4小时：不扣分。 ≥4小时且＜8小时：扣5分。 ≥8小时且＜12小时：扣10分。 ≥12小时：本项15分全扣。; 不可用指因乙方原因导致的核心业务（HIS/EMR等）完全中断，且单次超过10分钟即纳入累计。. 综合得分. 考核结果确认签字. 核心定义： 服务不可用：指因乙方原因（含运维失误、操作不规范等，不可抗力除外）导致服务无法正常响应业务需求，且单次持续时间超过 10 分钟；若单次服务不可用时长不足10分钟，不计入考核时长，服务不可用时长不跨考核周期（季度）重复计算。 综合得分：各项考评得分之和。 考核合格：每项分值扣完即止，每季度考核分数均≥60即为合格。. （十四）其他要求 1．保密要求：未经采购人书面许可，成交投标人不得向任何第三方提供或泄露各种平台内容、资料和相关信息，在项目履约过程中因投标人自身原因造成泄密等情形发生，采购人将追究其法律责任。 2．安全责任：如因投标人在服务实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的人生、财产损失和由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任；投标人在服务实施过程中的安全责任由投标人负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 方案及其他说明 | 方案及其他说明：（1）投标人为本项目提供项目总体实施方案；（2）投标人为本项目提供运维服务方案；（3）投标人为本项目提供备品备件策略方案；（4）投标人为本项目提供培训方案；（5）投标人提供2023年1月1日（含1日）至提交首次响应文件截止日的类似业绩。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起365日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市郫都区人民医院采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）验收组织方式：自行验收； （2）是否邀请本项目的其他投标人：否； （3）是否邀请专家：否； （4）是否邀请服务对象：否； （5）是否邀请第三方检测机构：否； （6）履约验收程序：分期验收； （7）履约验收时间：中标人应在每季度最后一个月前提出申请，采购人15个工作日内组织验收，验收合同总金额的 25%； （8）验收组织的其他事项：无； （9）技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及投标人的响应文件进行验收； （10）商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及投标人的响应文件进行验收； （11）履约验收标准：履约验收主体由采购人组织，采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求、采购文件要求、中标人的响应内容及承诺、签订的采购合同以及验收所必须具备的其他材料进行验收。 （12）履约验收其他事项：无； （13）验收主体：采购人 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款付款条件：合同签订，收到中标人出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为支付合同总金额40% 2、进度款付款条件：每季度按考核情况，支付本季度服务费。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为金额为支付合同总金额的15%*季度考核分数对应的服务费结算比例（如：考核得分75分，当季结算金额为：合同总金额*15%*90%） 3、进度款付款条件：每季度按考核情况，支付本季度服务费。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为金额为支付合同总金额的15%*季度考核分数对应的服务费结算比例（如：考核得分75分，当季结算金额为：合同总金额*15%*90%） 4、进度款付款条件：每季度按考核情况，支付本季度服务费。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为金额为支付合同总金额的15%*季度考核分数对应的服务费结算比例（如：考核得分75分，当季结算金额为：合同总金额*15%*90%） 5、进度款付款条件：每季度按考核情况，支付本季度服务费。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为金额为支付合同总金额的15%*季度考核分数对应的服务费结算比例（如：考核得分75分，当季结算金额为：合同总金额*15%*90%） |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.如因中标人在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 2.中标人提供的服务不符合采购文件、响应文件或合同规定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），中标人须向采购人支付合同总价1%的违约金并且按采购人要求进行整改，出现违约3次及以上或未按采购人要求整改的，采购人有权无条件解除合同并要求中标人退还已收取的费用。 3.采购人无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则每日按未付款金额的1‰向中标人偿付违约金，但累计违约金总额不超过未付款总额的1％。 4.合同签订后，若中标人存在违法违规行为的，采购人有权无条件解除合同并要求中标人退还已获得的全部费用。 二、解决争议： 在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成一致时，应选择以下第 2 种解决方式： 1.提交采购人所在地仲裁委员会依照其现行有效的仲裁规则进行仲裁； 2.向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生相应的费用应由败诉方负担。 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

/