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老病理科技术改造工程的采购公告
项目概况

老病理科技术改造工程采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2026年02月10日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-00137/LNMD-252175CS

项目名称：老病理科技术改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币9,557,500.00元

最高限价：人民币9,557,500.00元

采购需求：本次改造工程位于和平院区1号楼8层，改造内容包含装饰装修、电气、通风防护智能控制系统、基础设备、医疗监控、弱电系统、通风防护及空气处理系统、空调系统及给排水系统等。具体内容详见项目工程量清单及附件图纸。

合同履行期限：合同签订后一年。
需落实的政府采购政策内容：1.对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；2.对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定；3.对于节能产品、环境标志产品的相关规定；4.对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定；5.对于按照《财政部住房城乡建设部工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）要求，施工过程中应落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》 (2025年版)的规定。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。本项目所属行业为建筑业。
注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
3.本项目的特定资格要求：

(1)供应商同时具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级（建筑机电工程专业承包乙级）及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级（建筑装修装饰工程专业承包乙级）及以上资质；
(2)委派的项目经理具备二级及以上机电工程注册建造师证书和有效期内的安全生产考核合格证书。
(3)供应商具有有效期内的安全生产许可证。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2026年01月28日16时00分至2026年02月05日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上领取

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2026年02月10日09点00分（北京时间）

地点：正本电子文件上传至辽宁政府采购网，电子备份文件递交至辽宁明大国际咨询有限公司（沈阳市沈河区文艺路52-2号泊岸华庭四楼）

六、开启

时间：2026年02月10日09点00分（北京时间）
地点：辽宁明大国际咨询有限公司（沈阳市沈河区文艺路52-2号泊岸华庭四楼）
七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1.邮寄方式递交投标文件的邮寄地址：辽宁明大国际咨询有限公司（沈阳市沈河区文艺路52-2号泊岸华庭四楼）接收邮寄方式递交备用投标文件的起始至截止时间：2026年02月10日09:00截止，并且以邮寄送达至上述地址实际时间为准。若采用邮寄方式递交投标文件的投标人不派授权代表到达开评审场地现场参加开标的，可应邀采用在线观看相关活动的网络直播，投标人授权代表未参加现场开标的视同认可开标结果。

2. 供应商法定代表人或授权委托人应根据本单位（个人）实际情况，进入CA平台自主选择CA认证机构办理CA数字认证证书（以下简称“CA证书”）。已经办理过省内CA证书的单位或个人，如该发证机构已接入政府采购网，可联系发证机构升级CA证书，无需重新办理。

3. 参加辽宁省政府采购活动的供应商，请在递交投标（响应）文件截止时间前，详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。
十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 中国医科大学附属第一医院

地址： 沈阳市和平区南京北街155号

联系方式：024-83283232

2.采购代理机构信息

名称：辽宁明大国际咨询有限公司

地址：沈阳市沈河区文艺路52-2号泊岸华庭四楼

联系方式：024-23416469
邮箱地址：lnmd@163.com
开户行：招商银行沈阳奉天支行

账户名称：辽宁明大国际咨询有限公司

账号：124902038410803
3.项目联系方式

项目联系人：张明明、于霞、刘姝怡

电　话：024-23416469

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：中国医科大学附属第一医院
地  址：沈阳市和平区南京北街155号 
联系人：杨老师                     
电  话：024-83283232             

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁明大国际咨询有限公司  
地  址：沈阳市沈河区文艺路52-2号 
联系人：张明明、于霞、刘姝怡
电  话：024-23416469              

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	(1)供应商同时具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级（建筑机电工程专业承包乙级）及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级（建筑装修装饰工程专业承包乙级）及以上资质；
(2)委派的项目经理具备二级及以上机电工程注册建造师证书和有效期内的安全生产考核合格证书。
(3)供应商具有有效期内的安全生产许可证。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是本项目所属行业为建筑业。

注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
(否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有★A060805 便器
本项目中涉及小便器及蹲式大便器，财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，供应商应在响应文件内提供以上品类所投产品的《节能产品认证证书》。

如供应商所投标的产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》，其响应文件将被磋商小组否决。
(没有

	1.4
	是否允许联合体参加政府采购活动
	(是

(否

	1.4.8
	联合体的其他资格要求
	不适用

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：人民币9,557,500.00元

最高限价：人民币9,557,500.00元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：

	6.1
	现场考察、磋商前答疑会
	(不组织
(组织，时  间：2026年02月06日 09:00-12:00 （潜在供应商自己决定是否参与踏勘，过期不候）
地  点：中国医科大学附属第一医院门诊楼8楼病理科
联系人：林老师   
电  话：18900910519
(组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	  不适用  （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1、递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）

递交样品地点：                    
递交样品联系人：                
递交样品联系电话：               
2、样品制作的标准和要求：          
3、随样品提交相关检测报告要求：      
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

样品的封存及退回：

(不需要提供演示
(需要提供演示

1、演示时间：              
     演示地点：            
   演示顺序：              
2、演示要求：  （内容、设备等要求）

	12.1
	响应报价货币要求
	(所有响应文件中均按  人民币  货币进行报价。

(其它：                

	13.1
	磋商保证金
	不收取

	15.1
	响应有效期
	  90  日历日

	16.1
	响应文件份数
	正本 1 份,副本 0 份
电子文档 U盘，响应文件正本彩色扫描件PDF格式1份

要求详见第二章 投标文件内容及格式中三、符合性证明材料

	18.1
	递交响应文件截止时间、地点：
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	20.1
	磋商会议时间、地点：
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

若采用邮寄方式递交响应文件的供应商不派授权代表到达磋商现场的，响应文件中应另页附（格式自拟）★供应商授权代表就本项目自认的手机电话号码和微信号码（签字和盖章）。供应商授权代表在递交响应文件截止时间起至全部评审期间，应保持上述手机畅通，磋商过程中若因投标人授权代表的上述手机经采购人或代理机构正常三次拨打无法或顺畅接通，导致无法或影响向供应商提出澄清内容的，其后果由供应商自行承担。上述澄清内容可采用电子版形式。
邀请投标人授权代表在线观看相关活动的网络直播方式：腾讯会议 会议号：283 721 683

	21.2
	磋商小组组成
	磋商小组由采购人代表2人，评审专家5人组成，共7人。

	24.1
	样品的评审办法以及评审标准

演示的评审办法及评审标准
	(样品：
1、样品评审办法：    不适用    
2、样品评审标准：    不适用    

(演示：

1、演示评审办法：    不适用    
2、演示评审标准：    不适用    

	29.2
	评审办法
	综合评分法

	31.2
	推荐成交候选供应商的数量
	   3   

	33
	确定成交供应商的方式
	成交供应商数量： 1 
( 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商
(采购人确定成交供应商

	37.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                     
履约保证金递交时间：

履约保证金递交方式：(保函   (支票  (电汇

账户信息：

    开 户 名：                      
    开 户 行：                        
账    号：                       
履约保证金退还时间及规定： 

（注：1.财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网;2.应为收到采购人或招标采购代理机构书面通知后向采购人或招标采购代理机构支付的见索即付的保函，否则无效）

	38
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 向采购代理机构予以支付。
支付标准：按照有关规定，代理服务费参照《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。
支付形式：电汇
支付时间：领取中标通知书时

	41.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：依据《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》辽财采规〔2021〕8 号文件的相关规定，可依托辽宁政府采购网电子化质疑投诉系统，开展政府采购电子化质疑的提出。质疑供应商无法在系统中提出质疑的，可继续采取现场提交、邮寄、电子邮件等方式进行质疑。
联系单位：辽宁明大国际咨询有限公司 
联 系 人：张经理            
联系电话：024-23416469       
通讯地址：沈阳市沈河区文艺路52-2号泊岸华庭四楼

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式以及《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》辽财采规〔2021〕8 号文件的相关规定。
二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所响应进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与磋商。

若供应商须知表1.3.5条中未写明允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6若供应商须知表1.3.6条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.7若供应商须知表1.3.7条中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所响应产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 采购文件

8.采购文件构成

8.1采购文件共六章，内容如下:

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 工程量清单

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表10.3条中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第五章“评审办法”第4条“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论采购文件第三章 货物需求中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。
11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见供应商须知表11.3条。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2报价（单价及总价）应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.5每种货物只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.磋商保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2磋商保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第36条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第37条的规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按本须知第38条的规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5磋商保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.4 政府采购担保函不予退回。

13.6 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。
五 响应文件的递交

★17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达磋商地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改；

19.4采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

六 磋商及评审

★20.磋商会议

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1条中规定的时间和地点组织磋商会议并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

20.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建磋商小组

21.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。本项目磋商小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

22.2采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价，

24.样品及演示

24.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中样品或演示的评审办法以及评审标准进行评审。

24.2采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按采购文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。

25.响应文件的澄清

25.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交 证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

★26.磋商

26.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第27.2条规定的情形除外。

27.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

★28.响应无效

28.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2 评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表29.2条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

29.4依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

29.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购，具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

★30.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知27.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的确定原则及标准

31.1除第34条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

31.2磋商小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定成交

33.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表33条。

★34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

35.成交通知书

35.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

35.2成交通知书是合同的组成部分。

★36.签订合同

36.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

36.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

36.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★37.履约保证金

37.1成交供应商应按照供应商须知表37.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

37.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★38.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表38条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

39.廉洁自律规定

39.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

39.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

40.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

41.质疑与接收

41.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

41.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

41.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表41.3条。

42.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的外封面及封口
	1

	2
	响应文件的封皮
	2

	3
	响应文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件）

（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	联合体协议书（如适用）
	9

	12
	其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	13
	联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	

	15
	关于是否“在环境保护领域存在严重失信行为”的声明书（应由声明人亲自签署，声明人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	格式自拟

	16
	关于是否存在“在公共资源交易领域严重失信”的声明书（应由声明人亲自签署，声明人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	格式自拟

	17
	落实不拖欠农民工（含参与施工的农民）的工资和维护农民工合法权益的具体措施（声明书）
	格式自拟

	18
	项目经理无在建工程承诺书（须由本人签字或盖章，否则无效）
	格式自拟

	19
	提供“安全生产承诺书”（应由承诺人亲自签署，承诺人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	格式自拟

	20
	投标人（供应商）应书面承诺同意招标人（采购人）可查询本企业在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”网站的“企业公示信息”中选择不公示的信息，否则其投标（响应）将被否决。（仅适用于企业）
	

	21
	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件
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三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	响应函
	10

	2
	递交磋商保证金证明材料复印件（不适用）
	

	3
	报价一览表
	11

	4
	分项报价表
	12

	5
	技术规格偏离表
	13

	6
	商务条款偏离表
	14

	7
	供应商关联单位说明
	15

	8
	备份文件和电子文件一致性承诺函
	21

	9
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	10
	其他符合性证明材料：

全部安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（范围为涉及在本项目中从事安全生产管理工作的相关人员）、已标价工程量清单、施工组织设计和完整正确填写的格式19 项目管理机构（二）主要人员简历表。（如适用）

1.投标人（供应商）应如实填写招标（采购）文件中格式13《技术规格偏离表》或《服务需求响应表》和格式14《商务条款偏离表》，填写的内容应严格依据投标人（供应商）附在其投标（响应）文件中的按招标（响应）文件中的相关要求提供的相关资料或证明文件中的相关内容。若投标人（供应商）未能完整（仅限于加★项）、正确（仅限于加★项）、如实的填写《商务条款偏离表》、《技术规格偏离表》或《服务需求响应表》的内容，即被视为《商务条款偏离表》、《技术规格偏离表》或《服务需求响应表》填写不完整、不实或虚假，作投标（响应）无效处理。（如适用）

2.投标人（供应商）为代理商的其投标（响应）文件中同时附有投标人（供应商）及制造商的售后服务承诺书时，评审时以制造商的相关内容为准。（如适用）

3.如果投标人（供应商）不是采购产品的制造厂商，须具备采购产品制造厂商出具的产品授权书、采购产品制造厂商出具的售后服务承诺书（如适用、国产货物不适用）（如适用）

4.技术规格偏离表的“证明材料”一栏应包括标注响应文件中所附的支持资料的页码；商务条款偏离表的“偏离说明”一栏中的8至11项应同时在本栏中包括标注响应文件中所附的支持资料的页码。(如适用)

5.响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人签字并加盖供应商公章。采购文件中要求的★声明(或承诺类)文件应由相关当事人自行签署，不得代签，未按上述要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。
6.投标/响应文件中涉及的实质性内容（包括加★项）存在下列情形之一的，其投标/响应无效：

（1）不真实有效、不清晰可辨；

（2）信息缺失；

（3）内容或格式不正确；

（4）相关内容含义不明确；

（5）不能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用的；

注：上述内容包括应附的相关复印件。

7.本项目不允许分包

8.存在或发现下列情况之一的，其投标/响应无效：

（1）存在不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形。

（2）投标/响应文件中含有采购人不能接受的附加条件。

9.依据"关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号"文的规定，

（一）本项目进行政府采购异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
    相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）加强政府采购履约验收管理：采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

注：本招标/采购文件中的“如适用”是指本招标/采购文件中，如有涉及该条款的相关内容及格式的，均属于适用范围。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	2
	投标人（供应商）若递交降价声明书的不得仅列明降价后的总价，在列明降价后的总价的同时应列明所降的相关单价的金额，并且降价声明书中所降的单价的科目不得涉及招标人（采购人）给定的分项报价表中所列的不得变更的价格的科目，否则，投标人（供应商）的降价声明书无效。
	

	3
	一、本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

二、供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、符合本文件规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。（如项目专门面向中小企业采购，本条款将不适用）

四、中小企业参加本项目采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》（格式16），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

五、本采购项目涉及中小企业采购的相关要求：（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

六、中标、成交供应商享受本文件规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》

七、政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

八、供应商按照本文件规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本文件规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

九、政府采购货物的项目涉及本国产品标准的货物（包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物）时，执行“国务院办公厅关于在政府采购中 实施本国产品标准及相关政策的通知 国办发〔2025〕34号”文件的相关规定，即政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：本招标/采购文件中的“如适用”是指本招标/采购文件中，如有涉及该条款的相关内容及格式的，均属于适用范围。
	


重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

格式1

响应文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	响应文件/电子文档
所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖单位公章）：


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

响应文件的封皮

响  应  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖单位公章）           

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：           (签字或盖章) 
日期：             
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：     ，性别：     ，出生日期：      ，现任职务：       ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：           

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                       

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                             缴纳社保的单位：                
住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：                

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                   

授权委托人（签字或盖章）：                                       

详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电    话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8

 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
联合体协议书（不适用）

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体磋商参加政府采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.                         
2.                         
3.                         
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：              。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

 
牵头人名称(加盖单位公章)：                     

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：           

 
成员名称(加盖单位公章)：                       

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：           

日      期：            

格式10
响应函

（采购人或采购代理机构）：

    根据贵方   (项目名称  )项目的采购公告  (项目编号  ),签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本 1 份、副本 0 份及电子文档 1 份，并以 / 形式出具的金额为  /   人民币元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的磋商时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付服务费（适用于成交供应商支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地    址：                            传    真：                     

电    话：                            电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：            

供应商名称（加盖单位公章）：      

供应商开户银行（全称）：         
供应商银行帐号：                 
日    期：                       
格式11

报价一览表

包号：001                                                      报价单位：元

	序号 
	工程名称
	响应总价
	合同履行期限
	项目经理
	施工地点
	备注

	
	
	小写：

大写：
	
	
	
	

	最后报价
	辽宁政府采购网上填报


注：供应商应按磋商小组要求，在规定时间内提交最后报价（现场填报）。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式12

分项报价表

（工程量清单报价文件）

（按采购人提供的工程量清单编制。不得擅自修改工程量清单分部分项内容，包括序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量。工程量清单报价文件格式按工程量清单计价规范编制。否则按废标处理。）
格式12-1
获得节能认证产品部分报价表

包号：001                                                报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	制造商名称
	认证机构名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：

	非强制节能产品总价（元）：


注：供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效节能产品认证证书视为非节能产品，强制节能产品评审时视为不响应采购文件实质性要求而做无效投标文件处理，非强制节能产品将不进行价格加分。
供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式12-2
获得环保认证产品部分报价表（如有）

包号：001                                                报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	制造商名称
	认证机构名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


注：供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。未提供本表及有效环境标志产品认证证书视为非环保产品，评审时将不进行价格加分。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：         
日      期：              

格式13

技术规格偏离表

	包号/序号：001/1

工程内容：老病理科技术改造工程

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	★一、基本要求
1.采购标的范围
1.1暖通系统：病理科范围内所有的暖通系统，包含实验区内的风机盘管系统、空调水系统、新风补充系统、病理废气处理系统、卫生间和配电间排风系统。项目内容含全新风空气处理机组、病理废气处理机组、风机盘管等空调设备的购置和安装；通风管道制作、安装及保温；风阀、风口、消声器等器件安装及空调水系统的制作及安装（管道、保温、水系统阀部件等）。办公区新风机组和风机盘管用冷热水由管井引至水平管预留阀门处接取。室外空调设备基础由中标人负责实施。
1.2装饰装修：所有室内装饰装修，包含新建手工双玻镁岩棉彩钢板隔墙、新建轻钢龙骨石膏板隔墙、新建轻钢龙骨玻璃隔断、原建筑墙体墙面(剔除墙饰面，新加抹灰找平层，刷白色防霉无机涂料)。拆除本层原有顶棚及下一层涉及到管线修改位置的吊顶，卫生间新做铝扣板吊顶；其他房间及走道新做600*600硅酸钙板吊顶。走道原有地面打磨铺设阻燃PVC地板；其他房间采用 600*600防滑玻化地砖。门（含甲、乙防火门）的采购及安装，已建墙上新开洞口加固。不包含病理科实验室区域内混凝土墙体、强弱电井间、档案室等加固。
1.3电气系统：病理科范围内所有照明、插座配电、空调配电及相关设备配电，包含工作照明、紫外线灯、插座、照明配电箱、电线电缆、配电线管等购置和安装。不包含配电间内总配电柜进线电缆采购、敷设。
1.4弱电系统：包含病理科范围内的智能化弱电部分（包括综合布线、网络、无线网络、门禁、安防监控等），弱电井至病理科区域内弱电设备主机间的线缆制作及敷设（包括配线架、交换机等，不含机柜）、无线接入设备等施工安装。
1.5医疗监控：病理科范围内医疗监控系统（含存储设备、摄像头、专用硬盘、机柜、交换机等）包含弱电设备主机间的线缆制作及敷设。
1.6智能化控制系统：病理科实验区通风防护系统配套的智能化控制系统，包含工控机、控制器、人机界面、风速/风压/温湿度传感器、空气监测器等设备的购置和安装；分控站、变频动力柜的制作和安装。
1.7给排水系统：病理科范围内所有给排水系统以及实验室洗手盆、卫生间卫生器具的购置、安装和调试。给水管道、热水管道接自大楼原有主管接驳口，排水管道接至大楼原有排水立管三通处。
1.8 其他：仅包含喷淋支管、烟感移位施工。
2．执行规范及参数要求
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210－2018）；
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325—2020）；
《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002);
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；
《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）（2024年版）；
《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013)；
《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；
《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；
《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）；
《病理科建设与管理指南（试行）》卫办医政发〔2009〕31号；
《医疗机构临床实验室管理办法》卫医发（2006）73号；
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》卫办政法（2010）194号、CNAS-CL02；
《医学实验室质量和能力认可准则》2012年文件；
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB51309-2018；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018；
	
	
	
	

	二、采购标的需满足的技术指标及参数

1.病理实验室整体通风防护及废气处理系统要求
1.1配备组合式变频调速病理废气处理机组；机组箱体耐酸性、碱性气体腐浊；紧密结构设计，室内机房落地式安装。
1.2机组具有便利维护的检修门，内部过滤装置便于快速取出更换、清理。
1.3机组满足病理废气及时安全排放需求，废气处理动力强劲，并可及时消除废气中污染物，杀灭细菌、病毒，减小对室内外环境的破坏，达到病理废气室外安全排放要求。
1.4机组具备吸附清除病理室漂浮的污染物，微生物及病菌形成的气溶胶等。
1.5病理废气处理机组具备及时去除病理实验操作过程中散发的化学污染物所导致的气体污染、清除异味，达到生物安全排放标准。
1.6整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。
1.7废气处理装置根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量大小以达到病理废气及时安全排放，并实现节能减排效果。

1.8废气处理装置与新风补充装置实时交互调整工作状态，保证实验室工作环境安全，实现节能减排效果。

1.9系统自动监测病理实验室内二甲苯、甲醛等有害气体含量，智能计算分析数据自动分配废气处理方案。病理废气采用过滤网过滤、活性炭吸附组合处理方式。
2.病理实验室整体通风防护新风（空调）补充系统

2.1配备过滤段：初、中效过滤段应设置检修段及检修门,过滤段需安装指针微压差计，便于快速取出更换、清理；

2.2机组箱体应通过检测机构认证。保证机械性能、机械安全和电气安全。空调箱必须为原厂生产，不可贴牌。

2.3机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，机械稳定性强，保证在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

2.4箱体为双层壁板结构，面板具有良好的隔热和隔音效果，所有的面板使用岩棉或聚氨酯保温材料，保温材料防火等级不低于B1级。内、外壁板板采用厚度至少1.0mm镀锌钢板加静电粉末喷涂材料制成，以确保其防腐性能。机组箱体保温性能好，箱板保温达T2级以上。
2.5整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组配备高品质无极变量静音风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在《规范标准》之内。

2.6系统配备机组、风机和电机品牌配备高品质无极变量静音风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。
2.7、新风补充装置数据与废气处理装置数据实时交互调整工作状态，达到实验室微负压状态；同时通过实时采集温度数据，智能控制补充新风温度（制冷或制热），满足病理实验温度的需要。

3.病理医学实验室环境工程智能控制系统要求

▲3.1 各病理实验室通风排毒装备、监测分控站、总监控站总体设计应满足一体化整体解决方案要求，实现人机界面交互，实现三方三地智能联锁操控。提供供应商或制造商能够反映三方三地连锁操控功能的实拍照片：取材台和通风排毒柜显示操控照片，分控站上显示操控取材台及排毒柜的照片，总监控站上操控取材台及排毒柜的照片，界面带品牌标识。
3.2 需满足病理实验装备、病理废气安全排放之间数据实时交互。

3.3各病理实验通风排毒装备、各实验室监测控制站、总监控站均可实现手自动切换，且有不同工况智能自动切换。

3.4 需实现各个通风排毒设备通风系统的开关及风量大小调节变化即可在设备终端就地操控，亦可通过本系统分控站远程操控管理。

3.5 需具有通风防护控制系统，可根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量。

3.6病理实验室多个排毒柜汇集由一个大排风机经过处理后排放，各排毒柜各自独立工作，互不影响。
3.7 染色体培养的医疗仪器对通风压力有要求，不仅需要保持特定的温度，还需要保持特定的湿度
3.8 控制系统各监控站监控画面需具有良好的人工界面，直观显示各测控点状态和数据。

▲3.9具有甲醛和二甲苯实时监控功能，监示器可指针显示正常、预警、超标、较重区域并存储记录，当到达超标区域时，自动强排风，增大换气量，使室内甲醛和二甲苯浓度迅速降低，直到浓度降到安全值。需提供供应商或制造商能够反映实现其功能的照片。（要求：正常状态，同一时间，甲醛二甲苯浓度指示和记录以及排风机和新风机频率；超标报警强排状态，同一时间，甲醛二甲苯浓度指示和记录以及排风机和新风机频率。甲醛两张，二甲苯两张，界面带品牌标识）
3.10需根据上下班时间，自动启动、延时关闭排风、补风系统。

3.11 操作简单参数设定完毕后可一键启动进入工作状态。

3.12 需具有声光报警功能。

▲3.13 在总监控站采集的数据需要记录、保存、查找、显示、分析，数据保存时间不少于3年。需提供供应商或制造商的能够反映运行记录实拍照片，需体现通风机组运行记录数据、甲醛、二甲苯浓度等空气质量检测数据。主界面带品牌标识。
4.病理实验室电气系统要求

4.1电缆电线应采用WDZ电缆、电线，保证电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能。电缆电线采用金属管及金属桥。

4.2配电柜内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。配电箱柜应采用冷轧钢板，板材厚度不低于1mm。配电箱内所配导线端部应标明线号。

4.3电缆桥架采用槽式或梯式电缆桥架。配套提供桥架的支架、盖板、弯头、三通按照要求：分支电缆桥架采用大于1.5mm冷轧钢板制作，而主电缆桥架采用不少于2.0mm冷轧钢板制作。

4.4照明、插座支路所采用的电线管，导线穿线管或（槽）要求管径、厚度均匀，表面无锈蚀，镀锌层覆盖完整，管（槽）无压扁、内壁光滑。

4.5 导线在管内不得有接头和扭结，接头在接线盒内。彩钢板上的接线盒固定牢固，线管进盒内不超 2mm 并且管盒之间用密封胶 进行密封处理。

4.6开关及插座塑料绝缘材料阻燃性能至少需达到 V0 级别，所有开关、插座壳体采用阻燃塑料，开关面板采用大翘板型。洁净区选用洁净开关插座。

4.7 灯具形式和室内照度应满足不同活动或作业类型的规范要求，灯具应选用LED节能型灯具。

5.病理实验室电话网络系统要求

5.1桥架、JDG管、SC管、金属接线盒技术要求：同电气系统要求。

5.2网络插座、电话插座、无线AP、门禁、监控摄像机、交换机、水晶头等弱电设备。

5.3 电话、网络插座、布线应采用六类非屏蔽网线，网络布线穿镀锌金属管敷设在吊顶内或墙内。所有弱电点位的线通过线槽敷设到本层弱电井的弱电机柜内。

6.病理实验室医疗监控系统要求

6.1.桥架、JDG管、金属接线盒技术要求：同电气系统要求。

6.2. 网络摄像机要求：高清晰、带POE功能。网络硬盘录像机和硬盘要求：连续存储不小于30天。

6.3. 病理实验室医疗监控系统要求：达到可追溯，无死角的要求。

7.病理实验室整体装饰要求

7.1墙体材料：

PCR实验室及PCR专用通道墙体采用50mm厚手工双玻镁岩棉彩钢板 ，钢板厚度0.5mm；与吊顶板、墙面与墙面、墙面与地面连接处采用圆弧角（阴角和阳角）过渡连接，任何拐角和连接处都不得出现死角（直角）。切片室、包埋室、配电室墙体采用100厚轻钢龙骨石膏板墙。排风机房与库房、新风机房与档案室、排风机房与取材/标本处理/脱水之间的墙体采用砌块砖墙。快速冰冻与取材/标本处理/脱水之间的墙体采用100厚轻钢龙骨玻璃隔断。其余功能房间维持原有墙体涂刷白色防霉无机涂料；走道维持原有墙体做法刷白色防霉无机涂料+1200mm高淡黄色墙裙漆；卫生间维持原有墙体做法贴600*300面砖；排风机房、新风机房采用穿孔吸音硅钙板饰面。

7.2 楼地面：

PCR实验室及PCR专用通道、走道采用阻燃PVC地板地面铺装；其余功能房间全部采用600*600防滑玻化地砖。

7.3 天花：

PCR实验室及PCR专用通道采用50厚手工双玻镁岩棉彩钢板吊顶；排风机房、新风机房采用600*600穿孔硅钙板吊顶；库房、配电室采用建筑楼板底涂抹腻子基层,面刷防霉无机涂料吊顶；卫生间采用铝扣板吊顶；其余功能房间采用600*600硅酸钙板吊顶。

7.4医用钢质门：

7.4.1新增门的门框：采用一体折弯成型，对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳固性。门框材料选用厚度≥1.5mm热镀锌钢板。门扇厚度为40mm。

7.4.2新增门的门扇：材料选用厚度≥0.8mm热熔锌钢板，门扇四周采用咬合技术，四周无螺钉、铆钉、套边等。内部采用优质的纸蜂窝，纸蜂窝板与钢板充分粘接。

7.4.3新增门的涂装：门框及门板表面均采用静电粉末喷涂，表面涂层细腻、平整并且易清洁，颜色根据科室要求选用。

8.病理实验室给排水系统要求

8.1生活给水管道、生活热水管道接自大楼主管在病理科区域接口处,排水管道接至原有排水立管三通接口处。

8.2采购范围内所有洁具给水配件选用节水型。

8.3热水管道应采用≥25mm厚B1级难燃型橡塑保温材料进行保温，冷水管做防结露保温。

8.4实验区内的排水设备构造内无存水弯时，须在排水口下部设置高水封装置。

8.5实验区内的地漏应采用直通式地漏下方加设存水弯，水封高度不得小于50mm。不经常排水的房间的地漏应采用可开启密闭型地漏。

8.6室内生活冷水、热水管道采用不低于304薄壁不锈钢管道，采用卡压连接，管道承压不小于1.6MPa。管道暗敷在墙体或垫层内时采用表面覆塑不锈钢管材。

8.7 污、废水管道及通气管采用PVC-U硬聚氯乙烯排水管，粘接连接。

9.设计方案及施工

9.1 PCR实验室由1套无级变量智能控制全新风空气处理机组承担实验区房间的室内空气冷热负荷，4套无级变量智能控制病理废气处理机组承担实验区室内在实验操作过程中产生的病理废气，病理实验室整体负压运行，新风补充机组和废气处理机组均为变频连锁控制，随时调整新风与排风比例，以免造成PCR实验室压力混乱。

9.2空调冷热源：PCR实验室冬夏季用冷热源由风冷热泵机组提供，病理实验室区域采用风机盘管提供舒适性空调。
9.3风管、消声器保温：空调送风管道需作保温处理。本工程选用橡塑绝热材料保温，

其厚度采用：

风管敷设地点

空调新风管道

排风管道

厚度 mm

30

20

10.基础装备技术参数要求

1.升降型智能控制生物安全取材工作站

1、整机电动升降系统高度无级可调，升降行程≥350mm，具有脚控、触控、遥控三种升降控制方式。
2、具有微电脑智能控制系统，触控式人机交互界面≥10英寸，整机防尘防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，至少具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能。 

★3、废气处理装置，具有背吸式负压排气装置，风量、风速、风压运行参数可通过人机交互界面无极调控，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

▲4、自动风幕隔离与消毒系统：具有风幕隔离及消毒两种模式，风幕风速≥2档可调，紫外灯消毒装置与送风幕一体式安装，180°自动运行翻转，灭菌时间可程序设定。提供送风幕与紫外灯自动翻转过程的带品牌标识实物照片。
5、整机不低于316L不锈钢材质，台面、台顶≥2mm厚不钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，所有边角倒圆弧角处理。台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔。

6、配置LED照明灯，照度≥4000LUX。

7、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置。

8、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

9、具有双重用电安全防护装置。

▲10、静压装置不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，三级升降，升降范围≥350mm，内置通风导流装置无软接。可无缝对接通排风系统，提供产品技术参数证明材料以及带品牌标识的其与取材工作站接驳的实物照片，体现三级升降状态及升降范围。
11、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

12、具有语音播报功能提示。
2.智能控制安全型标本排毒柜

1、控制系统：可与分室监测控制系统及总控站三方互联，多地互联互锁的监测和操控；工作状态及值班状态可切换；与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理。

2、整体材质不低于316L不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。

3、立体柜式结构，可调式分体内腔≥6节，各分体内腔具备标本废气排放通路，适合多种组织标本分类存放。

4、病理标本废气处理系统：整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备废气导流装置和废气汇聚装置，设备内腔废气无外溢。

5、外置全不锈钢静压装置的钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

3.全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

▲2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

▲5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥85mm）

6、水池采用厚度≥2mm的不低于316L不锈钢板一体冲压成型。 

★7、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

11、具有语音播报功能提示。

4.全不锈钢智能控制标本处理排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。
▲6、上柜内两边侧板为透明可视材质，柜内配有双层全不锈钢试剂架、台面具有固定液收集导流孔，提供满足要求直观清晰的带品牌标识的实物照片。
★7、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

5.全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级：≥IP65。

▲2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机全不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

▲5、步入式结构，柜体两侧采用透光可视结构（提供带品牌标识的实物照片。）

6、配备LED照明灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

8、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。  

9、具有语音播报功能提示。

6.全不锈钢智能控制包埋机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级：≥IP65。

2、全不锈钢智能控制包埋机排毒柜病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。
★6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

7、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

8、配备LED照明灯、紫外线消毒灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

7.全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。

★6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

▲7、具备符合液基薄层细胞染色机要求的主机位、液体泵位、液体导流装置、废气导流装置，操作区域内配有可万向旋转的显示屏支架，操作区域下方配有的可伸缩仪器键盘装置，提供充分体现要求直观清晰的带品牌标识的实物照片。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

8.全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

▲2、全不锈钢智能控制染色封片一体机排毒柜病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、柜体两侧采用透光可视结构

6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

7、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

8、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

▲9、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台，台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥60mm）
具有语音播报功能提示。

9.全不锈钢记录描写台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面整张≥2mm厚不低于316L不锈钢钢板一体成型，网架式钢梁缓冲支撑，边角安全型圆弧角处理。

3、结构框架为厚度≥1.5mm全钢梁式结构，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉采用不低于304不锈钢，配≥三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置。

6、全不锈钢隐蔽式布线槽，网线电源线隐蔽式设计。

7、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

10.一体式全不锈钢操作台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、整体不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，柜体为不低于304不锈钢板≥1.5mm厚一体冲压成型，内外两侧均为双层护板。

3、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm。

4、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚不低于316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。 

5、柜体不低于304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺、亮面技术工艺，可拆卸式背板，柜体与台面一体式设计，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘至少具有毛刷式或自弹式两种可选。

7、具有不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验冲洗装置。

8、抽屉：≥三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

11.一体式全不锈钢防震切片台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、整体不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，柜体为不低于304不锈钢板≥1.5mm厚一体冲压成型，内外两侧均为双层护板。

▲3、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm，台面设置不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口具有除尘毛刷。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥60mm）
4、柜体不低于304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺、亮面技术工艺，可拆卸式背板，柜体与台面一体式设计，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、抽屉：≥三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

6、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

7、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。
12.切片柜

1、病理切片柜可实现自由组合和互换。

2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺，分上下两节，抽屉≥72个。储存量≥50000块/组，满载后设备结构不变形且可正常使用。

3、切片柜抽屉：滑道采用ABS成型滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋。规格≥402*480*1600mm/组。

4、抽屉具有防脱落保护装置。

★5、切片柜需可与医院现有的密集型蜡块晾片柜或自动化病理档案管理系统无缝对接，可互换周转使用，实现病理档案数字化管理。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

13.蜡块柜

1、病理蜡块柜可实现自由组合和互换。

2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺，分上下两节，双抽屉设计，储存量≥10000块/组，满载后设备结构不变形且可正常使用。规格≥402*480*1600mm/组。

3、抽屉应为标准件，需达到自由互换，内屉需要采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，需采用钢珠式静音导轨，具有联锁装置。

4、柜体无折弯无焊缝，需要具备双重的防脱落保护装置，且需防虫蛀防腐蚀。

★5、蜡块柜需可与医院现有的密集型切片晾片柜或自动化病理档案管理系统互相无缝对接，可互换周转使用，实现病理档案数字化管理。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。
14.洗眼器
桌上型/墙上型，主体加厚铜质，环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，软性橡胶喷淋头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖PP材质使用时自动被水冲开，水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成。控水阀止逆阀可自动关闭，供水软管长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网耐水压不低于5巴。
15.紧急冲淋洗眼器
立式结构，采用全不锈钢结构，外部涂层为环氧树脂涂层，上部为冲淋器：不低于304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；下部设有洗眼器：不低于304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。冲林器、洗眼器、入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用不低于304不锈钢。洗眼喷头高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

福尔马林灌装及转存系统
1、与升降型智能控制生物安全取材工作站集成安装，整体耐腐蚀材料。

2、具有微电脑智能控制系统及脚踏开关控制。

▲3、灌装与转存两种操作模式可自由切换，灌注流量0~9000ML/MIN流速无极可调，提供供应商或制造商的设备能够满足要求的带品牌标识的实拍照片。
▲4、具有甲醛液位表，0~20升液位指针表实时显示液位存储状况，具有液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置，提供供应商或制造商的设备能够满足要求的带品牌标识的实物照片。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4. 技术参数佐证材料在投标文件技术偏离表中证明材料一栏中标注证明材料所在页码，照片要求多角度拍摄，充分体现参数要求，须采用今日水印相机APP拍摄，且附带生成二维码可扫描出照片拍摄时间地点等信息。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式14

商务条款偏离表

包号：001 

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	合同履行期限：合同签订后一年。
	
	
	

	★2
	施工地点：中国医科大学附属第一医院（采购人指定地点）
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：合同签订后支付合同总价的30%作为工程的预付款；竣工完成，付至合同总价的80%；采购人验收合格后并且竣工档案合格后，付至审定总金额的97%；结算额的3%为质保金，质保期满如无质量问题一次性无息返还。成交供应商申请付款的同时提供等额增值税发票。（注：工程结算审减率超过10%以上的审核费用由成交供应商承担，采购人有权从工程款中直接扣除。）
	
	
	

	★4
	验收标准：按照国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求进行验收。
验收程序：按照辽财采【2017】603号《辽宁省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

验收报告：按采购人验收报告填写
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：工程竣工验收合格后1年，质保期内上门免费服务，免费提供零备件
	
	
	

	★6
	终身维修，提供零备件
	
	
	

	★7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	合同形式：固定综合单价。

结算方式：工程量按现场实际发生据实结算。
	
	
	

	8
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商(加盖单位公章):               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):               

日      期：            

格式15
供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

    2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：  

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	响应文件中所提供的以上产品为我公司生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：                

日 期：                
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★施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织及难点要点处理等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
2. 图表及格式要求：
附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划
附表四  施工总平面图

注：1.施工组织设计未按上述内容完整描述的响应文件将被否决。

     2.应完整包括第三章工程量清单内容（包括工程量及采购明细）
附表一：
拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
附表二：
劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
附表三：
 进度计划
1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性投标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：
施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目负责人（项目经理）应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险，管理过的项目业绩（应在备注中注明）须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩（应在备注中注明）须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件；须附“安管人员”的安全生产考核合格证书复印件。
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
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企业资料（供应商须如实填写）

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
拟分包项目情况表(不适用)
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
投标人：                          （盖单位章）
日      期：                
（二）近年财务状况表（不适用）

（三）近年完成的类似项目情况表

（1）近年完成的类似项目情况一览表
	序号
	项目名称
	发包人名称
	发包人联系人
	项目质量达标情况
	项目实施工期
	合同价格
	履约情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：项目情况如有虚假，经查实将导致其投标申请被拒绝。
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
（2）近年完成的类似项目情况明细表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：项目情况如有虚假，经查实将导致其投标申请被拒绝。
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
（四）正在实施的和新承接的项目情况表

（1）正在施工的和新承接的项目情况一览表
	序号
	项目名称
	发包人名称
	发包人联系人
	签约合同价
	项目进行情况
	履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：项目情况如有虚假，经查实将导致其投标申请被拒绝。
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
（2）正在施工的和新承接的项目情况明细表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


法定代表人或其委托代理人：                （签字）
供应商：                          （盖单位章）
日      期：                
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备份文件和电子文件一致性承诺函
（采购人名称） ： 
我单位参加本次政府采购活动作出如下承诺： 

我方提供的备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。若因不一致引发的一切不利事宜，我方自行承担责任及风险。

特此承诺。 

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
第三章 项目需求

1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、合同条款等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：           /                     。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： 消防改造15万元、机组设备基础15万元，共计30万元。
3. 其他说明

本项目中工程量清单内容如与图纸内容存在不一致处，请以图纸内容为准
4. 工程量及采购明细
4.1 项目描述

★一、基本要求
1.采购标的范围
1.1暖通系统：病理科范围内所有的暖通系统，包含实验区内的风机盘管系统、空调水系统、新风补充系统、病理废气处理系统、卫生间和配电间排风系统。项目内容含全新风空气处理机组、病理废气处理机组、风机盘管等空调设备的购置和安装；通风管道制作、安装及保温；风阀、风口、消声器等器件安装及空调水系统的制作及安装（管道、保温、水系统阀部件等）。办公区新风机组和风机盘管用冷热水由管井引至水平管预留阀门处接取。室外空调设备基础由中标人负责实施。
1.2装饰装修：所有室内装饰装修，包含新建手工双玻镁岩棉彩钢板隔墙、新建轻钢龙骨石膏板隔墙、新建轻钢龙骨玻璃隔断、原建筑墙体墙面(剔除墙饰面，新加抹灰找平层，刷白色防霉无机涂料)。拆除本层原有顶棚及下一层涉及到管线修改位置的吊顶，卫生间新做铝扣板吊顶；其他房间及走道新做600*600硅酸钙板吊顶。走道原有地面打磨铺设阻燃PVC地板；其他房间采用 600*600防滑玻化地砖。门（含甲、乙防火门）的采购及安装，已建墙上新开洞口加固。不包含病理科实验室区域内混凝土墙体、强弱电井间、档案室等加固。
1.3电气系统：病理科范围内所有照明、插座配电、空调配电及相关设备配电，包含工作照明、紫外线灯、插座、照明配电箱、电线电缆、配电线管等购置和安装。不包含配电间内总配电柜进线电缆采购、敷设。
1.4弱电系统：包含病理科范围内的智能化弱电部分（包括综合布线、网络、无线网络、门禁、安防监控等），弱电井至病理科区域内弱电设备主机间的线缆制作及敷设（包括配线架、交换机等，不含机柜）、无线接入设备等施工安装。
1.5医疗监控：病理科范围内医疗监控系统（含存储设备、摄像头、专用硬盘、机柜、交换机等）包含弱电设备主机间的线缆制作及敷设。
1.6智能化控制系统：病理科实验区通风防护系统配套的智能化控制系统，包含工控机、控制器、人机界面、风速/风压/温湿度传感器、空气监测器等设备的购置和安装；分控站、变频动力柜的制作和安装。
1.7给排水系统：病理科范围内所有给排水系统以及实验室洗手盆、卫生间卫生器具的购置、安装和调试。给水管道、热水管道接自大楼原有主管接驳口，排水管道接至大楼原有排水立管三通处。
1.8 其他：仅包含喷淋支管、烟感移位施工。
2．执行规范及参数要求
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210－2018）；
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325—2020）；
《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002);
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
《建筑照明设计标准》（GB/T 50034-2024）；
《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022；
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）（2024年版）；
《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013)；
《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；
《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；
《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）；
《病理科建设与管理指南（试行）》卫办医政发〔2009〕31号；
《医疗机构临床实验室管理办法》卫医发（2006）73号；
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》卫办政法（2010）194号、CNAS-CL02；
《医学实验室质量和能力认可准则》2012年文件；
《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB51309-2018；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018；

二、采购标的需满足的技术指标及参数

1.病理实验室整体通风防护及废气处理系统要求
1.1配备组合式变频调速病理废气处理机组；机组箱体耐酸性、碱性气体腐浊；紧密结构设计，室内机房落地式安装。
1.2机组具有便利维护的检修门，内部过滤装置便于快速取出更换、清理。
1.3机组满足病理废气及时安全排放需求，废气处理动力强劲，并可及时消除废气中污染物，杀灭细菌、病毒，减小对室内外环境的破坏，达到病理废气室外安全排放要求。
1.4机组具备吸附清除病理室漂浮的污染物，微生物及病菌形成的气溶胶等。
1.5病理废气处理机组具备及时去除病理实验操作过程中散发的化学污染物所导致的气体污染、清除异味，达到生物安全排放标准。
1.6整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。
1.7废气处理装置根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量大小以达到病理废气及时安全排放，并实现节能减排效果。

1.8废气处理装置与新风补充装置实时交互调整工作状态，保证实验室工作环境安全，实现节能减排效果。

1.9系统自动监测病理实验室内二甲苯、甲醛等有害气体含量，智能计算分析数据自动分配废气处理方案。病理废气采用过滤网过滤、活性炭吸附组合处理方式。
2.病理实验室整体通风防护新风（空调）补充系统

2.1配备过滤段：初、中效过滤段应设置检修段及检修门,过滤段需安装指针微压差计，便于快速取出更换、清理；

2.2机组箱体应通过检测机构认证。保证机械性能、机械安全和电气安全。空调箱必须为原厂生产，不可贴牌。

2.3机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，机械稳定性强，保证在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

2.4箱体为双层壁板结构，面板具有良好的隔热和隔音效果，所有的面板使用岩棉或聚氨酯保温材料，保温材料防火等级不低于B1级。内、外壁板板采用厚度至少1.0mm镀锌钢板加静电粉末喷涂材料制成，以确保其防腐性能。机组箱体保温性能好，箱板保温达T2级以上。
2.5整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组配备高品质无极变量静音风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在《规范标准》之内。

2.6系统配备机组、风机和电机品牌配备高品质无极变量静音风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。
2.7、新风补充装置数据与废气处理装置数据实时交互调整工作状态，达到实验室微负压状态；同时通过实时采集温度数据，智能控制补充新风温度（制冷或制热），满足病理实验温度的需要。

3.病理医学实验室环境工程智能控制系统要求

▲3.1 各病理实验室通风排毒装备、监测分控站、总监控站总体设计应满足一体化整体解决方案要求，实现人机界面交互，实现三方三地智能联锁操控。提供供应商或制造商能够反映三方三地连锁操控功能的实拍照片：取材台和通风排毒柜显示操控照片，分控站上显示操控取材台及排毒柜的照片，总监控站上操控取材台及排毒柜的照片，界面带品牌标识。
3.2 需满足病理实验装备、病理废气安全排放之间数据实时交互。

3.3各病理实验通风排毒装备、各实验室监测控制站、总监控站均可实现手自动切换，且有不同工况智能自动切换。

3.4 需实现各个通风排毒设备通风系统的开关及风量大小调节变化即可在设备终端就地操控，亦可通过本系统分控站远程操控管理。

3.5 需具有通风防护控制系统，可根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量。

3.6病理实验室多个排毒柜汇集由一个大排风机经过处理后排放，各排毒柜各自独立工作，互不影响。
3.7 染色体培养的医疗仪器对通风压力有要求，不仅需要保持特定的温度，还需要保持特定的湿度
3.8 控制系统各监控站监控画面需具有良好的人工界面，直观显示各测控点状态和数据。

▲3.9具有甲醛和二甲苯实时监控功能，监示器可指针显示正常、预警、超标、较重区域并存储记录，当到达超标区域时，自动强排风，增大换气量，使室内甲醛和二甲苯浓度迅速降低，直到浓度降到安全值。需提供供应商或制造商能够反映实现其功能的照片。（要求：正常状态，同一时间，甲醛二甲苯浓度指示和记录以及排风机和新风机频率；超标报警强排状态，同一时间，甲醛二甲苯浓度指示和记录以及排风机和新风机频率。甲醛两张，二甲苯两张，界面带品牌标识）
3.10需根据上下班时间，自动启动、延时关闭排风、补风系统。

3.11 操作简单参数设定完毕后可一键启动进入工作状态。

3.12 需具有声光报警功能。

▲3.13 在总监控站采集的数据需要记录、保存、查找、显示、分析，数据保存时间不少于3年。需提供供应商或制造商的能够反映运行记录实拍照片，需体现通风机组运行记录数据、甲醛、二甲苯浓度等空气质量检测数据。主界面带品牌标识。
4.病理实验室电气系统要求

4.1电缆电线应采用WDZ电缆、电线，保证电缆的机械物理性能、电气性能和低烟无卤阻燃性能。电缆电线采用金属管及金属桥。

4.2配电柜内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。配电箱柜应采用冷轧钢板，板材厚度不低于1mm。配电箱内所配导线端部应标明线号。

4.3电缆桥架采用槽式或梯式电缆桥架。配套提供桥架的支架、盖板、弯头、三通按照要求：分支电缆桥架采用大于1.5mm冷轧钢板制作，而主电缆桥架采用不少于2.0mm冷轧钢板制作。

4.4照明、插座支路所采用的电线管，导线穿线管或（槽）要求管径、厚度均匀，表面无锈蚀，镀锌层覆盖完整，管（槽）无压扁、内壁光滑。

4.5 导线在管内不得有接头和扭结，接头在接线盒内。彩钢板上的接线盒固定牢固，线管进盒内不超 2mm 并且管盒之间用密封胶 进行密封处理。

4.6开关及插座塑料绝缘材料阻燃性能至少需达到 V0 级别，所有开关、插座壳体采用阻燃塑料，开关面板采用大翘板型。洁净区选用洁净开关插座。

4.7 灯具形式和室内照度应满足不同活动或作业类型的规范要求，灯具应选用LED节能型灯具。

5.病理实验室电话网络系统要求

5.1桥架、JDG管、SC管、金属接线盒技术要求：同电气系统要求。

5.2网络插座、电话插座、无线AP、门禁、监控摄像机、交换机、水晶头等弱电设备。

5.3 电话、网络插座、布线应采用六类非屏蔽网线，网络布线穿镀锌金属管敷设在吊顶内或墙内。所有弱电点位的线通过线槽敷设到本层弱电井的弱电机柜内。

6.病理实验室医疗监控系统要求

6.1.桥架、JDG管、金属接线盒技术要求：同电气系统要求。

6.2. 网络摄像机要求：高清晰、带POE功能。网络硬盘录像机和硬盘要求：连续存储不小于30天。

6.3. 病理实验室医疗监控系统要求：达到可追溯，无死角的要求。

7.病理实验室整体装饰要求

7.1墙体材料：

PCR实验室及PCR专用通道墙体采用50mm厚手工双玻镁岩棉彩钢板 ，钢板厚度0.5mm；与吊顶板、墙面与墙面、墙面与地面连接处采用圆弧角（阴角和阳角）过渡连接，任何拐角和连接处都不得出现死角（直角）。切片室、包埋室、配电室墙体采用100厚轻钢龙骨石膏板墙。排风机房与库房、新风机房与档案室、排风机房与取材/标本处理/脱水之间的墙体采用砌块砖墙。快速冰冻与取材/标本处理/脱水之间的墙体采用100厚轻钢龙骨玻璃隔断。其余功能房间维持原有墙体涂刷白色防霉无机涂料；走道维持原有墙体做法刷白色防霉无机涂料+1200mm高淡黄色墙裙漆；卫生间维持原有墙体做法贴600*300面砖；排风机房、新风机房采用穿孔吸音硅钙板饰面。

7.2 楼地面：

PCR实验室及PCR专用通道、走道采用阻燃PVC地板地面铺装；其余功能房间全部采用600*600防滑玻化地砖。

7.3 天花：

PCR实验室及PCR专用通道采用50厚手工双玻镁岩棉彩钢板吊顶；排风机房、新风机房采用600*600穿孔硅钙板吊顶；库房、配电室采用建筑楼板底涂抹腻子基层,面刷防霉无机涂料吊顶；卫生间采用铝扣板吊顶；其余功能房间采用600*600硅酸钙板吊顶。

7.4医用钢质门：

7.4.1新增门的门框：采用一体折弯成型，对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳固性。门框材料选用厚度≥1.5mm热镀锌钢板。门扇厚度为40mm。

7.4.2新增门的门扇：材料选用厚度≥0.8mm热熔锌钢板，门扇四周采用咬合技术，四周无螺钉、铆钉、套边等。内部采用优质的纸蜂窝，纸蜂窝板与钢板充分粘接。

7.4.3新增门的涂装：门框及门板表面均采用静电粉末喷涂，表面涂层细腻、平整并且易清洁，颜色根据科室要求选用。

8.病理实验室给排水系统要求

8.1生活给水管道、生活热水管道接自大楼主管在病理科区域接口处,排水管道接至原有排水立管三通接口处。

8.2采购范围内所有洁具给水配件选用节水型。

8.3热水管道应采用≥25mm厚B1级难燃型橡塑保温材料进行保温，冷水管做防结露保温。

8.4实验区内的排水设备构造内无存水弯时，须在排水口下部设置高水封装置。

8.5实验区内的地漏应采用直通式地漏下方加设存水弯，水封高度不得小于50mm。不经常排水的房间的地漏应采用可开启密闭型地漏。

8.6室内生活冷水、热水管道采用不低于304薄壁不锈钢管道，采用卡压连接，管道承压不小于1.6MPa。管道暗敷在墙体或垫层内时采用表面覆塑不锈钢管材。

8.7 污、废水管道及通气管采用PVC-U硬聚氯乙烯排水管，粘接连接。

9.设计方案及施工

9.1 PCR实验室由1套无级变量智能控制全新风空气处理机组承担实验区房间的室内空气冷热负荷，4套无级变量智能控制病理废气处理机组承担实验区室内在实验操作过程中产生的病理废气，病理实验室整体负压运行，新风补充机组和废气处理机组均为变频连锁控制，随时调整新风与排风比例，以免造成PCR实验室压力混乱。

9.2空调冷热源：PCR实验室冬夏季用冷热源由风冷热泵机组提供，病理实验室区域采用风机盘管提供舒适性空调。
9.3风管、消声器保温：空调送风管道需作保温处理。本工程选用橡塑绝热材料保温，

其厚度采用：

	风管敷设地点
	空调新风管道
	排风管道

	厚度 mm
	30
	20


10.基础装备技术参数要求

1.升降型智能控制生物安全取材工作站

1、整机电动升降系统高度无级可调，升降行程≥350mm，具有脚控、触控、遥控三种升降控制方式。
2、具有微电脑智能控制系统，触控式人机交互界面≥10英寸，整机防尘防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，至少具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能。 

★3、废气处理装置，具有背吸式负压排气装置，风量、风速、风压运行参数可通过人机交互界面无极调控，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

▲4、自动风幕隔离与消毒系统：具有风幕隔离及消毒两种模式，风幕风速≥2档可调，紫外灯消毒装置与送风幕一体式安装，180°自动运行翻转，灭菌时间可程序设定。提供送风幕与紫外灯自动翻转过程的带品牌标识实物照片。
5、整机不低于316L不锈钢材质，台面、台顶≥2mm厚不钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，所有边角倒圆弧角处理。台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔。

6、配置LED照明灯，照度≥4000LUX。

7、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置。

8、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

9、具有双重用电安全防护装置。

▲10、静压装置不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，三级升降，升降范围≥350mm，内置通风导流装置无软接。可无缝对接通排风系统，提供产品技术参数证明材料以及带品牌标识的其与取材工作站接驳的实物照片，体现三级升降状态及升降范围。
11、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

12、具有语音播报功能提示。
2.智能控制安全型标本排毒柜

1、控制系统：可与分室监测控制系统及总控站三方互联，多地互联互锁的监测和操控；工作状态及值班状态可切换；与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理。

2、整体材质不低于316L不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。

3、立体柜式结构，可调式分体内腔≥6节，各分体内腔具备标本废气排放通路，适合多种组织标本分类存放。

4、病理标本废气处理系统：整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备废气导流装置和废气汇聚装置，设备内腔废气无外溢。

5、外置全不锈钢静压装置的钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

3.全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

▲2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

▲5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥85mm）

6、水池采用厚度≥2mm的不低于316L不锈钢板一体冲压成型。 

★7、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

11、具有语音播报功能提示。

4.全不锈钢智能控制标本处理排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。
▲6、上柜内两边侧板为透明可视材质，柜内配有双层全不锈钢试剂架、台面具有固定液收集导流孔，提供满足要求直观清晰的带品牌标识的实物照片。
★7、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

5.全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级：≥IP65。

▲2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与病理通风设备智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机全不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

▲5、步入式结构，柜体两侧采用透光可视结构（提供带品牌标识的实物照片。）
6、配备LED照明灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

8、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。  

9、具有语音播报功能提示。

6.全不锈钢智能控制包埋机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级：≥IP65。

2、全不锈钢智能控制包埋机排毒柜病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。
★6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

7、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

8、配备LED照明灯、紫外线消毒灯、符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。 

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

7.全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

2、病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。

3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥85mm。

★6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

▲7、具备符合液基薄层细胞染色机要求的主机位、液体泵位、液体导流装置、废气导流装置，操作区域内配有可万向旋转的显示屏支架，操作区域下方配有的可伸缩仪器键盘装置，提供充分体现要求直观清晰的带品牌标识的实物照片。

8、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

9、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。11、具有语音播报功能提示。

8.全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

1、控制系统：微电脑智能控制系统，可监控和操控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；≥7英寸彩色LCD触摸屏，整机防尘防水等级≥IP65。

▲2、全不锈钢智能控制染色封片一体机排毒柜病理废气智能排风装置：背板上设置节能型通量可调气体导流系统，大通量、中通量、小通量，三级风量可自由调节，电动驱动，触摸屏控制，与通风防护系统智能联动。（提供带品牌标识的实物照片，体现三级通量调节状态及相应的控制屏界面）
3、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

4、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚不低于304不锈钢。 

5、柜体两侧采用透光可视结构

6、悬窗升降与安全系统：电动和手动两种操控模式可自由切换，设备配置制动刹车安全装置，电动操作停止时，未切换手动模式前，悬窗无法上下移动，设备配置人体感应安全锁装置，当操作员身体任意部位进入悬窗内，设备需自动检测并迅速启动悬窗上下移动升降制动系统。

7、全不锈钢静压装置：不低于304不锈钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接，可无缝对接通排风系统。  

8、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

▲9、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台，台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥60mm）
具有语音播报功能提示。

9.全不锈钢记录描写台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面整张≥2mm厚不低于316L不锈钢钢板一体成型，网架式钢梁缓冲支撑，边角安全型圆弧角处理。

3、结构框架为厚度≥1.5mm全钢梁式结构，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉采用不低于304不锈钢，配≥三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置。

6、全不锈钢隐蔽式布线槽，网线电源线隐蔽式设计。

7、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

10.一体式全不锈钢操作台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、整体不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，柜体为不低于304不锈钢板≥1.5mm厚一体冲压成型，内外两侧均为双层护板。

3、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm。

4、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚不低于316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。 

5、柜体不低于304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺、亮面技术工艺，可拆卸式背板，柜体与台面一体式设计，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘至少具有毛刷式或自弹式两种可选。

7、具有不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验冲洗装置。

8、抽屉：≥三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

10、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

11.一体式全不锈钢防震切片台

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、整体不锈钢材质，台面≥2mm厚不低于316L不锈钢，柜体为不低于304不锈钢板≥1.5mm厚一体冲压成型，内外两侧均为双层护板。

▲3、台面与侧板U型结构一体成型，成型后台面及侧板正立面厚度≥60mm，台面设置不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口具有除尘毛刷。（提供带品牌标识的产品实物照片，充分体现一体成型，台面与侧板需包含清晰的尺寸测量标识，照片中体现厚度≥60mm）
4、柜体不低于304不锈钢材质，表面彩色不锈钢涂装工艺、亮面技术工艺，可拆卸式背板，柜体与台面一体式设计，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、抽屉：≥三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

6、地脚：采用可调式不低于304不锈钢防震调节脚。

7、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。
12.切片柜

1、病理切片柜可实现自由组合和互换。

2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺，分上下两节，抽屉≥72个。储存量≥50000块/组，满载后设备结构不变形且可正常使用。

3、切片柜抽屉：滑道采用ABS成型滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋。规格≥402*480*1600mm/组。

4、抽屉具有防脱落保护装置。

★5、切片柜需可与医院现有的密集型蜡块晾片柜或自动化病理档案管理系统无缝对接，可互换周转使用，实现病理档案数字化管理。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。

13.蜡块柜

1、病理蜡块柜可实现自由组合和互换。

2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺，分上下两节，双抽屉设计，储存量≥10000块/组，满载后设备结构不变形且可正常使用。规格≥402*480*1600mm/组。

3、抽屉应为标准件，需达到自由互换，内屉需要采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，需采用钢珠式静音导轨，具有联锁装置。

4、柜体无折弯无焊缝，需要具备双重的防脱落保护装置，且需防虫蛀防腐蚀。

★5、蜡块柜需可与医院现有的密集型切片晾片柜或自动化病理档案管理系统互相无缝对接，可互换周转使用，实现病理档案数字化管理。

6、防火性能符合以下指标：炉内温升△T≤30℃，质量损失率△M≤50%,持续燃烧时间tr=0s,不锈钢层热值PCS≤2.0MJ/kg。
14.洗眼器
桌上型/墙上型，主体加厚铜质，环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，软性橡胶喷淋头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖PP材质使用时自动被水冲开，水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成。控水阀止逆阀可自动关闭，供水软管长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网耐水压不低于5巴。
15.紧急冲淋洗眼器
立式结构，采用全不锈钢结构，外部涂层为环氧树脂涂层，上部为冲淋器：不低于304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；下部设有洗眼器：不低于304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。冲林器、洗眼器、入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用不低于304不锈钢。洗眼喷头高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

福尔马林灌装及转存系统
1、与升降型智能控制生物安全取材工作站集成安装，整体耐腐蚀材料。

2、具有微电脑智能控制系统及脚踏开关控制。

▲3、灌装与转存两种操作模式可自由切换，灌注流量0~9000ML/MIN流速无极可调，提供供应商或制造商的设备能够满足要求的带品牌标识的实拍照片。
▲4、具有甲醛液位表，0~20升液位指针表实时显示液位存储状况，具有液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置，提供供应商或制造商的设备能够满足要求的带品牌标识的实物照片。

4.2工程量清单表
编 制 说 明

工程名称:老病理科技术改造工程

一、工程概况：

本工程为老病理科技术改造工程，包含病理科手术室装饰、给排水、电气、通风、空调、弱电、医疗监控等的维修改造等内容，项目位于沈阳市。

二、招标范围：见招标文件相关内容。

三、编制依据：

1．2024年《辽宁省建设工程计价依据》；

2. 本项目招标文件、工程量清单及有关要求；

3. 施工现场情况、工程特点及施工的常规做法；

4. 其他相关资料。

四、编制办法及说明

1.投标人可根据自身实际情况及针对本项目编制的施工组织设计，在措施项目清单中增加相应项目。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，投标报价应包含投标人全部的施工费用。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4.分部分项工程量清单中有关技术措施项目,投标人可根据自身情况确定技术措施进行报价,投标人不得改变工程量清单的技术措施项目和工程数量。

5.主要材料价格表中所列材料项目，投标人应按运到现场的价格填写单价。

6.本工程暂列金额：消防改造15万元、机组设备基础15万元，共计30万元。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	电力系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	成套配电箱安装 落地式
	1.名称:配电箱
2.规格型号：8AL
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030404017005
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m
	1.名称:配电箱
2.规格型号：8AL-MY
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030404017007
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m
	1.名称:配电箱
2.规格型号：8AL-PCR
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	4
	030404017008
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m
	1.名称:配电箱
2.规格型号：8AL-BM
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	5
	030404017009
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m
	1.名称:配电箱
2.规格型号：8AL-QC
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	6
	030412001013
	吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) >1100
	1.名称:24W 扣板式LED洁净平板灯
2.规格型号：1200*300mm 色温5000K
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	7
	
	
	

	7
	030412001003
	吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) >1100
	1.名称:48W 扣板式LED洁净平板灯
2.规格型号：1200*300mm 色温5000K
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	85
	
	
	

	8
	030412001002
	吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100
	1.名称:防爆灯
2.规格型号：50W 
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	3
	
	
	

	9
	030412001012
	吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100
	1.名称:防雾吸顶灯
2.规格型号：5000K 30W
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	2
	
	
	

	10
	030412004154
	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤6
	1.名称:嵌入式LED节能筒灯
2.规格型号：5000K 16W
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	2
	
	
	

	11
	030412005011
	嵌入式双管灯具安装
	1.名称:嵌入式灯盘600*300mm

2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	12
	030412006003
	医院灯具安装 紫外线杀菌灯
	1.名称:紫外线消毒灯1200mm
2.规格型号：1200mm/20W
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	4
	
	
	

	13
	030412006005
	医院灯具安装 紫外线杀菌灯
	1.名称:紫外线消毒灯1200mm
2.规格型号：1200mm/40W
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	44
	
	
	

	14
	030412005010
	嵌入式单管灯具安装
	1.名称嵌入式单管灯具(壁灯)
2.规格型号：36W
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	12
	
	
	

	15
	030404034003
	跷板暗开关 单控≤3联
	1.名称:单联单控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	9
	
	
	

	16
	030404034018
	跷板暗开关 单控≤3联
	1.名称:双联单控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	12
	
	
	

	17
	030404034019
	跷板暗开关 单控≤3联
	1.名称:三联单控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	10
	
	
	

	18
	030404034005
	跷板暗开关 双控≤3联
	1.名称:单联双控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	8
	
	
	

	19
	030404034021
	跷板暗开关 单控≤3联
	1.名称:防水双联单控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	20
	030404034022
	跷板暗开关 单控≤3联
	1.名称:防水三联单控开关
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	21
	030404033003
	风扇安装 排气扇
	1.名称：排气扇
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	22
	030404035008
	普通插座安装单相 暗插座电流(A) ≤30 
	1.名称:三孔插座

2.规格型号：380V/16A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	23
	030404035031
	普通插座安装 单相 暗插座电流(A) ≤30
	1.名称:三孔插座16A
2.规格型号：380V/16A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	14
	
	
	

	24
	030404035007
	普通插座安装 单相 暗插座电流(A) ≤15
	1.名称:五孔插座
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	498
	
	
	

	25
	030404035030
	普通插座安装 单相 暗插座电流(A) ≤15
	1.名称:五孔插座防水
2.规格型号：220V
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	16
	
	
	

	26
	030404035029
	普通插座安装 单相 暗插座电流(A) ≤15
	1.名称:UPS供电五孔插座
2.规格型号：220V/10A
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	60
	
	
	

	27
	030404019020
	集中空调开关
	1.名称:空调开关（设备自带）
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	19
	
	
	

	28
	030404031025
	红外线浴霸安装 ≤6灯
	1.名称:浴霸
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	2
	
	
	

	29
	030411004017
	管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5
	1.名称：电线
2.规格型号：WDZ-BYJ2.5mm2
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	497.9
	
	
	

	30
	030411004018
	管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4
	1.名称：电线
2.规格型号：WDZ-BYJ4mm2
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	937.258
	
	
	

	31
	030411004020
	管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤10
	1.名称：电线
2.规格型号：WDZ-BYJ-10mm2
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	14.347
	
	
	

	32
	030411004042
	管内穿线 穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面(mm2) ≤1
	1.名称：电线
2.规格型号：RYYP 8*1.0
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	32.2
	
	
	

	33
	030411001035
	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤20
	名称：电线管
2.规格型号：JDG20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求

4.综合考虑管材明暗敷设及管件、明管支架，接线盒。开槽和恢复、开孔等费用均含在合同清单管盒安装的综合单价内，后期结算不额外支付任何费用
	10m
	392.7
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	34
	030411001037
	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤32
	1.名称：电线管
2.规格型号：JDG32
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
4.综合考虑管材明暗敷设及管件、明管支架，接线盒。开槽和恢复、开孔等费用均含在合同清单管盒安装的综合单价内，后期结算不额外支付任何费用
	10m
	7
	
	
	

	35
	030408004072
	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400
	1.名称：电缆桥架（综合考虑防火涂料及封堵、满足消防验收要求）
2.规格型号：300*100
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	8.16
	
	
	

	36
	030408004073
	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400
	1.名称：电缆桥架（综合考虑防火涂料及封堵、满足消防验收要求）
2.规格型号：200*100
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	6.57
	
	
	

	37
	030413001005
	一般铁构件制作
	1.名称：一般铁构件制作
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.188
	
	
	

	38
	030413001006
	一般铁构件安装
	1.名称：一般铁构件安装
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.188
	
	
	

	39
	030411001123
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格型号：型号自行考虑
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	16.9
	
	
	

	40
	030408004074
	天柱
	1.名称：天柱
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	1.6
	
	
	

	41
	040804004002
	暗装 开关盒
	1.名称：开关插座盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10个
	63.3
	
	
	

	42
	030411006008
	暗装接线盒
	1.名称：接线盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	165
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-电气
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
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	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：
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	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-电气
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	铜芯塑料绝缘软电线
	m
	
	
	
	
	BVR-4mm2
	

	2
	镀锌地线夹
	套
	
	
	
	
	20
	

	3
	JDG20
	m
	
	
	
	
	
	

	4
	接线盒
	个
	
	
	
	
	100×100×5
	

	5
	五孔插座
	套
	
	
	
	
	
	

	6
	UPS供电五孔插座
	套
	
	
	
	
	
	

	7
	电缆桥架300*100
	m
	
	
	
	
	
	

	8
	电缆桥架200*100
	m
	
	
	
	
	
	

	9
	天柱
	m
	
	
	
	
	
	

	10
	WDZ-BYJ2.5mm2
	m
	
	
	
	
	
	

	11
	WDZ-BYJ4mm2
	m
	
	
	
	
	
	

	12
	RYYP 8*1.0
	m
	
	
	
	
	
	

	13
	48W 扣板式LED洁净平板灯
	套
	
	
	
	
	
	

	14
	嵌入式单管灯具
	套
	
	
	
	
	
	

	15
	40W紫外线消毒灯1200mm
	套
	
	
	
	
	
	

	16
	8AL
	台
	
	
	
	
	
	

	17
	8AL-MY
	台
	
	
	
	
	
	

	18
	8AL-PCR
	台
	
	
	
	
	
	

	19
	8AL-BM
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	8AL-QC
	台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	空调系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	
	

	1
	011612001001
	空调水管拆除
	1.名称：空调水管拆除
2.规格、型号：管径≤DN50
3.工作内容：拆除,废弃材料清理归堆及搬运至建设单位指定地点存放。包含与原有管道连接处的封堵，封堵方式自定
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	46.845
	
	
	

	2
	011612001002
	空调水管拆除
	1.名称：空调水管拆除
2.规格、型号：DN50＜管径≤DN100
3.工作内容：拆除,废弃材料清理归堆及搬运至建设单位指定地点存放。包含与原有管道连接处的封堵，封堵方式自定
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	7.085
	
	
	

	3
	030701004012
	风机盘管拆除
	1.名称：风机盘管拆除
2.工作内容：拆除,废弃材料清理归堆及搬运至建设单位指定地点存放。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	28
	
	
	

	4
	030704001012
	通风空调安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
	
	
	

	
	
	新建空调风
	
	
	
	
	
	

	1
	030702001047
	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,320mm ＜长边长≤450mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	1.31
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	2
	030702001048
	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,450mm ＜长边长≤500mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	0.173
	
	
	

	3
	030702001049
	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.75mm,500mm ＜长边长≤900mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。含风管加固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	5.574
	
	
	

	4
	030702001051
	镀锌薄钢板矩形风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚1mm,1000mm ＜长边长≤1250mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口、制作直管、管件、
	10m2
	9.293
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架、组装、风管就位、找平、找正、制垫、加垫、上螺栓、紧固。含风管加固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	
	
	
	
	

	5
	030702009004
	软管接口(帆布软接口)制作、安装
	1.名称：软管接口(帆布软接口)制作、安装
2.工作内容：放样、下料、开孔、钻眼、铆接、焊接、成型、组装、加垫、紧螺栓、焊锡。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m2
	87.22
	
	
	

	6
	030701004010
	风机盘管安装 吊顶式
	1.名称：风机盘管安装
2.规格、型号：制冷量/制热量5.90/9.84 kw，电机功率 106w，送风量1020/790/585 m3/h
3.工作内容：开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	9
	
	
	

	7
	030701004011
	风机盘管安装 吊顶式
	名称：风机盘管安装
2.规格、型号： 制冷量/制热量8.15/13.57 kw，电机功率 150w，送风量1360/1060/790 m3/h
3.工作内容：开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	10
	
	
	

	8
	030703007071
	方形散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格、型号：420*420
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。

4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	26
	
	
	

	本页小计
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	9
	030703007004
	方形散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格、型号：480*480
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	10
	030703007072
	方形散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格、型号：600*600
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	11
	030703007005
	回风口
	1.名称：回风口
2.规格、型号：1000*400
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	9
	
	
	

	12
	030703007073
	回风口
	1.名称：回风口
2.规格、型号：1200*400
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	10
	
	
	

	13
	031208003008
	风管保温
	1.名称：风管保温
2.规格、型号：30mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	7.5216
	
	
	

	14
	030701017005
	设备、风阀支.吊.托架制作、安装
	1.名称：设备、风阀支.吊.托架制作、安装
2.工作内容：放样、下料、调直、钻孔、焊接、成型。安装:测位、上螺栓、固定、打洞、埋支
	100kg
	9.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	架。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	
	
	
	
	

	15
	031211001017
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
2.工作内容：除锈、除尘等。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	41.57
	
	
	

	16
	031201003072
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
2.规格、型号：红丹防锈漆 第一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	41.57
	
	
	

	17
	031201003073
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
2.规格、型号：红丹防锈漆 增一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	41.57
	
	
	

	18
	030704001013
	通风空调安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
	
	
	

	
	
	新建多联机
	
	
	
	
	
	

	1
	030701003019
	多联机室外机
	1.名称：多联机室外机
2.规格、型号：制冷量：25.2kW，制热量：27.0kW
输入功率：9.0kW/380v
3.工作内容：开箱、检查、就位、找正、找平、固定、试运转。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	2
	030701004003
	多联机室内机（壁挂式）
	名称：多联机室内机（壁挂式）

2.制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW
3.工作内容：开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	030701004004
	多联机室内机(四向气流嵌入式)
	1.名称：多联机室内机(四向气流嵌入式)
2.制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW
3.工作内容：开箱检查设备、附件、试压、底座螺栓、打膨胀螺栓、制作安装吊架、胀塞、上螺栓、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	2
	
	
	

	4
	030801001265
	优质冷媒紫铜管
	1.名称：优质冷媒紫铜管
2.规格、型号：φ6.35mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.231
	
	
	

	5
	030801001725
	优质冷媒紫铜管
	1.名称：优质冷媒紫铜管
2.规格、型号：φ9.52mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.658
	
	
	

	6
	030801001726
	优质冷媒紫铜管
	1.名称：优质冷媒紫铜管
2.规格、型号：φ12.7mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.875
	
	
	

	7
	030801001727
	优质冷媒紫铜管
	名称：优质冷媒紫铜管

2.规格、型号：φ15.9mm

3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。

4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.837
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	8
	030801001728
	优质冷媒紫铜管
	1.名称：优质冷媒紫铜管
2.规格、型号：φ19.05mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	1.821
	
	
	

	9
	030801001266
	优质冷媒紫铜管
	1.名称：优质冷媒紫铜管
2.规格、型号：φ22.2mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接,管道安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.644
	
	
	

	10
	030804001242
	优质冷媒紫铜管管件
	1.名称：优质冷媒紫铜管管件
2.规格、型号：φ22.2mm
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.5
	
	
	

	11
	030804001241
	分歧器
	1.名称：分歧器
2.规格、型号：9.52*9.52*9.52
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.1
	
	
	

	12
	030804001682
	分歧器
	1.名称：分歧器
2.规格、型号：12.7*9.52*6.35
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接。
	10个
	0.1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	
	
	
	
	

	13
	030804001683
	分歧器
	1.名称：分歧器
2.规格、型号：19.05*15.9*15.9
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.1
	
	
	

	14
	030804001684
	分歧器
	1.名称：分歧器
2.规格、型号：22.2*19.05*12.7
3.工作内容：准备工作,管子切口,坡口加工,坡口磨平,管口组对,焊前预热,焊接。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.1
	
	
	

	15
	031208002192
	橡塑管壳保温
	1.名称：橡塑管壳保温
2.规格、型号：30mm
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.33
	
	
	

	16
	031002001017
	管道支架制作、安装 一般管架
	1.名称：管道支架制作、安装 一般管架
2.工作内容：准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	1.5
	
	
	

	17
	031211001020
	手工除锈 一般钢结构 轻锈
	1.名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.工作内容：除锈、除尘。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	1.5
	
	
	

	18
	031201003078
	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	1.5
	
	
	

	19
	031201003079
	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
	名称：一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍

2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	1.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	20
	031009001020
	给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
	
	
	

	21
	030704001014
	通风空调安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：
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	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-风机盘管部分
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	角钢
	kg
	
	
	
	
	60
	

	2
	扁钢
	kg
	
	
	
	
	59以内
	

	3
	角钢
	kg
	
	
	
	
	50×5以内
	

	4
	角钢
	kg
	
	
	
	
	63
	

	5
	帆布
	m2
	
	
	
	
	
	

	6
	镀锌钢板0.75mm
	m2
	
	
	
	
	
	

	7
	镀锌钢板1mm
	m2
	
	
	
	
	
	

	8
	回风口1000*400
	个
	
	
	
	
	
	

	9
	回风口1200*400
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	方形散流器420*420
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	方形散流器480*480
	个
	
	
	
	
	
	

	12
	方形散流器600*600
	个
	
	
	
	
	
	

	13
	优质冷媒紫铜管φ22.2mm
	m
	
	
	
	
	
	

	14
	醇酸防锈漆
	kg
	
	
	
	
	C53-1
	

	15
	橡塑板30mm厚
	m3
	
	
	
	
	
	

	16
	风机盘管42CE006 制冷量/制热量5.90/9.84 kw，电机功率 106w，送风量1020/790/585 m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	17
	风机盘管42CE008 制冷量/制热量8.15/13.57 kw，电机功率 150w，送风量1360/1060/790 m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	18
	多联机室外机制冷量：25.2kW，制热量：27.0kW
输入功率：9.0kW/380v
	台
	
	
	
	
	
	

	19
	多联机室内机（壁挂式）GMV-36，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	多联机室内机(四向气流嵌入式)GMV-100，制冷量：10.0kW，制热量：11.2kW
	台
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	给排水系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	
	
	
	

	1
	031001003001
	304薄壁不锈钢管道
	1.名称：304薄壁不锈钢管道
2.规格、型号：DN15x0.8mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	10.362
	
	
	

	2
	031001003002
	304薄壁不锈钢管道
	1.名称：304薄壁不锈钢管道
2.规格、型号：DN20x1.0mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	5.737
	
	
	

	3
	031001003003
	304薄壁不锈钢管道
	1.名称：304薄壁不锈钢管道
2.规格、型号：DN25x1.0mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.29
	
	
	

	4
	031001003004
	304薄壁不锈钢管道
	1.名称：304薄壁不锈钢管道
2.规格、型号：DN32x1.2mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.134
	
	
	

	5
	031001003005
	304薄壁不锈钢管道
	1.名称：304薄壁不锈钢管道
2.规格、型号：DN40x1.2mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.612
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	6
	031001003070
	表面覆塑不锈钢管道
	1.名称：表面覆塑不锈钢管道（暗敷）
2.规格、型号：DN15x0.8mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。沟槽尺寸及结构综合考虑。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	13.054
	
	
	

	7
	031001003071
	表面覆塑不锈钢管道
	1.名称：表面覆塑不锈钢管道（暗敷）
2.规格、型号：DN20x1.0mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。沟槽尺寸及结构综合考虑。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	3.886
	
	
	

	8
	031001003072
	表面覆塑不锈钢管道
	1.名称：表面覆塑不锈钢管道（暗敷）
2.规格、型号：DN25x1.0mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。沟槽尺寸及结构综合考虑。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	1.473
	
	
	

	9
	031001003073
	表面覆塑不锈钢管道
	1.名称：表面覆塑不锈钢管道（暗敷）
2.规格、型号：DN32x1.2mm
3.连接方式：卡压连接
4.工作内容：调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。沟槽尺寸及结构综合考虑。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	1.071
	
	
	

	10
	031003001001
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN15
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	11
	031003001002
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN20
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	12
	031003001003
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	13
	031003001004
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN32
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	14
	031003001040
	角阀
	1.名称：角阀
2.规格、型号：DN15
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	26
	
	
	

	15
	031002003109
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN15
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	14
	
	
	

	16
	031002003001
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN20
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	12
	
	
	

	17
	031002003103
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN25
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	18
	031002003002
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN32
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	19
	031002003110
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN40
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	20
	031002006064
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN15
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	1.4
	
	
	

	21
	031002006058
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN20
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	1.2
	
	
	

	22
	031002006057
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN25
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.8
	
	
	

	23
	031002006035
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN32
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.4
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-给排水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	24
	031002006065
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN40
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.1
	
	
	

	25
	031002001018
	管道支架制作、安装 一般管架
	1.名称：管道支架制作、安装 一般管架
2.工作内容：准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	26
	031211001021
	手工除锈 一般钢结构 轻锈
	1.名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.工作内容：除锈、除尘。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	27
	031201003080
	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	28
	031201003081
	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	29
	031201003010
	一般钢结构 调和漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 调和漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	30
	031201003011
	一般钢结构 调和漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 调和漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2.1
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	31
	031208002193
	B1级难燃型橡塑发泡保温管防结露
	1.名称：B1级难燃型橡塑发泡保温管防结露
2.规格、型号：20mm（冷水管）
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.37
	
	
	

	32
	031208002194
	B1级难燃型橡塑发泡保温管防结露
	1.名称：B1级难燃型橡塑发泡保温管防结露
2.规格、型号：30mm（热水管及回水管）
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.47
	
	
	

	33
	031208006005
	防潮层、保护层安装 塑料布 管道
	1.名称：防潮层、保护层安装 塑料布 管道
2.工作内容：卷布、缠布安装、绑扎铁线。裁油毡纸、包油毡纸、熬热沥青、粘结、绑扎铁线。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401
	10m2
	5.46
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	
	

	1
	031001006127
	PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管
	1.名称：PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管
2.规格、型号：DN50
3.连接方式：承插粘接
4.工作内容：切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	9.351
	
	
	

	2
	031001006128
	PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管
	名称：PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管

2.规格、型号：DN75
3.连接方式：承插粘接
4.工作内容：切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	7.524
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-给排水部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	031001006129
	PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管
	1.名称：PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管
2.规格、型号：DN100
3.连接方式：承插粘接
4.工作内容：切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	6.428
	
	
	

	4
	031002003015
	塑料套管
	1.名称：塑料套管
2.规格、型号：介质管道DN50
3.工作内容：切管、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	5
	031002003016
	塑料套管
	1.名称：塑料套管
2.规格、型号：介质管道DN75
3.工作内容：切管、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	6
	031002003017
	塑料套管
	1.名称：塑料套管
2.规格、型号：介质管道DN100
3.工作内容：切管、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	7
	031002006024
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN50
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	3.5
	
	
	

	8
	031002006026
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN75
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	1.4
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	9
	031002006027
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN100
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.5
	
	
	

	10
	031002003099
	止水节安装
	1.名称：止水节
2.规格、型号：DN50
3.工作内容：检查、定位、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	33
	
	
	

	11
	031002003100
	止水节安装
	1.名称：止水节
2.规格、型号：DN75
3.工作内容：检查、定位、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	11
	
	
	

	12
	031002003101
	止水节安装
	1.名称：止水节
2.规格、型号：DN100
3.工作内容：检查、定位、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	13
	031004014010
	地漏安装
	1.名称：地漏
2.规格、型号：DN50
3.工作内容：安装、与下水管连接、试水。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.5
	
	
	

	14
	031004014011
	地漏安装
	1.名称：地漏
2.规格、型号：DN75
3.工作内容：安装、与下水管连接、试水。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.2
	
	
	

	15
	031004003008
	立柱式洗手盆
	1.名称：立柱式洗手盆
2.工作内容：打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。采用感应水龙头。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-40
	10组
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	16
	031004003009
	洗手盆（台面安装）
	1.名称：洗手盆（台面安装）
2.工作内容：打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水。采用感应水龙头。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-41
	10组
	0.4
	
	
	

	17
	031004010008
	冲洗器具
	1.名称：冲洗器具
2.工作内容：打螺栓孔、成套淋浴器安装、接管、试水。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-128
	10套
	0.3
	
	
	

	18
	031004008001
	成品拖布池安装
	1.名称：成品拖布池
2.工作内容：打螺栓孔、成品拖布池安装、与上下水管连接、试水。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-20
	10套
	0.1
	
	
	

	19
	031004007003
	小便器安装
	1.名称：小便器
2.工作内容：打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-106
	10套
	0.2
	
	
	

	20
	031004006004
	蹲式大便器安装
	1.名称：蹲式大便器
2.工作内容：打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水。
3.其它：满足图纸、招标文件、相关技术规范及图集09S304-87/89
	10套
	0.3
	
	
	

	21
	031002001019
	管道支架制作、安装 一般管架
	1.名称：管道支架制作、安装 一般管架
2.工作内容：准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
	
	
	

	22
	031211001022
	手工除锈 一般钢结构 轻锈
	名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈

2.工作内容：除锈、除尘。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	23
	031201003082
	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
	
	
	

	24
	031201003083
	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
	
	
	

	25
	031201003084
	一般钢结构 调和漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 调和漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
	
	
	

	26
	031201003085
	一般钢结构 调和漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 调和漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.5
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	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-给排水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-给排水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-给排水部分
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	型钢
	kg
	
	
	
	
	综合
	

	2
	角阀DN15
	个
	
	
	
	
	
	

	3
	橡塑管壳
	m3
	
	
	
	
	
	

	4
	304薄壁不锈钢管道DN15
	m
	
	
	
	
	
	

	5
	304薄壁不锈钢管道DN20
	m
	
	
	
	
	
	

	6
	304薄壁不锈钢管道DN25
	m
	
	
	
	
	
	

	7
	304薄壁不锈钢管道DN32
	m
	
	
	
	
	
	

	8
	表面覆塑不锈钢管道DN15
	m
	
	
	
	
	
	

	9
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	给水室内不锈钢管卡压管件DN20
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	表面覆塑不锈钢管道卡压管件DN15
	个
	
	
	
	
	
	

	12
	表面覆塑不锈钢管道卡压管件DN20
	个
	
	
	
	
	
	

	13
	PVC-U硬聚氯乙烯静音排水管DN100
	m
	
	
	
	
	
	

	14
	感应水龙头
	个
	
	
	
	
	
	

	15
	角形阀(带铜活)
	个
	
	
	
	
	DN15
	

	16
	立柱式洗手盆
	个
	
	
	
	
	
	

	17
	洗手盆（台面安装）
	个
	
	
	
	
	
	

	18
	蹲式大便器
	个
	
	
	
	
	
	

	19
	挂式小便器
	个
	
	
	
	
	
	

	20
	冲洗器具
	个
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-基础设备
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	取材、冰冻、前处理、脱水
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007036
	升降型智能控制生物安全取材工作站
	1.名称：升降型智能控制生物安全取材工作站
2.规格型号：1800*850*2050mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	5
	
	
	

	2
	030607007046
	升降型智能控制生物安全取材工作站
	1.名称：升降型智能控制生物安全取材工作站
2.规格型号：1500*850*2050mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007047
	全不锈钢记录描写台
	1.名称：全不锈钢记录描写台
2.规格型号：1500*800*770mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	4
	030607007048
	全不锈钢记录描写台
	1.名称：全不锈钢记录描写台
2.规格型号：1500*750*770mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	5
	030607007049
	全不锈钢记录描写台
	1.名称：全不锈钢记录描写台
2.规格型号：1800*800*770mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	6
	030607007050
	全不锈钢记录描写台
	1.名称：全不锈钢记录描写台
2.规格型号：1200*800*770mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	7
	030607007051
	全不锈钢记录描写台
	1.名称：全不锈钢记录描写台
2.规格型号：1100*800*770mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	8
	030607007052
	全不锈钢智能控制手工染色排毒柜
	名称：全不锈钢智能控制手工染色排毒柜
2.规格型号：1600*850*2350mm±100mm

3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	9
	030607007053
	福尔马林灌装及转存系统
	1.名称：福尔马林灌装及转存系统
2.规格型号：/

3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	10
	030607007053
	全不锈钢智能控制标本处理排毒柜
	1.名称：全不锈钢智能控制手工染色排毒柜
2.规格型号：2000*1000*2350mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	11
	030607007054
	全不锈钢智能控制脱水机排毒柜
	1.名称：全不锈钢智能控制脱水机排毒柜
2.规格型号：2000*1100*2350mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	12
	030607007055
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	13
	030607007056
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：4100*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	14
	030607007057
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1800*1200*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	冰冻诊断
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007058
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：5400*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007059
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：4200*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007060
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	标本储存
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007061
	智能控制安全型标本排毒柜
	1.名称：智能控制安全型标本排毒柜
2.规格型号：800*600*2050mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	12
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	细胞
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007062
	全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜
	1.名称：全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜
2.规格型号：1800*1100*2350mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	2
	030607007063
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：3000*1500*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007064
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2400*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	4
	030607007065
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1450*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	5
	030607007066
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：1650*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	6
	030607007067
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：1400*750*850mm±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	7
	030607007068
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	包埋室
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007069
	全不锈钢智能控制包埋机排毒柜
	1.名称：全不锈钢智能控制包埋机排毒柜
2.规格型号：1800*1000*2350±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	2
	030607007070
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含吊柜）
2.规格型号：2350*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007071
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	切片室
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007072
	全不锈钢防震切片操作台
	1.名称：全不锈钢防震切片操作台
2.规格型号：2000*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	2
	030607007073
	全不锈钢防震切片操作台
	1.名称：全不锈钢防震切片操作台
2.规格型号：2200*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	3
	030607007074
	全不锈钢防震切片操作台
	1.名称：全不锈钢防震切片操作台
2.规格型号：1950*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	4
	030607007075
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：1500*600*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	5
	030607007076
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	HE染色
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007077
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含吊柜）
2.规格型号：2600*850*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007078
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1000*850*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	030607007079
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	FISH
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007080
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含吊柜）
2.规格型号：3650*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007081
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	免疫组化1
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007082
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1800*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007083
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：1000*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007084
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1500*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	免疫组化2
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007085
	全不锈钢防震切片台
	1.名称：全不锈钢防震切片台
2.规格型号：1800*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	2
	030607007086
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1500*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	030607007087
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	免疫组化3
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007088
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2200*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007089
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1250*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007090
	全不锈钢大型染色封片一体机排毒柜
	1.名称：全不锈钢大型染色封片一体机排毒柜（内置试验台）
2.规格型号：2400*1150*2350±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	试剂储存和准备区
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007091
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：2600*700*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007092
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	样本制备区
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007093
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2250*550*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007094
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：1250*800*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007095
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1800*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	4
	030607007096
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	HPV
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007097
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2100*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007098
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1200*600*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	扩增区
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007099
	全不锈钢多功能操作台
	1.名称：全不锈钢多功能操作台（做双层搁板（放置仪器））
2.规格型号：4800*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	产物分析区
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007100
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台（含不锈钢水槽）
2.规格型号：2000*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030607007101
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2000*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	3
	030607007102
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：2100*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	4
	030607007103
	全不锈钢操作台
	1.名称：全不锈钢操作台
2.规格型号：1350*750*850±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-基础设备
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	5
	030607007104
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：墙上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	PCR及公区走廊
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007105
	紧急冲淋洗眼器
	1.名称：紧急冲淋洗眼器
2.规格型号：立式 
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	2
	030607007106
	洗眼器
	1.名称：洗眼器
2.规格型号：桌上型
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	
	
	档案室
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007107
	切片柜
	1.名称：切片柜
2.规格型号：402*480*1600±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	组
	8
	
	
	

	2
	030607007108
	蜡块柜
	1.名称：蜡块柜
2.规格型号：402*480*1600±100mm
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	组
	30
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	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-基础设备
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-基础设备
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-基础设备
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	全不锈钢智能控制脱水机排毒柜
	台
	
	
	
	
	2000*1000*2350mm±100mm
	

	2
	全不锈钢操作台
	台
	
	
	
	
	4200*750*850mm±100mm
	

	3
	全不锈钢操作台
	台
	
	
	
	
	4100*750*850mm±100mm
	

	4
	全不锈钢操作台
	台
	
	
	
	
	5400*750*850mm±100mm
	

	5
	智能控制安全型标本排毒柜
	台
	
	
	
	
	800*600*2050mm±100mm
	

	6
	全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜
	台
	
	
	
	
	1800*1100*2350mm±100mm
	

	7
	全不锈钢操作台
	台
	
	
	
	
	3000*1500*850mm±100mm
	

	8
	升降型智能控制生物安全取材工作站
	台
	
	
	
	
	1800*850*2050mm±100mm
	

	9
	全不锈钢智能控制包埋机排毒柜
	台
	
	
	
	
	1800*1000*2350mm±100mm
	

	10
	全不锈钢防震切片操作台
	台
	
	
	
	
	2000*750*850mm±100mm
	

	11
	全不锈钢防震切片操作台
	台
	
	
	
	
	2200*750*850mm±100mm
	

	12
	升降型智能控制生物安全取材工作站
	台
	
	
	
	
	1500*850*2050mm±100mm
	

	13
	全不锈钢操作台（含吊柜）
	台
	
	
	
	
	3650*750*850mm±100mm
	

	14
	全不锈钢大型染色封片一体机排毒柜（内置试验台）
	台
	
	
	
	
	2400*1150*2350mm±100mm
	

	15
	全不锈钢操作台
	台
	
	
	
	
	2100*750*850mm±100mm
	

	16
	全不锈钢多功能操作台（做双层搁板（放置仪器））
	台
	
	
	
	
	4800*750*850mm±100mm
	

	17
	切片柜
	组
	
	
	
	
	402*480*1600mm±100mm
	

	18
	蜡块柜
	组
	
	
	
	
	402*480*1600mm±100mm
	

	19
	全不锈钢智能控制手工染色排毒柜
	台
	
	
	
	
	1600*850*2350mm±100mm
	

	20
	全不锈钢智能控制标本处理排毒柜
	台
	
	
	
	
	2000*1000*2350mm±100mm
	

	21
	福尔马林灌装及转存系统
	套
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	新风系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	新风水
	
	
	
	
	
	

	1
	031001002145
	冷冻水无缝钢管
	1.名称：冷冻水无缝钢管
2.规格、型号：DN80
3.连接方式：焊接连接
4.工作内容：调直、切管、煨弯、挖眼接管、异径管制作,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	10.967
	
	
	

	2
	031001001070
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN70
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.567
	
	
	

	3
	031001001073
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.116
	
	
	

	4
	031001001072
	凝结水镀锌钢管
	1.名称：凝结水镀锌钢管
2.规格、型号：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、注水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.2
	
	
	

	5
	031002001016
	管道支架制作、安装 一般管架
	1.名称：管道支架制作、安装 一般管架
2.工作内容：准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.6
	
	
	

	6
	031211001019
	手工除锈 一般钢结构 轻锈
	1.名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.工作内容：除锈、除尘。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.6
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	7
	031201003076
	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.6
	
	
	

	8
	031201003077
	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	0.6
	
	
	

	9
	031201001024
	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	3.049
	
	
	

	10
	031201001025
	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：管道刷油 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	3.049
	
	
	

	11
	031208002188
	空调冷冻水管保温
	1.名称：空调冷冻水管保温
2.规格、型号：DN25，25mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.01
	
	
	

	12
	031208002190
	空调冷冻水管保温
	1.名称：空调冷冻水管保温
2.规格、型号：DN70-DN80，30mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	1.33
	
	
	

	13
	031208002191
	空调冷凝水管保温
	1.名称：空调冷凝水管保温
2.规格、型号：DN32，19mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.01
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	14
	031208006038
	镀锌钢板保护壳
	1.名称：镀锌钢板保护壳
2.规格、型号：0.5mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	3.932
	
	
	

	15
	03B004
	模块化风冷式冷(热)水机组
	1.名称：模块化风冷式冷(热)水机组
2.规格、型号：制冷量:68KW;制热量:72KW，水流量:11.4m3/h ; 功率: 21.5KW 
3.工作内容：开箱检查设备、附件、及安装等。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	2
	
	
	

	16
	031006015001
	不锈钢蓄能水箱
	1.名称：不锈钢蓄能水箱
2.规格、型号：水箱体积1000mm*1000mm*1500mm(h)，电加热功率:48Kw(分二挡控制)
3.工作内容：稳固、找平、找正、安装,调距、上零件、消毒、清洗、满水试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	17
	030109001001
	工业循环水泵
	1.名称：工业循环水泵
2.规格、型号：水流量:15m3/h;扬程:28m;管口尺寸DN65，功率:3.0KW
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	2
	
	
	

	18
	03B001
	乙二醇防冻液
	1.名称：乙二醇防冻液
2.规格、型号：零下40°
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	kg
	2571
	
	
	

	19
	031003002035
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格、型号：DN80，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	20
	031003002007
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格、型号：DN80，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	6
	
	
	

	21
	031003002006
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格、型号：DN70，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	22
	031003002061
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格、型号：DN80，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	23
	031003002063
	过滤器
	1.名称：过滤器
2.规格、型号：DN80，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	24
	031003002064
	过滤器
	1.名称：过滤器
2.规格、型号：DN70，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	25
	031003001035
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	26
	031003001039
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	27
	031003002062
	电动三通比例积分调节阀
	1.名称：电动三通比例积分调节阀
2.规格、型号：DN80，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	28
	031003010003
	可曲挠橡胶接头
	1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格、型号：DN80
3.工作内容：制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	6
	
	
	

	29
	031003010002
	可曲挠橡胶接头
	1.名称：可曲挠橡胶接头
2.规格、型号：DN70
3.工作内容：制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	30
	030601002001
	压力表
	1.名称：压力表
2.工作内容：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台(块)
	8
	
	
	

	31
	030601001001
	温度计
	1.名称：温度计
2.工作内容：清理、表计试验、安装、固定、挂牌、取源部件保管、提供、清洗、配合单体试运转。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	支
	6
	
	
	

	32
	031002003005
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN80
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	8
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	33
	031002006037
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN80
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.8
	
	
	

	34
	031009001006
	给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
	
	
	

	35
	030114001006
	机械设备安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
	
	
	

	
	
	空调系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建空调水
	
	
	
	
	
	

	1
	031001002110
	冷冻水无缝钢管
	1.名称：冷冻水无缝钢管
2.规格、型号：DN100
3.连接方式：焊接连接
4.工作内容：调直、切管、煨弯、挖眼接管、异径管制作,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.315
	
	
	

	2
	031001001047
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN70
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	6.591
	
	
	

	3
	031001001046
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN50
3.连接方式：螺纹连接4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	2.92
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	4
	031001001045
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN40
3.螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.988
	
	
	

	5
	031001001044
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.835
	
	
	

	6
	031001001043
	冷冻水镀锌钢管
	1.名称：冷冻水镀锌钢管
2.规格、型号：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	16.527
	
	
	

	7
	031001001053
	凝结水镀锌钢管
	1.名称：凝结水镀锌钢管
2.规格、型号：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、注水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	4.978
	
	
	

	8
	031001001052
	凝结水镀锌钢管
	名称：凝结水镀锌钢管
2.规格、型号：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、注水试验。

5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	0.862
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	031001001051
	凝结水镀锌钢管
	1.名称：凝结水镀锌钢管
2.规格、型号：DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.工作内容：调直、切管、套丝、组对、连接,管道及管件安装、注水试验。
5.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m
	8.028
	
	
	

	10
	031003002065
	平衡阀
	1.名称：平衡阀
2.规格、型号：DN70，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	11
	031003002066
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格、型号：DN70，含法兰
3.工作内容：制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	12
	031003010021
	金属波纹管
	1.名称：金属波纹管
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、连接、紧固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	根
	38
	
	
	

	13
	031003010020
	带筋塑料软管
	1.名称：带筋塑料软管
2.规格、型号：DN20
3.工作内容：切管、连接、紧固。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	根
	19
	
	
	

	14
	031003001036
	电动二通开关阀
	1.名称：电动二通开关阀
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	19
	
	
	

	15
	031003001037
	球阀
	1.名称：球阀
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、阀门连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	38
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	16
	031003001038
	过滤器
	1.名称：过滤器
2.规格、型号：DN25
3.工作内容：切管、套丝、连接、水压试验。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	19
	
	
	

	17
	031002001001
	管道支架制作、安装 一般管架
	1.名称：管道支架制作、安装 一般管架
2.工作内容：准备工作,切断,煨制,钻孔,组对,焊接,打洞,固定安装,堵洞。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2
	
	
	

	18
	031211001018
	手工除锈 一般钢结构 轻锈
	1.名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.工作内容：除锈、除尘。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2
	
	
	

	19
	031201003074
	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2
	
	
	

	20
	031201003075
	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	2
	
	
	

	21
	031201001001
	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
	1.名称：管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	0.829
	
	
	

	22
	031201001002
	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍
	1.名称：管道刷油 红丹防锈漆 增一遍
2.工作内容：调配、涂刷。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	0.829
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	23
	031208002170
	冷冻水管保温
	1.名称：冷冻水管保温
2.规格、型号：DN25-DN32，25mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.84
	
	
	

	24
	031208002186
	冷冻水管保温
	1.名称：冷冻水管保温
2.规格、型号：DN40-DN50，30mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.34
	
	
	

	25
	031208002171
	冷冻水管保温
	1.名称：冷冻水管保温
2.规格、型号：DN70-DN100，30mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	1.01
	
	
	

	26
	031208002187
	冷凝水管保温
	1.名称：冷凝水管保温
2.规格、型号：DN20-DN32，19mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	0.48
	
	
	

	27
	031002003104
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN20
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	14
	
	
	

	28
	031002003105
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN25
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	34
	
	
	

	29
	031002003106
	钢套管
	名称：钢套管

2.规格、型号：介质管道DN32
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	5
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	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
	第  11  页  共  12  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	30
	031002003107
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN80
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	31
	031002003108
	钢套管
	1.名称：钢套管
2.规格、型号：介质管道DN100
3.工作内容：切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	32
	031002006059
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN20
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	1.4
	
	
	

	33
	031002006060
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN25
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	3.4
	
	
	

	34
	031002006061
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN32
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.5
	
	
	

	35
	031002006062
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN80
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	36
	031002006063
	预留孔洞
	1.名称：预留孔洞
2.规格、型号：介质管道DN100
3.工作内容：制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10个
	0.2
	
	
	

	37
	031009001008
	给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
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	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-空调冷热水部分
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	碳钢平焊法兰DN80
	片
	
	
	
	
	
	

	2
	镀锌钢管DN70
	m
	
	
	
	
	
	

	3
	镀锌钢管DN25
	m
	
	
	
	
	
	

	4
	无缝钢管DN80
	m
	
	
	
	
	
	

	5
	无缝钢管DN100
	m
	
	
	
	
	
	

	6
	球阀DN25
	个
	
	
	
	
	
	

	7
	电动二通开关阀DN25
	个
	
	
	
	
	
	

	8
	过滤器DN25
	个
	
	
	
	
	
	

	9
	闸阀DN80
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	闸阀DN70
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	止回阀DN80
	个
	
	
	
	
	
	

	12
	电动三通比例积分调节阀DN80
	个
	
	
	
	
	
	

	13
	过滤器DN80
	个
	
	
	
	
	
	

	14
	过滤器DN70
	个
	
	
	
	
	
	

	15
	橡塑管壳
	m3
	
	
	
	
	
	

	16
	金属波纹管DN25
	根
	
	
	
	
	
	

	17
	不锈钢蓄能水箱
	个
	
	
	
	
	
	

	18
	模块化风冷式
冷(热)水机组
	套
	
	
	
	
	
	

	19
	工业循环水泵水流量:15m3/h;扬程:28m;管口尺寸DN65，功率:3.0KW
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	乙二醇防冻液
	kg
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	弱电系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	电话、网络
	
	
	
	
	
	

	1
	030501012001
	交换机 固定配置 ≤24口
	1.名称：交换机24口
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	8
	
	
	

	2
	030502012006
	安装8位模块式信息插座 单口
	1.名称：单口电话插座
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	18
	
	
	

	3
	030502012012
	安装8位模块式信息插座 单口
	1.名称：单口网络插座（内网）
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	118
	
	
	

	4
	030501013014
	无线设备 室内定向
	1.名称：无线AP
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	17
	
	
	

	5
	030411001002
	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 外径(mm)20
	1.名称：电线管
2.规格型号：JDG20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
4.综合考虑管材明暗敷设及管件、明管支架，接线盒。开槽和恢复、开孔等费用均含在合同清单管盒安装的综合单价内，后期结算不额外支付任何费用
	10m
	103.3
	
	
	

	6
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称：网线
2.规格型号：UTP6
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	514.69
	
	
	

	7
	030408004002
	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400
	1.名称：电缆桥架（综合考虑防火涂料及封堵、满足消防验收要求）
2.规格型号：300*100
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	7.58
	
	
	

	8
	030413001015
	一般铁构件制作
	1.名称：一般铁构件制作
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.105
	
	
	

	9
	030413001016
	一般铁构件安装
	1.名称：一般铁构件安装
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.105
	
	
	

	10
	030411001180
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格型号：型号自行考虑
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	15.3
	
	
	

	11
	030502019003
	测试 4对双绞线缆
	1.名称：测试 4对双绞线缆
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	链路
	153
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	12
	030502021001
	综合布线系统工程 系统调试 ≤400点
	1.名称：综合布线系统工程 系统调试 ≤400点
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	系统
	1
	
	
	

	13
	030411006002
	暗装接线盒
	1.名称：接线盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	153
	
	
	

	
	
	安防监控、门禁
	
	
	
	
	
	

	1
	030507006001
	出入口控制设备 门禁控制器 单门
	1.名称：门禁一体机(带联网)
2.规格型号：包含门磁、按钮
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	3
	
	
	

	2
	030507008002
	监控摄像设备 半球型摄像机
	1.名称：半球彩色摄像机
2.规格型号：支持WIFI6及POE供电/400万
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	10
	
	
	

	3
	030507008005
	监控摄像设备 防爆摄像机
	1.名称：防爆彩色摄像机
2.规格型号：支持WIFI6及POE供电/400万
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	4
	030507008024
	监控摄像设备 摄像机支架 壁式
	1.名称：监控支架
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	12
	
	
	

	5
	030411001173
	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 外径(mm)20
	1.名称：电线管
2.规格型号：JDG20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
4.综合考虑管材明暗敷设及管件、明管支架，接线盒。开槽和恢复、开孔等费用均含在合同清单管盒安装的综合单价内，后期结算不额外支付任何费用
	10m
	9.597
	
	
	

	6
	030502005004
	双绞线缆
	1.名称：网线
2.规格型号：UTP6
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	45.47
	
	
	

	7
	030411001179
	金属软管
	名称：金属软管
2.规格型号：型号自行考虑

3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	1.2
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	8
	030411006006
	暗装接线盒
	1.名称：接线盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	12
	
	
	

	9
	030507017003
	安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台
	1.名称：安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	系统
	1
	
	
	

	10
	030502019001
	测试 4对双绞线缆
	1.名称：测试 4对双绞线缆
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	链路
	15
	
	
	

	11
	030411006008
	辅材
	1.名称：辅材（水晶头等）
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-弱电
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	其他材料费
	元
	
	
	
	
	
	

	2
	塑料胀管
	个
	
	
	
	
	φ6~8
	

	3
	铜芯塑料绝缘软电线
	m
	
	
	
	
	BVR-4mm2
	

	4
	镀锌电线管卡子
	个
	
	
	
	
	20
	

	5
	镀锌地线夹
	套
	
	
	
	
	20
	

	6
	镀锌锁紧螺母
	10个
	
	
	
	
	DN20×3
	

	7
	单口电话插座
	个
	
	
	
	
	
	

	8
	单口网络插座
	个
	
	
	
	
	
	

	9
	UTP6
	m
	
	
	
	
	
	

	10
	接线盒
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	电缆桥架300*100
	m
	
	
	
	
	
	

	12
	JDG20
	m
	
	
	
	
	
	

	13
	金属软管
	m
	
	
	
	
	
	

	14
	角钢
	kg
	
	
	
	
	综合
	

	15
	交换机24口
	台
	
	
	
	
	
	

	16
	无线AP
	套
	
	
	
	
	
	

	17
	门禁一体机(带联网)
	台
	
	
	
	
	
	

	18
	半球彩色摄像机
	台
	
	
	
	
	
	

	19
	防爆摄像机
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	监控支架
	套
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	排风系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	排风管道、阀门及设备拆除
	1.名称：排风管道、阀门及设备拆除
2.工作内容：包含排风管道、阀门及设备拆除，清理现场及搬运至建设单位指定地点存放
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	项
	1
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	
	

	1
	030702002001
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,长边长≤320mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	9.627
	
	
	

	2
	030702002002
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,320mm ＜长边长≤450mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	7.385
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	030702002003
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,450mm ＜长边长≤500mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	9.278
	
	
	

	4
	030702002006
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.75mm,500mm ＜长边长≤900mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	15.79
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	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	5
	030702002007
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚1mm,900mm ＜长边长≤1000mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	4.173
	
	
	

	6
	030702002004
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚1mm,1000mm ＜长边长≤1250mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	4.595
	
	
	

	7
	030702002005
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚1.2mm,1250mm ＜长边长≤2000mm

3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	6.173
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	8
	030702009002
	软管接口(帆布软接口)制作、安装
	1.名称：软管接口(帆布软接口)制作、安装
2.工作内容：放样、下料、开孔、钻眼、铆接、焊接、成型、组装、加垫、紧螺栓、焊锡。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m2
	17.81
	
	
	

	9
	030701016004
	无极变量智能控制病理废气处理机组安装
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组
2.规格、型号：病理废气处理风量:22500m3/h;机外余压700Pa，功能段组成:废气预处理段、紫外消毒段、活性炭过滤段、风机段、出风段(电机功率为 15kw)
3.工作内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	10
	030701016003
	无极变量智能控制病理废气处理机组安装
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组
2.规格、型号：病理废气处理风量:15000m3/h;机外余压700Pa，功能段组成:废气预处理段、紫外消毒段、活性炭过滤段、风机段、出风段(电机功率为 11kw)
3.工作内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
	第  5  页  共  18  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	11
	030701016002
	无极变量智能控制病理废气处理机组安装
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组
2.规格、型号：病理废气处理风量:6700m3/h;机外余压700Pa，功能段组成:废气预处理段、紫外消毒段、活性炭过滤段、风机段、出风段(电机功率为 4.0kw)
3.工作内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	12
	030701016038
	无极变量智能控制病理废气处理机组安装
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组
2.规格、型号：病理废气处理风量:5800m3/h;机外余压700Pa，功能段组成:废气预处理段、紫外消毒段、活性炭过滤段、风机段、出风段(电机功率为 4.0kw)
3.工作内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	13
	03B006
	定向排风柱
	1.名称：定向排风柱
2.规格、型号：400mm*200mm
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	4
	
	
	

	14
	03B005
	取材工作站专用全不锈钢三级升降伸缩型通风静压装置
	1.名称：取材工作站专用全不锈钢三级升降伸缩型通风静压装置
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	6
	
	
	

	15
	03B007
	通风排毒柜设备专用全不锈钢通风静压装置
	1.名称：通风排毒柜设备专用全不锈钢通风静压装置
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	12
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	16
	03B008
	标本排毒柜设备专用不锈钢通风静压装置
	1.名称：标本排毒柜设备专用不锈钢通风静压装置
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	12
	
	
	

	17
	030703021003
	消声静压箱安装
	1.名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：3000mm*1500mm*700mm
3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	18
	030703021002
	消声静压箱安装
	1.名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：1700mm*1700mm*600mm
3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	19
	030703021008
	消声静压箱安装
	1.名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：1500mm*1500mm*600mm
3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	20
	030703021001
	消声静压箱安装
	1.名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：1000mm*700mm*600mm
3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	21
	030703001011
	电动开关量密闭阀
	1.名称：电动开关量密闭阀
2.规格、型号：1500mm*630mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	22
	030703001029
	电动开关量密闭阀
	名称：电动开关量密闭阀

2.规格、型号：1000mm*630mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
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	标段：老病理科技术改造工程
	第  7  页  共  18  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	23
	030703001015
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格、型号：1500mm*630mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	24
	030703001030
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格、型号：1000mm*630mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	25
	030703001034
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格、型号：630mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	26
	030703001027
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格、型号：1500mm*500mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	27
	030703001026
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格、型号：1250mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	28
	030703001025
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格、型号：630mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	29
	030703001035
	电动开关量风阀
	1.名称：电动开关量风阀
2.规格、型号：630mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	30
	030703001019
	电动模拟量调节阀
	1.名称：电动模拟量调节阀
2.规格、型号：500mm*250mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	7
	
	
	

	31
	030703001031
	电动模拟量调节阀
	1.名称：电动模拟量调节阀
2.规格、型号：500mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	7
	
	
	

	32
	030703001036
	电动变风量阀
	名称：电动变风量阀
2.规格、型号：400mm*250mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。

4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
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	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
	第  9  页  共  18  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	33
	030703001040
	电动变风量阀
	1.名称：电动变风量阀
2.规格、型号：320mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	9
	
	
	

	34
	030703001037
	电动变风量阀
	1.名称：电动变风量阀
2.规格、型号：250mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	35
	030703001039
	电动变风量阀
	1.名称：电动变风量阀
2.规格、型号：200mm*250mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	36
	030703001007
	模拟量电动风量调节阀
	1.名称：模拟量电动风量调节阀
2.规格、型号：200mm*160mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	12
	
	
	

	37
	030703001008
	模拟量电动风量调节阀
	1.名称：模拟量电动风量调节阀
2.规格、型号：320mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	38
	030703001033
	对开多叶调节阀
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格、型号：500mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	39
	030703001032
	对开多叶调节阀
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格、型号：400mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	7
	
	
	

	40
	030703001038
	对开多叶调节阀
	1.名称：对开多叶调节阀
2.规格、型号：250mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	41
	030703007008
	防雨百叶排风口
	1.名称：防雨百叶排风口
2.规格、型号：3000mm*1500mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	42
	030703007002
	双层百叶风口
	1.名称：双层百叶风口
2.规格、型号：300mm*300mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
	
	
	

	43
	030703007001
	双层百叶风口
	1.名称：双层百叶风口
2.规格、型号：200mm*200mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	44
	030703007003
	双层百叶风口
	1.名称：双层百叶风口
2.规格、型号：400mm*400mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	45
	030703007070
	双层格栅下排风口
	1.名称：双层格栅下排风口
2.规格、型号：500mm*250mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	4
	
	
	

	46
	030703007074
	双层格栅下排风口
	1.名称：双层格栅下排风口
2.规格、型号：500mm*300mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	9
	
	
	

	47
	031208003006
	风管保温
	1.名称：风管保温
2.规格、型号：20mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	11.7604
	
	
	

	48
	030701017001
	设备、风阀支.吊.托架制作、安装
	1.名称：设备、风阀支.吊.托架制作、安装
2.工作内容：放样、下料、调直、钻孔、焊接、成型。安装:测位、上螺栓、固定、打洞、埋支架。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	7.5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	49
	031211001007
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
2.工作内容：除锈、除尘等。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	48.28
	
	
	

	50
	031201003001
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
2.规格、型号：红丹防锈漆 第一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	48.28
	
	
	

	51
	031201003002
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
2.规格、型号：红丹防锈漆 增一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	48.28
	
	
	

	52
	03B003
	PF-1设备基础
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组PF-1设备基础
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	1
	
	
	

	53
	03B010
	PF-2设备基础
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组PF-2设备基础
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	1
	
	
	

	54
	03B011
	PF-3和PF-4设备基础
	1.名称：无极变量智能控制病理废气处理机组PF-3和PF-4设备基础
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	2
	
	
	

	55
	030704001006
	通风空调安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	新风系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建风管
	
	
	
	
	
	

	1
	030702002008
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,长边长≤320mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	3.456
	
	
	

	2
	030702002009
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.6mm,320mm ＜长边长≤450mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	1.819
	
	
	

	3
	030702002010
	镀锌薄钢板矩形净化风管制作、安装
	1.名称：镀锌薄钢板矩形风管制作、安装（包含导流叶片）
2.规格、型号：板厚0.75mm,500mm ＜长边长≤900mm
3.工作内容：制作:放样、下料、折方、轧口、咬口制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对、口缝外表面涂密封胶、风管内表面清洗,风管两端封口。安装:找标高、找平、找正、配合预留孔洞、打支架墙洞、埋设支吊架、风管就位、组装、制垫、加垫、上螺栓、紧固、风管内表面清洗、管口封闭、法兰口涂密封胶。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	10m2
	7.654
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	4
	030702009003
	软管接口(帆布软接口)制作、安装
	1.名称：软管接口(帆布软接口)制作、安装
2.工作内容：放样、下料、开孔、钻眼、铆接、焊接、成型、组装、加垫、紧螺栓、焊锡。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m2
	3
	
	
	

	5
	030701016039
	无极变量智能控制新风净化机组安装
	1.名称：无极变量智能控制新风净化机组
2.规格、型号：新风量:5500m3/h;机外余压750pa，功能段组成:新风段、初效段、表冷/加热段(55kw、69kw)、电再热段(15kw)，送风机组段、均流段、中效段、出风段、(电机功率为 5.5kw)
3.工作内容：开箱检查设备、附件、底座螺栓、吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	6
	030703021009
	消声静压箱安装
	1.名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：1000mm*700mm*600mm
3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	7
	030703021010
	消声静压箱安装
	名称：消声静压箱安装
2.规格、型号：2100mm*400mm*700mm

3.工作内容：吊装、组对、制垫、加垫、找平、找正、紧固、固定。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	8
	030703001041
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格、型号：630mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	2
	
	
	

	9
	030703001047
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格、型号：800mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	10
	030703001042
	电动开关量风阀
	1.名称：电动开关量风阀
2.规格、型号：800mm*400mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	11
	030703001043
	电动变量风阀
	1.名称：电动变量风阀
2.规格、型号：200mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	5
	
	
	

	12
	030703001044
	电动变量风阀
	1.名称：电动变量风阀
2.规格、型号：320mm*200mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	3
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	13
	030703001045
	电动变量风阀
	1.名称：电动变量风阀
2.规格、型号：320mm*250mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	14
	030703001046
	电动变量风阀
	1.名称：电动变量风阀
2.规格、型号：400mm*250mm
3.工作内容：号孔、钻孔、对口、校正、制垫、加垫、上螺栓、紧固、试动。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	15
	030703007007
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格、型号：2100mm*700mm
3.工作内容：对口、上螺栓、制垫、加垫、找正、找平、固定、试动、调整。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	个
	1
	
	
	

	16
	030701010001
	高效送风口
	1.名称：高效送风口
2.规格、型号：G05:500m3/h，含A类高效过滤器，箱体尺寸:440x440x430，过滤器尺寸:380x380x70
3.工作内容：过滤器、孔板、高效送风口、阀门框架制作、安装;开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	5
	
	
	

	17
	030701010004
	高效送风口
	1.名称：高效送风口
2.规格、型号：G10:1000m3/h，含A类高效过滤器，箱体尺寸:590x590x430，过滤器尺寸:530x530x70
3.工作内容：过滤器、孔板、高效送风口、阀门框架制作、安装;开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	5
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	18
	030701010005
	高效送风口
	1.名称：高效送风口
2.规格、型号：G15:1500m3/h，含A类高效过滤器，箱体尺寸:690x690x480，过滤器尺寸:630x630x70
3.工作内容：过滤器、孔板、高效送风口、阀门框架制作、安装;开箱、检查、配合钻孔、加垫、口缝涂密封胶、安装。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	台
	1
	
	
	

	19
	031208003008
	风管保温
	1.名称：风管保温
2.规格、型号：30mm厚
3.工作内容：运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	m3
	3.9687
	
	
	

	20
	030701017004
	设备、风阀支.吊.托架制作、安装
	1.名称：设备、风阀支.吊.托架制作、安装
2.工作内容：放样、下料、调直、钻孔、焊接、成型。安装:测位、上螺栓、固定、打洞、埋支架。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	1.7
	
	
	

	21
	031211001016
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架除锈
2.工作内容：除锈、除尘等。
3.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	10.58
	
	
	

	22
	031201003070
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	1.名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
2.规格、型号：红丹防锈漆 第一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	10.58
	
	
	

	23
	031201003071
	风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油
	名称：风管构件、设备、风阀支.吊.托架刷油

2.规格、型号：红丹防锈漆 增一遍
3.工作内容：调配、涂刷。
4.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	100kg
	10.58
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	24
	03B012
	SF-1设备基础
	1.名称：无极变量智能控制新风净化机组SF-1设备基础
2.其它：满足图纸、招标文件及相关技术规范
	套
	1
	
	
	

	25
	030704001011
	通风空调安装工程 系统调整费
	
	系统
	1
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护及空气处理系统部分
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	角钢
	kg
	
	
	
	
	60
	

	2
	电动模拟量调节阀500mm*250mm
	个
	
	
	
	
	
	

	3
	电动变量风阀200mm*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	4
	电动变风量阀320mm*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	5
	模拟量电动风量调节阀200mm*160mm
	个
	
	
	
	
	
	

	6
	电动变量风阀320mm*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	7
	电动模拟量调节阀500mm*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	8
	电动变风量阀250mm*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	9
	橡塑板20mm厚
	m3
	
	
	
	
	
	

	10
	消声静压箱安装3000mm*1500mm*700mm
	个
	
	
	
	
	
	

	11
	消声静压箱安装1000mm*700mm*600mm
	个
	
	
	
	
	
	

	12
	无极变量智能控制病理废气处理机组22500m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	13
	无极变量智能控制病理废气处理机组15000m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	14
	无极变量智能控制病理废气处理机组6700m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	15
	无极变量智能控制病理废气处理机组5800m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	16
	无极变量智能控制新风净化机组5500m3/h
	台
	
	
	
	
	
	

	17
	通风排毒柜设备专用全不锈钢通风静压装置置320*250mm
	个
	
	
	
	
	
	

	18
	标本排毒柜设备专用不锈钢通风静压装置320*200mm
	个
	
	
	
	
	
	

	19
	取材工作站专用全不锈钢三级升降伸缩型通风静压装置200*160mm
	个
	
	
	
	
	
	

	20
	定向排风柱
	套
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	通风防护智能控制系统
	
	
	
	
	
	

	1
	030607007036
	工业监控计算机
	1.名称：工业监控计算机
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	2
	030501017013
	病理科专用图形监控软件
	1.名称：病理科专用图形监控软件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	3
	030404022004
	专用总线控制器
	1.名称：专用总线控制器
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	4
	030501017014
	病理科专用无线信息系统
	1.名称：病理科专用无线信息系统
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	5
	030602001001
	55寸大型人机界面
	1.名称：大型人机界面
2.规格型号：55寸
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	6
	030602001023
	病理实验室空气质量(甲醛)实时检测及控制系统
	1.名称：病理实验室空气质量(甲醛)实时检测及控制系统
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	7
	030602001024
	病理实验室空气质量(二甲苯)实时检测及控制系统
	1.名称：病理实验室空气质量(二甲苯)实时检测及控制系统
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	8
	030404022001
	网络控制器
	1.名称：网络控制器
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	9
	030503006001
	空气微压差传感器(0-500Pa)
	1.名称：空气微压差传感器
2.规格型号：(0-500Pa)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	5
	
	
	

	10
	030503006021
	风速变送器(0-10M/s,L=150)
	1.名称：风速变送器
2.规格型号：(0-10M/s,L=150)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
	
	
	

	11
	030503006022
	室外温度传感器(一50~50℃)
	1.名称：室外温度传感器
2.规格型号：(一50~50℃)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	12
	030503006023
	风道温湿度度传感器(一50~50℃、0~100%)
	1.名称：风道温湿度度传感器
2.规格型号：(一50~50℃、0~100%)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
	
	
	

	13
	030503006018
	压差开关
	1.名称：压差开关
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	2
	
	
	

	14
	030503006024
	高温开关
	1.名称：高温开关
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
	
	
	

	15
	030503006025
	水箱温度传感器(一50~50℃)
	1.名称：水箱温度传感器
2.规格型号：(一50~50℃)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
	
	
	

	16
	030503015008
	水箱液位开关(二位)
	1.名称：水箱液位开关(二位)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	1
	
	
	

	17
	030503006026
	空气微压差传感器(0-200Pa)
	1.名称：空气微压差传感器
2.规格型号：(0-200Pa)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	16
	
	
	

	18
	030503006020
	风速变送器(0-10M/s,L=100)
	1.名称：风速变送器
2.规格型号：(0-10M/s,L=100)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	16
	
	
	

	19
	030404017010
	分控站控制柜(AC1、2、3、4)
	1.名称：分控站控制柜(AC1、2、3、4)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	20
	030404017001
	变频动力柜8BL-AP1
	1.名称：变频动力柜8BL-AP1
2.规格型号：800*2200*400，PE=28.1kw
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	21
	030404017012
	变频动力柜8BL-AP2
	1.名称：变频动力柜8BL-AP2
2.规格型号：800*2200*400，PE=6.1kw
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	22
	030404017013
	变频动力柜8BL-AP3
	1.名称：变频动力柜8BL-AP3
2.规格型号：800*2200*400，PE=159.3kw
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	23
	030602001025
	10寸人机界面
	1.名称：人机界面
2.规格型号：10寸
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	7
	
	
	

	24
	030404022003
	多功能控制器
	1.名称：多功能控制器
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	7
	
	
	

	25
	030402008002
	风机变频器(15.0KW)
	1.名称：风机变频器
2.规格型号：(15.0KW)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	26
	030402008007
	风机变频器(11.0KW)
	1.名称：风机变频器
2.规格型号：(11.0KW)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	27
	030402008008
	风机变频器(5.5KW)
	1.名称：风机变频器
2.规格型号：(5.5KW)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	1
	
	
	

	28
	030402008009
	风机变频器(4.0KW)
	1.名称：风机变频器
2.规格型号：(4.0KW)
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	2
	
	
	

	29
	030506001093
	房间控制单元(RCU1~4)
	1.名称：房间控制单元(RCU1~4)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	30
	030602001026
	7寸大型人机界面
	1.名称：大型人机界面
2.规格型号：7寸
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	31
	030503006027
	房间温湿度传感器
	1.名称：房间温湿度传感器
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	5
	
	
	

	32
	030503006028
	房间压差传感器
	1.名称：房间压差传感器
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	支
	10
	
	
	

	33
	030602001027
	32寸大型人机界面
	1.名称：大型人机界面
2.规格型号：32寸
3.其他：满足图纸设计及
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护智能控制系统
	标段：老病理科技术改造工程
	第  4  页  共  6  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	相关技术规范要求
	
	
	
	
	

	34
	030404017011
	检修箱
	1.名称：检修箱
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	5
	
	
	

	35
	030501017009
	病理科物联通讯软件
	1.名称：病理科物联通讯软件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	36
	030501017010
	病理科核心智能控制软件
	1.名称：病理科核心智能控制软件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	37
	030501017011
	病理科智控交互式监测软件
	1.名称：病理科智控交互式监测软件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	38
	030501017012
	NGS实验室专项智能控制软件
	1.名称：NGS实验室专项智能控制软件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	1
	
	
	

	39
	030408001042
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY5*16
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	14.4
	
	
	

	40
	030408001080
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY5*6
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	6.1
	
	
	

	41
	030408001081
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY4*16
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	10.4
	
	
	

	42
	030408001082
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY4*10
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	2.4
	
	
	

	43
	030408001083
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY4*6
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	0.8
	
	
	

	44
	030408001084
	电力电缆
	名称：电力电缆
2.规格型号：WDZB-YJY4*4

3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	12.7
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	45
	030411004170
	控制线
	1.名称：控制线
2.规格型号：WDZ-RYY3*1.5
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	20.1
	
	
	

	46
	030411004032
	屏蔽控制线
	1.名称：屏蔽控制线
2.规格型号：WDZ-RYYP2*1
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	50
	
	
	

	47
	030411004037
	屏蔽控制线
	1.名称：屏蔽控制线
2.规格型号：WDZ-RYYP3*1
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	58
	
	
	

	48
	030411004171
	屏蔽控制线
	1.名称：屏蔽控制线
2.规格型号：WDZ-RYYP4*1
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	21
	
	
	

	49
	030502005005
	六类屏蔽网线
	1.名称：六类屏蔽网线
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	40
	
	
	

	50
	030408004074
	电缆桥架
	1.名称：电缆桥架
2.规格型号：200*100
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	5.8
	
	
	

	51
	030408004001
	电缆桥架
	1.名称：电缆桥架
2.规格型号：100*100
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	16.8
	
	
	

	52
	030411001024
	金属线管
	1.名称：金属线管
2.规格型号：DN20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	10
	
	
	

	53
	030411001025
	金属线管
	1.名称：金属线管
2.规格型号：DN25
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	2
	
	
	

	54
	030411001122
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格型号：DN20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	10
	
	
	

	55
	030411001180
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格型号：DN25
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	56
	030411006003
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	20
	
	
	

	57
	030411006006
	五金件
	1.名称：五金件
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	批
	1
	
	
	

	58
	030413001017
	一般铁构件制作
	1.名称：一般铁构件制作
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.121761
	
	
	

	59
	030413001018
	一般铁构件安装
	1.名称：一般铁构件安装
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.121761
	
	
	

	60
	030408006049
	电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.规格型号：电缆截面(mm2) ≤10
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	20
	
	
	

	61
	030408006050
	电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16
	1.名称：电力电缆终端头制作安装
2.规格型号：电缆截面(mm2) ≤16
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	12
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	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护智能控制系统
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护智能控制系统
	标段：老病理科技术改造工程
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-通风防护智能控制系统
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	镀锌钢管DN20
	m
	
	
	
	
	
	

	2
	镀锌钢管DN25
	m
	
	
	
	
	
	

	3
	六类屏蔽网线
	m
	
	
	
	
	
	

	4
	接线盒
	个
	
	
	
	
	
	

	5
	网络控制器
	个
	
	
	
	
	
	

	6
	多功能控制器
	个
	
	
	
	
	
	

	7
	专用总线控制器
	个
	
	
	
	
	
	

	8
	WDZB-YJY4*4
	m
	
	
	
	
	
	

	9
	WDZB-YJY5*16
	m
	
	
	
	
	
	

	10
	WDZB-YJY5*6
	m
	
	
	
	
	
	

	11
	WDZB-YJY4*16
	m
	
	
	
	
	
	

	12
	WDZB-YJY4*10
	m
	
	
	
	
	
	

	13
	WDZB-YJY4*6
	m
	
	
	
	
	
	

	14
	电缆桥架200*100
	m
	
	
	
	
	
	

	15
	电缆桥架100*100
	m
	
	
	
	
	
	

	16
	圆钢
	kg
	
	
	
	
	综合
	

	17
	金属套管
	m
	
	
	
	
	
	

	18
	金属套管
	m
	
	
	
	
	
	

	19
	WDZ-RYY3*1.5
	m
	
	
	
	
	
	

	20
	WDZ-RYYP2*1
	m
	
	
	
	
	
	

	21
	WDZ-RYYP3*1
	m
	
	
	
	
	
	

	22
	WDZ-RYYP4*1
	m
	
	
	
	
	
	

	23
	角钢
	kg
	
	
	
	
	综合
	

	24
	镀锌六角螺栓带螺母
	10套
	
	
	
	
	2平垫1弹垫M10×100以内
	

	25
	扁钢
	kg
	
	
	
	
	综合
	

	26
	病理科物联通讯软件
	套
	
	
	
	
	
	

	27
	病理科核心智能控制软件
	套
	
	
	
	
	
	

	28
	病理科智控交互式监测软件
	套
	
	
	
	
	
	

	29
	NGS实验室专项智能控制软件
	套
	
	
	
	
	
	

	30
	病理科专用图形监控软件
	套
	
	
	
	
	
	

	31
	病理科专用无线信息系统
	套
	
	
	
	
	
	

	32
	工业监控计算机
	台
	
	
	
	
	
	

	33
	55寸大型人机界面
	台
	
	
	
	
	
	

	34
	病理实验室空气质量(甲醛)实时检测及控制系统
	台
	
	
	
	
	
	

	35
	病理实验室空气质量(二甲苯)实时检测及控制系统
	台
	
	
	
	
	
	

	36
	10寸人机界面
	台
	
	
	
	
	
	

	37
	7寸大型人机界面
	台
	
	
	
	
	
	

	38
	32寸大型人机界面
	台
	
	
	
	
	
	

	39
	空气微压差传感器(0-500Pa)
	支
	
	
	
	
	
	

	40
	风速变送器(0-10M/s,L=150)
	支
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	41
	室外温度传感器(一50~50℃)
	支
	
	
	
	
	
	

	42
	风道温湿度度传感器(一50~50℃、0~100%)
	支
	
	
	
	
	
	

	43
	水箱温度传感器(一50~50℃)
	支
	
	
	
	
	
	

	44
	空气微压差传感器(0-200Pa)
	支
	
	
	
	
	
	

	45
	房间温湿度传感器
	支
	
	
	
	
	
	

	46
	房间压差传感器
	支
	
	
	
	
	
	

	47
	压差开关
	支
	
	
	
	
	
	

	48
	高温开关
	支
	
	
	
	
	
	

	49
	水箱液位开关(二位)
	支
	
	
	
	
	
	

	50
	风速变送器(0-10M/s,L=100)
	支
	
	
	
	
	
	

	51
	分控站控制柜(AC1、2、3、4)
	台
	
	
	
	
	
	

	52
	检修箱
	台
	
	
	
	
	
	

	53
	变频动力柜8BL-AP2
	台
	
	
	
	
	
	

	54
	变频动力柜8BL-AP1
	台
	
	
	
	
	
	

	55
	变频动力柜8BL-AP3
	台
	
	
	
	
	
	

	56
	五金件
	批
	
	
	
	
	
	

	57
	风机变频器(15.0KW)
	台
	
	
	
	
	
	

	58
	风机变频器(11.0KW)
	台
	
	
	
	
	
	

	59
	风机变频器(5.5KW)
	台
	
	
	
	
	
	

	60
	风机变频器(4.0KW)
	台
	
	
	
	
	
	

	61
	房间控制单元(RCU1~4)
	台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-医疗监控
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	医疗监控
	
	
	
	
	
	

	1
	030502001005
	安装机柜、机架 落地式
	1.名称：网络机柜
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	2
	030501004002
	数字存储设备 带环路 >16
	1.名称：数字存储设备(32路输入,16位硬盘位)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	3
	030506007028
	人机交互界面
	1.名称：高清4K人机交互界面
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	4
	B-001
	专用硬盘
	1.名称：专用硬盘
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	38
	
	
	

	5
	030501012006
	交换机 固定配置 ≤24口
	1.名称：网络交换机(16口,POE模式)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	6
	030501012002
	交换机 固定配置 >24口
	1.名称：网络交换机24口,POE模式)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	4
	
	
	

	7
	030411001181
	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 外径(mm)20
	1.名称：电线管
2.规格型号：JDG20
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
4.综合考虑管材明暗敷设及管件、明管支架，接线盒。开槽和恢复、开孔等费用均含在合同清单管盒安装的综合单价内，后期结算不额外支付任何费用
	10m
	59.722
	
	
	

	8
	030502005005
	双绞线缆
	1.名称：网线
2.规格型号：UTP6
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	203.671
	
	
	

	9
	030507008003
	监控摄像设备 球型摄像机 室内
	1.名称：网络摄像机(高清变焦)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	39
	
	
	

	10
	030507008037
	监控摄像设备 球型摄像机 室内
	1.名称：网络摄像机(高清定焦)
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	台
	54
	
	
	

	11
	030507008038
	监控摄像设备 摄像机支架 壁式
	1.名称：监控支架
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	套
	93
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	12
	030408004001
	钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤200
	1.名称：弱电桥架（综合考虑防火涂料及封堵、满足消防验收要求）
2.规格型号：100*50
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	10.386
	
	
	

	13
	030413001017
	一般铁构件制作
	1.名称：一般铁构件制作
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.03845
	
	
	

	14
	030413001018
	一般铁构件安装
	1.名称：一般铁构件安装
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	t
	0.03845
	
	
	

	15
	030411001182
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格型号：型号自行考虑
3.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	10m
	9.3
	
	
	

	16
	030411006007
	暗装接线盒
	1.名称：接线盒
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	个
	93
	
	
	

	17
	030411006008
	辅材
	1.名称：辅材（水晶头等）
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	项
	1
	
	
	

	18
	030507017003
	安全防范分系统调试 电视监视系统 ≤50台
	1.名称：安全防范分系统调试 电视监视系统＞50台
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	系统
	1
	
	
	

	19
	030502019001
	测试 4对双绞线缆
	1.名称：测试 4对双绞线缆
2.其他：满足图纸设计及相关技术规范要求
	链路
	93
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	合    计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	031302001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	031302005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	031302004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	031302005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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	规费、税金项目计价表
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：
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	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-医疗监控
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	专用硬盘
	套
	
	
	
	
	
	

	2
	其他材料费
	元
	
	
	
	
	
	

	3
	铜芯塑料绝缘软电线
	m
	
	
	
	
	BVR-4mm2
	

	4
	镀锌电线管卡子
	个
	
	
	
	
	20
	

	5
	镀锌地线夹
	套
	
	
	
	
	20
	

	6
	镀锌锁紧螺母
	10个
	
	
	
	
	DN20×3
	

	7
	网络机柜
	个
	
	
	
	
	
	

	8
	UTP6
	m
	
	
	
	
	
	

	9
	接线盒
	个
	
	
	
	
	
	

	10
	弱电桥架100*50
	m
	
	
	
	
	
	

	11
	JDG20
	m
	
	
	
	
	
	

	12
	金属软管
	m
	
	
	
	
	
	

	13
	辅材
	项
	
	
	
	
	
	

	14
	监控支架
	套
	
	
	
	
	
	

	15
	数字存储设备(32路输入,16位硬盘位)
	台
	
	
	
	
	
	

	16
	人机交互界面
	台
	
	
	
	
	
	

	17
	网络交换机(16口,POE模式)
	台
	
	
	
	
	
	

	18
	网络交换机24口,POE模式)
	台
	
	
	
	
	
	

	19
	网络摄像机(高清变焦)
	台
	
	
	
	
	
	

	20
	网络摄像机(高清定焦)
	台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001092
	拆除及恢复七楼吊顶
	1.名称：拆除及恢复七楼吊顶
2.工作内容：吊顶面层保护性拆除后恢复
3.部位：7楼
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	8.8944
	
	
	

	2
	011601001002
	拆除墙体
	1.名称：拆除砌体墙
2.工作内容：拆除砌体墙、墙体开凿洞口；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.满足图纸及相关规范设计要求
	m3
	59.42
	
	
	

	3
	011606003006
	吊顶拆除
	1.名称：原吊顶全部拆除
2.工作内容：吊顶及龙骨拆除；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：8楼拆改范围内全部吊顶
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	82.823
	
	
	

	4
	011604002004
	铲除墙面大白
	1.名称：墙面大白铲除
2.工作内容：铲除大白；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：除卫生间外
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	122.899
	
	
	

	5
	011605002001
	墙面砖拆除
	1.名称：墙面砖拆除
2.工作内容：铲除墙面砖；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：卫生间
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	10.86
	
	
	

	6
	011604001001
	拆除地面至结构层
	1.名称：拆除地面至结构层
2.工作内容：拆除地面面层、结合层、防水层及找平层；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：原口腔诊区、卫生间
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	12.012
	
	
	

	7
	011605001001
	原地砖地面拆除地砖和结合层
	1.名称：原地砖地面拆除地砖和结合层
2.工作内容：拆除地面面层、结合层；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：除走廊、卫生间、口腔诊区外
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	51.149
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	8
	011604001004
	原地面打磨
	1.名称：原地面打磨
2.工作内容：地面打磨；控制扬尘,废渣废料清理归堆
3.部位：走廊
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	18.588
	
	
	

	9
	011610001001
	门窗拆除 整樘门窗
	1.旧门拆除
2.部位：改造范围内所有旧门
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10樘
	2.7
	
	
	

	10
	011616001001
	楼层运出垃圾
	1.楼层运出建筑垃圾
2.运输设备及运输方式自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	17.106
	
	
	

	11
	011616001003
	建筑垃圾外运
	1.建筑垃圾外运
2.运输设备、运输方式及运距自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	17.106
	
	
	

	
	
	混凝土、钢筋工程
	
	
	
	
	
	

	1
	010503004001
	现浇混凝土梁 圈梁
	1.C20混凝土水平系梁
2.工作内容：泵送、砂浆润管、浇筑、振捣、养护等
3.部位：填充墙高度大于4m时
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	0.026
	
	
	

	2
	011702008002
	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑
	1.水平系梁模板
2.模板材质及支撑方式自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0287
	
	
	

	3
	010507007001
	现浇混凝土其它构件 小型构件
	C15混凝土门槛及混凝土带
2.工作内容：泵送、砂浆润管、浇筑、振捣、养护等

3.部位：设备机房门底、轻质墙体固定设备处
4.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	0.018
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	4
	011702025002
	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑
	1.小型构件模板
2.模板材质及支撑方式自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0294
	
	
	

	5
	010501006002
	现浇混凝土基础 设备基础 混凝土
	1.C20风机基础
2.工作内容：泵送、砂浆润管、浇筑、振捣、养护等
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	0.382
	
	
	

	6
	011702001033
	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 木支撑
	1.设备基础模板
2.模板材质及支撑方式自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0842
	
	
	

	7
	010515001017
	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10
	1.HRB400  10mm
2.满足图纸及相关规范设计要求
	t
	0.006
	
	
	

	8
	010515001001
	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) 6.5
	1.HPB300  6mm
2.满足图纸及相关规范设计要求
	t
	0.03
	
	
	

	
	
	新建墙体及附属
	
	
	
	
	
	

	1
	010402001018
	砌块砖墙
	1.新建砌块砖墙及堵洞
2.工作内容：墙体砌筑等
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10m3
	2.132
	
	
	

	2
	011201001016
	墙面抹灰
	1.20厚墙面抹灰
2.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.9816
	
	
	

	3
	011201001014
	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布
	1.钢丝网或玻纤网
2.部位：不同材料基体交接处
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0487
	
	
	

	4
	011207001063
	防火板
	1.钢制防火板或硅酸钙防火板
2.工作内容：厚度≥1.5mm耐火极限为2h的钢制防火板或先衬装12mm厚硅酸钙防火板,挂钢丝网抹灰与墙面齐平,做法参07J905-1-81页；耐火极限不低于2小时的防火板(用于防火墙时为3小时),隔声量 >45dB
3.部位：暗埋消火栓箱,电箱的留洞处
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.024
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	5
	010609009030
	手工双玻镁岩棉彩钢板（A级）
	1.50mm手工岩棉双玻镁彩钢板,镀锌彩钢板0.5mm,附保护膜,岩棉容重≥100kg/m³
2.工作内容：50mm厚玻镁岩棉夹芯手工彩钢板,板缝间填硅胶,阴阳角R50铝合金圆弧过度；中字铝龙骨拼接；升降式铝合金地轨盘头螺丝固定于地面；PCR实验室区域的手工双玻镁岩棉彩钢板墙上的配电箱等开洞口,四周铝合金密封导圆角
3.部位：PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	2.38
	
	
	

	6
	011207001064
	石膏板墙面
	1.白色石膏板
2.工作内容：石膏板墙面阳角配成品铝合金收边条（同墙面色）
3.部位：新建石膏板墙体及包管
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.5896
	
	
	

	7
	011207001065
	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层
	1.12mm硅酸钙板
2.部位：石膏板墙面下
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.081
	
	
	

	8
	011207001066
	轻钢龙骨
	1.轻钢龙骨
2.部位：石膏板墙下
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.081
	
	
	

	9
	011210002003
	玻璃隔断
	1.新建玻璃隔断
2.工作内容：成品彩铝框玻璃隔断，综合考虑铝合金玻璃隔断单开门、40*40镀锌方管加固
3.部位：快速冰冻
	100m2
	0.1846
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	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
	第  5  页  共  13  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	
	4.满足图纸及相关规范设计要求
	
	
	
	
	

	10
	011210005001
	隔断 成品
	1.倍特板（二代）隔断
2.部位：卫生间、淋浴间
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.1926
	
	
	

	11
	011505010004
	镜子
	1.卫生间镜子
2.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	0.3384
	
	
	

	12
	011505001002
	洗漱台
	1.白色人造石台面
2.工作内容：含台面、钢架等制作安装费；含台面开孔等
3.满足图纸及相关规范设计要求
	10m2
	0.228
	
	
	

	
	
	地面工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	防滑玻化砖楼面 50厚(A级)
	
	
	
	
	
	

	1
	011102003016
	防滑玻化地砖600*600
	1.8-10厚地砖，环氧树脂美缝剂美缝
2.工作内容：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.部位：除半污染区走廊、污染区走廊、PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲外
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	5.2883
	
	
	

	2
	010902002021
	聚合物水泥基防水涂料
	1.两道2厚聚合物水泥基防水涂料
2.工作内容：刷不少于两道2厚聚合物水泥基防水涂料(地面与墙面交接处先用 DS20防水砂浆做R15圆弧角),沿墙上翻300mm
3.部位：取材室、快速冰冻、卫生间、有地漏房间
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.3311
	
	
	

	3
	011101001013
	水泥砂浆找坡层
	1.20厚1:3水泥砂浆找坡层
2.部位：取材室、快速冰冻、卫生间、有地漏房间
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1891
	
	
	

	4
	011201004006
	水泥浆
	1.水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.部位：取材室、快速冰冻、卫生间、有地漏房间中无回填做法时
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.8862
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	5
	011001001006
	水泥炉渣
	1.1:6水泥炉渣回填300mm(仅有回填时)
2.部位：取材室、快速冰冻、卫生间、有地漏房中有回填做法时
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.3029
	
	
	

	6
	011502003006
	石材挡水条
	1.挡水条，80宽*60高
2.工作内容：石材挡水条；结构胶；水泥砂浆抹圆角；不锈钢止水板
3.部位：卫生间
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m
	0.0491
	
	
	

	
	
	阻燃PVC地板楼面 50厚(B1级)
	
	
	
	
	
	

	1
	011103003001
	阻燃PVC地板楼面
	1.2.0mm厚阻燃PVC地板
2.工作内容：胶粘剂粘贴；与房间相接处设金属压条
3.部位：半污染区走廊、污染区走廊、PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	2.6211
	
	
	

	2
	011101005003
	水泥基自流平砂浆3mm厚
	1.3.0mm厚水泥自流平
2.部位：地胶地面下
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	2.6211
	
	
	

	3
	011101001016
	水泥砂浆找坡层
	1.20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
2.部位：PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.854
	
	
	

	
	
	踢脚
	
	
	
	
	
	

	1
	011105003001
	地砖踢脚(A级)
	1.8mm厚地砖踢脚板,水泥浆擦缝
2.工作内容：5mm厚M20预拌抹灰砂浆粘结层；8mm厚M15预拌抹灰砂浆打底找平层
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.341
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	2
	011105004001
	橡胶踢脚(A级)
	1.橡胶踢脚,胶粘剂粘贴
2.工作内容：6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平；12厚1:3水泥砂浆找平层,两次成活
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.2512
	
	
	

	3
	011105001001
	水泥砂浆踢脚(A级)
	1.水泥砂浆踢脚
2.工作内容：8mm厚1:2水泥砂浆压实抹光；12mm厚1:3水泥砂浆打底；刷素水泥浆一道(仅混凝土基层)
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0792
	
	
	

	
	
	墙面工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	白色防霉无机涂料(A级)
	
	
	
	
	
	

	1
	011407001025
	防霉涂料
	1.白色防霉无机涂料(A级)
2.工作内容：白色防霉无机涂料(刷底漆二道,面漆二道)；满刮3厚耐水腻子三遍 ,满挂玻纤网,磨平,并涂防霉涂料一道3遍
3.部位：除卫生间、新风机房、排风机房、PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲外
4..满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	10.3863
	
	
	

	2
	011407001001
	内墙涂料 墙面 二遍
	1.淡黄色墙裙漆
2.部位：半污染区走廊、污染区走廊
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.3917
	
	
	

	3
	011201001001
	1:2.5水泥石灰砂浆罩面压光
	1.5厚1:2.5水泥石灰砂浆罩面压光
2.部位：无机涂料下
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	11.778
	
	
	

	4
	011201001012
	1:3水泥石灰砂浆
	1.1:3水泥石灰砂浆
2.工作内容：7厚1:3水泥石灰砂浆垫层；9厚1:3水钉固定于龙骨上
3.部位：新风机房、排风机房
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	11.778
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	面砖(有防水做法)(A级)
	
	
	
	
	
	

	1
	011204003008
	面砖面层
	1.面砖面层，美缝剂勾缝
2.4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实
3.部位：卫生间
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1082
	
	
	

	2
	010903002009
	2厚聚合物水泥防水涂料
	1.2厚聚合物水泥防水涂料(防水涂料高2000mm)
2.部位：卫生间
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.0102
	
	
	

	3
	011201001013
	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6mm)
	1.9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平
2.部位：墙砖下
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1082
	
	
	

	
	
	FC穿孔板墙面
	
	
	
	
	
	

	1
	011201001015
	水泥石灰砂浆找平
	1.水泥石灰砂浆找平
2.工作内容：8~10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平(用于砖、混凝土、空心砌块墙),聚合物水泥砂 浆修补墙面(用于大模混凝土墙)
3.部位：FC穿孔板下
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1564
	
	
	

	2
	011207001017
	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨
	1.轻钢龙骨
2.工作内容：玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面；40厚岩棉毡,建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内；75X50X0.7轻钢龙骨(龙骨断面应视墙面高度及板材厚度而定)用膨胀螺栓与墙面固定, 中距按现场设计；1.2厚Js防潮涂层
3.部位：FC穿孔板下
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1564
	
	
	

	3
	011207001054
	墙饰面 面层 FC板
	1. FC穿孔板(A级)
2.工作内容：无机涂料,8厚FC穿孔板(P=8%),用螺密门为净化专业配套门料,分为单开和双开(分别配观察窗、5mm双层钢化玻璃、密封垫,内衬铝蜂窝等）
3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	1.1564
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	

	
	
	天棚转换层
	
	
	
	
	
	

	1
	010606012001
	天花转换层
	1.镀锌角钢天花转换层
2.50*50*3镀锌角钢 竖向@1500mm；50*50*3镀锌角钢 横向@1500*1500(稳定性龙骨)；50*50*3镀锌角钢 横向@1500*1500
3.满足图纸及相关规范设计要求
	t
	3.09
	
	
	

	
	
	手工双玻镁岩棉彩钢板吊顶(A级)
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001096
	50厚手工双玻镁岩棉彩钢板方形/条形铝扣板吊顶(A级)
	1.50厚手工双玻镁岩棉彩钢板（含五金配件）
2.工作内容：与铝合金条板配套的专用龙骨间距≤1200,用吊件与承载龙骨固定；轻钢承载龙骨C60,间距≤1200,用吊顶与钢筋吊杆联结后找平；10号镀锌低碳(或钢φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与底板预留吊环(勾)固定；现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 
3.部位：PCR专用走廊、试剂准备、样本制备、扩增、产物分析、缓冲
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.8873
	
	
	

	1
	011302001217
	方型铝扣板 600×600
	1.方形/条形铝扣板吊顶(A级)
2.部位：卫生间
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.306
	
	
	

	2
	011302001218
	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面
	1.轻钢龙骨
2.工作内容：与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600；与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊件连接后找平；Φ8钢筋吊杆,双向吊点中距≤1200,与膨胀螺栓固定；M8膨胀螺栓,双向中距≤1200
3.部位：铝扣板吊顶
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.306
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	硅酸钙板吊顶
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001093
	硅酸钙板吊顶
	1.硅酸钙板吊顶
2.工作内容：满刮2厚面层耐水腻子找平(不做饰面则无此步骤)；11厚板材面层,规格600X600
3.部位：快速冰冻、取材/标本处理/脱水、标本储藏、冰冻诊断、HE染色、细胞制片、包埋、切片、FISH、免疫组化1、免疫组化2、免疫组化3、试剂、耗材库房、档案室、半污染区走廊、污染区走廊
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	5.9922
	
	
	

	2
	011302001214
	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面
	1.轻钢龙骨
2.工作内容：T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接；T型轻钢主龙骨TB24X38(或TB24X28),间距≤1200,用挂件与承载龙骨固定；U型轻钢承载龙骨CB50X20(或CB60X27),中距≤1200.用吊杆与钢筋吊杆联结后找平；10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定；现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 
3.部位：硅酸钙板吊顶
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	5.9922
	
	
	

	3
	011302001094
	石膏板窗帘盒
	1.石膏板窗帘盒
2.工作内容：双层9.5厚纸面石膏板；16厚石膏基高性能纤维板；C型轻钢龙骨连接件
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0756
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	
	
	穿孔硅钙板吊顶（A级）
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001222
	穿孔硅酸钙板吊顶
	1.无缝连续穿孔吸音板
2.部位：排风机房、新风机房
3.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.7303
	
	
	

	2
	011302001221
	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面
	1.轻钢龙骨
2.工作内容：T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600,与主龙骨插接；T下层C型主龙骨；上层C型龙骨；上下龙骨连接件；可调节吊挂件；吊杆；U型沿边龙骨；φ6甲型塑料胀管配φ4自攻螺栓钉@300
3.部位：硅酸钙板吊顶
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.7303
	
	
	

	
	
	防霉涂料
	
	
	
	
	
	

	1
	011407002013
	防霉涂料三遍 天棚面
	1.防霉涂料
2.工作内容：腻子基层,面刷防霉无机涂料
3.部位：配电间、库房（防爆）、弱电
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.6008
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	

	1
	01B002
	内嵌式传递窗
	1.600*600*600mm内嵌式传递窗
2.工作内容：传递窗整体采用SUS304不锈钢制作,配杀菌灯；内外双层壳体,内部四周圆弧处理,保证无缝连接；双门电子互锁,防止外部空气污染 ；透明玻璃视察、配五金及开关等
3.部位：快速冰冻
4.满足图纸及相关规范设计要求
	套
	4
	
	
	

	2
	010802004001
	钢质防盗门安装
	1.钢制/净化密闭单开门（带观察窗）
2.工作内容：净化钢制气泥石灰砂浆打底扫光
3.部位：无机涂料下
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.2178
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	3
	01B003
	互锁装置
	1.净化密闭门处互锁装置
2.满足图纸及相关规范设计要求
	套
	8
	
	
	

	4
	01B004
	直观压力表
	1.净化密闭门处直观压力表
2.满足图纸及相关规范设计要求
	套
	8
	
	
	

	5
	010802004002
	钢质防盗门安装
	1.钢制密闭门（带观察窗）
2.工作内容：50钢制门框；50钢制窗框；6mm钢化玻璃;用于无窗房间， 且地面采用B1级装饰材料时，观察玻璃备注为：可被击破；不锈钢肘开门锁（或不锈钢门把手）；50mm厚钢制门板等
3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.3608
	
	
	

	6
	010802003001
	甲级防火门安装
	1.甲级防火门安装
2.工作内容：制作、安装、周边塞缝等
3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.0484
	
	
	

	7
	010802003002
	甲级防火（防爆）门安装
	1.甲级防火（防爆）门安装
2.工作内容：制作、安装、周边塞缝等
3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.022
	
	
	

	8
	010802003003
	甲级防火（隔音）门安装
	甲级防火（隔音）门安装
2.工作内容：制作、安装、周边塞缝等

3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.099
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费+机械费

	9
	010802003004
	乙级防火门安装
	1.乙级防火门安装
2.工作内容：制作、安装、周边塞缝等
3.五金及门锁包含在综合单价内
4.满足图纸及相关规范设计要求
	100m2
	0.1232
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	1
	01B001
	成品保护
	1.成品保护
2.包含但不限于原有未拆改部位砌体、装饰面层、门窗等部位的成品保护；已新建完成未交付部分的成品保护等
3.成品保护方式及所用材料自行考虑
4.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	2
	011703001004
	垂直运输费
	1.垂直运输
2.方式自行考虑
3.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	3
	01B005
	夜间施工
	1.垂直运输
2.包含但不限于由夜间施工引发的餐补、照明及降效费用
3.方案、措施等自行考虑
4.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	4
	01B006
	二次搬运
	1.二次搬运费用
2.包含但不限于由施工场地狭小引发的材料、机械零配件倒运
3.方案、措施等自行考虑
4.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	5
	01B007
	人工降效
	1.人工降效
2.包含但不限于由建设单位规定施工时间引发的人工及机械降效
3.方案、措施等自行考虑
4.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	6
	01B008
	临时设施费
	临时设施

2.包含配合本工程施工所需的一切临时设施
3.方案、措施等自行考虑
4.满足图纸及相关规范设计要求
	项
	1
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	一般措施项目费(不含安全施工措施费)
	
	
	
	
	
	

	1
	011707001001
	文明施工和环境保护费
	
	
	
	
	
	

	2
	011707005001
	雨季施工费
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	3
	011707002001
	夜间施工增加费和白天施工需要照明费
	
	
	
	
	
	

	4
	011707004001
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	5
	011707005002
	冬季施工费
	
	
	
	
	
	

	6
	011707007001
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	7
	041109005001
	市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：

	注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	
	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	300000
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12


	暂列金额明细表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	消防改造
	项
	150000
	

	2
	机组设备基础
	项
	150000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	300000
	—

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	
	
	
	表—12—1


	规费、税金项目计价表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
	标段：老病理科技术改造工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保障费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	其它
	
	
	
	

	2
	税金
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	
	
	
	表-13


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	阻燃PVC地板楼面
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	硅酸钙板
	m2
	
	
	
	
	综合
	

	3
	防滑地砖
	m2
	
	
	
	
	600×600
	

	4
	防水涂料
	kg
	
	
	
	
	
	

	5
	乙级防火门
	m2
	
	
	
	
	
	

	6
	成品保护
	项
	
	
	
	
	
	

	7
	垂直运输费
	项
	
	
	
	
	
	

	8
	二次搬运
	项
	
	
	
	
	
	

	9
	角钢
	kg
	
	
	
	
	40×3
	

	10
	临时设施费
	项
	
	
	
	
	
	

	11
	美缝
	100m2
	
	
	
	
	
	

	12
	人工降效
	项
	
	
	
	
	
	

	13
	夜间施工
	项
	
	
	
	
	
	

	14
	50厚手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	
	
	
	
	
	

	15
	钢制/净化密闭单开门（带观察窗）
	m2
	
	
	
	
	
	

	16
	钢制密闭门（带观察窗）
	m2
	
	
	
	
	
	

	17
	互锁装置
	套
	
	
	
	
	
	

	18
	甲级防火（隔音）门
	m2
	
	
	
	
	
	

	19
	内嵌式传递窗
	套
	
	
	
	
	
	

	20
	手工双玻镁岩棉彩钢板（A级）
	m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：老病理科技术改造工程-装饰工程
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	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	阻燃PVC地板楼面
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	硅酸钙板
	m2
	
	
	
	
	综合
	

	3
	防滑地砖
	m2
	
	
	
	
	600×600
	

	4
	防水涂料
	kg
	
	
	
	
	
	

	5
	乙级防火门
	m2
	
	
	
	
	
	

	6
	成品保护
	项
	
	
	
	
	
	

	7
	垂直运输费
	项
	
	
	
	
	
	

	8
	二次搬运
	项
	
	
	
	
	
	

	9
	角钢
	kg
	
	
	
	
	40×3
	

	10
	临时设施费
	项
	
	
	
	
	
	

	11
	美缝
	100m2
	
	
	
	
	
	

	12
	人工降效
	项
	
	
	
	
	
	

	13
	夜间施工
	项
	
	
	
	
	
	

	14
	50厚手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	
	
	
	
	
	

	15
	钢制/净化密闭单开门（带观察窗）
	m2
	
	
	
	
	
	

	16
	钢制密闭门（带观察窗）
	m2
	
	
	
	
	
	

	17
	互锁装置
	套
	
	
	
	
	
	

	18
	甲级防火（隔音）门
	m2
	
	
	
	
	
	

	19
	内嵌式传递窗
	套
	
	
	
	
	
	

	20
	手工双玻镁岩棉彩钢板（A级）
	m2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。




主要材料（设备）品牌一览表

	序号
	主要材料（设备）名称
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	1
	彩钢板
	
	
	

	2
	墙、地砖
	
	
	

	3
	PVC地胶
	
	
	

	4
	白色防霉无机涂料
	
	
	

	5
	净化/密闭门
	
	
	

	6
	灯具
	
	
	

	7
	开关及插座
	
	
	

	8
	病理废气处理机组
	
	
	

	9
	组合式全新风补充机组
	
	
	

	10
	风机盘管
	
	
	

	11
	水阀（截止阀、止回阀、过滤器等）
	
	
	

	12
	电动三通比例积分调节阀
	
	
	

	13
	电动风阀执行机构
	
	
	

	14
	定风量阀
	
	
	

	15
	保温材料
	
	
	

	16
	工业监控计算机
	
	
	

	17
	图形组态软件
	
	
	

	18
	网络控制器
	
	
	

	19
	总线控制器
	
	
	

	20
	手机短信系统
	
	
	

	21
	有害气体（甲醛、二甲苯）实时监测系统
	
	
	

	22
	空气微压差传感器
	
	
	

	23
	风速变送器
	
	
	

	24
	温度传感器
	
	
	

	25
	风机变频器
	
	
	

	26
	配电箱、柜
	
	
	

	27
	电缆、电线
	
	
	

	28
	摄像头
	
	
	

	29
	卫生洁具
	
	
	


请供应商将上表内容填写完整

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容
    磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）： 

1、技术要求

采购需求中的技术要求

2、服务要求

采购需求中的服务要求

3、合同草案条款

采购需求中的合同草案条款

……

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六 磋商及评审”、“七 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知30条第（3）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所报产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按本章第10条“推荐成交候选供应商的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

5、磋商

详见供应商须知26条。

6、最后报价

详见供应商须知27条。

比较及评价

7.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

7.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

7.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

8、需落实的政府采购政策性规定：

8.1对于中小微企业的相关规定
8.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，供应商所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品、服务最后报价的 / （工程项目为 5%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除  /    （2-3%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
8.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章8.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章8.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
8.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

8.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的响应产品、服务给予其最后报价  6%  （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9、响应无效

详见供应商须知28条。

推荐成交供应商的原则

详见第一章供应商须知第31条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组投票处理。

三、确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第一章 供应商须知表33条中规定的方式确定成交供应商。

附件1                   

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	联合体协议书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	12
	其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	13
	联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	无供应商须知

22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	15
	关于是否“在环境保护领域存在严重失信行为”的声明书（应由声明人亲自签署，声明人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	16
	关于是否存在“在公共资源交易领域严重失信”的声明书（应由声明人亲自签署，声明人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	17
	落实不拖欠农民工（含参与施工的农民）的工资和维护农民工合法权益的具体措施（声明书）
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	18
	项目经理无在建工程承诺书（须由本人签字或盖章，否则无效）
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	19
	提供“安全生产承诺书”（应由承诺人亲自签署，承诺人含供应商、法定代表人、项目经理，否则无效）
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	20
	投标人（供应商）应书面承诺同意招标人（采购人）可查询本企业在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”网站的“企业公示信息”中选择不公示的信息，否则其投标（响应）将被否决。（仅适用于企业）
	1.信息完整

2.按要求提供

3.按规定签章
	
	
	

	21
	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2               

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	响应函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交磋商保证金证明（不适用）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	报价一览表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	7
	供应商关联单位说明
	无供应商须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	备份文件和电子文件一致性承诺函
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	9
	《品目清单》、《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	10
	其他符合性证明材料
	响应采购文件实质性要求
	
	
	

	11
	响应报价
	1.响应采购文件实质性要求

2.无供应商须知28.2条所述情形
	
	
	

	12
	样品或演示（如适用）
	符合供应商须知表11.3条及24.1条所述的全部要求
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3
评分标准

	包号
	001

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格

部分
	报价得分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。
	10

	技术

部分
	工程设备技术指标
	磋商小组根据各供应商提供的所响应产品的清晰、有效的证明材料为准进行评审，供应商对技术参数要求仅作出应答而未提供证明文件的视为无效应答且不得分。

技术证明材料按采购需求中要求提供。

▲项参数共16项，供应商每满足1项，得1.5分，满分24分。
	24

	
	工程技术重难点分析及解决方案
	需分析多系统协同控制（毒气污染排放+病理设备）、既有区域改造污染防控、高精度环境参数维持等技术难点，临时病理实验区转移设置方案、不间断工作保障措施等。

1、重难点精准定位病理科痛点，解决方案具可操作性，无缺陷，得10分；

2、方案内容存在缺陷的得6分；
3、内容存在不符合项目需求的，得2分;
4、未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。

注:缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	10

	
	安装调试方案
	方案需体现病理设备与空气系统的三方三地联动集成功能，方案包含病理功能区气流组织规划（如单向流避免交叉污染），安装计划避开病理科诊断高峰期，调试内容增加病理设备联动培训等。

1、安装调试全流程服务病理科，完全符合本项目技术标准及精准控场需求，无缺陷，得5分；

2、方案内容存在缺陷的得3分；
3.内容存在不符合项目需求的，得1分;
4、未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。

注:缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	技术

部分
	资源配备方案
	方案需突出病理科专用资源适配性，并按以下病理场景化要点评分，至少包括但不限于：（1）设备稳定性、先进进性描述；（2）拟投入专业技术人员技术力量支持；（3）拟投入项目的设备的数量和备用设备、进场计划等要点。
1.方案内容突出病理科专用资源适配性，拟投入本项目相关技术人员具有相关病理专业知识和能力（提供病理专业知识能力的证明文件），且该人员为本项目拟派的固定实施人员，不得更换（供应商或制造商提供工作证明文件）；针对设备在病理领域应用的稳定性、先进性描述且能提供证明材料，方案内容无缺陷的得10分；

2.方案内容存在缺陷或证明材料不齐全的得6分；
3.方案内容不符合项目需求的或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分；
4.未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。
注:缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足，存在相互矛盾内容未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形
	10

	技术

部分
	施工组织总体工作方案
	围绕装饰装修、电气、通风防护智能控制系统、基础设备、医疗监控、弱电系统、通风防护及空气处理系统、空调系统及给排水系统等设计施工组织总体工作方案，内容至少包括但不限于满足智慧病理实验室要求的病理实验室专项施工组织方案；病理实验工艺流程；病理实验环境友好高度智慧化控制要求保障；建立生物安全防护体系；解决病理实验室空气污染需求的解决方案等。

1.符合项目需求，无缺陷得8分；

2.内容存在缺陷的，得5分；

3.内容存在不符合项目需求的，得2分；

4.应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目未融合，存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	技术

部分
	质量管理方案
	按照采购需求编制符合病理实验室环境质量和院感质量要求的质量管理方案。至少包括但不限于：质量体系管理制度、质量体系管理组织架构、施工材料质量保证措施、已完工程保护措施、质量验收方案等要点。

1.提供符合本项目病理实验室环境质量和院感质量要求的全面详实的有效方案，无缺陷得8分；

2.内容存在缺陷的，得5分；

3.内容存在不符合项目需求的，得2分；

4.应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	
	安全管理方案
	按照采购需求编制符合本项目病理实验室生物安全、实验安全和环境安全的安全管理方案。至少包括但不限于：病理实验室生物安全、实验安全和环境安全的安全管理方案、施工现场消防、防坠落、防漏电、施工现场的围栏防护网等安全防护设施、施工人员的劳动安全保护措施、安全警示标志等要点。

1.提供符合项目需求病理实验室生物安全、实验安全和环境安全全面详实的有效方案，无缺陷得7分；

2.内容存在缺陷的，得4分；

3.内容存在不符合项目需求的，得1分；

4.应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	7

	
	工程进度计划与措施方案
	体现对病理科“不停业改造”的理解，重点明确：关键节点包含病理功能区（取材室/切片室）环境达标时间（如压差达标）；多工序交叉施工时，对现有病理设备（如脱水机）的保护措施及临时样本转移方案；空气处理系统与病理专用设备（如排毒柜）的接口预留与联动调试时序；工程进度计划保障措施；
1、节点精准匹配病理科运营需求，交叉施工措施保障病理工作连续性，无缺陷，得8分；
2、进度计划较为匹配病理科运营需求，得5分；
3、进度计划与本项目匹配度存在缺陷的得2分；
4、未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。
注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	8

	技术

部分
	事故应急预案
	针对本项目提供事故应急预案。至少包括但不限于：触电、起火、飞物、人员坠落、砸伤、等情形的安全生产事故。

1、提供符合项目需求全面详实的有效方案，无缺陷，得5分；

2、方案内容存在缺陷的，得3分；

3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；

4、未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差细节待完善、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	
	
	针对病理科有害生物样本（如组织标本）、化学试剂（甲醛、二甲苯）、生物气溶胶等特殊风险的应对措施。

1、方案全面覆盖本项目病理科特殊风险，应急流程与本项目病理环境适配，无缺陷，得5分；

2、方案内容存在缺陷的，得3分；

3、方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；

4、未提供或方案的内容与本项目的采购需求完全无关的，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、细节待完善、适用的标准（方法）与本项目融合不足、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	合计
	-
	-
	100


加分项评分标准

	加分
因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3 %的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 10 ×3%。注：强制节能产品除外。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 10 ×3%。

	创新  产品
	对于列入《创新产品和服务目录》内的产品投标价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：

创新产品价格加分＝（目录内产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 10 × 6 %。

	创新  服务
	对于列入《创新产品和服务目录》内的服务投标价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：

创新服务价格加分＝（目录内服务投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 10 × 6 %。


第六章  政府采购合同条款及格式

合同条款
政府采购合同条款

术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式                    

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

  一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

  二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

  三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

  四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

   五、付款方式及条件

  六、服务时间和服务地点   

    1.服务时间：        

    2.服务地点：        

  七、验收要求

    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任

    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

    九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

    十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

正本/副本








