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第一章  磋商邀请公告
益阳市中心医院的益阳市中心医院中心实验室装修工程项目进行采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：益阳市中心医院中心实验室装修工程项目

2、政府采购计划编号：益财采计[2025]12002号

3、委托代理编号：HNHF2025-48

4、采购项目预算：3783121.00元
□支持预付款，预付比例：%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、评标方法：□最低价法 ☑综合评分法
7、合同定价方式：□固定总价 ☑固定单价 □成本补偿 □绩效激励
8、合同履行期限：90日历天
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
□投标保证金：采购项目预算的  %；
☑履约保证金：中标金额的 5.3 %；
□预付款保证金：预付款的  %；
□质量保证金：合同金额的  %；
二、采购人的采购需求
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	B0700000-装修工程
	详见采购需求
	1
	3783121.00
	3783121.00
	□
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向：☑中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位
□强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
具备建设行政主管部门颁发的建设工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，安全生产许可证处于有效期（提供相应证书复印件加盖公章）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（提供承诺函加盖投标单位公章）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件精神，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2025年12月19日至2025年12月26日，每日上午 08:30 时至12:00时，下午14:00时至17:00时， 在http://jyzx.yiyang.gov.cn获取磋商文件。
☑本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://jyzx.yiyang.gov.cn获取电子版磋商文件。
□本项目进行资格预审，磋商文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2025年12月31日10:00（北京时间）

2、提交投标文件地点：益阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder）

3、开标时间：2025年12月31 日10:00（北京时间）
4、开标地点：益阳市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为磋商文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：谭先生  
2、电话：18473706696  
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息

（1）名 称：益阳市中心医院

（2）地 址：益阳市赫山区康富北路118号 

（3）联系人：谭先生  

（4）邮 编：413000

（5）电 话：18473706696  

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南恒丰项目管理有限公司

（2）地 址：益阳市益秀园南区4栋1单元1605-1606室（益阳市龙洲路与秀峰路交界处）

（3）联系人：陈女士
（4）邮 编：413000
（5）电 话：0737-4425255
3、电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：益阳市公共资源交易中心电子交易平台
（2）联系人：康工
（3）电 话：0737-4112086
（4）电子邮箱：2464741132@qq.com
第二章 磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	益阳市中心医院中心实验室装修工程项目



	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：益阳市中心医院

地  址：益阳市赫山区康富北路118号 
联系人：谭先生 
电  话：18473706696  

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	代理机构： 湖南恒丰项目管理有限公司

地    址：益阳市益秀园南区4栋1单元1605-1606室（益阳市龙洲路与秀峰路交界处）

联 系 人：陈女士
电   话：0737-4425255

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	公告邀请

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	无。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（2）提供《中小企业声明函》并声明中小企业；

（3）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；

（4）法定代表人提交法定代表人身份证明或者授权代表提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明）及双方身份证复印件；

2、供应商特定资格条件：

具备建设行政主管部门颁发的建设工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，安全生产许可证处于有效期（提供相应证书复印件加盖公章）；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（提供承诺函加盖投标单位公章）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

专门面向中小企业采购。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件精神，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	第二章第6.1款
	现场勘察
	由供应商自行组织现场勘察

	第二章第7.1款
	政府采购强制采购节能产品
	 eq \o\ac(□)是
 eq \o\ac(□,√)否

	
	非强制采购的节能产品、环境标志产品（本项目不适用）
	1、节能产品：
产品为《节能产品政府采购品目清单》内的，按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分 4 %和价格一级评标因素权重分 4 %的加分。计算公式为：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

	
	
	2、环境标志产品：
产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，按货物价格占采购项目投标报价的比例，分别给予技术一级评标因素权重分 4  %%和价格一级评标因素权重分 4 %%的加分。计算公式为：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	
	
	备注：投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠。（投标人自行选择，并在投标文件中按要求填报相关信息及数据、提供相关证明资料，否则不享受此优惠政策）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

	
	政府采购支持中小企业发展
	☑ 专门面向中小企业采购
□  非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 0％。

2、给予联合体2%-3%的产品扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  0 ％
注：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

	二、磋商文件

	第二章第8.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	/

	第二章第9.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	 2025年12 月31 日 10:00 (北京时间)

	三、响应文件的编制

	第二章第13.4款
	采购项目预算
	3783121.00元。

★超过预算的投标报价将视为无效投标。

	第二章第15.1款
	保证金
	☑不要求提供
□要求提供

	第二章第16.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第17.1款
	响应文件份数
	电子响应文件：一份，用电子投标文件制作工具制作生成并用CA数字证书加密和签章，电子交易平台上传。
（电子投标文件制作工具下载网址：
http://jyzx.yiyang.gov.cn/ggzyjy/31069/31100/content_1173396.html，技术咨询联系方式：0737-4112086  QQ:2464741132）。

	四、响应文件的递交

	第二章第19.1款
	响应文件的递交方式
	供应商应在磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间前，将电子响应文件上传至益阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://jyzx.yiyang.gov.cn/TPBidder），逾期递交的响应文件，电子交易平台将自动拒收，视为放弃投标。

	第二章第19.2款
	电子响应文件解密
	电子响应文件的解密截止时间为提交首次响应文件截止时间后30 分钟，请关注解密倒计时。请供应商使用生成电子响应文件的CA数字证书按时解密。响应文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其响应文件。在开标现场解密的，请供应商自备解密电脑和网络并携带CA数字证书。

	第二章第20.1款
	磋商开标会地点
	益阳公共资源交易中心（迎宾路益阳市市民服务中心三楼A区）
本项目为“不见面开标”项目，供应商在投标截止时间之前应登录益阳市公共资源交易中心网站开评标系统进行网络开标。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第26.2款
	磋商、最后报价
	在磋商过程中，最后报价须在磋商小组规定的报价时间内完成填报、签名、盖章及加密(磋商小组可视情况延长报价时间)。供应商请关注报价倒计时。逾期提交的最后报价，电子招标投标交易平台将自动拒收，视为投标人放弃报价且退出磋商。
最后报价的解密时长由磋商小组现场确定(磋商小组可视情况延长解密时间)，请供应商持CA数字证书在规定的时间内解密（请关注解密倒计时），在解密时限内未解密或解密失败的，视为放弃其最后报价且退出磋商。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第33.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南益阳政府采购网、益阳市公共资源交易中心

	第二章第35.3款
	履约担保
	□不要求提供
☑要求提供

1、成交供应商在收到采购代理机构的《成交通知书》后，且在合同签订前，应向采购人提交履约保证金，履约保证金的数额为人民币20万元整。

2、成交供应商无故拖延或拒不提交履约保证金，视为中标或成交供应商拒绝与采购人签订合同。
3、履约保证金在合同义务履行完毕后，由采购人一次性返还给中标供应商(不计取利息)，或其履约担保自行失效。

4、履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）、电子增信等非现金形式提交。

5、履约行为的具体要求在合同中另行约定。

	七、其他规定

	第二章第37.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费由采购人支付，服务费金额暂定23585元，最终代理服务费以中标金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）工程类计算。

	1、供应商须在湖南省政府采购网上进行注册，否则无法进行中标成交结果公示。
2、成交供应商需在中标公告发布之日起三日内提供两份纸质中标投标文件和电子文档一份至代理公司备案。投标文件需是上传的电子投标文件打印后加盖供应商公章，如与电子投标文件有不一致处，以电子投标文件为准。


磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.10电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用交易中心电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件：详见前附表 。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6.现场勘察
6.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
6.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
7. 政府采购政策支持
7.1供应商享受支持中小企业发展政策优惠。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第32.1款指定的媒体和中国政府采购网查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。
7.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【招标文件前附表】。
7.3对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【招标文件前附表】。
7.4产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
7.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
7.6符合本章第7.2款、第7.3款规定的，应提供相关证明资料。
7.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可可登陆中国湖南政府采购网查询。
二、磋商文件
8．磋商文件的组成
8.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商公告
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
8.2本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
8.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
8.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
9.提交首次响应文件的截止时间
9.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
10.磋商文件的澄清或者修改
10.1在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
10.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
11.一般要求
11.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
11.4 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
12.响应文件的组成
一、磋商响应声明
    二、投标保证金缴纳凭证
三、供应商的资格证明材料 

四、项目实施方案
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
七、报价一览表及报价文件

八、供应商认为需要提供的其它资料
九、最后报价表
12.1在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
12.2磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
13.报价
13.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
13.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第18.1款的有关要求。
13.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
13.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
13.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
14.供应商符合磋商文件规定的证明文件
14.1在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
14.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
15.磋商保证
15.1本项目不要求。
15.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
15.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
15.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
15.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
16. 响应文件有效期
16.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第9.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
四、电子响应文件的制作、递交与接收
17.响应文件的制作、签署、加密
17.1电子响应文件：供应商应按照磋商文件要求制作响应文件，并进行签名和盖章。
17.2供应商确认投标（网上报名）后，应从交易平台上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子响应文件（必须办理CA锁），否则将可能影响电子响应文件的上传而导致投标无效。
17.3供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入益阳市公共资源交易中心电子交易平台的，该响应文件视为无效响应文件。
17.4电子磋商文件具有法律效力，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
17.5在电子响应文件制作过程中，供应商按磋商文件的要求，对电子响应文件进行法定代表人或其委托代理人电子签名、加盖供应商电子公章和加密。
17.6因供应商自身原因导致未能按磋商要求进行电子签名、加盖电子公章导致符合性审查未能通过审核的，责任由供应商自行承担。
17.7因供应商自身原因响应文件未能加密成功，导致无法解密的，责任由供应商自行承担。
17.8在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，需使用CA锁在规定的时间内在电子交易平台上进行最后报价，需经法定代表人或其委托代理人电子签名、加盖供应商电子公章和加密。
18.投标文件的修改和撤回
18.1在本章第12.1款规定的投标截止时间前，供应商可以书面形式修改、补充或撤回己递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。
18.2修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按本章第16、17项规定制作、签署、加密、和递交，并标明“修改、补充”字样。
18.3供应商在规定时间内，可以在交易平台撤回已上传的电子响应文件。
19.响应文件的递交
19.1 供应商应在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将已加密的电子响应文件上传至益阳市公共资源交易中心电子交易平台（http://jyzx.yiyang.gov.cn），逾期递交的响应文件，电子交易平台将自动拒收。
19.2供应商使用生成电子响应文件的CA数字证书按时解密。响应文件在【磋商须知前附表】规定的解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其响应文件。如在开标现场解密的，请供应商自备解密电脑和网络，并携带CA数字证书。
开标
20.1本项目为“不见面开标”项目，供应商在投标截止时间之前应登录益阳市公共资源交易中心网站开评标系统进行网络开标，无需到达开标会场。
20.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：
20.2.1开标期间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金或电子保函到账情况；
20.2.2供应商根据开标主持人发出投标文件解密指令提示后，在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限为30分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
20.2.3唱标：系统电声自动唱标，以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。
20.3开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（2）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（3）解密时间超过规定时限的；
（4）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
20.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
五、响应文件的评审与磋商
21.磋商程序
21.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第26.2款或者第26.3款情形进行。
22.供应商审查
22.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

22.2符合性审查：对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
23.实质性响应
23.1除法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形外，磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有带“★”符号的条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
23.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
24.无效响应 
24.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交电子保函或磋商保证金、金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第23.1款规定的实质性要求的；
（6）磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；
（7）报价超过采购项目预算的；
（8）响应文件有效期不足的；

（9）响应文件载明的投标范围小于磋商文件规定的招标范围的(缺漏磋商文件所要求的内容)
（10）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
25.澄清
25.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
25.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
26.磋商
26.1符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
26.2对于本章第8.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第22、23款规定对供应商提交的首次响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
26.3对于本章第8.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第24.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终供货方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的供货方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.4在磋商过程中，最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)须在益阳市公共资源交易中心电子交易平台上提交，须经法定代表人或其委托代理人电子签名、盖供应商电子公章和加密。
最后报价须在磋商小组规定的报价时间内完成填报、签名、盖章及加密(磋商小组可视情况延长报价时间)。供应商请关注报价倒计时。逾期提交的最后报价，电子招标投标交易平台将自动拒收，视为投标人放弃报价且退出磋商。
最后报价的解密时长由磋商小组现场确定(磋商小组可视情况延长解密时间)，请供应商持湖南CA数字证书在规定的时间内解密（请关注解密倒计时），在解密时限内未解密或解密失败的，视为放弃其最后报价且退出磋商。
26.5供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场公布，并由供应商代表签字确认。
26.6提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
26.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第26.6款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
27.响应文件评审
27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。本采购项目的评审因素和标准见本章第八条。
27.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.提出成交供应商
28.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。也可书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
30.磋商终止
30.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31．重新评审
31.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3 成交供应商在收到采购人支付的预付款后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.4 成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
37.采购代理服务费
37.1采购代理服务费由采购人支付，服务费金额23585.00元。

38.其他规定

八、评标办法及标准
1、评标办法
1.1、评标办法：综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审办法。
1.2、评审因素：价格、技术、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。
评标标准
	序号
	评标因素

（权重分）
	评标标准

	1
	价格评价项

（30分）
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术评价项

（55分）
	配置及技术参数
	35
	投标人所投产品参数全部满足招标文件要求的实质性技术参数的，得35分。标记“▲”的技术参数负偏离一项扣2分，一般参数每负偏离招标文件技术要求的一项扣1分；如应答时缺项或未按要求提供相关证明材料的，则视同负偏离。

	
	
	项目实施方案及保障措施
	15
	横向对比投标人提供的项目实施方案、进度计划、项目人员职责分工及保障措施等四个方面。

上述四项内容齐全、均满足采购需求要求的得15分；每缺少一项内容扣4分，每有一处缺陷扣2分，扣完15分为止。

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）

	
	
	投标产品质量
	5
	投标人提供了符合技术要求的主要关键部位设备生产厂家（本项目特指陶瓷台面、实验室三口龙头、通风柜、减压器、组合式空气处理机组）所出具符合技术要求的的针对本项目授权委托书的一个计1分，最高为5分，未提供不计分。

	3
	商务评价项

（15分）
	类似业绩
	6
	近三年来（2022年10月至投标截止时间止）从事过类似业绩（从事过实验室），每提供1个，计3分；本项最高计6分（提供合同复印件加盖公章）。

	
	
	技术力量
	4
	根据各投标人对本项目的服务人员专业能力等进行综合评价：

（1）项目负责人具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产B证，得2分。
（2）技术负责人具有建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产B证，得2分。
注：提供证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	售后运维服务
	5
	根据投标人提供的售后服务方案，综合服务体系、服务内容、售后技术人员保障、质量保证服务期限等方面进行综合评价：方案各项内容齐全且满足采购需求的计5分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完5分为止。

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目建设、不可能实现的情形等任意一种情形。）


3、推荐中标候选人名单
3.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
 政府采购合同格式

益阳市中心医院中心实验室装修项目
施

工

合

同
工程名称： 益阳市中心医院中心实验室装修工程项目 

工程地点： 益阳市中心医院  (康复路院区)                               

发 包 人： 益阳市中心医院                                 

承 包 人：                      

签订日期：    年   月    日   

合同协议书
采购人（全称）： 益阳市中心医院  （甲方）
供应商（全称）：                 （乙方）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就益阳市中心医院中心实验室装修工程项目（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1.工程概况
1.1工程名称： 益阳市中心医院中心实验室装修工程项目
1.2工程范围：内容主要包括①室内原始墙面天棚拆除，部分水磨石地面拆除，所有卫生间地面拆除以及原始卫生器具等杂物拆除。②新建轻钢龙骨石膏板隔墙以及50mm厚玻镁机制彩钢板隔墙，地面采用淡蓝色2.0pvc卷材地面，天棚采用600*600铝扣板或石膏板饰面漆，墙面采用6mm无机预涂板或白色无机涂料等。③室内给排水、电气、自控系统、通风、净化、空调以及供气等工程重装。④室内增加台柜设备，包含中央台、仪器台、边台、试剂柜、器皿柜、通风柜等设备。

2.建设目标

2.1 工程质量:本工程质量要求为  合格  ,本工程质量应符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

工程保修期为：按国务院279号令及建设部80号令及相关工程保修承诺执行（     个月）。
2.2工期
计划总工期（日历工期）为   日历天，即   年  月  日至   年  月   日，实际开工日期以甲方书面通知的开工日期为准，实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
3.设计文件
由甲方于开工前  三日  向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件（有则提供）。
4.计量规则及结算方式
4.1计量规则

《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）湘建价[2022]146号》及

与之配套使用的建设工程消耗量标准、材料价格按施工同期的《益阳建设造价》及市场价格。

4.2结算方式

结算时以实际发生量为准。

4.3工程量的变更

乙方应当按照工程规范和标准，按图施工。施工确需变更的，乙方应在施工前及时发送工作联系单书面通知甲方，提出修改意见或变更设计方案，经甲方同意后，方可变更施工；甲方根据施工现场的实际情况，需作出相应调整变更的，由甲方书面通知乙方，经与乙方友好协商后，工程量清单作相应增减；以上所产生工程量均需3日内签证，过期不计，费用只取直接费和税金、措施费、规费。

5.工程价款及支付方式
5.1 工程价款
本工程中标总价为人民币（大写）              (¥          )，最终按甲方审计科的审定价结算。乙方应向甲方提供增值税发票。

5.2 支付方式：合同签订后主材到场支付合同价款的40%，施工完成验收后付至合同价款的80%，审计完成付至合同价款的97%，余款3%做为尾款，质量保证服务期限自实际竣工之日起满 2年止，

期满后甲方将尾款无息退还乙方。
6.材料设备供应
乙方负责原材料的采购，采购的材料品牌、规格、型号等应当符合国家质量标准和规范要求，确认材料前应当事先征得甲方同意，甲方有权拒绝使用不符合要求的原材料。出现不符合设计的施

工或者原材料时，甲方有权要求乙方进行整改或返工，因此造成的损失由乙方承担。

7.双方权利及义务

7.1.甲方应在施工现场提供施工材料、机具堆放场地，提供水、电源、施工人员临时用房建造用地。甲方提供水、电并安装相应的计费表，费用由乙方按市场价向甲方缴纳。
7.2 甲方有权审批乙方编制的施工进度计划、施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
7.3甲方有权对工程安全质量管理、施工进度、安全文明施工进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。
7.4甲方应组织图纸会审和技术交底工作，协调施工场地各施工单位间的关系。
7.5乙方应依法办理相关施工证件和批件。严格按照环评或当地的环保要求以及设计文件组织施工。
7.6乙方应自觉接受甲方安全生产部门的监督，严格按照行业规范施工，做好安全防护,并为施工人员办理好保险手续。在施工过程中由乙方原因造成甲方及第三方的人员、财产、环境损害或造成火灾等重大安全事故的，由乙方承担一切赔偿责任。动火必须向甲方提供相关报告、说明。
7.7乙方应服从甲方的工作要求和监督，遇到紧急情况应及时通知甲方现场代表。
7.8文明施工：乙方应当文明施工，不得妨碍相邻单位和个人的正常工作、生产、生活秩序，并协调和处理好周边关系。乙方在甲方场内施工、维保不得损坏、伤害甲方建筑物、设备、设施及甲方场内的人员，如有损伤所造成的一切经济、法律责任一律由乙方承担。未尽事宜双方协商确定。

7.9双方应就本工程派驻现场代表：
甲方派驻本工程项目的代表为             。
乙方派驻本工程项目的代表为         。
双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

8.验收

验收标准：按国家相关验收标准验收
8.1隐蔽工程验收
乙方应在自检合格后通知甲方验收，验收合格并经甲方签字后，乙方才可继续施工。
8.2 竣工验收
工程具备竣工验收条件的，乙方应在施工完成后向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等全套资料四份。甲方应在收到报告后14日内组织相关单位联合验收。竣工验收不合格的，乙方应按照验收意见返工，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，甲方有权聘请第三方进行修改，乙方承担由此发生的全部费用。若甲方延期验收的，应参照10.1条之约定向乙方承担逾期违约责任。
9.保修
9.1 保修责任

乙方对交付使用的工程在质保期内承担质保责任。保修期自竣工验收合格之日起计算。
9.2保修期内乙方在接到甲方维修通知后应及时进行维修，未按上述约定履行无偿维修义务的，甲方有权聘请第三方代为履行，所需全部费用由乙方承担，并赔偿给甲方造成的全部损失。
10.违约责任
10.1工程质量不达标的，甲方向乙方出具《整改通知书》，乙方应按整改通知书记载内容及时限及时整改。若乙方逾期整改，或整改后不符合甲方要求的，甲方有权解除合同，返还需整改部分工程量对应价款，向甲方支付因此造成的实际损失10%违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。
10.2工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，乙方应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，且乙方应向甲方支付因此造成的实际损失10%违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

10.3因工程质量、施工材料质量等原因造成的人身、物质损失由乙方承担全部责任、损失，因甲方造成的除外。
11.争议解决方式
因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，双方向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.其他事项
12.1 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。如有未尽事项，双方可另签订补充协议。
12.2 本合同双方应同时签订工程质量保修协议。12.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
12.4本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

13.工程质量保修
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 

13.1工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：      /        。 

13.2质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

13.2.1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

13.2.2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年； 

13.2.3．装修工程为1年； 

13.2.4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；
13.2.5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 

13.2.6．其他项目保修期限约定如下：          /            。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

13.3缺陷责任期 

工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

13.4质量保修责任 

13.4.1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

13.4.2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

13.4.3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

13.4.4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

13.5保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

13.6双方约定的其他工程质量保修事项：           /               。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

合同订立时间：      年    月    日
合同订立地点：  益阳市中心医院  
（以下无正文）
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                         
委托代理人：                            委托代理人：                         
电      话：                            电      话：                          
开户  银行：                            开户  银行：                          
帐      号：                            帐      号：                          

注：以甲乙双方签订的正式合同为准。
工程施工安全协议书

甲方：  益阳市中心医院       

乙方：                                    

工程项目： 益阳市中心医院中心实验室装修工程项目
施工地址：  益阳市中心医院                     

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，确保乙方在施工中的人身、生产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、甲方安全责任

1、甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在开始施工前报甲方监督部门。

2、甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4、方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

⑴人身伤亡事故；

⑵发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

⑶发生场内火灾事故；

⑷发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

⑸施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、乙方安全责任

1、乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

乙方所提供的承包工程要求的相关资质（营业执照、资质证书等）证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方在施工过程中禁止从事超越本单位资质等级许可的业务或者以其他施工单位的名义承揽甲方工程。

3、乙方在施工现场的安全（包括人身安全和财产安全）、消防由乙方负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，并服从总承包对施工现场的安全生产管理。

4、监理安全管理机构，对施工现场进行安全监督管理和监护。乙方应配备专职（或兼职）安全员，随时检查施工现场内的安全情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与甲方安保部进行联系和进行信息交流，随时处理甲方发现的安全隐患及违章行为。

5、施工中必须坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，建立健全安全生产管理制度、消防安全制度、安全操作规程、安全生产责任制、防火责任制、保卫制度和群防群治制度。

现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

6、必须在施工组织中编制安全技术措施，对于危险性较大的工程，应当编制专项安全施工方案，并报甲方审查批准后才能施工。

7、加强对施工现场和防护措施的检查和管理，及时纠正违章指挥和违章作业、消除火灾隐患，对隐患严重的现场或机械、电气设备等，及时签发停工指令，并提出改进措施，如期整改。

8、保证现场的机械、仓库、临时用水用电、取暖设施和其他设备设施的安全。

9、施工现场的用电线路、用电设施的安全和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明工具，必须采用符合安全要求的电压。

10、乙方用于工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

11、开工前、乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进出施工现场，出入证严禁转借他人。

12、乙方负责施工前和施工中的安全教育和消防宣传教育，组织、落实对本单位安全生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工程，加强对职工安全生产的教育和培训。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。

13、乙方应向甲方提供特殊工种的工人名单（包括电工、焊工、架子工等）、从事特殊工种人员特种作业操作证，保证特种作业人员持证上岗。乙方所使用的设备或机械，必须经国家有关部门检验并符合规范要求。

14、进入施工现场的乙方人员除遵守本单位的安全制度外，还必须遵守甲方安全管理制度，正确佩戴安全防护措施，严格按甲方制度规定的审批手续办理施工现场动火安全作业证、电器临时接线证等有关作业证后持证作业。

15、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设备设施、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设备设施、工器具符合安全要求并处于安全状态。

16、乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工作业，并装设临时围栏或警告标志，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其他区域从事与施工作业无关的作业及其他任何活动。乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设备设施；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

17、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

18、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

19、保证现场一切材料的存放安全，规范使用。

20、按照国家规定，在有危险因素的设备设施和易发生危险的区域设置明显的安全警示标识，并定期组织检查、维修。

21、按照国家有关规定，配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

22、保证消防通道、疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全标志。

乙方对因工作需要临时引进的第三方的各项安全事项负责。

三、施工安全保证金

1、据工程量及合同款，综合工作性质、工作内容及施工单位风险评估结果，乙方须向甲方缴纳3000—10000元不等的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、生产和设备事故，于工程竣工验收后将该保证金全额（无息）退还。

2、发生违章行为的施工单位需缴纳罚款，原则上不在安全保证金内扣除，以现金形式缴纳，对于逾期未缴纳罚款的，将按罚款的1倍以上数额从安全保证金中扣除。

四、违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损失等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、乙方未设置安监人员或未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计或施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施或用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、如乙方对存在隐患和违章违纪行为逾期和屡纠不改或拒不整改和纠正的，每逾期一天，乙方需按200元至1000元/天 向甲方缴纳罚款。同时，甲方有权停止乙方施工，一切后果由乙方负责。

5、乙方在施工时，各种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗，以备双方安全检查人员的检查，不得违章操作。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

6、甲方有权对乙方的施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报复，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

7、在施工中如发生安全事故，药房要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

8、乙方使用甲方提供的设备设施、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

9、乙方人员无故到未经允许的生产区域施工或擅自动用甲方的设备设施等，乙方按100元至500元/人次 向甲方缴纳罚款。

10、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次 的罚款；特种人员无证上岗乙方应承担300元/人次 的罚款。

11、对于将香烟、火种带入生产区的人员，一经查出，向甲方缴纳罚款300元，将烟火带入防爆区的向甲方缴纳罚款5000元；外来人员在本公司内违章吸烟，未造成事故的，向甲方缴纳罚款1000元，在防爆区吸烟的罚款10000元；外来人员在本公司内违章吸烟，造成事故的，视情节轻重，处于2000元以上罚款直至追究刑事责任。

12、进入相关作业场所而劳动防护措施不到位，每人次缴纳100元罚款。

13、不按要求办理作业证私自进行作业或作业内容与作业证不符，每次罚款500元。

14、对于施工现场的安全隐患，甲方安全员出具《安全整改通知单》，情节严重的直接罚交风险补偿金，并根据实际情况定出整改期限。

五、未尽事宜，甲乙双方另行协商后形成补充协议，补充协议与本协议有同等效力。

六、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼，主合同或协议对争议解决另有约定的除外。

七、甲乙双方必须严格执行本协议，主合同或协议对安全方面的责任未约定或约定与本协议不一致的，以本协议为准。

八、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，履行期限至双方的主合同或协议履行完毕止。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

十、本协议签订地点为甲方所在地。

甲方：                                     乙方：                         

     年    月    日                                        年    月    日

 采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	01
	益阳市中心医院中心实验室装修工程项目
	详见第二节技术要求
	详见第二节技术要求
	(
	(


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。


第二节 技术要求
项目概况

项目名称：益阳市中心医院中心实验室装修工程项目

2、项目内容：益阳市中心医院中心实验室装修工程项目，内容主要包括①室内原始墙面天棚拆除，部分水磨石地面拆除，所有卫生间地面拆除以及原始卫生器具等杂物拆除。②新建轻钢龙骨石膏板隔墙以及50mm厚玻镁机制彩钢板隔墙，地面采用淡蓝色2.0pvc卷材地面，天棚采用600*600铝扣板或石膏板饰面漆，墙面采用6mm无机预涂板或白色无机涂料等。③室内给排水、电气、自控系统、通风、净化、空调以及供气等工程重装。④室内增加台柜设备，包含中央台、仪器台、边台、试剂柜、器皿柜、通风柜等设备。

二、清单说明(计价依据)

1、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》、2020版《湖南省建设工程消耗量标准》及其配套的相关文件;

2、湘建价〔2022〕146号关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知；

3、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

4、材料价依据现行市场通行价格；
5、工程量数量、隐蔽工程在项目实施过程中应做动态控制、按实计量，结算以实际完成应予计量工程量为准；

6、本项目不计利润，不可预见费按5%计取；
7、因设计图纸不完善，消防改造按160000元/项、其他水电拆除按10000元/项计入专业工程暂估价，结算按实；

8、因送审图纸未明确尺寸规格，全钢更衣柜拟3300元/m、万向排烟罩拟1250元/组、原子罩拟1980元/组、功能柱拟810元/套、四周挡水板拟180元/套计入材料暂估价，结算按实；
 9、其他相关文件及资料。

三、图纸及工程量清单

本项目的图纸及工程量清单请至益阳市公共资源交易中心电子交易平台自行下载。
四、技术要求
1、施工方案与技术措施:根据投标人提供的项目实地情况，主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领等阐述合理、表述全面且方案完善。

2、进度计划及保障措施：对项目特点、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求，对控制性工程、重难点工程进行经济、科学、合理配置资源的工期保证措施得力、可行且有操作性。

3、质量管理体系与措施：根据投标人提供的结合本项目实际情况，质量保障体系阐述完整合理、可行，保证措施得力。

4、安全管理体系与措施：投标人提供针对本项目的安全管理体系与措施、安全生产目标、安全措施设计等综合评价；方案完善、措施合理，且具有可行性。

5、现场文明管理体系与措施：投标人提供针对本项目的现场文明管理体系与措施、文明体系建设、文明施工措施设计等综合评价。

6、资源配置：对施工过程中的各项资源配置、投入、部署等方面提出保障措施，以及资源配置与项目实施与进度的关联匹配。

五、材料参数要求
1、实验边台、中央台

1.1、实验台、中央台台面

台面采用15mm厚实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护，为确保产品的稳定性，投标过程中需提供同时满足以下技术参数品牌加盖公章的检测报告：

▲（1）为确保台面对耐酸碱腐蚀性化学性能要求达标：参照GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求至少20种化学试剂的测试，化学试剂包含：90%乳酸，98%硫酸，68%硝酸，38%盐酸，99%甲醇，90%磷酸，99%丙烯酸，99%异丙醇等试剂，污染物接触时：48h且检测结果均为表面无变化；需提供第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

▲（2）为确保台面台面对承重性能要求达标：参照T/CIQA10-2020要求，将750mmx750mm样品水平放置在支撑梁上;在样品上施加720kg荷载，保载960h，加载面积为650mm×650mm；检测结果为：样品无破坏；为确保台面的莫氏硬度达标：参照JC/T872-20196.5.4（JG/T463-2014附录C）的性能检测方法，检测结果为：6级；需提供第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

▲（3）为确保台面台面抗菌率达标：参照JC/T897-2014的性能检测方法，检测结果为：抗菌陶瓷试样培养24h后菌落总数(cfu/片)≤20、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。抗菌陶瓷试样培养24h后菌落总数(cfu/片)≤9.6×10²、大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%。需提供第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

1.2、中央台洗涤台台面

台面采用25mm厚一体实芯烧制实验室专用碟形陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型,碟形阻水边总厚度25mm，操作面较碟边下降7mm应采用一体碟形阻水边工艺可以有效防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，为保障整体台面的美观度台面胚体需为黑色，釉面颜色九色可选，为方便摆放设备，碟型边宽度需≦80mm。为确保产品的稳定性：

▲（1）为确保实验人员安全台面工艺要求：台面采用≥25mm厚四周一体阻水边工艺的碟形台面，四周碟型阻水边能有效防止液体外溢。参照T/CIQA10-2020检测标准进行检测，检测结果为：四周一体阻水边的高度应为不低于6.2mm；碟型陶瓷台面其碟型区域储水量应确保其工作平面且包含净面积在内的容量≥6.2L/㎡（水容量非后期计算值）。投标时需提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的工艺专项检测报告（复印件需加盖公章）。

▲（2）水槽台采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面。依据T/CIQA10-2020附录F检测依据，检测结果为：沥水槽的间距大于圆形孔直径，圆形孔未破坏沥水槽结构。水沿着沥水槽，流向水槽孔，倾斜角度的沥水槽实现沥水导流的功能。碟型台面双水槽孔，双水槽孔配备单向且独立(非连通)的防滑沥水槽。陶瓷台面四周一体碟型阻水边工艺。沥水槽位置的釉面和无沥水槽位置的釉面一致。需提供合规性出具的防滑、沥水功能的检测报告相关证明文件（复印件需加盖公章）。

1.3、钢制柜体

（1）材料采用1.0mm优质冷轧钢板，外壳通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，再采用夹具装配，整个工艺过程均采用精密设备完成，所有外露的焊缝均需经过精心抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋，以增加柜体承载力及抗冲击能力。

（2）钢制部件：表面经酸洗、磷化后均匀进行环氧树脂粉末喷涂柜体表面，耐腐蚀；经久耐用，美观大方，满足在实验室特殊环境下的使用要求。

（3）抽屉面板：采用内外双层构造、内填成型隔音材料，抽屉为冷轧钢板折弯一体成型、支架承受能力强、板折弯后经钻尾螺丝连接于外侧抽屉面板，外观浑然一体，整体美观大方。配优质三节导轨，确保抽屉完全打开、承重并且不变形。整个抽屉不仅日常开关没有噪音，更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。

（4）柜体底板:冷轧钢板折弯一体成型，内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形。

（5）柜体门板:一律采用内外双层构造、内设加强筋并填成型隔音材料，整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音，更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。可依据需要配塑料内凹扣手或合金亚光拉手，外形美观大方，设计人性化。

（6）活动背板:采用活动式，提拉式自由拆卸结构，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

（7）活动层板：内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形，配钢制层板托销，可自由拆卸，也可根据使用需要调整钢制活动层板高度。

1.4、钢制柜体五金配件

（1）门板采用不锈钢合页，使用过程中应无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。抽屉采用三节静音滑轨，模具成型，表面经环氧静电喷涂，耐腐蚀，利于在实验室特殊的工作环境使用做实验时，抽屉拉出顺畅灵活，并且可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面；同时三节导轨还具有优秀的承重性能。

（2）柜体底部安装钢制水平调整螺杆，专用可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀。

（3）门板配置防撞胶及防撞胶粒，防止关门关抽屉时碰撞、磨损表面喷涂层而发出噪音。

（4）抽屉及柜门拉手：拉手采用铝合金亚光暗拉手（或铝型材扣手），外形美观，设计人性化。

1.5、试剂架

立柱采用钢型材，带立式插座盒（配带防护的万用插座），层板采用12MM厚玻璃层板，带铝合金防护栏。

1.6、铰链

自闭式304不锈钢铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性应好，使用过程中应无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

1.7、滑轨

三节式，模具成型，表面经乳白色环氧静电喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉应可自动回流。

1.8、插座

采用乳白色220V10A万用优质二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

2、水配件

2.1、实验室三口龙头

（1）符合GB 18145-2014 标准。

（2）涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。

（3）主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

（4）实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。

（5）水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。

▲（6）实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥67万次。水龙头依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.163g/m²24h。水龙头依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。需提供CNAS或CMA的第三方机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

2.2、实验室杯槽

采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；厚度为5mm-8mm。

▲（1）水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.362g/m²24h。水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。需提供CNAS或CMA的第三方机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

2.3、滴水架

滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。

▲（1）滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳状青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。滴水架依据GB/T 6040-2019ATR标准，对滴水架原料测试，检测结果材质为聚苯乙烯（PS）。需提供CNAS或CMA的第三方机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

2.4、台式单口洗眼器

（1）表面：为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。

（2）橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

（3）防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。

（4）水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用

（5）软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。

（6）前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。

▲（7）台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。需提供CNAS或CMA的第三方机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

▲（8）洗眼器角阀依据GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准，检测外观、尺寸、抗使用负载、耐腐蚀性能、使用性能等项，符合要求。需提供CNAS或CMA的第三方机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

3、PP排风柜

3.1、主要性能参数

▲（1）通风柜需通过EN14175-3:2019 型检测认证，通风柜平均面风速：0.29m/s±5%，浓度测试内侧法及外侧法结果<0.01ppm；在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章。

▲（2）通风柜需通过ASHRAE110-2016实验室排风柜性能测试方法出厂检测（AM），并符合以下性能要求（在投标文件中提供具有CMA和CNAS认证的机构出具的性能检测报告复印件，加盖投标人公章）：

通风柜平均面风速：0.29m/s±5%；

烟雾可视化：小烟雾：无可见的外溢或逃逸；大烟雾：无可见的外溢或逃逸；

示踪气体浓度测试：泄漏率≦0.000ppm；

拉门移动影响测试：泄漏率≦0.000ppm；

周边扫描：泄漏率≦0.000ppm；

静压/阻力：小于15Pa。

3.2、主体结构

3.2.1、上柜

（1）外尺寸：长1800×宽900×高1500。

（2）上柜结构：主体采用8mm厚优质PP(聚丙烯)象牙白板整体焊接制作而成，密封性好，结构稳固，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。侧板整体U型对折双层结构，中间留有水电气通道，侧板厚度≥130mm可拓展安装水阀气阀于内衬板上，便于维护且柜内留有检修窗，通风柜内空操作尺寸宽度不小于1240mm。

▲（3）导流板：采用5mm厚PP象牙白板，整体折弯而成，密封性好，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。提供由国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告包含阻燃性检测报告，采用UL94测试方法，满足UL94 V-0级的要求。提供由国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告，参照ASTM D790-17方法，其弯曲强度检测结果为127 Mpa。参照GB/T17657标准，表面耐干热性180度，检测结果为5级表面无明显变化（复印件需加盖公章）。
（4）移门：视窗玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，强度大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为730mm,视窗的外框采用了铝合金材质门框，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于23N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门视窗与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。

（5）侧板及滑槽：通风柜侧板及立柱为一体折弯焊接成型，结构稳固、美观。侧板前部预留槽口安装PVC静音滑槽，为避免滑槽开口形成进风湍流，在滑槽与通风柜视窗交接处缝隙不得超过5MM。通风柜侧板厚度尺寸≥130MM可拓展水电气等配件安装，侧板两侧内部设有检修窗，方便检修。

（6）气翼：双层双向圆弧结构设计，补风效果好，环氧树脂粉末烤漆，附着力强，防腐性能高，双边固定，方便拆卸检修清理，大大提高面风速稳流效果。

3.2.2、下柜

（1）尺寸：长1800×宽900×高850

（2）柜体结构：主体采用8mm厚优质PP(聚丙烯)象牙白板整体焊接制作而成，密封性好，结构稳固，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。

3.2.3、电气设施

（1）220V电源插座均配置IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。

4、PVC地面

采用嵌入颗粒式无方向性花纹，带聚氨酯耐污涂层的同质透心2.0mm厚PVC卷材，需满足或优于以下技术要求所有指标：

▲（1）单位面积重量≤2900g/m²；耐磨等级：T级；抗化学腐蚀性能：0级无污染，能抗100种化学物品；不含石棉（6种）的检测，结果是未检出；粘合物分级达到I级，粘合物含量大于50%；需提供第三方检测机构出具的有效期内检测报告（复印件需加盖公章）。

▲（2）抗病毒检测（人甲型流感病毒H1N1型，人冠状病毒229E型）检测，平均抗病毒活性率≥99%；抗菌测试：抗菌检测（大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌）≥99.96%；需提供第三方检测机构出具的有效期内检测报告（复印件需加盖公章）。

（3）防火性能：达到B1级；

（4）重金属（19项检测）：不含有；

（5）56种邻苯增塑剂未检出；

（6）28天TVOC排放未检出或者≤0.1mg/(m2.h)；


5、高效节能防腐风机

排风风机采用玻璃钢离心风机，外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，机壳连接螺栓采用与废气无接触外接式固定，风机采用双底座减震处理措施。

▲风机依据JB/T9536-2013通过防腐等级WF2认证，提供第三方检测报告及防腐等级认证证书。（复印件需加盖公章）

5.1、风机参数满足如下要求

（1）风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；

（2）轴封：采用填料（机油毡）填充式轴封；

（4）外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作；

（5）风机支架采用机架材质：钢材焊接经过抛丸除锈后喷户外防腐粉经过208度高温烤漆制作，实现5年以上表面不生锈；

（6）轴心材质：45#钢后防腐密封处理；

（7）所有紧固件或螺丝与废气分离防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）；

（8）风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的叶轮要便于检查清理；

（9）配套电机：电机需符合GB18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE5能效达到一级能效，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核；

▲电机需提供第三方实验室检测报告及能效备案标识（报告需要带CMA及CNAS认证标志，复印件需加盖公章）。

5.2、风机性能要求

▲提供同时满足以下技术参数第三方实验室检测报告（报告需要带CMA及CNAS认证标志，复印件需加盖公章）

（1）按GB/T 1236-2017 《工业通风机用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 

（2）按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；

（3）按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级；

（4）按GB/T 2888-2008 规定测试噪声(比A声级) dB ≤27； 

（5）按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于2min，试 验结果应符合以下规定： a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高工作转速的 150%转速下运行，持续时间不少于 24h，试验结果应符合焊 缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 

（6）外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；

（7）按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm 2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀。

5.3、风机材质技术综合要求

▲提供同时满足以下技术参数第三方实验室检测报告（报告需要带CMA及CNAS认证标志，复印件需加盖公章）

材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作，制作工艺需要达到以下检测要求：

（1）检测项目：弯曲强度依据GB/T1449-2005试验速度：2mm/min检测，符合平均值523Mpa，离散系数4.0%要求。弯曲模量依据GB/T1449-2005试验速度：2mm/min检测，符合平均值2.05×10⁴，离散系数2.3%要求。树脂不可溶分含量依据GB/T2576-2005检测符合平均值98.6%，离散系数0.51%要求。树脂含量依据GB/T2577-2005检测符合平均值38.1%，离散系数0.63%要求。5%盐酸常温浸泡48h后弯曲强度依据GB/T3857-2017和GB/T1449-2005试验速度2mm/min检测，符合平均值444MPa，离散系数2.6%要求。5%盐酸常温浸泡48h后弯曲强度保留率依据GB/T3857-2017和GB/T1449-2005试验速度2mm/min检测，符合平均值84.9%。

5.4、风机主件（机壳及叶轮）材料技术要求

▲提供同时满足以下技术参数第三方实验室检测报告（报告需要带CMA及CNAS认证标志，复印件需加盖公章）

风机外壳及叶轮采用阻燃防腐玻璃钢材料制作依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准检验符合GB 8624-2012中电线电缆套管B1级难燃材料技术要求。检验结果如下：通过GB/T2406.2-2009标准方法检测氧指数标准值≥46.4%。通过GB/T8627-2007标准方法检烟密度等级SDR标准值≤25。通过GB/T2408-2021标准方法塑料垂直燃烧标准值V-0级。

6、集中供气系统
6.1、供气要求

气体使用钢瓶集中供气系统，将气瓶间的高纯气体输送至各个实验室使用。

▲（1）投标人需提供省市级国家计量单位出具的集中供气系统的检测报告复印件加盖公章,试验压力≥16MPa，管道压力≥1MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

6.2、供气流程

供气流程为：钢瓶安放在气瓶间内，气源采用集中供气方式从气瓶室通过不锈钢仪表管将气体输送至各用气终端,保证美观与安全。气瓶接头与调压装置之间应设有耐高压的高压软管，气体管路采用实验室不锈钢专用管道。管线引至实验室，末端采用球阀控制开关；连接方式为自动焊接。管道应沿墙角铺，就近连接至各仪器终端。

6.3、减压器
气阀阀芯材料为316不锈钢，调压手柄材料为聚乙稀GF30，气阀表层颜色需符合DIN12920标准及带有气体名称的标签，带压力显示表，泄漏率为10-1mbarL/S，阀门进口尺寸为NPT“1/4”，气阀适用于纯度为6.0的气体，所有阀体材料都具有耐酸碱功能。

▲（1）产品需具有CNAS及CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，试验压力≥16MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗透。

▲（2）产品需具有CNAS及CMA资质的第三方检测机构出具的材质检测报告复印件并加盖公章。产品需具有第三方检测机构出具的哈氏合金材质检测报告复印件并加盖公章。

6.4、球阀

阀门316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。洁净度BA级。

▲（1）需出具省市级检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，试验压力≥5MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

6.5、不锈钢管

采用不锈钢管线,外表面抛光内表面化学处理，管尺寸为1/2"、3/8"和1/4"，气管适用纯度等级为6.0的气体。气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理（CFC-FREE环保处理）。

材质：SS316LBA管。

规格：1/2〃OD×0.039〃（Ø12.7mm×1.00mm）；3/8〃OD×0.05〃（Ø9.53mm×0.89mm）；1/4〃OD×0.035〃（Ø6.35mm×0.89mm）；

▲（1）产品需具有第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，试验压力≥16MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗透。

▲（2）产品需具有CNAS及CMA资质的第三方检测机构出具的化学成分检测、硬度测试、腐蚀性能检测的检测报告复印件并加盖公章。

6.6、高压软管

内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa

用途：用于连接钢瓶接口

乙炔专用高压软管：专用于乙炔，带单向阀和钢瓶接头，有足够的韧性、柔软性，方便在一定操作范围内换接钢瓶

▲（1）需出具省市级检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，试验压力≥16MPa，保压时间不低于0.5h,实测结果：无破裂、无渗漏。

6.7、不锈钢焊接三通

采用316L优质材料，经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。洁净度BA级。

▲（1）产品需具有CNAS及CMA资质的第三方检测机构出具的材质检测报告复印件并加盖公章。

6.8、不锈钢接头及终端接头

采用316优质材料，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

所有卡圈经过低温硬化渗碳过程，阀门的洁净度方面符合高纯供气系统的特殊要求，材料质量的监控管理经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。洁净度BA级。

7、组合式空气处理机组

▲（1）变形率D1级，在100OPa时，变形率检验数据≤0.6mm/m；在-100OPa时，变形率检验数据≤0.4mm/m。传热系数T1级，检验数据≤0.43W/(m2·K)。热桥因子TB1级，检验数据≤0.82。漏风率L1级，在700Pa时，漏风率检验数据≤0.101/(s·m2)；在-400Pa时，漏风率检验数据≤0.091/(s·m2)。过滤器旁通漏风率F9级，在400Pa时，过滤器旁通漏风率检验数据≤0.01%；在-400Pa时，过滤器旁通漏风率检验数据≤0.22%。需提供第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖印章）。

▲（2）组合式空气处理机组使用的聚氨酯发泡板，燃烧性能达到B1级，弯曲强度≥800kPa，导热系数≤0.022W/(m·K)，尺寸稳定性≤0.3%。粘结强度≥300kPa。需提供相关证明文件（复印件需加盖公章）。

▲（3）需提供所投组合式空气处理机组所用冷凝水盘和换热器的抑菌检测报告，要求大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.9%。需提供第三方检测机构出具的检测报告（复印件需加盖公章）。

（4）组合式空气处理机组表冷段、加湿段、风机段应都设置水盘，且水盘材质需为不锈钢材质。

（5）为确保过滤器净化效果以及箱体机械强度，组合式空气处理机组过滤器安装框架须采用整体焊接结构形式，保证机械强度及过滤净化效率。

（6）组合式空气处理机组各结构段的底座应采用热镀锌槽钢整体焊接结构，不得采用钣金及紧固件连接结构。

（7）所投组合式空气处理机组需采用耐腐蚀性能的铝合金作为机组框架结构件，面板采用嵌入锲板式无缝隙对接技术，不得采用箱板直接拼接的无框架式或者迷宫式箱体结构。

▲（8）设备制造厂家需具备相应产品的实验室，实验室需提供相关证明文件。（复印件需加盖公章）。


     第三节 商务要求
一、项目采购预算：人民币3783121.00元，超过预算的投标报价将视为无效投标。
二、项目建设地点：益阳市中心医院康复路院区。

三、项目实施要求： 

1、施工工期：90日历天。
2、质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

3、保修要求：按国务院279号令、建设部 80号令及相关工程保修承诺执行。

4、验收标准：由建设单位和使用单位共同参与验收，按国家相关验收标准验收。
5、供应商的最后报价应是完成本磋商文件中所规定工程量的所有费用，包含成本、利润、税金、安全防护文明施工措施费、材料的安装、包装和运输等所有费用，不得以任何理由重复或增加任何费用。施工方必须保证安全、文明施工，相关保险费用包含在投标报价内,所有施工过程中发生的安全事故均由施工方负责。

6、供应商必须为投入至本项目的所有人员购买意外险或工伤保险等确保施工安全，并承担项目人员的全部安全责任；供应商必须为确保项目顺利完成提供关于施工安全、施工工期、施工质量保修的承诺函并加盖公章。

7、质量保证服务期限：2年。
四、项目部关键岗位人员要求： 

投标人根据湘建建﹝2020﹞208号文件的要求配备。关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证。施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。

五、结算方法：

1、付款人：益阳市中心医院。

2、付款方式：合同签订后主材到场支付合同价款的40%，施工完成验收后付至合同价款的80%，审计完成付至合同价款的97%，余款3%做为尾款，质量保证服务期限自实

际竣工之日起满 2年止，期满后甲方将尾款无息退还乙方。
六、其他需要说明的事项

1、其他未涉及事项，双方另行协商。

第五章  响应文件的组成
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
二、投标保证金
三、供应商的资格证明材料
附件3：供应商基本情况表
供应商的资格条件更新材料
附件4：湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件5：中小企业声明函
项目实施方案
附件6：主要人员简历表

五、合同条款偏离表
六、技术/商务响应与偏离表
七、提供政府采购政策产品等证明材料

八、报价一览表及报价文件

附件8：报价一览表

九、供应商认为需提供的其它资料

十、最后报价

政府采购
响 应 文 件
采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
委托代理编号：                       
供应商：                          
二〇二五年  月  日  
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：           ，委托代理编号：          ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日（日历日）内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交电子响应文件     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商

法定代表人(或者负责人)为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺(承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；
成立不足三年的，为实际时间)：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
（1）受到刑事处罚；

（2）受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
附件1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      
附件2：
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：                     
日期：         年      月       日
二、投标保证金
提供：金融机构、担保机构出具的保函证明文件（本项目不需提交）。
三、供应商的资格证明材料
1法定代表人提交法定代表人身份证明或者授权代表提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明）及双方身份证复印件； 
2、法人提交企业法人营业执照副本复印件；
3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

4、提供《中小企业声明函》并声明中小企业；
5、提供本项目磋商须知中规定的供应商特定资格条件证明材料的复印件。
注:
1、供应商具有实行了“三证合一”、“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、保险登记证和统计登记证，符合上述资格条件的相关条款。
2、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。
3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件精神，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件的组成）参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
附件3：
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人姓名及联系电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照、资质证书、安全生产许可证书（复印件）。


供应商的资格条件更新材料
说明：供应商根据磋商文件第二章第14.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。
附件4：

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 

按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型(中型(小型(微型(

(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 

公司（单位）名称（盖章）

     年    月    日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字或盖章)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字或盖章)、身份证号、手机号:

附件5：
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（含联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业）、（小型企业）、（微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业）、（小型企业）、（微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。说明：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。 

四、项目实施方案
 技术评价
配置及技术参数

项目实施方案及保障措施

投标产品质量

人员配备
请提供人员的专业证书或岗位证书
人员配备到岗承诺书（格式自拟）
类似项目经历：
请按评分标准要求提供

其他证明资料或说明
1、请提供磋商文件、评分标准、采购需求需要提供的方案、承诺及相关证明文件复印件
2、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力承诺
附件6
主要人员简历表(工程类、服务类适用)

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要项目管理人员指项目负责人、项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证及无在建工程项目的承诺书，其他人员应附岗位资格证书、身份证，其中安全员须具有安全考核合格证书C证。施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建 [2020]208 号文规定的最低配备标准。
供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日
五、合同条款偏离表

政府采购计划编号:                               项目名称：                    
包           号：                                   包名称：                      
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.投标人应根据招标文件第三章“政府采购合同”填写本表；
2.投标人如果对招标文件第三章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月         日

六、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	1
	响应文件有效期
	90 日（日历日）
	
	
	

	2
	工期
	
	
	
	

	3
	付款方式 
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
七、提供政府采购政策产品等证明材料
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖单位章）：
                              日  期：
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件7-1
提供中小企业货物清单表

项目编号：                                          

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型

（填写中型或小型、微型）
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

供应商代表（签字或盖章）：       
日期：        年    月   日

附件7-2  

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第9.1款或者第9.2款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附6-4《提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件7-3
提供节能产品、环境标志产品清单

项目编号：                                     

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

供应商代表（签字或盖章）：       
日期：        年    月   日

八、报价一览表及报价文件
附件8：
报价一览表
	项目名称
项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	项目负责人
	

	工期
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：       
日期：         年    月   日
分项价格表

提供完整的工程量清单报价文件

九、供应商认为需要提供的其它资料
承 诺 书
                     （采购人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往         （项目名称）        标段（以下简称“本工程”）的项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不                                                                                          是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4、我方将对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担本项目施工期间的全部安全责任。

5、建筑垃圾由我方自行清运离场，并自行寻找倾倒场所。

6、我方负有义务保护现场所有物资，防盗、防破坏。 

7、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

8、非我单位及法定代表人（项目负责人）依法投诉，请有关部门不予受理。
特此承诺

                         投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　       年       月       日

十、最后报价
1、最后报价不得编制在投标响应文件内，在益阳市公共资源交易中心电子交易平台填报。
2、最后报价只对项目做总报价，若投标人确定为第一成交候选人后，需提供纸质版清单文件二份（需投标人盖章）及电子版本一份至采购代理机构存档。


