第四章 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 是否接受进口设备 | 数量 | 单位 | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 01 | 视频监控设备 | 否 | 1 | 批 | 合同签订后30天之内交货并安装完毕。 | 采购人指定地点 |  |

备注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按竞争性磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地机柜 | 1、前后门均为网孔设计，通风效果好，有助有源设备散热； 2、高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固； 3、大面积玻璃或网孔前门，美观、大方； 4、全喷塑处理，防止碰伤、腐蚀； 5、符合GB/T 3047.8-1996、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范； 6、快捷的拆装结构和合理线路通道。 | 2 | 个 |
| 2 | 室外防雨机柜 | 600*600*1000、防水型、全不锈钢材质，带锁，监控专用。 | 6 | 个 |
| 3 | 室外防雨设备箱 | 400*500、防水型、全不锈钢材质，带锁，监控专用。 | 8 | 个 |
| 4 | 防雷PDU | 最大通流容量10KA，1U面板，额定电流16A，工作电压220V，带开关，防雷，万用，电压保护水平≤1KV，8孔标准线长3m。 | 8 | 个 |
| 5 | 理线器 | 1、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 2、深度55mm，并且间隔宽，方便跳线整理。 3、圆角工艺，不伤手。 4、可上下开启。 | 21 | 个 |
| 6 | 漏电保护器 | 16A2P漏电保护器 | 16 | 个 |
| 7 | 防雷器 | 单相防雷浪涌保护器 | 16 | 个 |
| 8 | 7孔排插 | 七孔排插 | 8 | 个 |
| 9 | 监控立杆 | 3.5米监控立杆（含地笼、防雷接地装置） | 2 | 根 |
| 10 | 12芯光缆 | 12芯室外铠装光缆 | 1200 | 米 |
| 11 | 主干电源线 | RVV3*2.5国标无氧铜主干电源线 | 1200 | 米 |
| 12 | 支线电源线 | RVV3*1.5国标无氧铜支线电源线 | 1250 | 米 |
| 13 | 六类水晶头 | 符合TIA/EIA-568-B.2-1的六类标准 针脚采用：100μ″镀镍，50μ〞镀金 三插式针脚并配有固定线芯架 耐拔插次数≧750次 运行温度：-30℃至60℃ 存储温度： -40℃至70℃ | 5 | 盒 |
| 14 | 6芯光缆 | 6芯室外铠装光缆 | 800 | 米 |
| 15 | 光纤配线架 | 12芯ODF配线架，含LC满配尾纤法兰 | 8 | 个 |
| 16 | 光纤熔接盘 | 6芯LC熔纤盘含LC满配尾纤法兰 | 12 | 个 |
| 17 | 光纤熔接盘 | 光纤机器热熔接 | 340 | 芯 |
| 18 | 超五类网线 | 1.符合T568A和T568B线序 2.结构：两件式设计，8P8C 3.金片：三叉铜合金 4.塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 5.镀金厚度：50u” 6.适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7.插拔次数：≥1000次 8.拉力测试：≥20N 9.介质耐电压：1000VAC/60S 10.工作环境温度：-10℃～+60℃ | 24 | 箱 |
| 19 | 六类网线 | 1.符合T568A和T568B线序 2.结构：两件式设计，8P8C 3.金片：三叉铜合金 4.塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 5.镀金厚度：50u” 6.适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7.插拔次数：≥1000次 8.拉力测试：≥20N 9.介质耐电压：1000VAC/60S 10.工作环境温度：-10℃～+60℃ | 5 | 箱 |
| 20 | 20套管 | PVC20,含管配件 | 2400 | 米 |
| 21 | 25套管 | PVC25，含管配件 | 1800 | 米 |
| 22 | 网络摄像机 | 1.主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 2.最低照度彩色0.0005lx，黑白0.0001lx。 3.内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4.支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 6.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 7.支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 8.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9.可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 10.支持像素显示功能，可通过浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 11.支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 12.支持DC12V或POE供电。 13.IP67防护等级。 | 130 | 个 |
| 23 | 筒机支架 | 塑胶新材质坚固耐，最大承重量2Kg，使用环境温度-20~55℃； 底座葫芦口孔位；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，美观防水 | 130 | 个 |
| 24 | 网络摄像机 | 400万像素1/3"红外海螺半球网络摄像机；4MP(2560×1440)@20FPS；0.01Lux (F2.0，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；2.8/4.0mm定焦；双码流，最大码流6路；内置Mic； 10M/100M自适应网口；一颗红外灯补光30米；支持运动检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7W MAX；防护等级：IP67；支持4KV防雷 | 10 | 个 |
| 25 | 存储服务器 | 1.调速风扇；支持热插拔1+1AC220V 2.标配≥4个千兆网口，支持4个PCI-E3.0，或可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至 15个千兆网口，或增配 12个 10Gb /25Gb光纤接口或增配 12 个 8Gb/16Gb/32Gb 光纤接口或增配 12个 HDMI 接口或增配 9 个Mini SAS HD接口，支持GPU智能卡，支持PCI-E X16和PCI-E X8，可支持12GB SAS扩展口 3.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 4.可接2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 5.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 6.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 7.支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 8.应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 9.支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 10支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断。 11.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 12.支持通过浏览器对样机进行操作；对单个或多个设备或设备内的磁盘进行定位，并可设置时间，支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 13.支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 14.支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 15.支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 16.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复 17.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 18.支持硬盘灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为坏盘，通过用户界面硬盘位标识为灰色，硬件上硬盘灯显示为红色长亮；当硬盘指示灯为蓝色时，硬盘状态正常 19.Type-C接口支持为具有该接口外设设备供电和数据传输 支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 20.支持内存资源动态调节，根据业务进行自动分配，当业务压力增加时，内存自动分配 21.支持较小容量SMR硬盘失效后，可用大容量SMR硬盘替换，不影响业务运行；支持不同品牌、不同容量SMR硬盘混合使用，组成raid 22.可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载，支持划分多个对象池，支持对象池的独立循环覆盖，并支持多种操作方式，包括创建、查询、编辑、删除等；支持对象文件下载 ；支持断点续传下载；支持流式视频文件上传、存储，支持点播回放 23.支持配置多个录像卷、图片卷、文件卷，支持不同的卷，配置不同的覆盖策略 24.在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档 支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置 25.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况 26.支持http和https传输图片，对报文加密传输，到对端之后解密存储 | 2 | 台 |
| 26 | 监控管理授权扩容 | 需与原管理平台匹配 | 300 | 路 |
| 27 | 室外音柱 | 1、外壳采用铝合金材，安装方便，专业的表面处理工艺，防水防锈； 2、2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以放置室外环境，声音通透亮丽、清晰、杂音小，外观精美； 3、适用于网球场、游泳池、花园、学校、集市等场所； 4、额定功率：≥80W； 5、喇叭单元：低音6.5"*5+号角高音*1; | 6 | 个 |
| 28 | IP功放360W | 1、六路信号输入（三路话筒输入、二路线路输入、一路网络信号输入）在无网络信号时实现本地音乐播放及广播 2、设有100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出 3、 各输入通道音量独立调节（网络输入音频信号与线路AUX1为同一音量电位器控制）、高音、低音独立调节 4、具有电源自动节能功能，当有网络信号时能自动换醒设备电源具有优先权设计：MIC1为优先级， MIC2、3和线路AUX1、2为第二级 5、MIC1具有默音功能，自动默音设有调节开关，可调节范围：0到-30dB 6、具有5单元LED电平显示，便于观察输出电平 7、1路线路输出可外接纯后级功率放大器扩展系统功率 8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净 9、当有网络信号输入时自动打开设备电源功能 10、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证 11、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 12、网络芯片速率：10/100Mbps 13、音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 14、音频采样：8kHz～44.1kHz, 16位 15、传输位率：8kbps-320kbps 16、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 17、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性 18、完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高 19、输出方式：70V/100V定压输出和4-16Ω定阻 20、额定输出功率：360W 22、话筒输入灵敏度：MIC1-3：5-8mV 不平衡 23、线路输入：AUX1-3：10KΩ 150-470mV 不平衡 24、线路输出：0.775V（0dB） 不平衡 25、信号噪声比S/N：LINE：85dB，MIC＞72dB 26、非线性失真THD：＜1% at 1000HZ，1/3的额定输出功率，满功率输出时的总谐波失真≤2% 27、频率响应：60-15KHz（±3dB） 28、电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ。 | 4 | 台 |
| 29 | 广播线缆 | RVVP2*1.5、国标。 | 1000 | 米 |
| 30 | 8口POE交换机 | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥2，POE输出功率≥120W，金属外壳，桌面型交换机； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps。 | 8 | 台 |
| 31 | 16口POE交换机 | 1、千兆POE电口≥16个，千兆SFP光口≥2个，金属外壳，标准1U设备； 2、交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 | 10 | 台 |
| 32 | 广播接入交换机 | 二层网管型交换机 1、千兆电口≥8个，千兆SFP光口≥2个，可上机架设备；2、内存≥128M，交换容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps。 | 4 | 台 |
| 33 | 网络接入交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，标准1U设备 2、内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥84Mpps。 | 5 | 台 |
| 34 | 智能安防汇聚交换机1 | 1、要求设备千兆SFP光口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，双交流电源。USB配置接口≥1，Console配置口≥1，Reset键≥1。 2、交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥216Mpps/2160Mpps。 3、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。 4、支持MAC绑定，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制。 5、支持安全审计功能，安全日志功能，操作日志功能。 6、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。 7、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。 8、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 6 | 台 |
| 35 | 智能安防汇聚交换机2 | 1、要求设备千兆SFP光口≥24个，独立千兆电口≥8个，SFP+万兆光口≥4个，USB配置接口≥2，Console配置口≥1，冗余交流电源输入； 2、支持主备电源切换； 3、交换容量≥792Gbps/7.92Tbps，包转发率≥384Mpps/3840Mpps； 4、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。 5、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示； 6、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS，以上功能要求提供功能截图； 7、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 1 | 台 |
| 36 | 智能化安防核心交换机 | 1、设备千兆电接口≥24个，万兆SFP+光接口≥18个，25G SFP28接口≥8个，非扩展，USB配置接口≥1，Console配置口≥1，DC0配置口≥1，电源槽位数≥2个，高度≤1U； 2、要求设备电源等全部支持热插拔； 3、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥960Mpps/9600Mpps，MAC≥128K； 4、支持安全审计功能，安全日志功能、操作日志功能； 5、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持≥128台设备虚拟成一台设备。 6、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏； 7、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，需要支持Openflow1.3协议标，支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理 8、支持并出厂实配二层TRILL、三层TRILL；VXLAN二层网关、三层网关等相关功能, ； 9、支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP等管理方式。 10、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS； 11、支持手机APP管理，可通过手机APP实现开局部署、监控设备关键性能指标（内存利用率、CPU利用率、端口协商速率、上联口速率等）、整网拓扑可视化、防环路/防私接/VALN配置等配置下发、端口管理等功能。 | 1 | 台 |
| 37 | 空调柜机 | 5匹、变频、冷暖柜机。 | 1 | 台 |
| 38 | 千兆光模块 | 千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km。 | 68 | 个 |
| 39 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输10Km。 | 10 | 个 |
| 40 | 尾纤条线 | LC-LC3米光纤跳线，电信级。 | 88 | 对 |
| 41 | 管道敷设 | 管道敷设。 | 300 | 米 |
| 42 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方、含垃圾清理。 | 20 | 立方 |
| 43 | 混凝土路面拆除恢复 | 混凝土路面拆除恢复。 | 1 | 立方 |

二、项目建设要求及说明

1、产品运输、保险及保管

1.1投标人中标后应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达桃江县职业中专学校。

1.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等资料一并附于货物内。

1.3投标人中标后在货物发运手续办理完毕后24小时内通知采购人，以准备接货。

1.4投标人中标后负责其派出的实施人员的人身意外保险。

2、产品安装、调试

2.1投标人中标后在30日历天内负责完成设备的安装调试、试运行以及测试等。

2.2项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、实施图纸等，移交采购人。

2.3本项目安装、调试人员为具有相应资质的人员实施。

3、项目验收

3.1采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.2成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.3设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国家标准及招标参数要求进行质量验收。不符合上述要求或者设备验收签字前如有任何质量问题，成交供应商应重新更换设备，更换设备后还是不符合要求，视为验收不合格，采购人有权终止合同。所有损失均由成交供应商自负。

3.4验收过程中产生产品质量纠纷，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用。

4、质量保证

4.1投标人中标后提供的产品应是原装正品，所提供的产品符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。相关证书须在交接货物时一并提供给采购人。

4.2产品质量保证期：质保期3年。质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备运行维护等要求免费上门服务，如出现故障未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。成交供应商承诺的质保期限内，应对设备的质量负责，不能按照合同约定履行质保和售后服务的，采购人有权终止履行合同且一切损失均由成交供应商负责。

5、售后服务

5.1成交供应商应提交详细的售后服务方案及承诺，并明确列出每种故障的修复时效，要求如下（包含但不局限于）：

5.2响应时间：设备在保修期内出现质量问题，成交供应商接到通知2小时响应，48小时内到达现场完成维修或更换（特殊情况另行约定），并承担修理调换的费用；如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。质保期后的设备维修：及时有效地提供维修服务，在接到报修通知2小时内响应，48小时内到达现场维修。

5.3在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。

5.4保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由成交供应商承担，如因设备质量问题或技术缺陷问题，成交供应商应无条件提供“包修包换包退”服务。

5.5成交供应商应提供培训服务（含技术培训和技术支持），确保用户能了解、掌握、正常使用。

5.6所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），承诺必须以采购人能接受的方式加以解决。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“包修包换包退”服务。

第三节 商务要求

1、付款人及付款方式：

1.1付款人：桃江县职业中专学校

1.2付款方式：按合同约定。

2、交货时间及地点：

2.1交货时间：成交通知书发出后30日历天之内交货并安装完毕。

2.2交货地点：采购人指定相关地点。

2.3交货方式：成交人免费运送至采购人指定地点安装调试完毕，并验收合格。

3、本项目采用费用包干方式支付，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置、货物运输保险保管、通过验收、质保期免费调换、售后等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负，采购人不另行组织。

5、其他未尽事宜，由采购人与成交供应商双方协商在合同中约定。

6、成交供应商在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，成交供应商对由此产生的一切后果负责。

备注：1、各投标单位需要在益阳市公共资源交易监管（http://jyzx.yiyang.gov.cn/）注册，并按要求完善相关资料，否则无法获取保证金账户。

2、各投标单位需要在湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn）进行注册，否则无法进行中标候选人公示。

3、已注册成功的除外，因未注册导致的无法正常投标后果投标人自行负责。

4、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。