采购需求
一、采购内容
主要标的
	序号
	货物名称
	是否接受进口产品
	单位
	数量
	是否是核心产品

	1
	数据库服务器
	否
	台
	2
	否

	2
	网络型工作站
	否
	台
	3
	否

	3
	液晶显示器
	否
	台
	8
	否

	4
	核心交换机
	否
	台
	1
	否

	5
	电话录音录时器
	否
	台
	1
	否

	6
	硬盘录像机
	否
	台
	1
	否

	7
	智能交互会议一体机
	否
	台
	2
	否

	8
	电脑操作台
	否
	套
	1
	否

	9
	雷击保护器
	否
	台
	2
	否

	10
	校时服务器
	否
	台
	1
	否

	11
	声光报警控制器及报警灯
	否
	台
	1
	否

	12
	UPS电源
	否
	套
	1
	否

	13
	报警主机联网监控子系统
	否
	套
	1
	是

	14
	消防水监测子系统
	否
	套
	1
	否

	15
	远程消防视频监控子系统
	否
	套
	1
	否

	16
	电气火灾联网监测管理子系统
	否
	套
	1
	否

	17
	消防设施设备NFC智能管理子系统
	否
	套
	1
	否

	18
	消防远程控制管理子系统
	否
	套
	1
	否

	19
	室外消火栓监测管理子系统
	否
	套
	1
	否

	20
	三维动态应急预案子系统
	否
	套
	1
	否

	21
	消防重点单位户籍化档案管理子系统
	否
	套
	1
	否

	22
	各建筑（或二级单位）评分考核管理子系统
	否
	套
	1
	否

	23
	文物建筑动态消防安全评估子系统
	否
	套
	1
	否

	24
	文物建筑火灾风险预警与隐患管理子系统
	否
	套
	1
	否

	25
	手机APP智能移动接警终端管理子系统
	否
	套
	1
	否

	26
	对外接口
	否
	套
	1
	否

	27
	数据库软件
	否
	套
	1
	否

	28
	服务器操作系统
	否
	套
	1
	否

	29
	校史馆三维图制作
	否
	套
	1
	否

	30
	校史馆动态预案制作、巡检定位及人员热力分布
	否
	套
	1
	否

	31
	行政楼三维图制作
	否
	套
	1
	否

	32
	行政楼动态预案制作、巡检定位及人员热力分布
	否
	套
	1
	否

	33
	用户信息传输装置
	否
	台
	7
	否

	34
	消防水传输装置
	否
	台
	2
	否

	35
	消防水压力监测装置（有线）
	否
	只
	3
	否

	36
	消防水池液位监测装置（有线）
	否
	只
	1
	否

	37
	消防水压力监测装置(NB)
	否
	只
	14
	否

	38
	电流互感器
	否
	只
	4
	否

	39
	摄像机
	否
	台
	8
	否

	40
	POE供电交换机
	否
	台
	8
	否

	41
	中心远程控制火灾报警主机模块
	否
	块
	1
	否

	42
	NFC电子标签
	否
	个
	155
	否

	43
	手持终端机
	否
	台
	6
	否

	44
	智能闷盖消防栓监测终端
	否
	套
	54
	否

	45
	智能无线光电感烟探测报警器(NB)
	否
	个
	75
	否

	46
	智能消防报警主机
	否
	台
	4
	否

	47
	智能无线光电感烟探测报警器
	否
	只
	293
	否

	48
	无线手动火灾报警按钮
	否
	只
	42
	否

	49
	声光报警器（有线）
	否
	只
	42
	否

	50
	无线扬声器
	否
	只
	48
	否

	51
	无线通信模块
	否
	只
	48
	否

	52
	输入输出模块
	否
	只
	4
	否

	53
	灭火器智能联网监测装置
	否
	只
	328
	否

	54
	配电柜物联网灭火系统
	否
	套
	2
	否

	55
	1P智能断路器20A
	否
	台
	327
	否

	56
	1P智能断路器32A
	否
	台
	31
	否

	57
	1P智能断路器63A
	否
	台
	1
	否

	58
	2P智能断路器32A
	否
	台
	23
	否

	59
	2P智能断路器63A
	否
	台
	1
	否

	60
	2P智能断路器漏保32A
	否
	台
	203
	否

	61
	3P智能断路器380V 32A
	否
	台
	17
	否

	62
	3P智能断路器380V 63A
	否
	台
	29
	否

	63
	3P智能断路器380V 80A
	否
	台
	2
	否

	64
	4P带漏保智能断路器380V 32A
	否
	台
	3
	否

	65
	4P智能断路器380V 63A
	否
	台
	1
	否

	66
	4P智能断路器380V 80A
	否
	台
	1
	否

	67
	温度变送器
	否
	台
	9
	否

	68
	故障电弧探测器
	否
	台
	34
	否

	69
	故障电弧传感器
	否
	台
	68
	否

	70
	智能主机
	否
	台
	16
	否

	71
	开关电源
	否
	台
	18
	否

	72
	电力物联网采集器
	否
	台
	36
	否

	73
	防浪涌电源模块
	否
	台
	84
	否

	74
	RS485通信模块
	否
	台
	84
	否

	75
	防火墙
	否
	台
	1
	否

	76
	电源线
	否
	米
	2500
	否

	77
	信号线
	否
	米
	2500
	否

	78
	六类非屏蔽网线
	否
	米
	1500
	否

	79
	KBG25
	否
	米
	4000
	否


技术要求
所有标的均应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。以下技术指标要求中“#”项标注代表重要指标（共计20项）。
	产品序号及名称
	“#”项数量
	备注

	22.各建筑（或二级单位）评分考核管理子系统
	1
	

	23.文物建筑动态消防安全评估子系统
	1
	

	33.用户信息传输装置
	2
	

	46.智能消防报警主机
	4
	

	50.无线扬声器
	1
	

	51.无线通信模块
	1
	

	55.1P智能断路器20A
	3
	

	68.故障电弧探测器
	3
	

	70.智能主机
	1
	

	72.电力物联网采集器
	2
	

	75.防火墙
	1
	

	合计
	20
	


1.数据库服务器（数量：2台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	数据库服务器
	1、采用机架式服务器，不少于128G内存，
2、内存插槽数:不低于24
3、CPU频率(MHz)：不低于2.4GHZ
	


2.网络型工作站（数量：3台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	网络型工作站
	1、处理器：不低于i9
2、内存：不低于32G
3、存储：4THD企业级
4、独显：显存不低于4G
	


3.液晶显示器（数量：8台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	液晶显示器
	1、不低于24英寸，ISP宽屏
2、旋转升降支架，16:9宽屏
	


4.核心交换机（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	核心交换机
	1、不低于24个10/100/1000Base-T以太网端口
2、交换容量1.36Tbps/13.6Tbps、包转发率2108/126Mpps
3、防雷共模10kV
	


5.电话录音录时器（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	电话录音录时器
	1、数据接口RJ45
2、电话接口不低于8个RJ11
3、通道数量不低于8路
4、采集速率不低于32KBPS
	


6.硬盘录像机（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	硬盘录像机
	1、内置24块10TAI盘、保证30天存储、支持Raid
2、20路1080P或5路4KH.265、H.264混合解码
3、4个千兆网口、1个USB2.0，2个USB3.0
4、支持整机热备、VQD视频质量诊断/SMD、普通IPC区域入侵、越界侦测检测
	


7.智能交互会议一体机（数量：2台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能交互会议一体机
	1、屏幕尺寸：75寸
2、显示类型：DLED
3、主频：不低于1.7GHZ
4、GPU：不低于4600MHz
5、内存：不低于4GDDR4
6、存储：不低于32G
	


8.电脑操作台（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	电脑操作台
	定制满足业主现场使用要求
	


9.雷击保护器（数量：2台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	雷击保护器
	保护对像：网络信号、电源、PSTN信号
	


10.校时服务器（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	校时服务器
	两个RS232串口，可输出时间、经纬度等信息，两个串口均可单独设置
	


11.声光报警控制器及报警灯（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	声光报警控制器及报警灯
	根据报警信息类型，闪亮不同颜色的警灯
	


12.UPS电源（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	UPS电源
	三相10KW,后备≥3.5小时
	


13.报警主机联网监控子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	报警主机联网监控子系统
	实时采集和处理联网建筑火灾自动报警系统前端感知设备的报警信息和运行状态信息，及时发现火警，快速处置，及时发现设备故障隐患，督促快速修复。
	


14.消防水监测子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防水监测子系统
	实时自动监测建筑消防水系统状态信息，包括压力、液位信息、消防水泵启动及停动信息等，实现消防水系统的主动管理。
	


15.远程消防视频监控子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	远程消防视频监控子系统
	包括视频设备添加、报警视频联动、实时视频查看、视频回放、云台控制、语音对讲、截图及录像存储等功能模块。支持海康、大华、宇视等主流摄像头视频的查看。可对消控室、消防重点部位进行视频查看，辅助确认火警信息。
	


16.电气火灾联网监测管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	电气火灾联网监测管理子系统
	实时自动监测被保护配电回路的线缆温度、电流、漏电、电压以及电能，可以实现短路或者过载故障点无危险性火花的产生，从根本上避免因为电气短路或过载而引起的火灾危险。
	


17.消防设施设备NFC智能管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防设施设备NFC智能管理子系统
	在联网建筑消防重点部位和消防设施、设备上设置无源NFC标签，该标签上设有存储器，可以记录该消防设备的购买时间、到期时间、安装时间、负责人和巡检情况等相关信息。监控管理中心将各联网建筑的相关设施电子档案统一存储在数据库服务器中，并在接警席中显示到期提示功能，同时将短信或APP信息推送至相关责任人，提醒其进行保养、更换。
	


18.消防远程控制管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防远程控制管理子系统
	根据需要和授权对现场试点火灾自动报警主机或重要设备进行逻辑关系控制或点对点控制。
	


19.室外消火栓监测管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	室外消火栓监测管理子系统
	对室外消火栓运行状况进行实时、在线监测、及早发现异常工作消火栓，有效避免因消火栓异常对灭火救援工作造成的影响。
	


20.三维动态应急预案子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	三维动态应急预案子系统
	重点建筑物实现消防三维立体图可视化及动态应急处置预案。
	


21.消防重点单位户籍化档案管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防重点单位户籍化档案管理子系统
	采集各地区、行业、单位消防安全状况的基础数据，形成行业系统、单位类别、消防检查、消防从业人员、火灾隐患等消防基础数据库，做到一人一档，一案一档，一物一档、一户一档。
	


22.各建筑（或二级单位）评分考核管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	各建筑（或二级单位）评分考核管理子系统
	#对各建筑物（或二级单位）的报警数、报警处理率、故障数、故障处理率、人员巡查等信息进统计及核算，据此对每栋建筑物（或二级单位）进行综合评比打分，并据此进行责任划分和奖惩处置等考核，保障设备的正常运行及消防管理责任制的有效落实。
	


23.文物建筑动态消防安全评估子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	文物建筑动态消防安全评估子系统
	1、调研我国文物建筑历史火灾数据，综合考虑火灾的致灾因子、孕灾环境和承灾本体，研究武汉大学文物建筑火灾危险源、火灾动力学特性、建筑防火性能、人员分布特征、消防设施状况及日常安全管理等方面的孕灾致灾特征
2、辨识文物建筑火灾风险的关键致灾因子，遴选出火灾风险的关键指标，并厘清各指标的隶属与层级关系
#3、结合文物建筑相关的消防技术法规及标准，提出评价各项指标安全性的检测及量化方法，制定各项指标安全度的判定标准
4、基于现代监测探测技术，提出反映火灾风险的各类动态指标参量及采集标准，构建典型文物建筑火灾风险评估指标体系，选择当前消防领域的先进评估方法，开发文物建筑火灾风险动态评估系统。
5、系统能给出所管理建筑的消防安全状况评价，根据监测数据反映各建筑火灾风险状况变化情况。
	


24.文物建筑火灾风险预警与隐患管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	文物建筑火灾风险预警与隐患管理子系统
	1、针对典型文物建筑，按照科学性、实用性和可操作性相结合的原则，建立多种指标的模糊综合评价模型。
2、开发消防安全动态监测数据获取、传输及处理系统，采集建筑消防设施系统、火灾自动报警系统、视频监控系统及消防巡查系统等多源异构监测数据，开发基于多源异构监测数据的文物建筑火灾风险动态评估系统。
3、采用消防安全理论分析方法，依据现行消防技术规范及法律法规，建立消防安全隐患问题及常见问题解决方案数据库，通过动态评估预警系统筛选出火灾隐患问题并形成整改建议提供给管理或使用单位，形成发现隐患、隐患整改、重新评估的闭环式隐患整改管理，为文物建筑管理或使用单位提供监督手段。
4、系统能随时反映各建筑火灾风险状况，有重大隐患时能迅速给出预警，并给相关管理人员推送信息。
	


25.手机APP智能移动接警终端管理子系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	手机APP智能移动接警终端管理子系统
	手机实时接收并显示消防安全综合监控管理中心发出的报警警情信息，根据管理级别和权限为学校主管领导、消防安全管理部门领导、消防安全管理人员、消防维保部门或维保公司等不同用户提供所需的信息，实现消防移动互联。
	


26.对外接口（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	对外接口
	向第三方平台提供标准数据接口，通过多种方式实现数据共享
	


27.数据库软件（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	数据库软件
	
	


28.服务器操作系统（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	服务器操作系统
	
	


29.校史馆三维图制作（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	校史馆三维图制作
	制作校史馆的三维图
	


30.校史馆动态预案制作、巡检定位及人员热力分布（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	校史馆动态预案制作、巡检定位及人员热力分布
	1、编制校史馆动态数字预案；
2、实现依托于 GNSS，wifi，LBS融合定位手段的室内室外定位平台，显示手持机单兵设备的定位，巡查人员历史轨迹查询，电子巡更，无感巡更管理，实现区域或园区的安保人员位置管理，统计分析和分时统计。
3、人员热力趋势分析：实时对覆盖范围内的自定义区域的人员数量进行统计分析，可实现历史数据查询、异常聚集告警，便于特殊情况下人员的疏散与管理。
	


31.行政楼三维图制作（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	行政楼三维图制作
	制作行政楼三维图
	


32.行政楼动态预案制作、巡检定位及人员热力分布（数量：1套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	行政楼动态预案制作、巡检定位及人员热力分布
	1、编制行政楼动态数字预案；
2、实现依托于GNSS，wifi，LBS融合定位手段的室内室外定位平台，显示手持机单兵设备的定位，巡查人员历史轨迹查询，电子巡更，无感巡更管理，实现区域或园区的安保人员位置管理，统计分析和分时统计。
3、人员热力趋势分析：实时对覆盖范围内的自定义区域的人员数量进行统计分析，可实现历史数据查询、异常聚集告警，便于特殊情况下人员的疏散与管理。
	


33.用户信息传输装置（数量：7台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	用户信息传输装置
	1、功能指标
（1）支持网线（TCP/IP）以及4G通讯
（2）设有液晶屏幕，支持中文界面及图形；设有消音、复位、报警确认和手动报警按键等功能按键，可通过按键可快速确认警情或手动上报警情，提供实物照片证明
（3）应设有查岗应答功能按键，能够可通过按键进行上下班考勤、查岗应答等操作
（4）应支持不少于三个级别的操作密码，用以区分不同级别用户，未授权用户应只能够进行信息查询，无法进行其它操作，避免非专业人员误操作
（5）应能够接收和上传火灾
自动报警主机的火警信息、故障状态信息、联动设备动作信息等内容，应能够通过液晶屏幕显示相关信息
（6）应能够接收和上传消防水系统水压、水位、温度、湿度等模拟量信息，应能够通过液晶屏幕显示相关信息
（7）应具有本机故障、电源故障、通讯故障监测功能，应能够通过液晶屏幕显示相关信息并将信息自动上传
（8）应具有本机关机信息记录功能，设备再次开机时应能够将上次关机信息自动上传
（9）采用不低于32位工业级ARM微处理器设计
（10）具有中文语音提示功能，应能够通过不少于10段语音分别提示不同的报警或故障信息
（11）开关量信号的输入数量应不少于2路，开关量输出数量应不少于1路
（12）RS232/RS485接口应具有安全隔离措施，防止设备间互相干扰
#（13）应具有远程设置参数功能，可通过中心软件远程修改设备设置参数
#（14）应具有远程升级功能，可通过中心软件远程升级设备软件
2、主要技术参数
（1）主电电源：额定工作电压AC220V/50Hz，宽电压范围AC150V～AC420V可接入
（2）备电电源：12V/2.3Ah铅酸蓄电池，可连续使用时间大于12小时
（3）功耗：<40W
（4）开关量输入：直流5V
（5）开关量输出：无源输出
（6）液晶规格：不小于320×480彩色液晶屏
	


34.消防水传输装置（数量：2台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防水传输装置
	1、同时能够接收最少6路模拟量输入并将其数据传输到平台，设有不少于2路开关量输入，2路开关量输出；
2、支持网线（TCP/IP）和4G通讯方式向监控中心传送信息；
3、具有本机故障、电源故障、通讯故障监测功能，能够显示相关信息并将信息自动上传；
4、可通过中心软件远程修改设备参数和远程升级设备软件；
	


35.消防水压力监测装置（有线）（有线 数量：3只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防水压力监测装置（有线）
	1、量程：-0.1(200MPa；
2、精度：0.5%F·S；
3、供电电压：+24VDC；
4、温度漂移：≤0.03%FS/(C；
5、长期稳定性：≤0.2%FS/年。
	


36.消防水池液位监测装置（有线 数量：1只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防水池液位监测装置（有线）
	1、量程：0～5M（其他量程可定制）
2、精度：0.25%FS、0.5%FS可选
3、温度漂移：≤0.01%FS/℃
4、长期稳定性：≤0.5%FS/年
	


37.消防水压力监测装置（NB）（无线 数量：14只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	消防水压力监测装置(NB)
	1、主要功能指标
（1）支持本地或远程设置设备参数，支持本地蓝牙固件升级
（2）专用段码显示屏（6位段码动态显示），实时查看设备工作状态
（3）超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间等功能
（4）压力上限、下限、动态变化阈值可设置，告警信息立即上报
（5）支持非接触式面板交互，具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能
2、主要技术参数
（1）通讯方式：NB-IoT
（2）参数配置：本地蓝牙、远程
（3）测量介质：液体（非腐蚀性介质）
（4）测量范围：0-2.5MPa
（5）精度等级：0.5
（6）防护等级：探头IP68，仪表IP65
	


38.电流互感器（数量：4只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	电流互感器
	1、检测范围:0-300A
2、供电电压:DC24V
3、固定测量精度:0.5%(全量程)
4、频带宽度:5KHZ
	


39.摄像机（数量：8台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	摄像机
	1、最大图像尺寸：2560×1440
2、补光灯类型：红外灯、补光距离：最远可达30m
3、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
4、网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
	


40.POE供电交换机（数量：8台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	POE供电交换机
	5口千兆PoE摄像机POE供电交换机。
	


41.中心远程控制火灾报警主机模块（数量：1块）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	中心远程控制火灾报警主机模块
	根据需要和授权通过模块对现场试点火灾自动报警主机或重要设备进行逻辑关系控制或点对点控制。
	


42.NFC电子标签（数量：155个）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	NFC电子标签
	1、支持协议：ISO15693
2、工作频率：14.56MHz
3、读取距离：0cm-5cm
4、内存储量：1K(1028)bit
5、抗金属卡
	


43.手持终端机（数量：6台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	手持终端机
	1、CPU≥不低于1.5GHz 
2、电池容量≥5200mAh
3、高频：14.56MHz
4、读写支持协议：14443A，15693
5、读取距离：0cm-5cm
	


44.智能闷盖消防栓监测终端（数量：54套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能闷盖消防栓监测终端
	1、监测室外消火栓水压力、被碰撞及倾斜报警等
2、支持NB-IoT无线传输方式，压力上限、下限动态变化阀值可设置，压力变化、碰撞及倾斜报警信息能实时上传，实现远程监控管理
3、技术参数
（1）通讯方式：NB-IOT
（2）倾角报警：≥25°倾角报警(可设置）
（3）测量范围：0～2.0MPa（其他量程可定制）
（4）精度等级：≤0.5级（默认0.5%FS）
（5）供电方式：太阳能电池供+电锂亚电池
	


45.智能无线光电感烟探测报警器(NB)（数量：75个）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能无线光电感烟探测报警器(NB)
	1、通讯模块：NB-Iot通讯
2、工作原理：光电式、热敏元件感温
3、工作电压：DC3.0V（锂电池）
4、报警音量：≥85dB@3m（A计权）
5、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警
6、电池寿命：3年（根据实际使用情况而定）
	


46.智能消防报警主机（数量：4台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能消防报警主机
	1、功能指标
#（1）无线有线相结合，消防主机同时预留一个回路，250点火警两总线接口，无线网络和有线网络要无缝拼接；
#（2）与传统消防相同的联动模式应支持无线和总线设备的混合联动；
（3）4.3寸TFT彩色液晶显示器，分辨率480×272，图形化菜单设计，使用简单；内置T9中文输入法，任意设置终端设备位置中文描述，方便火警定位；
控制器应提供不少于3组手动直接控制输出，具有手动、自动操作方式，用于控制消防泵、排烟机等重要设备；
采用总线和无线通讯方式
配有打印机；
应具备RS485通讯接口，可连接图形显示软件；可记录10000条以上事件，掉电不丢失；
火灾报警控制器可以实时查看终端设备的位置信息、网络质量、电池电量等信息；
#（9）主机具备三种工作模式“快速模式”、“正常模式”、“低功耗模式”可选；（提供实物截图加盖公章作为佐证）
（10）终端设备底座脱离，主机上报“底座分离”报警信息；
（11）主机组网架构灵活，可实时查看主机终端组网架构图；
2、主要技术参数 
（1）主电：AC220±15%、50Hz（±1Hz）；
（2）调制频率：460MHz-480MHz；
#（3）总线容量：1回路最大250点；
（4）无线容量：最大3000 点；
（5）开关量输出：2路无源干触点输出；
（6）输出接口：火警继电器、故障继电器、RS232各1路；
（7）受控 24V：DC24V 500mA； 10%~95%RH（不结露）；
（8）具有CAN接口组网功能。
	


47.智能无线光电感烟探测报警器（数量：293个）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能无线光电感烟探测报警器
	1、供电方式：DC3.0V 电池
2、通讯距离：室外空旷区域≤2km
3、电池寿命：待机5年
	


48.无线手动火灾报警按钮（数量：42个）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	无线手动火灾报警按钮
	1、功能指标
作为火灾时报警之用，每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮
2、主要技术参数
（1）供电方式：DC9V 电池
（2）电池寿命：待机3年
	


49.声光报警器（有线）（数量：42个）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	声光报警器（有线）
	1、功能指标
警报器内嵌微功耗处理器，进行智能处理，可以与火灾报警控制器进行数据交换等功能。接收到火灾报警控制器的启动命令后，警报器发出声光报警信号。
2、主要技术参数
（1）工作电压：DC18V-30V
（2）报警声压级：75-100Db
（3）闪光频率：1-1.3次/分钟
	


50.无线扬声器（数量：48只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	无线扬声器
	1、功能指标
（1）扬声器可以接收控制器的启动命令，实现火灾现场播放消防警报。
（2）能够对主电电压进行检测，实时响应无线报警控制器的复位指令。
#（3）具备场强侦测功能，通过控制器能够分析通信链路的无线信号强度。
2、主要技术参数
（1）工作电压：AC187V~253V (AC220V+15%)
（2）通讯距离：不低于2km @空旷区域
（3）发射功率：不低于20dBm
	


51.无线通信模块（数量：48块）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	无线通信模块
	功能指标
简称无线中继器，无线中继器具有无线数据转发功能，能够延长无线终端节点设备和无线报警控制器之间的通讯传输距离，同时也可管理无线终端节点设备。无线中继器与无线火灾报警控制器配套使用，可组成大型或分布式无线报警系统。
2、主要技术参数
（1）供电方式：主电：AC220V
（2）通讯距离：室外空旷区域≤2km，级联最大通信距离20km
（3）调制频率：460MHz-480MHz
#（4）设备容量：不低于100个无线通信模块
（5）设备具有“工作、通信、故障、调试”等指示灯，方便直观了解设备工作状态。
	


52.输入输出模块（数量：4只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	输入输出模块
	1、工作电压 DC24V
2、线制：无极性二线制连接，
3、输出控制方式：脉冲、电平（继电器 常开触点输出或有源输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s）
	


53.灭火器智能联网监测装置（数量：328只）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	灭火器智能联网监测装置
	1、IP67防水防尘，工作温度：-20°~+85°；
2、温度传感器可测量-60°~+300°温度；压力传感器可监测0.1MPa以内的灭火器压力变化；运动传感器可判断巡检、晃动、移动等多种状态；蜂鸣传感器可辅助查找设备及警示；
3、内置长效电池：内置长效电池，使用
时间最长达8年。
	


54.配电柜物联网灭火系统（数量：2套）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	配电柜物联网灭火系统
	1、系统要有火焰、烟雾、温度等多种火灾监测方式，避免单一监测引起的误报或误喷；
2、系统支持对柜体爬弧、拉弧现象进行监测；
3、系统应具备可扩展性，可随着用户的需求，拓展不同的监测数据；
4、系统外接电源应支持可选AC220V或DC5-28V；
5、系统需提供独立供电系统，在无外部电源情况下也可实现正常启动及通讯；
6、系统需支持多种信号传输方式，便于不同工况的设备使用；
7、系统在灭火的同时为了确保上下游设备的用电安全，需要具备脱口断电功能； 
8、系统采用PC端和APP端等多种渠道实时监控火情信息；
9、软件端支持对监测数据统计报表下载；
10、系统需支持信息私有化部署，能做到数据保密；
11、系统能做到实时监控每个柜体的火情信息（7*24h），且会将异常报警信息尽快通知多个负责人； 
12、当感温探测器探测到一定的温度后，灭火装置发出报警信号，通过天线传输到APP，20 秒内手机收到报警信息，温差不超过±1℃；
13、系统支持对感温探测器根据实际工况调整报警温度和启动温度；
14、当烟雾探测器探测到烟雾后，灭火装置发出报警信号，20 秒内手机 APP 收到报警信息；
15、当火焰探测器探测到火焰后 3 秒内发出报警信号，灭火装置发出报警信号，20 秒内手机 APP 收到报警信息；
16、当火焰探测器探测到火焰 5 秒后该装置自动启动灭火，40秒后，灭火成功；
17当有火灾隐患时，可以实现远程灭火；
18、产品监测终端需配备屏幕可直观显示监测数据；
19、安装过程中不对原有设备有任何更改，打孔或破坏，易于安装、维护，质保期内不需要特殊维护；
20、产品压力指标：常压；产品喷放瞬间压力指标：常压；
21、产品灭火类型：气体、非气溶胶产品；
22、产品腐蚀性：无 ；酸性：无；对电气设备二次损害：无；对人体毒害：无。
	


55.1P智能断路器20A（数量：327台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	1P智能断路器20A
	1、主要功能指标
（1）短路保护：线路短路时，断路器不高于0.04s断电保护；额定短路能力Icn：10000A；额定运行短路能力Ics：7500A
#（2）电流监测与过载保护：达到限定电流（功率）5s后断电保护
#（3）电压监测与过欠压保护：单相电压超过263V，不高于10s内断路保护。超过250V、低于190V预警；三相电压超过456V，不高于10s内断路保护。超过430V、低于320V预警
（4）温度监测：内部温度及下端子温度
（5）电气参数计量功能：电流、有功功率、功率因数、电量，可捕捉保护瞬时值上报
#（6）分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；故障/手动分闸后锁定远程控制（检修模式）
（7）智能分合闸功能：智能判断分合闸时间，极大延长触点寿命，可估算触点使用程度
2、主要技术参数：
（1）额定工作电压：1PAC230V
（2）额定绝缘电压：500V
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


56.1P智能断路器32A（数量：31台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	1P智能断路器32A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：1P AC230V
（2）额定线电流：（220V）32A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


57.1P智能断路器63A（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	1P智能断路器63A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：1P AC230V
（2）额定线电流：（220V）63A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


58.2P智能断路器32A（数量：23台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	2P智能断路器32A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：2P AC230V
（2）额定线电流：（220V）32A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


59.2P智能断路器63A（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	2P智能断路器63A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：2P AC230V
（2）额定线电流：（220V）63A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


60.2P智能断路器漏保32A（数量：203台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	2P智能断路器漏保32A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要性能指标
（1）额定工作电压：2P AC230V
（2）额定线电流：（220V）32A
（3）型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


61.3P智能断路器380V 32A（数量：17台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	3P智能断路器380V 32A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）32A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


62.3P智能断路器380V 63A（数量：29台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	3P智能断路器380V 63A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）63A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


63.3P智能断路器380V 80A（数量：2台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	3P智能断路器380V 80A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）80A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


64.4P带漏保智能断路器380V 32A（数量：3台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	4P带漏保智能断路器380V 32A
	1、主要功能指标
同第60项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）32A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


65.4P智能断路器380V 63A（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	4P智能断路器380V 63A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）63A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


66.4P智能断路器380V 80A（数量：1台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	4P智能断路器380V 80A
	1、主要功能指标
同第55项。
2、主要技术参数
（1）额定工作电压：23P AC380V
（2）额定线电流：（380V）80A
（3）脱扣特性：C型瞬时脱扣电流，5-10In
（4）机械寿命：≥20000次
	


67.温度变送器（数量：9台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	温度变送器
	（1）额定工作电压：12VDC
（2）测温范围：-55℃～+125℃
（3）测温精度：±0.5℃
（4）测温通道：不少于3路分别测温
（5）通信：RS485通讯
（6）通信协议：Modbus-RTU
	


68.故障电弧探测器（数量：34台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	故障电弧探测器
	1、主要功能指标
（1）具有1路剩余电流检测功能，剩余电流监控范围为10~3000mA，剩余电流报警阀值300~1000mA连续可调，报警延时：0~60s可调；
（2）具有4路温度检测功能，温度监控范围为0~150℃，温度报警阀值45~140℃连续可调，报警延时：0~60s可调；
#（3）支持最多32路故障电弧，采用外接故障电弧传感器的模式
#（4）具有剩余电流、温度、故障电弧等多种保护功能；
#（5）具有现场声光报警功能，音响器件声压值：大于70dB，小于115dB（蜂鸣器前方1m处，A计权）；
2、主要技术参数
（1）通讯方式：RS485通讯，标准的Modbus-RTU协议；
（2）探测器支持4G 无线上传模式。
	


69.故障电弧传感器（数量：68台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	故障电弧传感器
	（1）检测电流：AC0--40A
（2）通讯：二总线通讯
	


70.智能主机（数量：16台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	智能主机
	1、额定工作电压：24V DC
#2、RS485通信接口：不少于4路RS485通信接口，支持DL/T645-2007，Modbus-RTU
3、上行通信方式：RJ45以太网通信接口通过内网或外网连接数据中心
4、不少于2路继电器输出通道
5、不少于4路干接点输入通道
6、MTBF：不少于50000小时
	


71.开关电源（数量：18台）
HDR-15导轨安装开关电源，24V输出。
72.电力物联网采集器（数量：36台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	电力物联网采集器
	1、额定工作电压：12VDC
#2、零地电力载波通信接口（NEPLC）：1路NEPLC通信接口
#3、RS485通信接口：不少于1路RS485通信接口，支持DL/T645-2007、Modbus-RTU、IBT-IOT等多种通信协议
4、MTBF：不少于50000小时
	 


73.防浪涌电源模块（数量：84台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	防浪涌电源模块
	1、额定输入电压：AC100V~265V；输出电压：DC12V；输出电流：MAX DC2.5A
2、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA
	


74.RS485通信模块（数量：84台）
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	RS485通信模块
	1、额定工作电压：12V～36VDC
2、通信接口：不少于1路本地UART通信接口；不少于1路与智能断路器进行通信的RS485通信接口，支持DL/T645-2007、Modbus-RTU、IBT-IOT等多种通信协议
3、使用标准的Modbus-RTU通信协议。
4、MTBF：≥50000小时
	


75.防火墙（数量：1套） 
	序号
	指标项
	指标要求
	备注

	1
	防火墙
	#1、1U，千兆电口≥6，千兆光口≥2，2个扩展槽位，防火墙吞吐≥6G，并发连接≥220万，每秒新建连接≥5万；硬件3年质保
2、支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性组网与部署能力:提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能，提供能应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能:提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能；
3、设备支持提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询；
4、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡；
5、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；
6、支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上，能对常见漏洞进行安全防护；
7、访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；
8、内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、外部认证及免认证等方式，支持RADIUS、LDAP、TACACS等第三方外部认证；
9、支持防暴力破解、密码复杂度、密码有效性设置，如认证失败次数及锁定时间、密码格式、密码长度、密码找回、首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置；
	


75.电源线NH-RVVS 2*2.5（数量：2500米）
（1）功能要求：NH-RVVS 2*2.5，1批，约2500米，满足本项目需求所需数量。
76.信号线（数量：2500米）
（1）功能要求：NH-RVVS 2*2.5，1批，约2500米，满足本项目需求所需数量。
77.六类非屏蔽双绞线（数量：1500米）
（1）功能要求：CAT6，1批，约1500米，满足本项目需求所需数量。
78.KBG25（数量：4000米）
（1）功能要求：KBG25，1批，约4000米，满足本项目需求所需数量。
说明：
以上技术指标要求中“#”项标注代表重要指标（共计20项）；
②以上所有标的均应遵循该产品的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。
三、商务要求
★说明：以下6条商务要求为实质性要求，所有要求必须逐条响应（满足或优于要求）（提供承诺函，格式自拟），不满足要求的将导致响应被拒绝。
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	交货期
	合同签订后60天内完成供货、安装调试等相关工作，交付采购人直接使用

	2
	质保期
	货物部分质保期为验收合格后2年，工程部分质保期为整体2年、防水5年

	3
	包装和运输
	响应单位应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，使设备能够经受长途运输及多次搬运、装卸等。商品包装或快递包装（如有）需执行财政部“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知”的相关要求。

	4
	验收标准
	按国家所有现行有关验收规范规程、质量检验验收标准等为验收标准。

	5
	付款条件
	合同签订后预付合同金额的10%，安装调试完成并验收通过后付至合同金额的85%，工程结算审计完毕、承包人办理竣工结算手续后，支付至审定造价的98.5%，质保期满后付剩余尾款。

	6
	交货地点
	武汉大学校内


四、技术服务要求
4.1产品质量要求
响应单位所提供的产品符合国家现行标准，所投产品须为生产厂商制造的合格产品，不得投标即将停产或过期产品，验收时一经发现由中标人按招标文件载明的规格要求或高于招标文件规格要求更换全新产品。
响应单位所供产品必须是全新的、未经使用过的。
响应单位在交付产品时应提供必要的技术文件，包括装箱清单、产品合格证等。
4.2产品进场安装、调试及验收
1、检验
（1）响应单位向采购人提供的设备及服务，应满足国家在行业的有关要求和规定；
（2）响应单位应保证提供的产品及材料的安全性、环保性能符合国家要求；
（3）采购人将对响应单位提供的产品及服务，按双方商定的合同进行验收；
2、验收
（1）货物的安装、调试由响应单位承担至正常运行。
（2）货物安装开始前，响应单位按照采购人的书面通知，按装箱清单共同开箱验收，主要检验货物的外观质量，货物的原产地及数量；
（3）竣工验收由采购人与响应单位及相关人员依国家有关标准、合同及有关要求进行；
（4）货物的最终验收在安装现场进行，响应单位应保证货物的各项性能指标符合合同和技术规格规定的标准。
（5）严格按有关产品的国家标准生产、制造、验收，并应符合施工设计要求，调试验收时同时提供出厂前的整体质量检验报告、合格书。
3、安装调试
产品交货验收合格后，由响应单位按采购方要求负责安装到位。响应单位必须严格按照安全规范施工，进场前需将项目的施工组织方案报送学校，经审核同意后方可进场。施工过程中要安全生产，若发生安全事故由项目中标人负责处理一切事宜，学校不承担任何施工安全责任。对产品的使用、维护、故障排除等进行免费技术培训，确保最终用户的正常使用。
4.3项目实施要求
1、项目团队要求
（1）项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、用户培训人员、部署实施人员、运行维护人员等角色。
（2）响应单位应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保工程顺利实施。项目经理应具有智慧消防建设从业经历，提供相关证明文件。
（3）响应单位须制定项目管理及质量控制制度、规范和工作流程，合理规划项目的组织架构、沟通方式和工作职责，并在用户认可的情况下按照制定的规范和流程严格执行，提供项目管理工具平台辅助项目管理工作，定期向采购人提供工程实施进展情况报告。响应单位可根据项目实施经验， 对项目管理工作提出相关建议。
（4）响应单位须在响应文件中提交项目管理、质量控制制度与规范建议书。
2、技术支持与服务要求
（1）本项目业务需求复杂、服务内容多样、面向用户广泛，服务提供难度大。响应单位应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，提供全面的技术支持服务。
（2）响应单位必须在响应文件中给出切实可行的技术支持与服务方案，包括但不限于技术支持与服务队伍人员名单、人员保证措施、技术支持与服务计划、质量控制措施、拟提交的服务文档和用户满意度指标和标准等。
3、培训工作要求
（1）响应单位须承诺在进行部署实施、试运行、正式运行等阶段工作时，根据采购人的要求，派培训工程师到现场开展培训工作。提供不少于2天不少于10人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由响应单位承担。培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在具体执行过程中需根据采购人意见进行调整。
（2）响应单位在响应文件中须提供详细的培训方案，并按照上述要求进行详细说明。
4、质量保证期内的技术支持与售后服务
（1）本项目所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。
（2）响应单位应在响应文件中详细阐述质量保证期的技术支持和服务的内容、方式与范围。售后服务的所有报价都需要计入投标总价中，否则视为免费。
（3）质保期内若响应单位未能按时派员到现场或未能按时限解决问题，用户有权自行处理，所发生费用由响应单位承担（在合同款中扣除）。
（4）响应单位须认真理解上述售后服务要求，详细列出服务方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。
5、保密要求
（1）响应单位必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。未经采购人书面许可，响应单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
（2）响应单位在应答时必须说明具体的安全保密管理措施和技术方案，确保安全保密承诺得以落实。
6、项目文档要求
（1）响应单位应负责编写本项目有关的建设、开发、架构方案。
（2）响应单位提供的书面技术资料应包括项目开发及维护所涉及到全套文件。
（3）响应单位应向最终用户提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
（4）响应单位在响应文件中应列出其所提供的技术资料的详细清单。包括文档名称、内容、提交的时间和方式等。所有技术文件必须是中文。
4.4技术方案要求
响应单位须对采购文件进行仔细阅读，并结合采购文件与项目现场情况详细撰写技术方案，技术方案须包括系统设计、产品方案、项目实施、图纸、软件开发等内容，投标方案须逻辑清晰、内容描述准确完整无歧义。
