# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441401-2026-00607

#### 采购项目编号：SYFG2026020

#### 项目名称：梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目

#### 采购人：梅州市中医医院

#### 采购代理机构：上誉（广东）项目管理有限公司

## 第一章投标邀请

上誉（广东）项目管理有限公司受梅州市中医医院的委托，采用公开招标方式组织采购梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目

采购计划编号：441401-2026-00607

采购项目编号：SYFG2026020

采购方式：公开招标

预算金额：1,890,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目):

采购包预算金额：1,890,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调维修和保养服务 | 梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目 | 1(项) | 详见第二章 | 1,890,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自签订合同之日起3年。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。如分公司或分支机构参与投标的必须具有总公司或上级机构出具的合法授权书（有效时间内出具的授权书，多层授权关系证明文件须明晰并加盖相应授权公司公章），并同时提供总公司或上级机构的营业执照，分公司或分支机构可使用其总公司或上级机构的财务状况、人员信息、公司资质等资料）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止时间前6个月任意1个月的纳税证明及缴纳社会保障资金材料，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所出具的审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注）或者提供自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面承诺函（格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）：整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定）。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：梅州市中医医院

地址：广东省梅州市梅江区华南大道13号

联系方式：0753-2336961

#### 2.采购代理机构信息

名称：上誉（广东）项目管理有限公司

地址：广东省梅州市梅江区223省道黄坑村路段

联系方式：0753-2112230

#### 3.项目联系方式

项目联系人：叶工

电话：0753-2112230

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：上誉（广东）项目管理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.本项目类型：服务类。

2.投标人参与投标应充分考虑到服务期内的业务运作中的风险等因素，并保证投入足够的人员，中标后除采购人另有规定外，不得转包、分包，不得向采购人收取中标价以外的其他任何费用。

3.项目要求：投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标均被视为无效投标。

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自签订合同之日起3年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,先服务后付款，按季度支付。中标供应商向采购人提供该季度结算金额的正式发票。采购人收到发票并审核无误后，15日内支付该笔款项。结算方式：每季度支付金额=中标金额/12个季度（3年）。 注：付款采用银行转账形式，分期付款不计利息。每笔款项支付时，中标供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：由采购人组织，按照采购文件、合同的内容进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 投标报价应包人力成本、零配件及耗材的更换、设施维护费、检测检查与调试费、日常维护人工费、交通运输费用、拆装维修设备及拆装后场所复原与卫生清理费、驻场人员、代理服务费（中标服务费）、税费等全部费用以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。 |
|  | 2 | 采购人配合条件 | 投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维修和保养服务 | 梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目 | 项 | 1.00 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）项目服务区域及内容 门诊综合大楼、热病中心的空调系统及洁净层流系统维保，包括中央/层流空调主机部分、风冷机组、多联机组、新风机组及新风柜、恒温恒湿机组、风机盘管、排风机及排风柜、水泵部分、冷却塔部分、所有过滤器更换部分、风口及管道、控制柜及其它设施维护等（设备清单详见附件1）。 |
|  | 2 | （二）本项目执行的技术标准 以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。 专业; 标准或规范编号; 名称. 空调、卫生专业; GB51039-2014; 综合医院建筑设计规范. GB15982-2012; 医院消毒卫生标准. GB19210-2003; 空调通风系统清洗规范. GB50333-2013; 医院洁净手术部建筑技术规范. GB50365-2019; 空调通风系统运行管理标准. GB/T25915.5-2010; 洁净室及相关受控环境第5部分：运行. GB15982-2012; 医院消毒卫生标准. WS/T 368-2025; 医院空气净化管理标准. WS 10013-2023; 公共场所集中空调通风系统卫生规范. WS488-2016; 医院中央空调系统运行管理. WS/T 10004-2023; 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范. WS/T 10005-2023; 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范. |
|  | 3 | （三）维保服务要求 1.总体要求：按国家、行业相关规范、设备设施说明书及医院要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件及耗材的更换、各类检测检查与调试，含日常维护人工费用、交通运输费用、拆装维修设备及拆装后的场所复原与卫生清理等。维保区域内院方因科室调整、功能变化造成的新增相关空调设备纳入维修保养范围（详细维保技术要求详见附件2）。 2.维修保养质量要求： （1）保证设备正常、安全、高效、节能运行，各设备使用科室的洁净度、静压差、温湿度、噪音等指标符合国家政府相关的技术规范及采购方的要求。同时保证空调运行期间，设备开机率为100%，因故障停止服务时间不得超过24小时，确保满足医院空调系统不间断运行的要求。 （2）维修保养质量不合格者，院方有权要求维保单位停工和返工，并按相关要求即时整改（所有整改、返工发生的费用均由维保单位承担，整改的具体时间由院方安排，维保商必需无条件服从）。 （3）在维修保养期间应严格遵守政府、医院的规章制度及相关规定，做到安全施工、文明施工。如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，由维保单位承担全部责任。 （4）维保单位位须自行配备检查、维护、保养、故障抢修的专用工具、车辆及仪器仪表等。 |
|  | 4 | （四）人员要求 1.提供不少5位驻场人员，执行全年（含节假日）8小时值班制度（值班时间外需20分钟内到达现场），负责服务区域中各科室空调及各空调系统相关设备进行全系统的维修保养工作。 2.驻场人员均需持证上岗并保持稳定不得随意更换。驻场人员必须遵守医院的规章制度，不得损坏及盗取医院的财物，一经发现，除赔偿医院经济损失外，还将追究相关法律责任。 3.驻场人员资质要求：至少2名人员持有制冷与空调设备安装修理作业证；至少2名人员持有电工证；至少1名人员持有焊工证；至少1名人员持有高空作业证。 |
|  | 5 | （五）其他说明 1.维护保养技术要求（附件2）中需更换的包括但不限于初、中、高过滤器、耗材、配件、主机每年一次深度保养，更换机油、油过滤器、油气分离器、冷冻油、制冷剂，调试参数等均由维保单位免费提供。 2.单价在400元（含400元）以内及特定的设备、材料、配件等（详见附件3）均由维保单位承担，医院不另支付费用。 3.维修如需更换单价400元以上的设备、配件等费用由医院承担或由医院自行购买，维保单位免费更换。 |
|  | 6 | 附件1：设备清单 清单1门诊综合大楼 门诊综合大楼中央空调系统机组统计表. 序号; 名称; 品牌; 单位; 数量; 参数. 1; 空调配电系统; /; 项; 1; /. 2; 风冷涡旋式冷（热）水机组; 天加; 台; 4; 制冷量：440KW；制热量：475KW；制冷剂：R410A. 3; 水冷螺杆式冷（热）水机组; 天加; 台; 1; 制冷量：889KW；制热量：981KW ；制冷剂：R134A. 4; 水冷离心式冷水机组; 天加; 台; 2; 制冷量：1758KW；制冷剂：R134A. 5; 多联机空调机组; LG; 台; 1; 制冷量：33.6KW；制冷剂：R410A. 6; 空调机组; 恒美达; 台; 1; 制冷量：61KW；制热量：68KW；制冷剂：R22. 7; 冷却塔; 明新; 台; 6; 流量：222m3/h. 8; 冷却水泵; 白云; 台; 3; 电机功率：45KW. 9; 白云; 台; 2; 电机功率：22KW. 10; 冷冻水泵; 白云; 台; 3; 电机功率：45KW. 11; 白云; 台; 2; 电机功率：22KW. 12; 风机盘管内机; 天加; 台; 554; /. 13; 新风机; 天加; 台; 7; 风量：4000m³/h. 14; 新风机; 天加; 台; 6; 风量：5000 m³/h. 15; 新风机; 天加; 台; 3; 风量：6000 m³/h. 16; 柜式风机; 天加; 台; 2; 风量：9000 m³/h. 17; 柜式风机; 天加; 台; 2; 风量：2000 m³/h. 18; 多联机组; 海尔; 台; 2; 制冷量：45KW；制热量：50KW；制冷剂：R410A. 19; 海尔; 台; 2; 制冷量：33.5KW；制热量：37.5KW；制冷剂：R410A. 20; 海尔; 台; 3; 制冷量：28KW；制热量：31.5KW；制冷剂：R410A. 21; 海尔; 台; 2; 制冷量：40KW；制热量：45kw；制冷剂：R410A. 22; 海尔; 台; 2; 制冷量：16KW；制热量：18.5KW；制冷剂：R410A. 23; 海尔; 台; 1; 制冷量：11.2KW；制热量：12KW；制冷剂：R410A. 24; 风机盘管内机; 海尔; 台; 65; /. 25; 室内机; 海尔; 台; 6; 制冷量：28KW. 26; 海尔; 台; 2; 制冷量：28KW. 27; 海尔; 台; 2; 制冷量：56KW. 28; 奥克斯; 台; 1; 制冷量：12.2KW. 29; PDF箱型管道风机; 德通; 台; 8; 风量：3000m3/h. 30; 德通; 台; 13; 风量：2000m3/h. 31; 德通; 台; 24; 风量：1250m3/h. 32; 全热交换器; 天加; 台; 1; 风量：800m3/h. 洁净层流科室机组统计表. 1、项目名称：供应室空调机组. 序号; 名称; 厂家; 单位; 数量; 参数. 1; 洁净空气调节机组（AHU）; 山东雅士; 台; 2; 风量5000m³/h,制冷量30KW，制热量24KW，电机功率3KW. 2; 洁净空气调节机组（AHU）; 山东雅士; 台; 1; 风量5500m³/h,制冷量32KW，制热量26KW，电机功率4KW. 3; 洁净空气调节机组（PAU）; 山东雅士; 台; 1; 风量6400m³/h,制冷量111KW，电机功率5.5KW. 4; 柜式风机盘管（XFJ）; 山东雅士; 台; 1; 风量1500m³/h,制冷量15KW，电机功率1.1KW. 5; 柜式风机盘管(EAF); 山东雅士; 台; 1; 风量1500m³/h,制冷量27KW，电机功率1.1KW. 6; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 3; /. 7; 配电箱及恒温恒湿控制柜; 赛洁; 项; 1; /. 8; 冷凝排水系统; /; 项; 1; /. 2、项目名称：ICU一区空调机组. 序号; 名称; 厂家; 单位; 数量; 参数. 9; 洁净空气调节机组（AHU）; 山东雅士; 台; 1; 风量15000m³/h,制冷量66KW，制热量55KW，电机功率11KW. 10; 洁净空气调节机组（AHU）; 山东雅士; 台; 1; 风量9500m³/h,制冷量55KW，制热量45KW，电机功率7.5KW. 11; 洁净空气调节机组(PAU); 山东雅士; 台; 1; 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW. 12; 柜式风机盘管(XFJ); 山东雅士; 台; 1; 风量2000m³/h,制冷量30KW，电机功率1.1KW. 13; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 1; /. 14; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 1; /. 15; 配电箱及恒温恒湿控制柜; 赛洁; 项; 1; /. 16; 冷凝排水系统; /; 项; 1; /. 3、项目名称：手术室空调机组. 序号; 名称; 厂家; 单位; 数量; 参数. 17; 洁净空气调节机(AHU); 山东雅士; 台; 2; 风量10500m³/h,制冷量12KW，制热量8KW，电机功率7.5KW. 18; 洁净空气调节机(AHU); 山东雅士; 台; 4; 风量3000m³/h,制冷量10KW，制热量7KW，电机功率2.2KW. 19; 洁净空气调节机(AHU); 山东雅士; 台; 7; 风量2400m³/h,制冷量8KW，制热量6KW，电机功率2.2KW. 20; 洁净空气调节机(AHU); 山东雅士; 台; 3; 风量5500m³/h,制冷量25KW，制热量17KW，电机功率4KW. 21; 洁净空气调节机(AHU); 山东雅士; 台; 1; 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW. 22; 洁净空气调节机(PAU); 山东雅士; 台; 2; 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW. 23; 柜式风机盘管(XFJ); 山东雅士; 台; 1; 风量3000m³/h,制冷量48KW，电机功率1.1KW. 24; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 5; /. 25; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 11; /. 26; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 1; /. 27; 配电箱及恒温恒湿控制柜; 赛洁; 项; 1; /. 28; 冷凝排水系统; /; 项; 1; /. 4、项目名称：介入手术室空调机组. 序号; 名称; 厂家; 单位; 数量; 参数. 29; 洁净空调循环风机柜(AHU); 山东雅士; 台; 1; 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW. 30; 整体式电极加湿器; 山东雅士; 台; 1; /. 31; 配电箱及恒温恒湿控制柜; 赛洁; 项; 1; /. 32; 冷凝排水系统; /; 项; 1; /. 5、项目名称：手术部，ICU一区，供应室空调机组（主机）水泵. 序号; 名称; 厂家; 单位; 数量; 参数. 33; 洁净部专用风冷 热泵机组; 山东雅士; 台; 6; 制冷量234KW，制热量252KW，冷媒类型R410A. 34; GDD低噪音管道 式离心泵; 广州市第一水泵厂; 台; 3; 功率：30KW. 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准. 清单2热病中心 热病中心中央空调系统机组统计表. 序号; 名称; 品牌; 单位; 数量; 参数. 1; 空调配电系统; /; 项; 1; /. 2; 水冷螺杆式冷水机组; 美的; 台; 2; 制冷量：862.8KW；制冷剂：R134a. 3; 风冷螺杆热泵机组（热回收型）; 台; 2; 制冷量：555KW；制热量557KW；制冷剂：R134a. 4; 风冷螺杆热泵机组（热回收型）; 台; 3; 制冷量：797KW；制热量：803KW；制冷剂：R134a. 5; 冷凝器（自动在线清洗装置）; 广州智旭; 台; 2; /. 6; 冷冻水泵; 上海凯泵立式; 台; 3; 电机功率：15KW. 7; 台; 7; 电机功率：22KW. 8; 台; 4; 电机功率：5.5KW. 9; 冷却水泵; 台; 3; 电机功率：22KW. 10; 膨胀水箱（方形玻璃钢）; /; 个; 3; L=1.0m³. 11; 低噪声方型模流式冷却塔; /; 台; 4; Q=50m³/h N=15KW. 12; 全程综合水处理器; 广州智旭; 台; 1; 250m³/h. 13; 台; 3; 400m³/h. 14; 台; 1; 160m³/h. 15; 风机盘管; 美的; 台; 385; /. 16; 多联机主机; 美的; 台; 1; MDV-335W/P-2SN-8U3(I) 制冷量：33500W. 17; 室内机; 美的; 台; 7; 制冷量：5.6KW. 18; 克莱沃天花式一拖一机组; 克莱沃; 台; 1; 制冷量：7.5KW. 19; 克莱沃天花式一拖一机组; 克莱沃; 台; 1; 制冷量：12KW. 20; 新风机; 美的; 台; 48; 风量：2000-5000m³/h. 21; 排风机; 顺风; 台; 23; 流量：3000m³/h. 洁净层流科室机组统计表. 序号; 名称; 品牌; 单位; 数量; 参数. 1; 模块风冷热泵机组; 顿汉布什; 台; 4; 制冷量：130KW；制冷剂：R410a. 2; 模块风冷热泵机组; 顿汉布什; 台; 1; 制冷量：66KW；制冷剂：R410a. 3; 模块风冷热泵机组（带热回收）; 顿汉布什; 台; 2; 制冷量：60KW；制冷剂：R410a. 4; 立式水泵; 中山威特; 台; 2; 电机功率：22KW. 5; 立式水泵; 中山威特; 台; 2; 电机功率：4KW. 6; 组合式净化空调机组（PAU-301）; /; 台; 1; 风量：4300m³/h；制冷量：76.6KW；电机功率4.0KW. 7; 组合式净化空调机组（PAU-303）; /; 台; 1; 风量：4300m³/h；制冷量：76.6KW；电机功率4.0KW. 8; 组合式净化空调机组（AHU-301）; /; 台; 1; 风量：2500m³/h；制冷量：27.8KW；电机功率4.0KW. 9; 组合式净化空调机组(AHU-302); /; 台; 1; 风量：16500m³/h；制冷量：210KW；电机功率15KW. 10; 组合式净化空调机组(AHU-303); /; 台; 1; 风量：2400m³/h；制冷量：29.4KW；电机功率2.2KW. 11; 组合式净化空调机组(AHU-304); /; 台; 1; 风量：14500m³/h；制冷量：138.3KW；电机功率11KW. 12; 风机盘管; /; 台; 27; /. 13; 综合水处理器; /; 台; 1; 136m³/h. 14; 综合水处理器; /; 台; 1; 21m³/h. 15; 膨胀水箱; /; 个; 2; 0.8m³. 16; 排风机; /; 台; 20; /. 直线加速器机房空调机组统计表. 序号; 名称; 品牌; 单位; 数量; 参数. 1; 模块风冷热泵机组; 美的; 台; 3; 制冷量:65KW;制冷剂：R410a. 2; 水泵; 上海凯泉; 台; 3; 电机功率：3KW. 3; 水处理器; 广州智旭; 台; 1; 100m³/h. 4; 风机盘管; 天加; 台; 30; /. 制剂室一楼洁净空调机组统计表. 序号; 名称; 品牌; 单位; 数量; 参数. 1; 直膨式恒温恒湿净化空调机组; 美的; 台; 2; 单冷式；制冷量：85.9KW. 2; 空气源臭氧发生器; 美的; 台; 1; 臭氧产生量：80g/h. 3; 组合风柜; 美的; 台; 1; 风量：14760m³/h. 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准. |
|  | 7 | 附件2：维护保养技术要求 维护保养技术要求 以下仅从需求的角度列出需实现的目标、需执行标准/规范、需满足的质量等主要要求，对于文件没有列出，而对服务满足采购需求以及确保服务的质量和效率所必不可少的相应配套措施，供应商有责任给予补充，且均已包含在报价内。 一、本项目执行的技术标准 以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。 专业; 标准或规范编号; 名称. 空调、卫生专业; GB51039-2014; 综合医院建筑设计规范. GB15982-2012; 医院消毒卫生标准. GB19210-2003; 空调通风系统清洗规范. GB50333-2013; 医院洁净手术部建筑技术规范. GB50365-2019; 空调通风系统运行管理标准. GB/T25915.5-2010; 洁净室及相关受控环境第5部分：运行. GB15982-2012; 医院消毒卫生标准. WS/T 368-2025; 医院空气净化管理标准. WS 10013-2023; 公共场所集中空调通风系统卫生规范. WS488-2016; 医院中央空调系统运行管理. WS/T 10004-2023; 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范. WS/T 10005-2023; 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范. 维保单位必须每年对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表进行除锈，确保无锈迹。每周对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表进行清洁，确保表面无灰尘。每月对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表的连接处进行润滑，确保磨合适度。每季对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表的连接处进行紧固，确保无松动。每年采用专用机械清洗设备对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行清洁消毒处理。具体如下： （一）大型冷热源主机维保内容 1.启动前的准备和检查，以确保机组可靠、安全、节能和高效运行。 （1）检查电源线路、电压、压缩机电动机正常。 （2）给机组通电，先对压缩机冷冻油进行预热。 （3）检查和测试所有运行控制和安全控制功能。 （4）熟悉开关机操作步骤，查看机组历史记录，确认当前无报警提示。 （5）确认水系统压力正常和阀门开启到位，开启水系统设备，确认运行正常。 （6）在操作面板上设定正常的运行参数值。 （7）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录运行参数。 2.运行期间定期检查维护，确保机组高效、可靠运行。 （1）每日至少巡查2次及抄表记录，发现异常立即上报并处理。 （2）检查压缩机运行声音正常，油位和制冷剂液位、运行参数正常。 （3）检查制冷剂、蒸发器、冷凝器运行温度、压力是否正常。 （4）检查水系统设备运行正常。 （5）检查润滑系统与回油系统是否正常。 （6）根据不同时间段的运行数据，分析机组运行是否正常，异常则进行调整处理（运行时）。 （7）检查制冷剂泄露情况。 3.机房每周清洁和巡查。 （1）每周清洁设备设施和机房地面一次，发现生锈及时除锈、喷漆。 （2）检查控制柜、电气接触点无积尘、污物，电气、自控系统动作正常。 （3）检查水泵运行情况是否正常。 （4）各管道无异常振动，各水管接头和阀门不漏水、漏油。 （5）各阀门开启度正常。 （6）基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。 4.每年机组停机前，进行年度检修与预防性保养，为下一个供冷季节的运行作好准备。 （1）主机每年一次深度保养，更换机油、油过滤器、油气分离器、冷冻油、制冷剂，调试参数等（停机时）。 （2）检查压缩机运行情况，对异常状况进行相应处理，完成预防性保养任务。 润滑油油位、油压、油温。吸气温度排气温度。压缩机工作电流和电压。外观有无渗油现象。压缩机有无异常振动及噪音。 （3）检查压缩机润滑油系统，根据实际情况确定是否更换冷冻油及过滤芯。 （4）执行各项正确操作程序，检查电机启动器。 （5）检查控制面板，确定各操作状态是否正常。 （6）检查冷凝器、蒸发器的下列各运行环节，如出现异常状况进行相应处理。 冷冻水进、出水压力。冷冻水进、出水温度。蒸发器冷媒温度和压力。冷却水进、出水压力。冷却水进、出水温度。冷凝器冷媒温度和压力。 （7）检查系统制冷剂无泄漏。 （二）小型冷热源主机维保内容 1.空调使用季节开机前的检查。 （1)检查外接供电是否正常。 （2)检查制冷剂静态压力是否正常。 （3)清洁机组室外机散热器。 （4)检查压缩机油温加热。 （5)检查调整微电脑控制的设定值。 （6)机组电气安全检查，接地电阻、绝缘电阻。 （7)检查测试机组故障保护功能。 2.空调使用运行时。 （1)启动机组，检查整机运行状况，记录机组运行参数。 （2）根据运行记录，分析处理机组问题，根据需要更换或修理零部件。 （3)检查系统压力，必要时补水排空。 （4)检查温度计，压力表是否正常工作，异常则需更换。 （5)检查水清洁度，必要时更换新水。 （6)检查清洁水过滤网。 （7)系统水系统有无泄漏。 （8)检查止回阀，截止阀是否正常工作。 （9)检查管路保温状况。 （10)检查水泵运行状态。 （11)检查水流开关状态。 3.运行季节保养(每月一次)。运行季节每月一次进行以下检查。 （1)检查机组运行条件。 （2)记录机组运行压力。 （3)记录机组压缩机、风机运行电流。 （4)检查机组油温。 （5)检查显示板、显示数据。 （6)去除机组周围和内部脏物。 （7)必要时清洁机组翅片式换热器。 （8)根据运行记录，分析处理机组问题。 （9）提供检修保养报告并列出需要更换或修理的零部件。 （10)查进出水压力、压降是否正常。 （11)检查进出水温度。 （12)检查整个系统有无泄滆。 （13)检查水泵运行电流。 （14)管保温层有无破损。 （15)检查清洁过滤网。 （16)检查止回阀、截止阀是否正常工作，并进行调整。 （17)检查外部的污染、损坏及腐蚀情况。 4.使用季节关机前的检查。 1)检查主要零部件的状况。 2)检查机组管路及其配件的状况。 3)根据运行数据分析机组是否正常，异常需要进行及时处理。 4)机组停机后，放掉部分冷冻水。 5）检查系统的管道、接头和各类阀门。 （三）水泵、水塔及水系统管道维保内容 1.冷却水泵、冷冻水泵维修保养。 （1）检查电动机绝缘，电机温升正常无异味，无异常噪声和振动。 （2）水泵密封圈完好无漏水现象，泵体外观整洁，标识清晰，无渗水、溢水、沙眼，泵轴渗水无流到地面，轴承不缺油，温度不超过80℃。 （3）管道软接头和阀门无漏水现象，清洗水泵过滤网。 （4）基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。 （5）清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新处理油漆一遍。 （6）定期检查泵轴转动灵活，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固、螺丝无锈蚀(有防锈措施)，垫片齐。 （7）检查盘根松紧程度：滴水是否符合规定；检查各紧固件是否牢靠、无松动。 2.冷却塔维保内容 （1）检查电机绝缘。塔盘是否有漏水。 （2）检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油，如有异常磨擦声则更换同型号规格的轴承。 （3）检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如果是则应调整（每半个月检查一次）；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。 （4）每月检查电气控制箱及线路和电机，各接线端子是否紧固，控制箱体完好，安装牢固，各继电器、接触器正常运作。试运行冷却塔电机和电动阀的控制是否正常。 （5）检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 （6）清洗冷却塔（包括填料、集水槽），发现有损坏的要及时填补或更换。 （7）清洗集水盘和出水口过滤网，清洁风扇风叶。 （8）检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）。 （9）保持塔体外观良好，冷却塔的各种钢结构件刷漆防腐，拧紧所有紧固件。 3.阀门维保内容 （1）检查阀门是否泄漏，加压填料维修或更换阀门。 （2）检查阀门无锈蚀，如有应及时除锈，检查开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油，如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门。 （3）检查法兰连接处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。 （4）通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀。 （5）压差调节阀间阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应加压填料。 4.管道维保内容 （1）定期巡查水管、铜管及保温情况，洁净区域每月不少于一次，普通空调系统每年不少于一次，保证冷冻水管与铜管保温棉的密封性良好，发现问题及时维修。 （2）定期清理空调冷凝排水系统管道，保障排水顺畅。 膨胀水箱每月清洁维护一次，保证水箱无漏水或溢水现象，浮球阀动作灵活，出水正常。 （3）保证各阀门开闭有效，动作灵活可靠，连接法兰无泄漏现象，发现阀门无法除锈、破损或其他故障时及时更换。 （4）定期检查温度计、压力表，保证读数清晰，参数准确。发现故障时，及时维修或更换。 （四）水系统水质处理 1.根据水质处理保养内容按时按量进行，补充投放药剂不足的系统。处理后的水质执行“DB44/T 115-2000《中央空调循环水及循环冷却水水质标准》”标准，提取水样检测合格。 2.冬季停止供冷时，冷冻水管道、冷却水管道、冷凝水排水管道进行清洗消毒，并按投放水处理药剂后抽取管网水及冷凝水检测合格后方可投入使用，主机冷凝器通炮。 3.冷冻水系统水质处理 （1）每月清洗所有空调系统膨胀水箱。 （2）膨胀水箱内投放杀菌剥离剂和清洁剂，投药后水系统循环16至24小时，将系统内生物污泥渗透剥离。 （3）每月清除Y型过滤器内污物，排放冷冻水（可采取边补边排方式）。 （4）投加缓蚀剂，水系统循环至缓蚀剂均匀，取水样化验PH值和药剂浓度。 （5）每月取冷冻水样测定PH值，及时补足缓蚀剂。 （6）根据细菌数、粘泥量测试结果调整投放杀菌剂，控制细菌总数达标。 （7）冷凝器清洗和端盖防锈润滑处理。每年冷凝器清洗控制锈蚀、结垢倾向和微生物粘泥的形成，清除端盖的浮锈，涂上防锈漆。 4.冷却水系统水质处理 （1）清洗冷却塔，投放杀菌灭藻剂和清洗剂，不排放运行16至24小时，对管道内壁作杀菌灭藻、剥粘泥和油污浮锈处理。至水中浊度升至稳定值后，停泵全排系统水。 （2）人工清洗冷却塔托水盘和填充料，并将塔盘积存的沉淀物清除干净。 （3）投入预膜剂，调整PH值在5.5至6.0范围，连续运行48至72小时，采用高浓度缓蚀剂在洁净金属表面形成致密均匀的缓蚀保护膜，排放预膜剂，再注满自来水。 （4）由于冷却塔上水分的飘散或排污操作等原因，使循环水中的药剂浓度下降，每7至10天补充投加阻垢缓蚀剂的频率，以使药剂浓度保持相对平稳，提高防锈和阻垢效果。 （5）冬季空调停止供冷前，清洗系统投入湿保剂抑制“静水”状态下腐蚀现象。 （五）风机盘管机组维保内容 1.日常维护。 （1）检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加润滑油，如有异常磨擦响声则应更换风机轴承。 （2）管道接头或阀门出现漏水要及时修理或更换。 （3）冷凝水盘、保温层损坏要及时修补或更换。 （4）温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。 （5）电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。 （6）清除盘管内壁的水垢、积尘。 （7）制冷效果差时，需及时清洗换热器。 （8）清洁风机盘管外壳，拧紧所有紧固件。 2.年度维护。 （1）每半年至少一次，全面检查空气过滤网、过滤器和净化器等，发现问题及时处理。 （2）每年一次，对末端设备的电机、电动阀、水阀、皮带等进行检查，必要时对轴承进行加油润滑，对各种零件进行除污、除锈处理，无法修复的及时予以更换。 （3）每年至少一次，对所有的末端设备的进出水管进行排渣冲洗，对盘管风机的冷凝水排水管加灭藻剂并对排水管道系统进行检查冲洗疏导，确保冷凝水排水管网通畅，去除堵塞隐患。 （4）每季度对风机盘管、新风机整机设备进出风口、过滤网等进行清洗、消毒，若国家或本地卫生部门出台空调设备运行相关指导性文件时，按文件要求执行。 （六）恒温恒湿机组及风柜、洁净空调、风机维保内容 1.日常维护工作内容。 （1）清洗风柜滤网、风柜盘管翅片。 （2）检查箱体的气密性及水路的密闭性。 （3）检查冷凝排水管路与管网并确认畅通。 （4）检查制冷压缩机、风机马达的电流和电压，确认符合要求范围。 （5）检查及确认电气控制装置性能良好。 （6）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。 （7）根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换。 （8）检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）。 （9）检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修。 （10）根据需要更换或维修有关坏损部件。 2.年度保养清理工作内容。 （1）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。 （2）修整风机出口软接。 （3）检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度。 （4）检查及润滑风机及马达的轴承。 （5）检测马达绝缘并记录。 （6）电气控制装置检测及维护保养工作。 （7）检查箱体的气密性及水路的密闭性。 （8)清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。 3.洁净空调保养基本要求。 (1)净化空调各系统电器每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。 (2)高效过滤器送风系统每6个月检查一次。 (3)空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。 (4)加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，每3年更换加湿桶。 (5)每年更换加湿器电极。 (6)送风机、排风机系统每月检查一次，发现异常及时处理。 (7)净化空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔等，初效过滤器每月1次。包含清洗翅片、清洗过滤器、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆。 （七）多联机系统维保内容 1.多联机开机前的检查。 （1）检查外接供电是否正常。 （2）检查制冷剂静态压力是否正常。 （3）清洁机组室外机散热器。 （4）检查压缩机油温加热带。 （5）检查调整控制面板参数的设定值是否合理。 （6）机组电气安全检查，接地电阻、绝缘电阻。 （7）检查测试机组故障保护功能是否正常。 2.多联机运行时。 （1）启动机组，检查整机运行状况，记录运行参数。 （2）根据运行记录，分析处理机组问题，根据需要更换或修理零部件。 （3）检查系统压力，必要时补充制冷剂。 （4）检查冷媒管路、排水管检查管路保温状况，并作必要的修正。 3.多联机运行季节维保内容。 室外机组定期检修保养内容(运行使用季节每月一次)。 （1)检查、测试、调整机组高压安全保护、低压安全、过流保护等保护控制装置。 （2)检查机组控制器、感温开关、传感器是否正常。 （3)检查、测试换向阀。 （4)检查、测试变频驱动控制模块。 （5)检查控制电箱，检查、调节各部份电源电压，对电柜进行清理，紧固各接线装置。 （6)检测机组绝缘性能，检查清理各接触器触点。 （7)检查机组有无泄漏点，如有修复漏点。 （8）检查风冷式冷凝器外观状况，必要时进行清洗。 （9）监测机组运行工况，根据运行参数补充适量的制冷剂。 （10）监测起动及运行时的噪音、油位、油温、电流是否正常。 4.多联机室内机维保内容(运行使用季节每月一次)。 （1）检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加润滑油，如有异常磨擦响声则应更换风机轴承。 （2）温控开关（遥控器）动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。 （3）制冷效果差的室内机，需及时清除蒸发器积尘。 （4）清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作，拧紧所有紧固件。 （5）室内机蒸发器翅片与滤网喷杀消毒剂进行消毒及清水冲洗。 5.多联机使用季节关机前的检查。 （1）检查各主要零部件的状况。 （2）检查机组管路及其配件的状况。 （3）根据运行数据分析机组是否正常，异常需要进行及时处理。 （4）在机组停机后，检查系统的管道、接头和各阀门是否正常。 （5）冷媒管、排水管及附件检查保养要求。 （6）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂； （八）精密空调维保内容 1.检查空调运行参数是否正常，有无报警记录，温度、湿度传感器的是否正常，控制面板、加热和加湿装置是否正常，不正常则分析原因解决。 2.每月定期清洗精密空调过滤器，每年更换一次。 3.每月检查皮带是否有磨损、断裂以及松紧情况，发现问题及时调试或更换。 4.每月检查室内外机运行是否有噪音、转速慢、抖动等现象，发现异常情况及时维修或更换。 5.每月检查过滤网是否有破损堵塞，风机叶轮有无变形，轴承有无磨损。 6.每月检查冷凝器翅片的清洁度，风机减震垫是否出现老化或损坏，防雷是否有效。 7.每年清洁一次外机冷凝器翅片。 （九）过滤器维保及更换 1.设专门维护管理人员，遵循《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》等相关规范及设备产品使用说明，定期对空调系统内的过滤器进行保养与维护；并制定过滤器维保及更换计划、记录手册，所有检查、更换均有记录。 2.进行过滤器等耗材维护更换的实施，含过滤器供应、运输、更换安装以及废弃处置等各环节工作。承诺提供符合要求的合格产品，并根据相关规定实施过滤器等耗材的产品检查、更换后检测和废旧耗材处置。 3.对洁净系统区域内，如果要保证合格净化指标，同时根据临床科室具体情况及疫情防控需要进行维护更换。按照《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》（规范如有更新则按最新规范执行）和医院要求对过滤器进行更换。每年更换数量不得低于附件中《过滤器更换表》统计数量，服务区域包含但不限于表中所列地点。 具体标准如下： 表1 中央空调系统空气过滤器检查周期、评价指标及管理要求. 过滤器种类; 检查周期; 评价指标; 维保执行要求. 新风机组入口过滤器; 每周; 网眼是否被堵塞≥50%; 清洗并消毒. 重复使用型初效过滤器; 每月; 网眼是否被堵塞≥50%; 清洗并消毒. 一次性使用型初效过滤器; ≤3个月; 阻力是否高于额定初阻力50Pa; 更换. 中效过滤器; ≤6个月; 阻力是否高于额定初阻力60Pa; 更换. 表2 洁净区域空气过滤器检查周期、评价指标及管理要求. 过滤器种类; 检查周期; 评价指标; 维保执行要求. 新风机组初效滤网; 每周; 网眼是否一半以上已堵; 7天清扫1次，天气环境较差时按实际需要缩短清扫（或更换）周期. 初效过滤器; 每月; 阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力; 3个月，超过标准随时更换. 中效过滤器; 每月; 阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力; 6个月，超过标准随时更换. 亚高效过滤器; 每年; 阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍）; 每年更换，超过标准随时更换. 末端高效过滤器; 每年; 阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力; 阻力超过设计初阻力160Pa，或已经使用3年以上，超过标准随时更换. 排风机组中的中效过滤器; 每年; /; 每年更换，发现堵塞和污染及时更换. 回风口过滤网; 每周; /; 每周清洁一次，发现堵塞和污染及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。. （十）风口及风管维保内容 对空调系统中的所有进出风口及滤网进行清洗、消毒、维护，及时更换受损风口百叶，具体按照最新相关规范执行（如疫情期间按照国家、本省疫情防控指引要求调整清洁、预消毒方案和频率，日常维修维护）。 1.洁净层流系统风口百叶每周清洁消毒一次，普通科室风口百叶每季度清洁消毒一次。 2.保证风口的稳固牢靠与风口表面的干净整洁，定期进行清洁消毒。 3.每年在供冷季节结束后，或在通风风系统不满足卫生要求或存在其它污染时，对管道内部进行除污除尘清洁。 4.定期巡查风管及保温情况，层流每月不少于一次，中央空调每年不少于一次，保证风管管道保温棉的密封性良好，发现问题及时维修。 5.定期检查及维护消音静压箱，发现问题及时维修。 |
|  | 8 | 附件3：配件清单 清单1滤网清单 洁净层流系统过滤器统计表. 序号; 过滤器类型; 规格（铝合金边框）; 单位; 每次更换数量. 1; G4初效板式过滤器; 594*594*46mm; 只; 15. 2; 594*289*46mm; 只; 14. 3; 594*490*46mm; 只; 35. 4; 594*289*46mm; 只; 2. 5; 594*594*46mm; 只; 1. 6; F8中效袋式过滤器; 592*592*534*6mm; 只; 15. 7; 592*287*534*6mm; 只; 14. 8; 592*490*534*6mm; 只; 35. 9; 287*592*534*3mm; 只; 1. 10; 592*592*534*6mm; 只; 1. 11; 592*287*534*6mm; 只; 1. 12; 中效过滤器F6; W345*H345*D69mm; 只; 13. 13; W380*H285*D69mm; 只; 25. 14; W345*345*D69mm; 只; 1. 15; 中效过滤器F8; W935*H285*D69 mm; 只; 6. 16; W835*H285*D69 mm; 只; 51. 17; W1135*H285*D69mm; 只; 2. 18; 中效过滤器F5; 535*240*69mm; 只; 4. 19; W型亚高效过滤器H10; 592*287*292mm; 只; 2. 20; 592*592*292mm; 只; 1. 21; 592*490*292mm; 只; 12. 22; 高效无隔板过滤器H13; W320*H320*D90mm; 只; 99. 23; W484*H484*D90mm; 只; 53. 24; W946*H462*D69mm; 只; 22. 25; W1196*H346*D69mm; 只; 44. 26; 高效无隔板过滤器H14; W946*H366*D69mm; 只; 8. 27; W1196*H676*D69mm; 只; 8. 28; 高效无隔板过滤器G10; 600*600mm; 只; 56. 29; 高效无隔板过滤器G5; 400*400mm; 只; 20. 30; 高效无隔板过滤器G15; 680*680mm; 只; 7. 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准. 清单2要求免费更换配件 免费更换及单价400元以内常用配件. 序号; 配件名称; 规格型号; 备注. 1; 控制面板. 2; 电机. 3; 二通阀. 4; 传导线. 5; 交流接触器. 6; 皮带. 7; 风机电容. 8; 信号线. 9; 风口百叶. 10; 金属软接. 11; 保温棉. 12; 铜管. 13; 压力表. 14; 橡胶软接. 15; 紫外线消毒灯. 16; 温湿度传感器. 17; 高、低压传感器. 18; 水温传感器. 19; 空气压力传感器. 20; 水流开关. 21; 100A（含）以内空气开关. 22; 电动风阀执行器. 23; 排气压力传感器. 24; 制冷剂（R410A、R134a等）. 25; 冷凝水提升泵. 注：以上配件为常用配件，其余零配件此处不一一细列. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指上誉（广东）项目管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指梅州市中医医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以中标金额作为代理服务费的计算基数，按差额定率累进法计算收取，100万元以下：费率为1.5 %；100-500万元：费率为0.8%，最终代理服务费按差额定率累进法计算后金额下浮30%收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由上誉（广东）项目管理有限公司代收。具体操作要求详见上誉（广东）项目管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询上誉（广东）项目管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至上誉（广东）项目管理有限公司，到账情况以开标时上誉（广东）项目管理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：叶工

电话：0753-2112230

传真：/

邮箱：Syzbdl2023@163.com

地址：广东省梅州市梅江区223省道黄坑村路段

邮编：514000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：梅州市财政局政府采购监管科

地 址：梅州市梅江区嘉应中路18号

电 话：0753-2122128

邮 编：514000

传 真：0753-2122199

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由上誉（广东）项目管理有限公司统一对外发布。

（2）对上誉（广东）项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。如分公司或分支机构参与投标的必须具有总公司或上级机构出具的合法授权书（有效时间内出具的授权书，多层授权关系证明文件须明晰并加盖相应授权公司公章），并同时提供总公司或上级机构的营业执照，分公司或分支机构可使用其总公司或上级机构的财务状况、人员信息、公司资质等资料）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止时间前6个月任意1个月的纳税证明及缴纳社会保障资金材料，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所出具的审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注）或者提供自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面承诺函（格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容，或按《资格承诺函》提供承诺（格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定）。 |

表二符合性审查表：

采购包1（梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件要求 |
| 2 | 有效的法定代表人/负责人证明书、授权委托书 | 法定代表人/负责人投标的，提供有效的法定代表人/负责人证明书；授权代表投标的，提供有效的法定代表人/负责人证明书及授权委托书 |
| 3 | 签署、盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求 |
| 4 | 投标报价要求 | 投标报价固定唯一价且投标报价没有超出采购预算金额（如有最高限价） |
| 5 | 报价合理性 | 投标报价不存在低于成本价投标或投标报价明显不合理且不能合理说明的情况 |
| 6 | 实质性技术与商务条款 | 投标文件未对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）产生负偏离或不满足的（如有） |
| 7 | 其他要求 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款且无经评委认定为无效投标的 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分40.0分 技术部分50.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应程度 (10.0分) | 均能响应技术参数或优于技术参数要求的，得10分，每有一项出现响应负偏离扣1分，直至扣完为止。 |
|  |  | 对项目重点和难点分析及应对措施 (10.0分) | 根据各投标人针对本项目的理解，分析项目在实施过程中的重点、难点及其解决措施情况进行评审： 对项目的重点、难点分析准确，解决措施科学合理，可操作性强，得10分； 对项目重点、难点分析较准确，解决措施较合理，可操作性较强，得7分； 对项目重点、难点分析基本准确，解决措施基本合理，可操作性一般，得4分； 对项目重点、难点分析不准确，解决措施不合理，可操作性差，得1分； 无提供方案得0分。 |
|  |  | 维护保养服务方案 (15.0分) | 根据各投标人是否充分了解采购人中心中央空调系统及洁净层流系统的工作原理和性能特点，制定的维护保养服务方案（包括但不限于维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、服务保障措施等方面）是否满足用户需求进行评审： 对系统的工作原理和性能特点了解充分，维保服务方案完整，针对性强，完全满足用户需求得15分； 对系统的工作原理和性能特点了解较充分，维保服务方案较完整，针对性较强，较满足用户需求得10分； 对系统的工作原理和性能特点了解不够充分，维保服务方案基本完整，针对性一般，基本满足用户需求得5分； 对系统的工作原理和性能特点了解不充分，维保服务方案不完整，针对性不强，不满足用户需求得1分； 无提供方案得0分。 |
|  |  | 安全施工、文明施工及质量保障措施 (15.0分) | 据各投标人针对本项目制定的安全施工、文明施工及质量保障措施进行评审： 制定的方案及措施可行性、完备性具体详实，得15分； 制定的方案及措施可行性、完备性较具体详实，得10分； 制定的方案及措施可行性、完备性一般，得5分； 有一定的方案和措施，可行性、完备性较差，得1分； 无提供方案得0分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 均能响应商务响应程度或优于商务响应程度的，得5分，每有一项出现负偏离的扣1分，直至扣完为止。 |
|  |  | 同类项目业绩 (15.0分) | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目的，每提供1份，得3分，最高得15分。 注：提供合同复印件/扫描件作为评审依据，无提供不得分。 |
|  |  | 拟派项目团队 (10.0分) | 具有机电类或电气类或暖通空调或制冷类专业中级（或以上）职称的，得2分； 具有机电类或电气类或暖通空调或制冷类专业初级职称的，得1分； 本项累计最高得10分。 注：①同一人员拥有多份证书的，按最高等级计算，不重复得分②须提供证书复印件及由投标人负责为其缴纳近三个月（2026年2月-2026年4月）任意一个月社保凭证作为评审依据，无提供不得分。 |
|  |  | 应急预案 (10.0分) | 据各投标人针对本项目制定应急预案进行评审： 针对突发事件时，做到事前预判全面周到，事后保障高效快速的应急方案，得10分； 针对突发事件时，做到事前预判较全面周到，事后保障较快的应急方案，得7分； 针对突发事件时，有一定的事前预判方案，有一定的事后保障应急方案，得4分； 针对突发事件时，事前预判方案较差，事后保障方案较差的，得1分； 无提供方案得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：

电话： 　　　　  传真 ： 　　　  地址：

乙方：

电话： 　　　　   传真：　　　   地址：

根据         项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务内容

（一）项目服务区域及内容

门诊综合大楼、热病中心的空调系统及洁净层流系统维保，包括中央/层流空调主机部分、风冷机组、多联机组、新风机组及新风柜、恒温恒湿机组、风机盘管、排风机及排风柜、水泵部分、冷却塔部分、所有过滤器更换部分、风口及管道、控制柜及其它设施维护等（设备清单详见附件1）。

（二）本项目执行的技术标准

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

| 专业 | 标准或规范编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 空调、卫生专业 | GB51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 |
|  | GB15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | GB19210-2003 | 空调通风系统清洗规范 |
|  | GB50333-2013 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
|  | GB50365-2019 | 空调通风系统运行管理标准 |
|  | GB/T25915.5-2010 | 洁净室及相关受控环境第5部分：运行 |
|  | GB15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | WS/T 368-2025 | 医院空气净化管理标准 |
|  | WS 10013-2023 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 |
|  | WS488-2016 | 医院中央空调系统运行管理 |
|  | WS/T 10004-2023 | 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 |
|  | WS/T 10005-2023 | 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 |

（三）维保服务要求

1.总体要求：按国家、行业相关规范、设备设施说明书及医院要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件及耗材的更换、各类检测检查与调试，含日常维护人工费用、交通运输费用、拆装维修设备及拆装后的场所复原与卫生清理等。维保区域内院方因科室调整、功能变化造成的新增相关空调设备纳入维修保养范围（详细维保技术要求详见附件2）。

2.维修保养质量要求：

（1）保证设备正常、安全、高效、节能运行，各设备使用科室的洁净度、静压差、温湿度、噪音等指标符合国家政府相关的技术规范及采购方的要求。同时保证空调运行期间，设备开机率为100%，因故障停止服务时间不得超过24小时，确保满足医院空调系统不间断运行的要求。

（2）维修保养质量不合格者，院方有权要求维保单位停工和返工，并按相关要求即时整改（所有整改、返工发生的费用均由维保单位承担，整改的具体时间由院方安排，维保商必需无条件服从）。

（3）在维修保养期间应严格遵守政府、医院的规章制度及相关规定，做到安全施工、文明施工。如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，由维保单位承担全部责任。

（4）维保单位位须自行配备检查、维护、保养、故障抢修的专用工具、车辆及仪器仪表等。

（四）人员要求

1.提供不少5位驻场人员，执行全年（含节假日）8小时值班制度（值班时间外需20分钟内到达现场），负责服务区域中各科室空调及各空调系统相关设备进行全系统的维修保养工作。

2.驻场人员均需持证上岗并保持稳定不得随意更换。驻场人员必须遵守医院的规章制度，不得损坏及盗取医院的财物，一经发现，除赔偿医院经济损失外，还将追究相关法律责任。

3.驻场人员资质要求：至少2名人员持有制冷与空调设备安装修理作业证；至少2名人员持有电工证；至少1名人员持有焊工证；至少1名人员持有高空作业证。

（五）其他说明

1.维护保养技术要求（附件2）中需更换的包括但不限于初、中、高过滤器、耗材、配件、主机每年一次深度保养，更换机油、油过滤器、油气分离器、冷冻油、制冷剂，调试参数等均由维保单位免费提供。

2.单价在400元（含400元）以内及特定的设备、材料、配件等（详见附件3）均由维保单位承担，医院不另支付费用。

3.维修如需更换单价400元以上的设备、配件等费用由医院承担或由医院自行购买，维保单位免费更换。

三、服务时间

自签订合同之日起3年

四、服务地点

甲方指定地点。

五、付款方式

1期：支付比例100%,先服务后付款，按季度支付。乙方向甲方提供该季度结算金额的正式发票。甲方收到发票并审核无误后，15日内支付该笔款项。结算方式：每季度支付金额=中标金额/12个季度（3年）。

注：付款采用银行转账形式，分期付款不计利息。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、验收要求

由甲方组织，按照采购文件、合同的内容进行验收。

七、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十二、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式   份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日                      签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行账号：

开户行：

附件：

附件1：设备清单

附件2：维护保养技术要求

附件3：配件清单

附件1：设备清单

清单1门诊综合大楼

| 门诊综合大楼中央空调系统机组统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 空调配电系统 | / | 项 | 1 | / |
| 2 | 风冷涡旋式冷（热）水机组 | 天加 | 台 | 4 | 制冷量：440KW；制热量：475KW；制冷剂：R410A |
| 3 | 水冷螺杆式冷（热）水机组 | 天加 | 台 | 1 | 制冷量：889KW；制热量：981KW ；制冷剂：R134A |
| 4 | 水冷离心式冷水机组 | 天加 | 台 | 2 | 制冷量：1758KW；制冷剂：R134A |
| 5 | 多联机空调机组 | LG | 台 | 1 | 制冷量：33.6KW；制冷剂：R410A |
| 6 | 空调机组 | 恒美达 | 台 | 1 | 制冷量：61KW；制热量：68KW；制冷剂：R22 |
| 7 | 冷却塔 | 明新 | 台 | 6 | 流量：222m3/h |
| 8 | 冷却水泵 | 白云 | 台 | 3 | 电机功率：45KW |
| 9 |  | 白云 | 台 | 2 | 电机功率：22KW |
| 10 | 冷冻水泵 | 白云 | 台 | 3 | 电机功率：45KW |
| 11 |  | 白云 | 台 | 2 | 电机功率：22KW |
| 12 | 风机盘管内机 | 天加 | 台 | 554 | / |
| 13 | 新风机 | 天加 | 台 | 7 | 风量：4000m³/h |
| 14 | 新风机 | 天加 | 台 | 6 | 风量：5000 m³/h |
| 15 | 新风机 | 天加 | 台 | 3 | 风量：6000 m³/h |
| 16 | 柜式风机 | 天加 | 台 | 2 | 风量：9000 m³/h |
| 17 | 柜式风机 | 天加 | 台 | 2 | 风量：2000 m³/h |
| 18 | 多联机组 | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：45KW；制热量：50KW；制冷剂：R410A |
| 19 |  | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：33.5KW；制热量：37.5KW；制冷剂：R410A |
| 20 |  | 海尔 | 台 | 3 | 制冷量：28KW；制热量：31.5KW；制冷剂：R410A |
| 21 |  | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：40KW；制热量：45kw；制冷剂：R410A |
| 22 |  | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：16KW；制热量：18.5KW；制冷剂：R410A |
| 23 |  | 海尔 | 台 | 1 | 制冷量：11.2KW；制热量：12KW；制冷剂：R410A |
| 24 | 风机盘管内机 | 海尔 | 台 | 65 | / |
| 25 | 室内机 | 海尔 | 台 | 6 | 制冷量：28KW |
| 26 |  | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：28KW |
| 27 |  | 海尔 | 台 | 2 | 制冷量：56KW |
| 28 |  | 奥克斯 | 台 | 1 | 制冷量：12.2KW |
| 29 | PDF箱型管道风机 | 德通 | 台 | 8 | 风量：3000m3/h |
| 30 |  | 德通 | 台 | 13 | 风量：2000m3/h |
| 31 |  | 德通 | 台 | 24 | 风量：1250m3/h |
| 32 | 全热交换器 | 天加 | 台 | 1 | 风量：800m3/h |
| 洁净层流科室机组统计表 |  |  |  |  |  |
| 1、项目名称：供应室空调机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量5000m³/h,制冷量30KW，制热量24KW，电机功率3KW |
| 2 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量5500m³/h,制冷量32KW，制热量26KW，电机功率4KW |
| 3 | 洁净空气调节机组（PAU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量6400m³/h,制冷量111KW，电机功率5.5KW |
| 4 | 柜式风机盘管（XFJ） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量1500m³/h,制冷量15KW，电机功率1.1KW |
| 5 | 柜式风机盘管(EAF) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量1500m³/h,制冷量27KW，电机功率1.1KW |
| 6 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 3 | / |
| 7 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1 | / |
| 8 | 冷凝排水系统 | / | 项 | 1 | / |
| 2、项目名称：ICU一区空调机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 9 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量15000m³/h,制冷量66KW，制热量55KW，电机功率11KW |
| 10 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量9500m³/h,制冷量55KW，制热量45KW，电机功率7.5KW |
| 11 | 洁净空气调节机组(PAU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW |
| 12 | 柜式风机盘管(XFJ) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量2000m³/h,制冷量30KW，电机功率1.1KW |
| 13 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1 | / |
| 14 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1 | / |
| 15 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1 | / |
| 16 | 冷凝排水系统 | / | 项 | 1 | / |
| 3、项目名称：手术室空调机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 17 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量10500m³/h,制冷量12KW，制热量8KW，电机功率7.5KW |
| 18 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 4 | 风量3000m³/h,制冷量10KW，制热量7KW，电机功率2.2KW |
| 19 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 7 | 风量2400m³/h,制冷量8KW，制热量6KW，电机功率2.2KW |
| 20 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 3 | 风量5500m³/h,制冷量25KW，制热量17KW，电机功率4KW |
| 21 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW |
| 22 | 洁净空气调节机(PAU) | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW |
| 23 | 柜式风机盘管(XFJ) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量3000m³/h,制冷量48KW，电机功率1.1KW |
| 24 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 5 | / |
| 25 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 11 | / |
| 26 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1 | / |
| 27 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1 | / |
| 28 | 冷凝排水系统 | / | 项 | 1 | / |
| 4、项目名称：介入手术室空调机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 29 | 洁净空调循环风机柜(AHU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW |
| 30 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1 | / |
| 31 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1 | / |
| 32 | 冷凝排水系统 | / | 项 | 1 | / |
| 5、项目名称：手术部，ICU一区，供应室空调机组（主机）水泵 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 33 | 洁净部专用风冷 热泵机组 | 山东雅士 | 台 | 6 | 制冷量234KW，制热量252KW，冷媒类型R410A |
| 34 | GDD低噪音管道 式离心泵 | 广州市第一水泵厂 | 台 | 3 | 功率：30KW |
| 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准 |  |  |  |  |  |

清单2热病中心

| 热病中心中央空调系统机组统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 空调配电系统 | / | 项 | 1 | / |
| 2 | 水冷螺杆式冷水机组 | 美的 | 台 | 2 | 制冷量：862.8KW；制冷剂：R134a |
| 3 | 风冷螺杆热泵机组（热回收型） |  | 台 | 2 | 制冷量：555KW；制热量557KW；制冷剂：R134a |
| 4 | 风冷螺杆热泵机组（热回收型） |  | 台 | 3 | 制冷量：797KW；制热量：803KW；制冷剂：R134a |
| 5 | 冷凝器（自动在线清洗装置） | 广州智旭 | 台 | 2 | / |
| 6 | 冷冻水泵 | 上海凯泵立式 | 台 | 3 | 电机功率：15KW |
| 7 |  |  | 台 | 7 | 电机功率：22KW |
| 8 |  |  | 台 | 4 | 电机功率：5.5KW |
| 9 | 冷却水泵 |  | 台 | 3 | 电机功率：22KW |
| 10 | 膨胀水箱（方形玻璃钢） | / | 个 | 3 | L=1.0m³ |
| 11 | 低噪声方型模流式冷却塔 | / | 台 | 4 | Q=50m³/h N=15KW |
| 12 | 全程综合水处理器 | 广州智旭 | 台 | 1 | 250m³/h |
| 13 |  |  | 台 | 3 | 400m³/h |
| 14 |  |  | 台 | 1 | 160m³/h |
| 15 | 风机盘管 | 美的 | 台 | 385 | / |
| 16 | 多联机主机 | 美的 | 台 | 1 | MDV-335W/P-2SN-8U3(I) 制冷量：33500W |
| 17 | 室内机 | 美的 | 台 | 7 | 制冷量：5.6KW |
| 18 | 克莱沃天花式一拖一机组 | 克莱沃 | 台 | 1 | 制冷量：7.5KW |
| 19 | 克莱沃天花式一拖一机组 | 克莱沃 | 台 | 1 | 制冷量：12KW |
| 20 | 新风机 | 美的 | 台 | 48 | 风量：2000-5000m³/h |
| 21 | 排风机 | 顺风 | 台 | 23 | 流量：3000m³/h |
| 洁净层流科室机组统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 模块风冷热泵机组 | 顿汉布什 | 台 | 4 | 制冷量：130KW；制冷剂：R410a |
| 2 | 模块风冷热泵机组 | 顿汉布什 | 台 | 1 | 制冷量：66KW；制冷剂：R410a |
| 3 | 模块风冷热泵机组（带热回收） | 顿汉布什 | 台 | 2 | 制冷量：60KW；制冷剂：R410a |
| 4 | 立式水泵 | 中山威特 | 台 | 2 | 电机功率：22KW |
| 5 | 立式水泵 | 中山威特 | 台 | 2 | 电机功率：4KW |
| 6 | 组合式净化空调机组（PAU-301） | / | 台 | 1 | 风量：4300m³/h；制冷量：76.6KW；电机功率4.0KW |
| 7 | 组合式净化空调机组（PAU-303） | / | 台 | 1 | 风量：4300m³/h；制冷量：76.6KW；电机功率4.0KW |
| 8 | 组合式净化空调机组（AHU-301） | / | 台 | 1 | 风量：2500m³/h；制冷量：27.8KW；电机功率4.0KW |
| 9 | 组合式净化空调机组(AHU-302) | / | 台 | 1 | 风量：16500m³/h；制冷量：210KW；电机功率15KW |
| 10 | 组合式净化空调机组(AHU-303) | / | 台 | 1 | 风量：2400m³/h；制冷量：29.4KW；电机功率2.2KW |
| 11 | 组合式净化空调机组(AHU-304) | / | 台 | 1 | 风量：14500m³/h；制冷量：138.3KW；电机功率11KW |
| 12 | 风机盘管 | / | 台 | 27 | / |
| 13 | 综合水处理器 | / | 台 | 1 | 136m³/h |
| 14 | 综合水处理器 | / | 台 | 1 | 21m³/h |
| 15 | 膨胀水箱 | / | 个 | 2 | 0.8m³ |
| 16 | 排风机 | / | 台 | 20 | / |
| 直线加速器机房空调机组统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 模块风冷热泵机组 | 美的 | 台 | 3 | 制冷量:65KW;制冷剂：R410a |
| 2 | 水泵 | 上海凯泉 | 台 | 3 | 电机功率：3KW |
| 3 | 水处理器 | 广州智旭 | 台 | 1 | 100m³/h |
| 4 | 风机盘管 | 天加 | 台 | 30 | / |
| 制剂室一楼洁净空调机组统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 直膨式恒温恒湿净化空调机组 | 美的 | 台 | 2 | 单冷式；制冷量：85.9KW |
| 2 | 空气源臭氧发生器 | 美的 | 台 | 1 | 臭氧产生量：80g/h |
| 3 | 组合风柜 | 美的 | 台 | 1 | 风量：14760m³/h |
| 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准 |  |  |  |  |  |

附件2：维护保养技术要求

维护保养技术要求

以下仅从需求的角度列出需实现的目标、需执行标准/规范、需满足的质量等主要要求，对于文件没有列出，而对服务满足采购需求以及确保服务的质量和效率所必不可少的相应配套措施，供应商有责任给予补充，且均已包含在报价内。

一、本项目执行的技术标准

以下有关政策、标准、规范等，如有更新的，以最新现行版本为准。

| 专业 | 标准或规范编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 空调、卫生专业 | GB51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 |
|  | GB15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | GB19210-2003 | 空调通风系统清洗规范 |
|  | GB50333-2013 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
|  | GB50365-2019 | 空调通风系统运行管理标准 |
|  | GB/T25915.5-2010 | 洁净室及相关受控环境第5部分：运行 |
|  | GB15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | WS/T 368-2025 | 医院空气净化管理标准 |
|  | WS 10013-2023 | 公共场所集中空调通风系统卫生规范 |
|  | WS488-2016 | 医院中央空调系统运行管理 |
|  | WS/T 10004-2023 | 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 |
|  | WS/T 10005-2023 | 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 |

维保单位必须每年对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表进行除锈，确保无锈迹。每周对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表进行清洁，确保表面无灰尘。每月对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表的连接处进行润滑，确保磨合适度。每季对空调所有设备、管道及附件、仪器仪表的连接处进行紧固，确保无松动。每年采用专用机械清洗设备对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行清洁消毒处理。具体如下：

（一）大型冷热源主机维保内容

1.启动前的准备和检查，以确保机组可靠、安全、节能和高效运行。

（1）检查电源线路、电压、压缩机电动机正常。

（2）给机组通电，先对压缩机冷冻油进行预热。

（3）检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

（4）熟悉开关机操作步骤，查看机组历史记录，确认当前无报警提示。

（5）确认水系统压力正常和阀门开启到位，开启水系统设备，确认运行正常。

（6）在操作面板上设定正常的运行参数值。

（7）启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录运行参数。

2.运行期间定期检查维护，确保机组高效、可靠运行。

（1）每日至少巡查2次及抄表记录，发现异常立即上报并处理。

（2）检查压缩机运行声音正常，油位和制冷剂液位、运行参数正常。

（3）检查制冷剂、蒸发器、冷凝器运行温度、压力是否正常。

（4）检查水系统设备运行正常。

（5）检查润滑系统与回油系统是否正常。

（6）根据不同时间段的运行数据，分析机组运行是否正常，异常则进行调整处理（运行时）。

（7）检查制冷剂泄露情况。

3.机房每周清洁和巡查。

（1）每周清洁设备设施和机房地面一次，发现生锈及时除锈、喷漆。

（2）检查控制柜、电气接触点无积尘、污物，电气、自控系统动作正常。

（3）检查水泵运行情况是否正常。

（4）各管道无异常振动，各水管接头和阀门不漏水、漏油。

（5）各阀门开启度正常。

（6）基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

4.每年机组停机前，进行年度检修与预防性保养，为下一个供冷季节的运行作好准备。

（1）主机每年一次深度保养，更换机油、油过滤器、油气分离器、冷冻油、制冷剂，调试参数等（停机时）。

（2）检查压缩机运行情况，对异常状况进行相应处理，完成预防性保养任务。

润滑油油位、油压、油温。吸气温度排气温度。压缩机工作电流和电压。外观有无渗油现象。压缩机有无异常振动及噪音。

（3）检查压缩机润滑油系统，根据实际情况确定是否更换冷冻油及过滤芯。

（4）执行各项正确操作程序，检查电机启动器。

（5）检查控制面板，确定各操作状态是否正常。

（6）检查冷凝器、蒸发器的下列各运行环节，如出现异常状况进行相应处理。

冷冻水进、出水压力。冷冻水进、出水温度。蒸发器冷媒温度和压力。冷却水进、出水压力。冷却水进、出水温度。冷凝器冷媒温度和压力。

（7）检查系统制冷剂无泄漏。

（二）小型冷热源主机维保内容

1.空调使用季节开机前的检查。

（1)检查外接供电是否正常。

（2)检查制冷剂静态压力是否正常。

（3)清洁机组室外机散热器。

（4)检查压缩机油温加热。

（5)检查调整微电脑控制的设定值。

（6)机组电气安全检查，接地电阻、绝缘电阻。

（7)检查测试机组故障保护功能。

2.空调使用运行时。

（1)启动机组，检查整机运行状况，记录机组运行参数。

（2）根据运行记录，分析处理机组问题，根据需要更换或修理零部件。

（3)检查系统压力，必要时补水排空。

（4)检查温度计，压力表是否正常工作，异常则需更换。

（5)检查水清洁度，必要时更换新水。

（6)检查清洁水过滤网。

（7)系统水系统有无泄漏。

（8)检查止回阀，截止阀是否正常工作。

（9)检查管路保温状况。

（10)检查水泵运行状态。

（11)检查水流开关状态。

3.运行季节保养(每月一次)。运行季节每月一次进行以下检查。

（1)检查机组运行条件。

（2)记录机组运行压力。

（3)记录机组压缩机、风机运行电流。

（4)检查机组油温。

（5)检查显示板、显示数据。

（6)去除机组周围和内部脏物。

（7)必要时清洁机组翅片式换热器。

（8)根据运行记录，分析处理机组问题。

（9）提供检修保养报告并列出需要更换或修理的零部件。

（10)查进出水压力、压降是否正常。

（11)检查进出水温度。

（12)检查整个系统有无泄滆。

（13)检查水泵运行电流。

（14)管保温层有无破损。

（15)检查清洁过滤网。

（16)检查止回阀、截止阀是否正常工作，并进行调整。

（17)检查外部的污染、损坏及腐蚀情况。

4.使用季节关机前的检查。

1)检查主要零部件的状况。

2)检查机组管路及其配件的状况。

3)根据运行数据分析机组是否正常，异常需要进行及时处理。

4)机组停机后，放掉部分冷冻水。

5）检查系统的管道、接头和各类阀门。

（三）水泵、水塔及水系统管道维保内容

1.冷却水泵、冷冻水泵维修保养。

（1）检查电动机绝缘，电机温升正常无异味，无异常噪声和振动。

（2）水泵密封圈完好无漏水现象，泵体外观整洁，标识清晰，无渗水、溢水、沙眼，泵轴渗水无流到地面，轴承不缺油，温度不超过80℃。

（3）管道软接头和阀门无漏水现象，清洗水泵过滤网。

（4）基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

（5）清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新处理油漆一遍。

（6）定期检查泵轴转动灵活，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固、螺丝无锈蚀(有防锈措施)，垫片齐。

（7）检查盘根松紧程度：滴水是否符合规定；检查各紧固件是否牢靠、无松动。

2.冷却塔维保内容

（1）检查电机绝缘。塔盘是否有漏水。

（2）检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油，如有异常磨擦声则更换同型号规格的轴承。

（3）检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如果是则应调整（每半个月检查一次）；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。

（4）每月检查电气控制箱及线路和电机，各接线端子是否紧固，控制箱体完好，安装牢固，各继电器、接触器正常运作。试运行冷却塔电机和电动阀的控制是否正常。

（5）检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。

（6）清洗冷却塔（包括填料、集水槽），发现有损坏的要及时填补或更换。

（7）清洗集水盘和出水口过滤网，清洁风扇风叶。

（8）检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）。

（9）保持塔体外观良好，冷却塔的各种钢结构件刷漆防腐，拧紧所有紧固件。

3.阀门维保内容

（1）检查阀门是否泄漏，加压填料维修或更换阀门。

（2）检查阀门无锈蚀，如有应及时除锈，检查开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油，如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门。

（3）检查法兰连接处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。

（4）通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀。

（5）压差调节阀间阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应加压填料。

4.管道维保内容

（1）定期巡查水管、铜管及保温情况，洁净区域每月不少于一次，普通空调系统每年不少于一次，保证冷冻水管与铜管保温棉的密封性良好，发现问题及时维修。

（2）定期清理空调冷凝排水系统管道，保障排水顺畅。

膨胀水箱每月清洁维护一次，保证水箱无漏水或溢水现象，浮球阀动作灵活，出水正常。

（3）保证各阀门开闭有效，动作灵活可靠，连接法兰无泄漏现象，发现阀门无法除锈、破损或其他故障时及时更换。

（4）定期检查温度计、压力表，保证读数清晰，参数准确。发现故障时，及时维修或更换。

（四）水系统水质处理

1.根据水质处理保养内容按时按量进行，补充投放药剂不足的系统。处理后的水质执行“DB44/T 115-2000《中央空调循环水及循环冷却水水质标准》”标准，提取水样检测合格。

2.冬季停止供冷时，冷冻水管道、冷却水管道、冷凝水排水管道进行清洗消毒，并按投放水处理药剂后抽取管网水及冷凝水检测合格后方可投入使用，主机冷凝器通炮。

3.冷冻水系统水质处理

（1）每月清洗所有空调系统膨胀水箱。

（2）膨胀水箱内投放杀菌剥离剂和清洁剂，投药后水系统循环16至24小时，将系统内生物污泥渗透剥离。

（3）每月清除Y型过滤器内污物，排放冷冻水（可采取边补边排方式）。

（4）投加缓蚀剂，水系统循环至缓蚀剂均匀，取水样化验PH值和药剂浓度。

（5）每月取冷冻水样测定PH值，及时补足缓蚀剂。

（6）根据细菌数、粘泥量测试结果调整投放杀菌剂，控制细菌总数达标。

（7）冷凝器清洗和端盖防锈润滑处理。每年冷凝器清洗控制锈蚀、结垢倾向和微生物粘泥的形成，清除端盖的浮锈，涂上防锈漆。

4.冷却水系统水质处理

（1）清洗冷却塔，投放杀菌灭藻剂和清洗剂，不排放运行16至24小时，对管道内壁作杀菌灭藻、剥粘泥和油污浮锈处理。至水中浊度升至稳定值后，停泵全排系统水。

（2）人工清洗冷却塔托水盘和填充料，并将塔盘积存的沉淀物清除干净。

（3）投入预膜剂，调整PH值在5.5至6.0范围，连续运行48至72小时，采用高浓度缓蚀剂在洁净金属表面形成致密均匀的缓蚀保护膜，排放预膜剂，再注满自来水。

（4）由于冷却塔上水分的飘散或排污操作等原因，使循环水中的药剂浓度下降，每7至10天补充投加阻垢缓蚀剂的频率，以使药剂浓度保持相对平稳，提高防锈和阻垢效果。

（5）冬季空调停止供冷前，清洗系统投入湿保剂抑制“静水”状态下腐蚀现象。

（五）风机盘管机组维保内容

1.日常维护。

（1）检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加润滑油，如有异常磨擦响声则应更换风机轴承。

（2）管道接头或阀门出现漏水要及时修理或更换。

（3）冷凝水盘、保温层损坏要及时修补或更换。

（4）温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

（5）电磁阀开关的动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

（6）清除盘管内壁的水垢、积尘。

（7）制冷效果差时，需及时清洗换热器。

（8）清洁风机盘管外壳，拧紧所有紧固件。

2.年度维护。

（1）每半年至少一次，全面检查空气过滤网、过滤器和净化器等，发现问题及时处理。

（2）每年一次，对末端设备的电机、电动阀、水阀、皮带等进行检查，必要时对轴承进行加油润滑，对各种零件进行除污、除锈处理，无法修复的及时予以更换。

（3）每年至少一次，对所有的末端设备的进出水管进行排渣冲洗，对盘管风机的冷凝水排水管加灭藻剂并对排水管道系统进行检查冲洗疏导，确保冷凝水排水管网通畅，去除堵塞隐患。

（4）每季度对风机盘管、新风机整机设备进出风口、过滤网等进行清洗、消毒，若国家或本地卫生部门出台空调设备运行相关指导性文件时，按文件要求执行。

（六）恒温恒湿机组及风柜、洁净空调、风机维保内容

1.日常维护工作内容。

（1）清洗风柜滤网、风柜盘管翅片。

（2）检查箱体的气密性及水路的密闭性。

（3）检查冷凝排水管路与管网并确认畅通。

（4）检查制冷压缩机、风机马达的电流和电压，确认符合要求范围。

（5）检查及确认电气控制装置性能良好。

（6）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。

（7）根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换。

（8）检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）。

（9）检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修。

（10）根据需要更换或维修有关坏损部件。

2.年度保养清理工作内容。

（1）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝。

（2）修整风机出口软接。

（3）检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度。

（4）检查及润滑风机及马达的轴承。

（5）检测马达绝缘并记录。

（6）电气控制装置检测及维护保养工作。

（7）检查箱体的气密性及水路的密闭性。

（8)清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。

3.洁净空调保养基本要求。

(1)净化空调各系统电器每月检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。

(2)高效过滤器送风系统每6个月检查一次。

(3)空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每月详细检查一次。

(4)加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，每3年更换加湿桶。

(5)每年更换加湿器电极。

(6)送风机、排风机系统每月检查一次，发现异常及时处理。

(7)净化空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔等，初效过滤器每月1次。包含清洗翅片、清洗过滤器、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆。

（七）多联机系统维保内容

1.多联机开机前的检查。

（1）检查外接供电是否正常。

（2）检查制冷剂静态压力是否正常。

（3）清洁机组室外机散热器。

（4）检查压缩机油温加热带。

（5）检查调整控制面板参数的设定值是否合理。

（6）机组电气安全检查，接地电阻、绝缘电阻。

（7）检查测试机组故障保护功能是否正常。

2.多联机运行时。

（1）启动机组，检查整机运行状况，记录运行参数。

（2）根据运行记录，分析处理机组问题，根据需要更换或修理零部件。

（3）检查系统压力，必要时补充制冷剂。

（4）检查冷媒管路、排水管检查管路保温状况，并作必要的修正。

3.多联机运行季节维保内容。

室外机组定期检修保养内容(运行使用季节每月一次)。

（1)检查、测试、调整机组高压安全保护、低压安全、过流保护等保护控制装置。

（2)检查机组控制器、感温开关、传感器是否正常。

（3)检查、测试换向阀。

（4)检查、测试变频驱动控制模块。

（5)检查控制电箱，检查、调节各部份电源电压，对电柜进行清理，紧固各接线装置。

（6)检测机组绝缘性能，检查清理各接触器触点。

（7)检查机组有无泄漏点，如有修复漏点。

（8）检查风冷式冷凝器外观状况，必要时进行清洗。

（9）监测机组运行工况，根据运行参数补充适量的制冷剂。

（10）监测起动及运行时的噪音、油位、油温、电流是否正常。

4.多联机室内机维保内容(运行使用季节每月一次)。

（1）检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加润滑油，如有异常磨擦响声则应更换风机轴承。

（2）温控开关（遥控器）动作不正常或控制失灵要及时修理或更换。

（3）制冷效果差的室内机，需及时清除蒸发器积尘。

（4）清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作，拧紧所有紧固件。

（5）室内机蒸发器翅片与滤网喷杀消毒剂进行消毒及清水冲洗。

5.多联机使用季节关机前的检查。

（1）检查各主要零部件的状况。

（2）检查机组管路及其配件的状况。

（3）根据运行数据分析机组是否正常，异常需要进行及时处理。

（4）在机组停机后，检查系统的管道、接头和各阀门是否正常。

（5）冷媒管、排水管及附件检查保养要求。

（6）进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

（八）精密空调维保内容

1.检查空调运行参数是否正常，有无报警记录，温度、湿度传感器的是否正常，控制面板、加热和加湿装置是否正常，不正常则分析原因解决。

2.每月定期清洗精密空调过滤器，每年更换一次。

3.每月检查皮带是否有磨损、断裂以及松紧情况，发现问题及时调试或更换。

4.每月检查室内外机运行是否有噪音、转速慢、抖动等现象，发现异常情况及时维修或更换。

5.每月检查过滤网是否有破损堵塞，风机叶轮有无变形，轴承有无磨损。

6.每月检查冷凝器翅片的清洁度，风机减震垫是否出现老化或损坏，防雷是否有效。

7.每年清洁一次外机冷凝器翅片。

（九）过滤器维保及更换

1.设专门维护管理人员，遵循《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》等相关规范及设备产品使用说明，定期对空调系统内的过滤器进行保养与维护；并制定过滤器维保及更换计划、记录手册，所有检查、更换均有记录。

2.进行过滤器等耗材维护更换的实施，含过滤器供应、运输、更换安装以及废弃处置等各环节工作。承诺提供符合要求的合格产品，并根据相关规定实施过滤器等耗材的产品检查、更换后检测和废旧耗材处置。

3.对洁净系统区域内，如果要保证合格净化指标，同时根据临床科室具体情况及疫情防控需要进行维护更换。按照《医院空气净化管理规范（WS/T368-2012）》（规范如有更新则按最新规范执行）和医院要求对过滤器进行更换。每年更换数量不得低于附件中《过滤器更换表》统计数量，服务区域包含但不限于表中所列地点。

具体标准如下：

| 表1 中央空调系统空气过滤器检查周期、评价指标及管理要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器种类 | 检查周期 | 评价指标 | 维保执行要求 |
| 新风机组入口过滤器 | 每周 | 网眼是否被堵塞≥50% | 清洗并消毒 |
| 重复使用型初效过滤器 | 每月 | 网眼是否被堵塞≥50% | 清洗并消毒 |
| 一次性使用型初效过滤器 | ≤3个月 | 阻力是否高于额定初阻力50Pa | 更换 |
| 中效过滤器 | ≤6个月 | 阻力是否高于额定初阻力60Pa | 更换 |

| 表2 洁净区域空气过滤器检查周期、评价指标及管理要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器种类 | 检查周期 | 评价指标 | 维保执行要求 |
| 新风机组初效滤网 | 每周 | 网眼是否一半以上已堵 | 7天清扫1次，天气环境较差时按实际需要缩短清扫（或更换）周期 |
| 初效过滤器 | 每月 | 阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 3个月，超过标准随时更换 |
| 中效过滤器 | 每月 | 阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 6个月，超过标准随时更换 |
| 亚高效过滤器 | 每年 | 阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力（低阻亚高效时为3倍） | 每年更换，超过标准随时更换 |
| 末端高效过滤器 | 每年 | 阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力 | 阻力超过设计初阻力160Pa，或已经使用3年以上，超过标准随时更换 |
| 排风机组中的中效过滤器 | 每年 | / | 每年更换，发现堵塞和污染及时更换 |
| 回风口过滤网 | 每周 | / | 每周清洁一次，发现堵塞和污染及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。 |

（十）风口及风管维保内容

对空调系统中的所有进出风口及滤网进行清洗、消毒、维护，及时更换受损风口百叶，具体按照最新相关规范执行（如疫情期间按照国家、本省疫情防控指引要求调整清洁、预消毒方案和频率，日常维修维护）。

1.洁净层流系统风口百叶每周清洁消毒一次，普通科室风口百叶每季度清洁消毒一次。

2.保证风口的稳固牢靠与风口表面的干净整洁，定期进行清洁消毒。

3.每年在供冷季节结束后，或在通风风系统不满足卫生要求或存在其它污染时，对管道内部进行除污除尘清洁。

4.定期巡查风管及保温情况，层流每月不少于一次，中央空调每年不少于一次，保证风管管道保温棉的密封性良好，发现问题及时维修。

5.定期检查及维护消音静压箱，发现问题及时维修。

附件3：配件清单

清单1滤网清单

| 洁净层流系统过滤器统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过滤器类型 | 规格（铝合金边框） | 单位 | 每次更换数量 |
| 1 | G4初效板式过滤器 | 594*594*46mm | 只 | 15 |
| 2 |  | 594*289*46mm | 只 | 14 |
| 3 |  | 594*490*46mm | 只 | 35 |
| 4 |  | 594*289*46mm | 只 | 2 |
| 5 |  | 594*594*46mm | 只 | 1 |
| 6 | F8中效袋式过滤器 | 592*592*534*6mm | 只 | 15 |
| 7 |  | 592*287*534*6mm | 只 | 14 |
| 8 |  | 592*490*534*6mm | 只 | 35 |
| 9 |  | 287*592*534*3mm | 只 | 1 |
| 10 |  | 592*592*534*6mm | 只 | 1 |
| 11 |  | 592*287*534*6mm | 只 | 1 |
| 12 | 中效过滤器F6 | W345*H345*D69mm | 只 | 13 |
| 13 |  | W380*H285*D69mm | 只 | 25 |
| 14 |  | W345*345*D69mm | 只 | 1 |
| 15 | 中效过滤器F8 | W935*H285*D69 mm | 只 | 6 |
| 16 |  | W835*H285*D69 mm | 只 | 51 |
| 17 |  | W1135*H285*D69mm | 只 | 2 |
| 18 | 中效过滤器F5 | 535*240*69mm | 只 | 4 |
| 19 | W型亚高效过滤器H10 | 592*287*292mm | 只 | 2 |
| 20 |  | 592*592*292mm | 只 | 1 |
| 21 |  | 592*490*292mm | 只 | 12 |
| 22 | 高效无隔板过滤器H13 | W320*H320*D90mm | 只 | 99 |
| 23 |  | W484*H484*D90mm | 只 | 53 |
| 24 |  | W946*H462*D69mm | 只 | 22 |
| 25 |  | W1196*H346*D69mm | 只 | 44 |
| 26 | 高效无隔板过滤器H14 | W946*H366*D69mm | 只 | 8 |
| 27 |  | W1196*H676*D69mm | 只 | 8 |
| 28 | 高效无隔板过滤器G10 | 600*600mm | 只 | 56 |
| 29 | 高效无隔板过滤器G5 | 400*400mm | 只 | 20 |
| 30 | 高效无隔板过滤器G15 | 680*680mm | 只 | 7 |
| 注：清单仅供参考，具体以现场实际为准 |  |  |  |  |

清单2要求免费更换配件

| 免费更换及单价400元以内常用配件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 控制面板 |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |
| 3 | 二通阀 |  |  |
| 4 | 传导线 |  |  |
| 5 | 交流接触器 |  |  |
| 6 | 皮带 |  |  |
| 7 | 风机电容 |  |  |
| 8 | 信号线 |  |  |
| 9 | 风口百叶 |  |  |
| 10 | 金属软接 |  |  |
| 11 | 保温棉 |  |  |
| 12 | 铜管 |  |  |
| 13 | 压力表 |  |  |
| 14 | 橡胶软接 |  |  |
| 15 | 紫外线消毒灯 |  |  |
| 16 | 温湿度传感器 |  |  |
| 17 | 高、低压传感器 |  |  |
| 18 | 水温传感器 |  |  |
| 19 | 空气压力传感器 |  |  |
| 20 | 水流开关 |  |  |
| 21 | 100A（含）以内空气开关 |  |  |
| 22 | 电动风阀执行器 |  |  |
| 23 | 排气压力传感器 |  |  |
| 24 | 制冷剂（R410A、R134a等） |  |  |
| 25 | 冷凝水提升泵 |  |  |
| 注：以上配件为常用配件，其余零配件此处不一一细列 |  |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441401-2026-00607

#### 采购项目编号：SYFG2026020

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：上誉（广东）项目管理有限公司

你方组织的“梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目”项目的招标[采购项目编号为：SYFG2026020]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：上誉（广东）项目管理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目”项目采购[采购项目编号为SYFG2026020]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：梅州市中医医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：上誉（广东）项目管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目招标中获中标（采购项目编号：SYFG2026020），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应上誉（广东）项目管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

上誉（广东）项目管理有限公司

我单位已登记并准备参与“梅州市中医医院门诊综合大楼、热病中心中央空调系统及洁净层流系统维护保养项目”项目（采购项目编号：SYFG2026020 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日