## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 720,000.00

采购包最高限价（元）: 685,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房护理及医院设备 | 真空机组 | 1.00（项） | 685,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空机组 | / | 0（元） | 685,000.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房护理及医院设备 | 真空机组 | 真空机组 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：真空机组

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲1、一体式结构设计，整体集成，配置触摸自动控制柜，可提供系统运行、报警、维护、保养等信息，须提供制造商公开发行的印刷材料并加盖投标人公章。 主要技术参数： 真空负压机机组最大抽吸量：≥3×300m³/h； 电机功率：≤3×8KW（380V）； 噪声：室内小于80dB(A)、室外噪音值小于60dB（A）； 接入主管道工作压力：-0.04MPa～-0.087MPa（可调）； 吸引管道可靠接地，接地电阻：≤10Ω。 ▲2、配置＞2台真空泵、＞2套细菌过滤器、1台自动控制柜、1套回流装置、1台废气处理装置及配套、阀门、管道等； 3、配置的防回流装置，可避免污物回流，保证设备运行安全，增加系统使用安全，须提供制造商公开发行的印刷材料并加盖投标人公章。 4、配置的自动控制柜（含在医用真空负压机中），通过控制柜的真空吸引机组控制系统控制各真空泵的交替、跟进运行，保证系统连续抽气。当压力高于或低于设定值时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。 5、配置的废气处理装置，对真空泵系统排出的废气进行处理。 主要技术参数： （1）及时处理风量：≥900m³/h （2）电源制式/功率：380V/50HZ，≤30KW （3）保温功率：≤3.5KW ▲6、吸引管道均采用无缝不锈钢管，并经清洗、吹扫，采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气。 主要技术参数： （1）焊接方式：氩弧焊 （2）符合标准：GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》 （3）不锈钢管镀层不具有对人体有害的物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属残留，须提供国家认可的检验检测机构出具的检测报告。 ▲7、供应商提供承诺，无条件与原有医用气体监控系统兼容，具体要求：通讯状态、工作状态、电磁阀状态、真空泵故障、运行时间、保养时间、真空压力、真空机组报警、阻塞报警等可以通过预留RS-485/RJ45接口，以Modbus RTU/TCP标准协议传输至原有医用气体监控平台。 ★8、改造期间要求不影响临床科室正常使用，提供对安装条件、安装风险承担全部责任的承诺书。 9.其他要求 （1）提供2021年1月1日（含）至递交投标文件截止日的类似产品业绩， 注：提供合同复印件。 （2）投标人针对本项目提供的售后服务方案包括：①质量保障措施；②安装及调试进度计划；③维修更换流程；④售后人员配置方案；⑤培训方案（至少含培训内容、培训计划、培训人员安排）。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 其他要求 | 1.各供应商需提供非围标串标承诺函（格式已提供）。 2.告供应商书需盖公章上传（格式已提供）。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后60天内完成安装验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。 |
| 2 |  | 交货地点 | 简阳市人民医院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订并收到正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、设备安装验收合格正常使用，并收到正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 3、质保期满验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 1、一体式结构设计，整体集成，配置触摸自动控制柜，可提供系统运行、报警、维护、保养等信息，须提供制造商公开发行的印刷材料并加盖投标人公章 ； 2、根据投标文件响应的真空泵、细菌过滤器、自动控制柜、回流装置、废气处理装置及配套、阀门、管道情况等；3、若配置防回流装置，可避免污物回流，保证设备运行安全，增加系统使用安全，须提供制造商公开发行的印刷材料并加盖投标人公章；4.若配置自动控制柜（含在医用真空负压机中），通过控制柜的真空吸引机组控制系统控制各真空泵的交替、跟进运行，保证系统连续抽气。当压力高于或低于设定值时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器；5.若配置废气处理装置，对真空泵系统排出的废气进行处理；6、若配置吸引管道均采用无缝不锈钢管，并经清洗、吹扫，采用氩弧焊焊接方式连接，无泄漏，保证稳压供气；7、供应商提供承诺，无条件与原有医用气体监控系统兼容；8.甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 保期:质保期为设备验收合格之日起整机保修2年。质保期内维修及更换配件的费用均包含在投标人的投标报价中，投标人提供的配件须是全新原装合格配件，其余（设备耗材除外）不再收取任何费用 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、甲方违约责任 （1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金； （2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过三十天的，乙方有权终止合同； （3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的设备质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的设备给甲方，否则，视作乙方不能交付设备而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付设备或逾期交付设备而违约的，除应及时交足设备外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方除应向甲方返还已收款项外，乙方还应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，同时甲方有权没收履约保证金。 （3）乙方设备经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，甲方有权终止本合同，乙方除应向甲方返还已收款项外，乙方还应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可依法向本合同履行地法院提起诉讼 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

1、★因电子标格式限制，付款进度安排以此描述为准：合同签订并收到正式发票后10个工作日内甲方向乙方支付合同总款的40%；设备安装验收合格正常使用，并收到正式发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总款的50%，剩余的合同总额10%在质保期满验收合格并收到正式发票后10个工作日内支付。 2、招标文件第五章5.3.8.确定中标候选人名单第一点以此为准：若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人技术参数要求得分由高到低顺序排列；评审得分且投标报价且技术参数要求得分相同的，投标人为不发达地区或少数民族地区的优先推荐（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料。）以上均相同的，中标候选人并列，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。