采购包1考核表：

宁化县农村生活污水处理设施及配套管网

运维管理考核评分表

乡 镇           生活污水处理设施

| 项目 | 项目 总分 | 考核内容 | 评分标准 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 保障 | 8 | 建立健全各项管理机制 （3分） | 建立完善的组织管理机构，有办公场所，制定相应的管理培训、岗位职责、操作规程、日常巡查、故障处理、档案收集等相关制度；定期开展安全培训和有限空间作业培训，少一项扣1分。 |  |
|  |  | 设施、设备 配置情况 （3分） | 配备（含租用）专用车辆和设施设备；有合格的水质检测化验室或委托第三方检测；信息化管理平台运行正常。少一项，扣1分。 |  |
|  |  | 人员配置情况 （2分） | 人员数量按职责要求配备到位且工作期间统一着装,做到持证上岗。发现无证上岗或未统一着装，每项扣0.5分。 |  |
| 管 网 维 护 | 19 | 主支管道 （7分） | 发现管道破损、堵塞、漏水等问题的，每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 检查井 （7分） | 发现井盖破损、无法开启、井内有淤积、破损、漂浮物等问题的，每处扣0.5分。 |  |
|  |  | 管网巡查频次 （5分） | 对管网、检查井的巡查每季度至少1次，重点管段要加大巡检频次；提供管网巡查路线图或相关照片等佐证资料，少一个村扣0.5分。（年初报巡检计划，每季度对计划内村庄进行核查）。 |  |
| 站 区 运 营 管 理 | 58 | 定期清理设施进水井、格栅池、配水槽、排放口。（6分） | 格栅池或进水井淤积物较多每处扣1分；格栅池雍水或污水外溢每处扣1分；出水井或排放口清理不及时每处扣1分；配水槽水位过高或清理不及时每处扣1分。扣完为止。 |  |
|  |  | 场站运维巡查频次（6分） | 对每个设施每月巡查维护达到规定频次，每少一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 定期检查湿地系统或微动力系统，并确保湿地系统或微动力系统正常运行。（7分） | 湿地系统管网淤堵或人工湿地积水，每个设施扣2分；人工湿地或设备运行不正常或未运行的，每个设施扣3分；电气线路或设备存在安全隐患每处扣1分。扣完为止。 |  |
|  |  | 进水水质 （5分） | 进水水质COD浓度≥100，得满分；90≤进水水质COD浓度＜100，一个扣0.1分；70≤进水水质COD浓度＜80，一个扣0.15分；进水水质COD浓度＜60，将开展去除率计算：去除率＜40%的，一个站点扣0.2分，去除率≥40%的，一个站点扣0.15分，扣完为止。（每季度优先按照第三方检测数据为准）； |  |
|  |  | 出水水质 （30分） | 出水水质达到《福建省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB35/1869-2019），按要求频次开展水质自行监测，出水水质均达标，得30分，每有一个指标不达标扣1分，出水水质倒挂的每个指标扣1分，自行监测每少一座次扣1分，扣完为止。（水质以生态环境部门监督性监测、第三方检测数据为准） |  |
|  |  | 站内垃圾及时清理，污泥规范化处置 （2） | 场站垃圾或收割的水生植物未运走乱堆存的，每个场站扣1分；污泥（若有）转运处置不规范的，每次扣1分。 |  |
|  |  | 场站标识牌 （2分） | 场站无标识、简介牌，发现1处扣0.5分。标识牌、简介牌破损或破旧未更换的，每处扣0.2分。场站无标注运维人员联系电话的每处扣0.1分 |  |
| 流量计运行管理 | 2 | 流量计稳定在线运行 （2分） | 流量计运行正常，平台查询无异常，考核期间发现流量计异常场站的扣1分。监管平台故障及免责情况除外。 |  |
| 档案 资料 | 5 | 资料台账管理 （5分） | 各类台账资料完整（包括各类巡查报告、季度水质监测报告、季度运行维护报告、队伍人员资料、设备清单等），缺一项扣1分。 |  |
| 问题 整改 | 5 | 通报问题 整改情况 （5分） | 对省市县通报问题或上季度考评通报的问题在期限内完成整改并书面回复主管部门，未及时整改或整改不到位的每处设施每次扣1分，扣完为止。未整改的不得分。 |  |
| 社会 监督 | 3 | 群众投诉 （3分） | 对公众投诉及时处理并及时回复投诉人的得满分，未及时处理的，每次扣1分。 |  |
| 否 决 项 |  | 如发生环境污染事件（不可抗逆因素除外）和死亡等安全生产事故，季度考评为0分。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |
| 考核组成员签字： ### 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1、考核方式：原则上考核期内同一事项或事件不重复扣分。 2、相关数值参考《福建省农村生活污水治理成效评估暂行办法》等文件规范要求。 |  |  |  |  |

采购包2考核表：

宁化县莲塘食品工业园污水预处理站运维服务考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及标准 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行管理 | 1.主要设备(潜污泵、气浮机、鼓风机、加药泵、压滤机等)按操作规程正常运行，无擅自停运。2.设备运行记录完整、真实，每日按时填写。3.设备故障及时处理，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内提出方案并实施。 | 20 | 每发现一次设备擅自停运扣5分;记录缺漏或虚假每次扣2分:故障处理超时每次扣3分;扣完为止。 |  |
| 2 | 出水水质达标 | 1.处理后出水水质符合设计要求(COD、氨氮总磷、pH等主要指标)。2.监测数据，数据真实有效。 | 30 | 出现一次水质超标扣10分;未提供有效检测报告扣5分;数据造假本项不得分，并视为考核不合格。 |  |
| 3 | 维护保养与检修 | 1.按设备说明书及运维计划执行日常保养、定期润滑、易损件更换等。2.有维护保养记录，内容详实。3.检修后设备恢复完好，无遗留隐患 | 15 | 未按计划保养每次扣3分;无记录或记录不全每次扣2分;检修后仍存在隐患扣5分。 5 |  |
| 4 | 药剂及能耗管理 | 1.药剂(PAC、PAM等)投加量合理，记录准确，无浪费现象。 | 10 | 投加记录缺失或明显不合理每次扣2分;能耗异常无合理解释扣3分。 |  |
| 5 | 安全管理 | 1.遵守安全生产规定，现场无违章操作。2. 安全管理消防器材、安全防护设施齐全有效。3.发生安全事故及时上报并妥善处理。 | 10 | 发现违章操作每次扣5分;安全设施缺失或失效每处扣2分;发生安全事故隐瞒不报本项不得分。 |  |
| 6 | 资料与档案管理 | 1.运行记录、水质报告、故障处理报告等归档齐全，分类清晰。2.按时提交季度运维总结报告。 | 5 | 资料缺漏或混乱扣2分;未按时提交报告每次扣3分。 |  |
| 7 | 人员配置与培训 | 1.现场配备足够且持证上岗的操作人员，满足人员配置24小时值守要求。2.定期组织操作人员培训与培训 | 5 | 人员不足或未持证上岗扣3分;无培训记录扣2分。 |  |
| 8 | 响应与配合 | 1.对考核单位、主管部门的检查、整改要求及时响应，按时完成整改。2.积极配合环保检查、采样等工作。 | 5 | 整改超时或未完成每次扣2分;不配合工作每次扣3分。 |  |
| 9 | 附件扣分项 | 发生下列情形之一，直接判定为考核不合格:发生较大及以上安全事故或环境事件;出水水质连续两次超标且未有效整改;自停运污水处理设施;·数据造假、映报， | - | 出现上述任一情况，本季度考核总分记为0分，不合格。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核组成员签字： ### 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |