# 中山大学2024年深圳校区先进能源学院工学园1栋实验室改造工程

# 答疑澄清文件

各投标人：

本项目对各投标人提出的疑问解答和对招标文件的澄清文件如下。凡招标文件与本答疑澄清文件不一致之处，以本答疑澄清文件为准。本答疑澄清文件作为招标文件的一部份，请各投标单位应仔细阅读本答疑澄清文件，认真编制投标文件。

# 一、招标答疑

- 配电系统图中标有“利旧配电箱”的配电箱是不是已经安装在图中所示位置，电箱进线和“改造前回路”已敷设完成，只需要对箱内回路进行改造即可？部分配电箱没有标注“利旧配电箱”，如4AP11、4AP4、4AP5及低压开关柜等，如何区分哪些电箱利旧？如何区分哪些回路需要改造？能否提供改造前图纸？

问题答复：利旧部分已经敷设完成，不在本次招标范围内，只需要对箱内回路进行改造即可（配电箱内增加断路器）；图纸标注改造前回路部分是原有回路不需要计算，剩下没标注或者标注新增是本次计算范围。低压出线回路看系统图纸配电箱是新增的，该进线回路就是新增出线。工程量清单无误。

- 教学实验室和科研实验室如何区分？

问题答复：区分教学实验室和科研实验室只是为了发包人内部立项使用，不影响项目的实施，属于同一个项目，工程量及工程内容之和为整套图纸的内容。

- 能否明确本次招标范围内的电缆施工范围，不清楚有些电缆是否在施工范围，如：图号S0212G1-E0020-1002中5RFAP-1、RFAP-1配电箱进出线；图号S0212G1-E0020-1001中低压开关柜的出线，AP-4A-2配电箱的进线等。如在本次招标范围，需提供配套的平面图和工程量清单。

问题答复：电缆区分详见问题1答复。

- 实验室的等电位接地只有LEB箱，请提供具体做法和清单。

问题答复：实验室的等电位接地做法可见相关说明要求或局部等电位接地图集，后期施工单位根据现场设备情况深化，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 通风柜变风量控制系统，除变风量控制器和变风量操作面板外，还需风速传感器、人在传感器、门高传感器及变风量阀等，数量应为77套。清单中未体现。

问题答复：项目施工期间根据实际需要，再考虑是否需要设计变更，按实际签证。

- 装饰平面布置图中门编号有重叠的并且有差异的，以哪个为准？如地下一层平面布置图中扫描电镜GM1526/FM甲1526，三层局部平面布置图中新风机房FM甲1526/FM甲1522，四层局部平面布置图中公共耗材室FM乙1026/FM甲1026等。

问题答复：扫描电镜按照FM甲1526考虑；新风机房按照FM甲1526考虑；公共耗材室按照FM乙1026考虑。

- 装饰清单中“拆除要求：采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原。”需要确认目前现场是否已有损坏情况。

问题答复：原有现场是否有损坏，施工前三方现场勘察确定为准，无勘察确定记录的均属于施工损坏。

- 装饰图纸中的天花拆除复原范围在“非设计范围”的阴影区，是否均在本次招标范围内。

问题答复：“非设计范围”的阴影区部分已考虑进去，请打开施工图多线宽，以线框范围内及图纸注明为准。

- 装饰图纸设计说明（三）3 吊顶工程第四条，“凡吊顶标高吊杆高度高于1500mm时，需增加吊筋反向支撑，当吊杆高度超过3米或者天花上方管道密布无位置生根吊筋时，需做40型角钢转换层。”地下室层高12米，吊顶夹层高度均超过3米，清单中未见转换层项目。

问题答复：地下一层层高为5.2m，净高5.08，最低的天花为2.65m，天花上方管道只有2.43m，无转换层，吊顶内净高在3.0m内,无需增加角钢构件转换层，只需要增加附加钢筋。请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 装饰清单中“新做装饰格栅围挡，样式参考原有格栅”，图纸未对原有格栅的材质及规格进行说明。

问题答复：招标文件有要求现场勘察时间，请投标单位按约定时间对现场进行勘察，并综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 无机涂料墙面需要对原墙面进行基层处理（原墙面饰面铲除），清单中未见该描述或单独列项。

问题答复：未注明，因为图纸的墙体基本上都是在新砌的砖墙或者为轻钢龙骨隔墙，属于总包范围，以图纸为准，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 装饰图纸中未见土建墙体中圈梁和构造柱做法，清单数量无法核实。

问题答复：构造柱的做法，详见原始结构设计说明。本次改造范围内的构造柱做法与原有设计一致。请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 装饰清单中“静电地板收口，详见图纸”，图纸中未见静电地板收口做法。

问题答复：

- 装饰清单中“轻钢龙骨玻璃雨棚”图纸及清单描述较简单，需要补充详细节点做法。

问题答复：

- 给排水设计说明中提到了管道保温项，清单中未体现。

问题答复：明装和吊顶管道需要进行结露措施，投标单位综合考虑在管道综合单价中，并综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 负一层排水管道敷设是否需要开挖地面，清单中未体现。

问题答复：如投标单位未在招标文件约定时间踏勘现场，可联系踏勘现场联系人再次前往现场进行勘察，并综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 本项目改造工程区域内房间、过道、电梯轿厢及材料运输路线上。现场已施工的墙面乳胶漆、地面瓷砖、窗帘，均需做成品保护，本项目成品保护面积大。清单仅有教学实验室的土建部分，考虑476.75元的成品保护费用，此费用不足以做如此大面积成品保护，需明确成品保护方案和对应的预算。

| 大楼货梯及货梯间均无保护 | 大楼公共走廊都已装修、地面为瓷砖材质。 |
| --- | --- |
| 改造房间地面、墙面均已装修； |  |

问题答复：预算包干费已含成品保护费，招标控制价总价已考虑，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 在电气图中，墙面线管为暗敷工艺，但清单中缺少开槽及修复（包括面漆修复）的预算。

问题答复：工程量清单中敷设方式明确是综合考虑，所有管道综合考虑开槽及修复（包括面漆修复），请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 低压出线系统图中表示屋面层设备RFAP-1、实验室电表箱ABX-6A-SYSz进线电缆为WDZA-YJY-1KV-4x150+1x70，但招标清单中无项内容，是否属于清单漏项？

问题答复：1、屋面层设备RPAP-1、5层屋面设备5RFAP-1进线电缆不在本次招标范围。

2、教学实验室电表箱ABX-6A-SYSz电缆问题：招标工程量清单规格为WDZA-YJY-4*70+1*35mm2，本项目为总价包干合同，以图纸为准，此项进线电缆应为WDZA-YJY-1KV-4x150+1x70，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 图纸新增电箱总进线电缆未见电缆走向平面图，没法核算电缆用量。

问题答复：补充电缆走向图纸（详见：答疑澄清文件附件1），工程量无误，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 工艺排风、空调风管穿越墙体、管井等需拆除墙体及墙体修复，清单上未见此项清单。

问题答复：属于总包范围内，管道敷设清单有明确“综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用”，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 多联机DL-4DL-9、DL-WD-1系统，室外机是否为新增，清单上未见此室外机设备清单。

问题答复：根据平面表示，云线部分才需要进行改造，以平面云线标注为准。

- 科研实验室洁净空调水系统（橡胶接头DN65）清单漏量2个，（橡胶接头DN40）清单漏量6个，（闸阀DN65）清单漏量2个，（闸阀DN50）清单漏量1个，（压差平衡阀DN15）清单漏项1个，（闸阀DN15）清单漏项2个，（温度计）清单漏量6个，（冷热量计量表DN65）清单漏项1个。

问题答复：属于总包范围内，以图纸为准，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 教学实验室洁净空调水系统（Y型过滤器DN70）清单漏量1个，（Y型过滤器DN32）清单漏量1个，（电动两通调节阀DN32）清单漏项1个，（压力表）清单漏量1个，（温度计）清单漏量1个，（橡胶接头DN32）清单漏项2个，（闸阀DN150）清单漏项4个，（闸阀DN32）清单漏项2个，（压差平衡阀DN15）清单漏项1个。

问题答复：属于总包范围内，以图纸为准，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 消防工程中灰显的七氟丙烷气体灭火装置，在清单内未见此项内容，是否属于清单漏项？

问题答复：平面灰色设备不在本次招标范围，显示才是本次招标范围。

- 拆除工程清单项目特征描述为以料代工，是否表明施工过程中拆除的原建筑材料与设备由中标单位自行处置？

问题答复：是的，投标人综合考虑。

- 暖通图纸有77个文丘里阀，清单只有72个文丘里阀，清单漏量5个文丘里阀。

问题答复：属于总包范围内，以图纸为准，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 土建部分

- 28.1、门窗工程量清单此扇门未计，是否为漏计，请确认？

问题答复：此门为现场原有门，不计入。

- 28.2、泄压口为墙体二次开洞口，清单未计取，请确认？

问题答复：1、属于本次投标范围内；

2、200厚墙体开孔：480*270 mm,数量:7个；

3、由控制价总价综合考虑，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 弱电智能化部分

- 29.1、智能化部分网络插座与语音信息插座数量有误，应为各90个，请确认？

问题答复：经复核，工程量无误，二层弱电不在本次招标范围内。

- 29.2、（1）清单中交换机与机柜仅有1台，与综合布线图及二层四层图纸数量不符，图纸为7台24口交换机及3台机柜，请确认？

- （2）机柜强电取自UPS,弱电接至原有弱电间机柜，因平面图无表达，清单线缆均未计取，请确认？

问题答复：经复核，工程量无误，系统图纸只计算新增部分内容，电脑配电无UPS，网络机柜也无需UPS配电。

- 29.3、综合布线系统中三层修改后部分跳线及配线架清单均未计取，请确认？

问题答复：该部分不在本次招标范围内，仅为修改图纸，无工程量。

- 电气安装工程

- 30.1、“新增楼层配电柜及电表箱接自配电房低压柜，请问配电房位置在哪里？且清单未见有WDZA-YJY-1KV4x150+1x70规格电缆？请问是否在本次施工范围内？”

问题答复：补充低压出线电力平面图纸（详见：答疑澄清文件附件1），招标清单规格为WDZA-YJY-4*70+1*35mm2，本项目为总包工程，以图纸为准，此项进线电缆应为WDZA-YJY-1KV-4x150+1x70，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，控在投标总报价中考虑。

- 30.2、新增电箱电缆出线无法使用原有桥架，设计有穿管，清单均未计取线管，请确认？例如类似下图

问题答复：原有桥架位置需现场实际确定，按走原有桥架计算。

- 30.3、4AP11显示为更换总开关，平面图有画出进线路由，但未体现规格型号？系统图也未有说明，请问如何考虑？

问题答复：4AP11进线电缆是原有电缆，平面路由只是桥架走向。不需要计算4AP11进线。

- 30.4、新增电柜RFAP-1及5RFAP-1两个电箱平面图无具体位置，电气及自控平面图仅显示有出线至终端箱，未有具体路由，请问如何考虑？

问题答复：5RFAP-1位置5层在24-3交1/24-G轴电井位置位置，RFAP-1位置在屋面层24-16~17交24/C至24-Da电井位置。

- 30.5、下图内配电箱系统图出线电缆清单未计取，因平面均无法确认原电箱位置，如WDZA/WDZB-5*10电缆共18个回路，清单仅有约110米电缆，请确认？

问题答复：补充低压出线电力平面图纸，经核查，电缆工程量无误，系统中还有5*4,5*6电缆。

- 空调安装工程

- 31.1、PAH-4F-5/6/7平面图备注为从四楼移位至五楼安装，请问是否可利旧安装，请确认？

问题答复：图纸备注移位的就是利旧设备（拆除原有设备移到新的安装位置）。

- 31.2、清单未计取水箱保温及屋面空调供回水管保温铝皮保护壳，请确认？

问题答复：已经考虑到设备中计算，并由招标控制价总价综合考虑，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 31.3、DN150无缝钢管工程量少计11米管，请确认？

问题答复：经核查，按原招标工程量清单不调整，请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价。

- 31.4、多联机系统末端平移，涉及工艺繁杂，需先保护性拆除设备，支吊架后方能移动，拆除清单风盘均为保护性拆除后利旧安装，为何还有残值回收项？

问题答复：请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 31.5、接近1200平方风管拆除，合价不足200元，是否有误？按定额保护性拆除以人工及机械为基数的70%，破坏性拆除为35%。且风管为矩形或圆形，占比空间大，拆除后还需再拆除成钢板，基本无残值可计，请合理考虑？

问题答复：请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 31.6、压差平衡阀清单漏计，请确认？

问题答复：请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 31.7、风管大样为法兰连接，定额子目均按咬口连接套取，是否有误，请确认？

问题答复：请投标单位综合考虑成本、风险进行投标报价，在投标总报价中考虑。

- 31.8、文丘里阀材质设计说明有冲突，请问是否以清单为准？

问题答复：以工程量清单为准。

- 招标澄清

- 补充低压出线电力平面图纸，详见本答疑澄清文件附件。

- 本项目招投标活动时间安排变更如下：

- 投标截止时间及开标时间由原来2024-12-05 09:30:00改为2024-12-17 09:30:00;

- 纸质投标保函递交时间由原来2024-12-05 09:00:00至 09:30:00改为2024-12-17 09:00:00至 09:30:00；

- 投标文件解密时间由原来2024-12-05 09:30:00至 10:00:00改为2024-12-17 09:30:00至 10:00:00；

广东省国际工程咨询有限公司

2024年11月28 日