招标项目技术、服务及其他商务要求

本章标注“★”项为实质性要求，不允许负偏离。

[bookmark: _Toc31046]★一、采购清单
	序号
	包件
	产品名称（标的名称）
	数量
	单位
	控制单价（万元）
	合计限价（万元）
	包最高限价(万元）
	备注

	1
	包1
泡沫
	水成膜泡沫
（核心产品）
	91
	吨
	0.63
	57.33
	121.33
	

	
	
	A类泡沫
	32
	吨
	2
	64
	
	

	2
	包2
常规灭火
	移动式五合一复合炮
（核心产品）
	5
	套
	16.5
	82.5
	284.75
	

	
	
	直流水枪
	30
	件
	0.03
	0.9
	
	

	
	
	三分水器
	7
	件
	0.094
	0.658
	
	

	
	
	二分水器
	7
	件
	0.045
	0.315
	
	

	
	
	止水器
	5
	件
	0.049
	0.245
	
	

	
	
	泡沫钩管
	1
	件
	0.1967
	0.1967
	
	

	
	
	多功能消防水枪
	38
	把
	0.085
	3.23
	
	

	
	
	穿刺式破拆水枪
	3
	把
	0.15
	0.45
	
	

	
	
	移动式消防炮
	2
	门
	2.4
	4.8
	
	

	
	
	高倍数泡沫发生器
	3
	门
	0.53
	1.59
	
	

	
	
	移动式排烟机
	3
	台
	1.5
	4.5
	
	

	
	
	浮艇泵
	2
	台
	1.6
	3.2
	
	

	
	
	移动水囊
	1
	套
	1.7977
	1.7977
	
	

	
	
	手抬机动泵
	3
	台
	6.6
	19.8
	
	

	
	
	消防员隔热防护服
	19
	件
	0.25
	4.75
	
	

	
	
	过滤式消防自救呼吸器
	20
	件
	0.005
	0.1
	
	

	
	
	消防过滤式综合防毒面具
	25
	件
	0.044
	1.1
	
	

	
	
	灭火毯
	10
	件
	0.01
	0.1
	
	

	
	
	灭火毯（大型）
	2
	套
	0.35
	0.7
	
	

	
	
	80水带（25型）
	610
	盘
	0.05
	30.5
	
	

	
	
	80水带（20型）
	660
	盘
	0.04
	26.4
	
	

	
	
	65水带（25型）
	720
	盘
	0.04
	28.8
	
	

	
	
	65水带（20型）
	600
	盘
	0.035
	21
	
	

	
	
	25-80-20轻质水带
	250
	盘
	0.1
	25
	
	

	
	
	25-65-20轻质水带
	250
	盘
	0.08
	20
	
	

	
	
	65快速公口转40卡口（森林泵专用）
	6
	件
	0.022
	0.132
	
	

	
	
	异形接口
	146
	件
	0.0136
	1.9856
	
	



二、技术参数要求
	序号
	包件号
	包件名称
	装备名称（标的名称）
	技术参数要求

	1
	包1
	泡沫
	水成膜泡沫
	★1.符合《泡沫灭火剂》（GB 15308-2006）标准要求。
▲2.凝固点（温度处理前）：≤-15℃。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
★3.抗冻结、融化性能：符合温度处理前、后无可见分层和非均相。
★4.比流动性：符合温度处理前、后泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值。
5.pH值：温度处理前：6.0-9.0；温度处理后：6.5-9.0。
6.表面张力/(mN/m)：温度处理前≤17。
7.界面张力/(mN/m)：温度处理前≤2.5。
8.扩散系数/(mN/m)：温度处理前：≥6；温度处理后：≥6.5。
▲9.腐蚀率/[mg/(d・dm2)]：温度处理前：Q235A钢片：≤4.6；温度处理前：3A21铝片：≤0.5。
（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲9.发泡倍数：温度处理前、后适用于淡水：≥7.0。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
10.25%析液时间/min：温度处理前、后：≥4。
★10.IA级别灭火时间：温度处理前、后：≤3min。
11.IA级别抗烧时间：温度处理前、后：≥11min。
★12.混合比：6%。
★13.供货时，每桶须按照25kg容量进行装置和存储。

	2
	包1
	泡沫
	A类泡沫
	★1.符合《A类泡沫灭火剂》（GB 27897-2011）标准要求。
▲2.凝固点（温度处理前）：≤-15℃。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
★3.抗冻结、融化性能：符合温度处理前、后无可见分层和非均相。
★4.比流动性：符合泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值。
5.pH值：温度处理前：7.0-9.0 ；温度处理后：7.0-9.0 。
6.表面张力/(mN/m)：温度处理前，在混合比为1.0%的条件下，表面张力≤22.0。
7.湿润性：温度处理前，在混合比为1.0%的条件下，湿润性≤5.3。
8.腐蚀率/[mg/(d・dm2)]：温度处理前：Q235A钢片：≤6.0 ；温度处理前：3A21铝片：≤1。
▲9.灭A类火发泡倍数：≥21.0 。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
10.25%析液时间/min：温度处理前、后，在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，25%析液时间≥10min。
11.隔热防护性能（适用于淡水）：温度处理前或后，在混合比为HG的条件下，25%析液时间≥22.0min，发泡倍数≥35.0倍。
▲12.灭A类火性能（适用于淡水）：温度处理前、后，在混合比为HA、发泡倍数与特征值FA偏差不大于20%的条件下，灭火时间≤76.0s。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲13.灭A类火混合比：≤0.8%（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
★14.供货时，每桶须按照25kg容量进行装置和存储。

	3
	包2
	常规灭火
	移动式五合一复合炮
	★1.组成部分：由炮座主体≥1个、移动式消防炮头≥1个、移动式中倍数泡沫消防炮头≥1个、双头枪座≥1个、低倍数泡沫枪≥2支、中倍数泡沫枪≥2支、高倍数泡沫枪≥2支组成。
2.炮座主体
2.1材质：铝合金。
2.2接口数量：≥2个，接口口径：≥DN80mm。
3.安装移动式消防炮头后整体参数
▲3.1额定压力：≥0.8MPa，额定流量：≥60L/s，额定压力射程：≥70m。
3.2俯仰角度：俯角≥30°，仰角≥70°。
3.3外形尺寸（长*宽*高）：≤800*400*500（mm），重量：≤30kg。
4.安装移动式中倍数泡沫消防炮头后整体参数
▲4.1额定压力：≥0.6MPa；额定流量：≥48L/s；额定压力射程：≥50m。
4.2俯仰角度：俯角≥30°，仰角≥70°；外形尺寸（长*宽*高）：≤1200*700*1000mm；重量：≤40kg。
4.3泡沫混合比：≥6%，发泡倍数：≥25倍。
5.安装双头枪座及配件后整体参数
▲5.1外形尺寸（长*宽*高）：≤1400*550*1100（mm）；重量：≤36kg。
5.2安装的低倍数泡沫枪
5.2.1单把枪流量：≥16L/s。
5.2.2额定压力：≥0.7MPa。
5.2.3射程：≥30m。
5.2.4发泡倍数：≥15倍。
5.3安装的中倍数泡沫枪
5.3.1单把枪流量：≥16L/s。
5.3.2额定压力：≥0.7MPa。
5.3.3射程：≥15m。
5.3.4发泡倍数：≥48倍。
5.4安装的高倍数泡沫枪
5.4.1单把枪流量：≥1.7L/s。
5.4.2额定压力：≥0.6MPa。
5.4.4发泡倍数：≥500倍。

	4
	包2
	常规灭火
	直流水枪
	★1.额定流量：≥7.5L/s。
★2.额定喷射压力：≥0.35MPa。
★3.直流射程≥28m。
★4.手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，且此两个位置有限位功能。
★5.接口公称通径：65mm。接口型式：卡式接口。
6.产品重量：≤1.6kg。
★7.符合《消防水枪》（GB8181-2005）标准要求。
（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证）

	5
	包2
	常规灭火
	三分水器
	1.进水口
★1.1形式：卡式接口。
★1.2公称通径：80mm。
★1.3数量：≥1个。
2.出水口 
★2.1形式：卡式接口。
★2.2公称通径：65mm。
★2.3数量：≥3个。
▲3.工作压力：≥2.5MPa。
4.每个阀门上设置单独开关，并使用螺杆或把手限位开关。
5.重量：≤9kg。
★6.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。

	6
	包2
	常规灭火
	二分水器
	1.进水口
1.1形式：快速接口。
★1.2公称通径：65mm。
★1.3数量：≥1个。
2.出水口 
2.1形式：快速接口。
★2.2公称通径：65mm。
★2.3数量：≥2个。
★3.工作压力：≥1.6MPa。
4.每个阀门上设置单独开关，并使用螺杆或把手限位开关。
5.重量：≤6kg。
★6.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。

	7
	包2
	常规灭火
	止水器
	★1.公称压力≥2.5MPa。
2.爆破压力：≥4.0MPa。
★3.接口公称通径：65mm。
4.开关方式：在阀门上方设置把手开关，限位开关。
5.重量≤1.6Kg。
6.接口连接方式：卡式接口。
★7.符合《消防接口 第1部分消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）、《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。

	8
	包2
	常规灭火
	泡沫钩管
	1.工作压力≥0.5MPa。
★2.泡沫钩管长度≥3.5米，泡沫钩管由管牙接口、空气泡沫产生器、泡沫管三部分组成。钩管上部有弯形喷管。
3.泡沫钩管下端为空气泡沫发生器，装有65mm管牙接口，用水带连接，输送空气泡沫混合液。
▲4.混合液流量≥16L/s。

	9
	包2
	常规灭火
	多功能消防水枪
	1.喷射压力≥0.6MPa，
2.★额定流量：≥8升/秒
3.▲射程：≥32m（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证）
4.★具备直流、开花、喷雾、泡沫射水功能
5.可在枪头调节流量
6.枪体进水口为DN65快速进水口

	10
	包2
	常规灭火
	穿刺式破拆水枪
	1.阀门材质：金属材料；枪头材质：铝合金或不锈钢。
2.▲流量：5（±8%）L/S
3.▲枪头具备穿刺≥1mm金属材料的能力，可进行泡沫和水切换射流，枪体可拆卸。    
4.进水口径≥65mm。
5.卡口为快速接口。
6.能直接穿透障碍物进行灭火，能扑救吊顶夹层以及堆垛火灾等常规水枪难以施展的场合火灾。
7.▲枪管长度≥1m
8.▲重量：≤5kg
9.▲射程:≥10m（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证）

	11
	包2
	常规灭火
	移动式消防炮
	1.★符合GB19156-2019《消防炮》标准要求；
2.炮体材质：铝合金或不锈钢等同强度材质
3.★流量≥80L/s；
4.最大工作压力：≥1.2MPa；
5.▲射程：≥80m；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证）
6.最小仰角范围范围:+30°～+70°;
7.最大喷雾角：≥90°
8.水平回转角范围：-45°～+45°
9.▲重量：≤40kg
10.★消防炮可无线遥控操作上下左右摇摆，可无线遥控开花、直流变换，遥控距离：≥100m

	12
	包2
	常规灭火
	高倍数泡沫发生器
	1.▲泡沫倍数：≥200倍
2.工作压力范围：≥0.3Mpa
3.▲发泡量：≥200m³/min（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证）
4.▲重量：≤30kg
5.泡沫溶液流量：≥4L/s
6.泡沫混合比：3-6

	13
	包2
	常规灭火
	移动式排烟机
	1.★符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准
2.▲重量≤45kg；
3.额定转速≥3600转/分；
4.▲额定风量≥40000m³/h；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证）
5.额定功率≥2kw；
6.▲运行时间≥120min（全速运行）；

	14
	包2
	常规灭火
	浮艇泵
	1.发动机类型：四冲程单缸风冷。
2.最大功率：≥15HP。
3.起动方式：至少包括电起动、手拉起动。
4.进水口径：≥65mm。
5.出水口径：≥65mm。
6.水泵型式：单级离心泵。
▲7.最大流量：≥14L/s。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证）
▲8.扬程：≥40m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证）
▲9.净重：≤30kg。
10.外形尺寸（长*宽*高）：≤750*650*500（mm）。
11.最大扭拒及转速：≥22N.m/2600rpm。
12.油箱容量：≥ 2L。
13.燃油类型：汽油。
★14.符合《消防泵》（GB6245-2006）标准要求。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证）

	15
	包2
	常规灭火
	移动水囊
	1.▲容积：≥30t
2.材料：采用高密度聚乙烯材质(PVC)（均为PVC材质）
3.▲阀门：设有进、出水阀门。
4.环境温度范围：-20℃～30℃
5.增加尺寸：盛满水状态下水池外形尺寸：≥5*1.2m
6.备件：配备补漏备件不低于20件套。

	16
	包2
	常规灭火
	手抬机动泵
	1.▲输出功率：≥30KW
2.真空泵为碳纤维活片无油式
3.进水口口径：≤80mm
4.▲出水口口径：65mm
5.★扬程：≥70m
6.★额定流量：≥16L/s
7.额定压力：≥ 0.55MPa
8.重量：≤100kg

	17
	包2
	常规灭火
	消防员隔热防护服
	1.★全套服装由头罩、上衣、背带裤、手套、护脚盖组成。
2.热辐射反射率：能反射70%以上的辐射热。
3.耐辐射高温性能：接近300℃为1h及以上，500℃为30min及以上，瞬间接近最高温度≥800℃，也能在辐射热通量为≥10W/cm2(约900-1000℃)的高温场所进行抢险作业。
★4.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。
★5.撕破强力：≥100N。
★6.断裂强力：≥650N。
★7.抗渗水性能耐静水压 ≥17kPa。
8.空呼佩戴内置式。
★9.火焰和辐射热防护性能的TPP值 ≥28.0cal/cm2。
10.重量：≤6kg。
★11.符合《消防员隔热防护服》（XF634-2015）标准要求。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证）

	18
	包2
	常规灭火
	过滤式消防自救呼吸器
	1.防护时间≥30min。              
★2.吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。                           
3.防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒物。
4.滤烟性能：滤烟效率≥95％。
★5.符合《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》（GB 21976.7-2012 ）。

	19
	包2
	常规灭火
	消防过滤式综合防毒面具
	★1.由全面罩、导气管、过滤件组成。
2.吸气阻力：在95L/min时≤40Pa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证）
3.呼气阻力：在160L/min时≤100Pa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验报告佐证）
4.重量（不含滤件）：≤500g。
★5.总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°。
6.防护时间：≥30min。
7.面屏材质：聚碳酸酯。
★8.符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》（GB 2890-2022）标准要求。

	20
	包2
	常规灭火
	灭火毯
	1.尺寸：长≥1.5m、宽≥1.5m。     
★2.可重复使用，本身不燃烧。                          
3.整体重量≤4.5kg。                   
▲4.最高工作温度：≥800℃。

	21
	包2
	常规灭火
	灭火毯（大型）
	★1.材质：二氧化硅。
▲2.克重：≥600g/m2。
★3.二氧化硅含量：≥80%。
4.拉伸强度：≥1000N/inch。
5.撕裂强度：≥50N。
▲6.工作温度：≥1000℃。
▲7.尺寸（长*宽）：≥6*8（m）。

	22
	包2
	常规灭火
	80水带（25型）
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。
★4.内径规格：80。设计工作压力：2.5MPa。
★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
▲7.单位长度质量：≤400g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲8.最小爆破压力：≥7.6MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
9.附着强度：≥38N/25mm。
10.扯断强度：≥50MPa。
11.扯断伸长率：≥290%。
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	包2
	常规灭火
	80水带（20型）
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。
★4.内径规格：80。设计工作压力：2.0MPa。
★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
▲7.单位长度质量：≤380g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲8.最小爆破压力：≥6.5MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
9.附着强度：≥60N/25mm。
10.扯断强度：≥50MPa。
11.扯断伸长率：≥410%。
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	包2
	常规灭火
	65水带（25型）
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。
★4.内径规格：65。设计工作压力：2.5MPa。
★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
▲7.单位长度质量：≤340g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲8.最小爆破压力：≥8.0MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
9.附着强度：≥37N/25mm。
10.扯断强度：≥50MPa。
11.扯断伸长率：≥400%。
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	包2
	常规灭火
	65水带（20型）
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。
★4.内径规格：65。设计工作压力：2.0MPa。
★5.经线、纬线材质：涤纶长丝，内衬材质：聚氨酯。
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。
▲7.单位长度质量：≤302g/m。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
▲8.最小爆破压力：≥7.0MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。）
9.附着强度：≥45N/25mm。
10.扯断强度：≥50MPa。
11.扯断伸长率：≥380%。
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	包2
	常规灭火
	25-80-20轻质水带
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。工作压力2.5MPa，接口材质：铝镁合金。锻造方式生产。  
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。   
★4.内径规格：80。设计工作压力：2.5MPa。   
★5.经线、纬线材质：聚乙烯纤维丝，内衬材质：聚氨酯。   
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 
▲7.单位长度质量：≤230g/m。  （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 
▲8.最小爆破压力：≥10.5MPa。  （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 
9.延伸率试验：≤2.5%，膨胀率试验：≤3%。   
10.附着强度：≥25N/25mm。   
11.扯断强度：≥45MPa。   
12.扯断伸长率：≥430%。
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	包2
	常规灭火
	25-65-20轻质水带
	★1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。
★2.配备卡式接口，接口符合《第3部分 卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。工作压力2.5MPa，接口材质：铝镁合金。锻造方式生产。  
★3.每盘长度：20m（公差符合GB6246-2011标准要求）。   
★4.内径规格：65。设计工作压力：2.5MPa。   
★5.经线、纬线材质：聚乙烯纤维丝，内衬材质：聚氨酯。   
★6.水带接口的密封圈采用耐油橡胶材质，随水带接口统一安装，水带接口设计应有3个及以上的凹槽，且每个凹槽采用不少于5圈（360°）的高强度镀锌铁丝（≥16号）捆扎。 
▲7.单位长度质量：≤180g/m。  （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 
▲8.最小爆破压力：≥7.5MPa。  （提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证。） 
9.延伸率试验：≤2%，膨胀率试验：≤2.5%。   
10.附着强度：≥25N/25mm。   
11.扯断强度：≥45MPa。   
12.扯断伸长率：≥400%。
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	包2
	常规灭火
	65快速公口转40卡口（森林泵专用）
	★材质：铝合金；异径异型接口，65mm 快速接口转40mm快速接口
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	包2
	常规灭火
	异形接口
	★1.符合《消防接口 第1部分消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）。
★2.密封性能达到水带接口成对连接后，在0.3 MPa水压和公称压力水压下均不应发生渗漏现象。
▲3.工作压力≥2.5MPa。（提供带CMA标识的第三方检验检测机构出具的型式试验检验报告佐证）
4.爆破压力≥3.0MPa。
★5.投标人须在中标后根据采购人要求供应相关65、80等卡式、内扣式转换接口。



★三、商务要求（各包同等适用）
1、交货时间：合同签订后60天内交货。
若中标供应商因遇不可抗力或其他特殊情况导致无法交货或无法按时交货的（不可抗力包括战争、叛乱、严重火灾、水灾、地震等人力无法抗拒的原因，及双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件），中标供应商应当在不可抗力发生后3日内通知采购人（若因通讯未恢复无法按时在前述时间内向对方通报的，则需在通讯恢复后次日向对方通报）。同时，中标供应商须取得有关权威机关出具的不可抗力证明并在取得证明后的3日内向采购人提供，采购人有权对其真实性、合法性进行审查并决定是否采纳。中标供应商不得因自身履约能力不足或者因正常的商业风险导致的无法交货或者无法按时交货向采购人主张不可抗力。确定由不可抗力造成的损失，免于承担赔偿责任，但任何一方违约后发生的不可抗力情形，并不能免除违约方应当承担的违约责任。
2、履约（实施）地点:遂宁市德水南路119号。
3、付款条件（进度和方式）：
3.1合同签订生效后，采购人及所属预算相关使用单位自收到中标供应商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料之日起7个工作日内以转账方式预付其相应货款的50%到中标供应商指定账户。
3.2全部货物验收合格并经采购人结算审计后，采购人及所属预算相关使用单位自收到中标供应商出具的合法有效完整的完税发票（或收据）及凭证资料之日起10个工作日内以转账方式支付其相应剩余货款到中标供应商指定账户。
3.3中标供应商未按照前述规定提供付款所需票据凭证资料的，采购人及所属预算相关使用单位付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。
3.4中标供应商变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人及所属预算相关使用单位，因中标供应商未及时通知导致的不利后果，由中标供应商自行承担。在变更通知到达采购人及所属预算相关使用单位前，采购人及所属预算相关使用单位按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。
4、履约验收：
4.1中标供应商应在交货时间内以原厂包装形式交货到采购人指定地点。依据国家消防装备质量检验检测中心产品抽查检验目录，凡是国家消防装备质量检验检测中心能检验的装备品目，验收时必须抽样送检；不属于国家消防装备质量检验检测中心检验的装备品目若采购人要求中标供应商交货验收时提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，中标供应商必须无条件配合。检验范围包括但不限于：货物及所属配件的质量性能等。如第三方检验机构出具的检验报告结果为合格，采购人可以视为中标供应商交付货物通过了采购人组织的抽样送检。如第三方检验机构出具的检验报告结果为不合格，则视为中标供应商交付货物未通过采购人组织的抽样送检。
中标供应商交付货物未通过采购人组织的抽样送检时，采购人有权要求中标供应商无条件更换货物。采购人收到更换货物后，原则上须向中标供应商退还不合格产品；但如货物已使用，采购人有权自行对不合格产品进行处理，且无需针对不合格产品向中标供应商支付任何费用。如中标供应商拒不配合更换，则视为供应商交付的货物不符合合同规定，采购人有权按照双方签订的合同要求中标供应商承担违约责任。 
抽样检查合格，则相关检测费用由采购人支付。抽样检查不合格，则相关检测费用由中标供应商支付。
4.2中标供应商应对提供的货物作全面自查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料一并递交。
4.3中标供应商提供的货物应包括本合同规定的全部货物及其附（辅）件、资料。具体附（辅）件及资料包含产品彩色图片PDF、产品说明书(操作手册)PDF、检测报告及3C认证PDF（如涉及）（PDF发送至采购人指定邮箱）。
4.4采购人在到货后的15个工作日内统一组织验收，如采购人确有原因无法如期组织验收的，应该在货物验收期满前通知中标供应商并告知原因，双方另行协商验收时间。
货物验收时，验收双方必须同时在场，严格按照政府采购相关法律法规的要求，通过中标供应商提供的货物、文件、检测报告等，逐项对比采购文件、投标文件、采购合同，确认是否完全满足各项要求。中标供应商所交付的货物不符合规定的，采购人有权拒收，并做出详尽的现场记录或在验收清单上注明具体验收情况，由双方签字确认，此现场记录或验收清单可用作补充缺失货物、更换损坏货物的有效证据。中标供应商应按采购文件、投标文件、采购合同规定和采购人要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为中标供应商按本合同规定完成交货，由此产生的时间延误与费用由中标供应商承担，验收期相应顺延。
4.5验收合格的，由双方共同签署《履约验收登记表》。 
4.6采购人可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。
4.7货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到本合同规定的效果。中标供应商应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、用户使用手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，中标供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相应的违约责任。 
4.8本项目所涉产品的知识产权及所有权等合法权益的，中标供应商在交货时应保证完整无瑕疵，采购人验收合格后产品的知识产权及所有权等合法权益全部归属采购人及所属预算相关使用单位，如果采购人收货后发生知识产权或所有权等相关争议，由中标供应商承担责任的，则按照本项目政府采购合同中违约责任的相关规定执行。
4.9验收方法：单位内部验收。
4.10验收标准：根据财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求，按照本项目招标文件、中标人的投标文件、本项目政府采购合同约定进行验收。
4.11 货物毁损、灭失的风险，自验收合格后由中标供应商转为采购人承担。
5、售后服务：
5.1质量保证期为自货物验收合格之日起【3】年，若国家有明确规定的质量保证期、供应商承诺的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定或供应商承诺的质量保证期（以最长的期限计算质量保证期）。
5.2 中标供应商应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
5.3 中标供应商应对不符合本项目规定要求的货物在【2】日内进行调换，调换本身并不影响采购人及所属预算相关使用单位就其损失向中标供应商索赔的权利。
5.4 货物验收合格后，中标供应商应继续向采购人及所属预算相关使用单位提供良好的技术支持，应当由专门队伍从事此项工作，并提供【7*24】小时的热线技术支持服务，应当在收到采购人及所属预算相关使用单位所反映的任何问题后【2】小时之内做出及时响应，同时【24】小时之内赶到现场实地解决问题，并在赶到现场后【5】小时内完成维修或更换，同时承担维修调换所引起的费用。
5.5 若问题、故障在检修5个小时后仍无法解决，中标供应商应在24小时内提供备件并完成更换。
5.6因货物质量问题导致采购人及所属预算相关使用单位或第三方人身或财产损害时，中标供应商应全额赔偿且承担由此产生的一切责任，采购人及所属预算相关使用单位有权根据人身或财产损害的情形，就中标供应商未提供质量合格货物的违法/犯罪行为向有管辖权的行政机关/司法机关进行移送。
6.违约责任
6.1采购人及所属预算相关使用单位违约责任：
（1）采购人及所属预算相关使用单位无正当理由拒收货物、拒付货款的，采购人及所属预算相关使用单位应向中标供应商偿付拒收或拒付其货款1％的违约金。
（2）采购人及所属预算相关使用单位无正当理由未按合同规定的期限向中标供应商支付货款的，每逾期1日，采购人及所属预算相关使用单位向中标供应商偿付其应付而未付款总额0.1‰的违约金，但累计违约金总额不超过应付而未付款总额的1％。若因财政年终决算关账、财政资金收回或财政资金未下达等客观原因导致采购人及所属预算相关使用单位未按合同约定支付相应款项的，不视为违约，不承担任何违约责任。
（3）采购人及所属预算相关使用单位偿付的违约金不足以弥补中标供应商损失的，还应按中标供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标供应商。
6.2中标供应商违约责任：
（1）中标供应商无正当理由逾期交付货物的，每逾期1日，中标供应商向采购人偿付逾期交货部分货款总金额3%的违约金。如中标供应商逾期交货达10日，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自到达中标供应商时生效。在此情况下，中标供应商给采购人造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分中标供应商应予以赔偿。
（2）除另有约定外，中标供应商所交付的货物不符合本合同规定的，则采购人有权拒收并向中标供应商收取合同总金额10％的违约金，且中标供应商应向采购人退还相应款项及利息，同时采购人有权向市场监督管理等行政部门反映，由相关行政部门对其违法行为进行查处。
同时，采购人有权选择以下任一方式继续处理：
① 中标供应商应在采购人要求的期限内重新完成货物交付，若未在前述期限内完成交付，则采购人有权向供应商另行收取对应货物金额2%的违约金并解除合同。
② 直接解除合同。
（3）除另有约定外，中标供应商未按照《投标文件》承诺和本合同约定提供服务的，每出现一次违约，中标供应商应按合同总金额的1%向采购人支付违约金，并按照采购人要求限期整改。未按采购人要求整改或出现2次及以上违约的，采购人有权直接解除合同，解除通知自到达中标供应商时生效，中标供应商还应另按合同总金额的10%向采购人支付违约金。
（4）中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由中标供应商承担经济责任的，采购人有权无条件解除合同并有权要求中标供应商退还已收取的相应费用及利息，同时中标供应商还应另按合同总金额的20%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。
（5）未经双方协商一致，中标供应商不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则中标供应商应承担合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。 
（6）中标供应商未经采购人书面同意，不得擅自分包、转包，否则采购人有权立即终止合同，并要求中标供应商停止分包、转包行为，同时有权要求中标供应商承担合同总金额10%的违约金。
（7）合同签订后，若发现供应商在本项目中存在以虚假材料谋取中标等违反政府采购法律法规的行为，采购人有权无条件解除本合同并要求中标供应商退还相应费用及利息。
（8）中标供应商违反本合同约定的，应当按照本合同约定支付违约金，并赔偿由此给采购人及所属预算相关使用单位造成的全部损失，包括采购人及所属预算相关使用单位因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。
（9）如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及所属预算相关使用单位造成损失或侵害，包括但不限于采购人及所属预算相关使用单位本身的财产损失、由此而导致的采购人及所属预算相关使用单位对任何第三方的法律责任等，要求供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
（10）本文件所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从采购人支付之日起计算。
7.争议管辖：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。不能协商一致的，任何一方可向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼。在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。
8.报价要求：报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的一切含税费用。 
9.交货时需提供由国家消防救援局“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID，进行永久标识或相对固定标识）。
10.履约保证金：
10.1履约保证金由采购人统一收取，所属预算相关使用单位不再收取。中标通知书发放后，合同签订前，中标供应商需要向采购人缴纳履约保证金，缴纳金额为合同金额的5%。履约保证金作为违约金的一部分用于补偿采购人及所属预算相关使用单位因中标供应商不能履行及瑕疵履行合同义务而蒙受的损失。
10.2交款方式：中标供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），所有提交方式均以到账时间为准。
注：出具保函的主体应当是金融机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则视为中标供应商放弃中标资格。
收款单位：遂宁市消防救援支队。
开 户 行：中国农业银行股份有限公司遂宁河东新区支行。
银行账号：22320201040002807。
出具的保函方式提交履约保证金的，保函必须符合以下规定：
a.保函应为见索即付的独立保函，并载明验证方法；
b.保函的受益人为遂宁市消防救援支队；
c.保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、担保金额、保函的有效期（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天为止）、担保的内容（即：如因供应商原因发生法律法规或合同规定的履约保证金不予退还或扣除的情况，由开立人向受益人足额支付履约保证金）；
10.3履约保证金的退还：货物验收合格满一年后，采购人在收到中标供应商履约保证金退还申请书后14日内无息退还。
退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。
无论履约保证金、独立保函是否退还，采购人随时都有权对由中标供应商提供的仍在质量保证期内的产品发生的质量问题向中标供应商主张索赔。
10.4履约保证金不予退还的情形：①中标供应商未履行合同义务的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；②中标供应商瑕疵履行合同义务而需承担相应违约责任的，采购人有权直接从履约保证金中扣除相应违约金款项，对于违约金超过履约保证金数额的部分，中标供应商应于15日内予以补足。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。
10.5逾期退还履约保证金的违约责任：采购人无正当理由向中标供应商逾期退还履约保证金的，每逾期1天，采购人向中标供应商偿付履约保证金总额的0.1‰违约金，但累计违约金总额不超过履约保证金总额的1％。

四、与供应商履约相关的其他要求
1.供应商应结合自身技术能力充分了解项目背景和各项政策，针对本项目提供项目实施方案，内容须包括：（1）货源组织及货物运输过程的安全保障措施，（2）项目管理人员、技术人员配备方案，（3）交货进度计划保障措施，（4）供货质量保障措施，（5）针对项目实施过程中各种突发事件及对应的应急方案。
2.供应商应结合自身技术能力及本项目实际情况，针对本项目提供售后服务方案，内容须包括：（1）售后技术支持方案，（2）售后服务响应时间，（3）备件（易耗品）供应方案，（4）售后服务人员方案（具体需包含售后服务人员姓名、联系方式基本信息），（5）售后服务培训方案（具体须包含培训计划、目的、内容及方式）。
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