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[bookmark: _Toc74837364][bookmark: OLE_LINK1]
第一章  招标公告
[bookmark: _Toc74837365]云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务招标公告                                   
	[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc43368449][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc53557015][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Hlk195625043]项目概况：
 云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务的潜在申请人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025-7-2 上午09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：4533321JH202500316；
2.项目名称：云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：200万元；
5.最高限价：200万元；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Hlk86145360]6.采购需求：本项目主要是全面排查摸清泸水市城市地下市政管网现状，促进城市“生命线”高效协同管理。到2025年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，全省燃气、供水、排水、污水经营单位（权属单位或运维单位）建立和完善综合管理信息平台；到2026年，全面完成燃气、供水、排水、污水老化管线的更新改造，城市地下管网系统进一步完善，运行安全和保障能力进一步提升。（注：详细技术服务要求详见招标文件中“服务需求及技术要求”）。注：申请人须对本项目所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]7.合同履行期限：自合同签订之日起120个日历天内完成成果交付，具体时间安排根据甲方要求进行调整；
8.服务地点：怒江州泸水市（具体点位以招标人实际指定地点为准）。
[bookmark: _Hlk7449277][bookmark: _Hlk17392137]9.质量要求：符合现行国家相关规定及行业标准、要求，满足业主方要求，服务供应商严格按照合同约定履行各项服务内容。并通过相关主管部门的审批和验收。其他说明：若服务成果不符合要求，未通过业主方及相关部门验收的，中标人需无条件整改至验收合格为止，由此造成的损失，中标人自行承担，若整改仍然不合格的，业主方有权取消其中标资格及合同，造成的损失，中标人自行承担。
10. 技术售后跟踪服务： 1  年。注：项目验收合格后，中标人需安排技术人员定期回访，查缺补漏，如成果资料无法导入，须配合进行无偿整改，直到数据导入基础数据地理信息系统（GIS），及时解决验收后的各项突发情况。
[bookmark: _Toc53557016][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc43368450][bookmark: _Toc13637][bookmark: _Toc24592][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求
2.1申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力：申请人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备有效的营业执照（若为事业单位的提供事业单位法人证书）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近一年（2023年或2024年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若是新成立的公司，提供开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对申请人进行资信审查后出具的投标担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需实质性响应招标文件的相关要求，提供承诺；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前连续3个月（2025年1月至至今任意3个月）的纳税证明（税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件）和社保缴纳证明（社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的，提供书面声明；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14]（6）法律、行政法规规定的其他条件：申请人未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（申请人自行查询截图，并提供相应网站查询的完整截图，查询时间为自公告发布之日起）；
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：小微企业价格扣除优惠比例:10%； 
2.3本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]（1）资质条件：具有测绘乙级(及以上)资质(专业类别需包括 “工程测量”)，同时具有市级及以上质量技术监督机构（或市场监督管理机构）颁发的检验检测机构资质认定证书，证书处于有效期内。
（2）项目负责人要求：项目负责人须具有测绘工程或工程测量或给水排水或市政公用工程或岩土工程或工程检测相关专业中级及以上职称，需为申请人单位在职人员，提供投标截止时间前近6个月的社保证明材料和劳动合同。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
2.4.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc43368451][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc19602][bookmark: _Toc53557017][bookmark: _Toc13258]三、获取招标文件
时间：2025年 6 月 9 日08:00分至2025年 6月 19  日17:30分（北京时间，法定节假日除外）。
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc1952][bookmark: _Toc53557018][bookmark: _Toc8020][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc43368452]四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点
5.1投标文件递交的截止时间、开标时间为2025年 7 月  2  日 09 时 00 分（北京时间） 。
5.2开标地点：供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc27537][bookmark: _Toc53557020][bookmark: _Toc43368454][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc29493]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc5658][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc53557021][bookmark: _Toc43368455]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc53557022][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc43368456][bookmark: _Toc6504][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc17251][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018]6.1开标方式：网上开标。
6.2是否需要缴纳投标保证金：是
（1）云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务:
投标保证金缴纳金额：10000(元)
投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账等其他非现金形式
投标保证金缴纳截止时间：2025年07月 2 日09时00分
其他：
（1）公告发布的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布。
（2）本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；
（3）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
6.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并 通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；
6.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。云南CA操作问题请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名    称：泸水市住房和城乡建设局
地    址：泸水市六库镇怒江大道山水新城
联 系 人：褚杨斌
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]联系方式：0886-3630823
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]代理机构：怒江华欣工程技术咨询有限公司
联系人：何义娟
[bookmark: OLE_LINK8]联系电话：13988611770
3.项目联系方式
项目联系人：何义娟
电　话：13988611770 

第二章  申请人须知
[bookmark: _Toc47895706][bookmark: _Toc47879415][bookmark: _Toc86124039][bookmark: _Toc74837366][bookmark: _Toc74833974][bookmark: _Toc3378747][bookmark: _Toc511457508][bookmark: _Toc74833764][bookmark: _Toc529197718][bookmark: _Toc46241338]申请人须知前附表
	[bookmark: _Toc86124040]条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	名  称: 泸水市住房和城乡建设局
联 系 人：褚杨斌
联系方式：0886-3630823

	
	采购代理机构
	名  称：怒江华欣工程技术咨询有限公司
联系人：何义娟
联系电话：13988611770 

	
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK24]云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务

	
	项目编号
	4533321JH202500316

	2
	资金来源
	政府投资

	
	资金落实情况
	资金已落实

	3.1
	采购内容
	本项目主要是全面排查摸清泸水市城市地下市政管网现状，促进城市“生命线”高效协同管理。到2025年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，全省燃气、供水、排水、污水经营单位（权属单位或运维单位）建立和完善综合管理信息平台；到2026年，全面完成燃气、供水、排水、污水老化管线的更新改造，城市地下管网系统进一步完善，运行安全和保障能力进一步提升。（详细服务内容详见第五章采购需求及技术要求）

	3.2
★
	履约期
	自合同签订之日起 120 个日历日内完成成果交付，具体时间安排根据甲方要求进行调整；

	3.3
	服务地点
	怒江州泸水市（以采购人指定地点为准）

	3.4
★
	质量要求
	符合现行国家相关规定及行业标准、要求，满足业主方要求，服务供应商严格按照合同约定履行各项服务内容，并通过相关主管部门的审批和验收。
其他说明：若服务成果不符合要求，未通过业主方及相关部门验收的，中标人需无条件整改至验收合格为止，由此造成的损失，中标人自行承担，若整改仍然不合格的，业主方有权取消其中标资格及合同，造成的损失，中标人自行承担。

	3.5
	技术售后跟踪服务
	技术售后跟踪服务：   1  年
注：项目验收合格后，中标人需安排技术人员定期回访，查缺补漏，如成果资料无法导入，须配合进行无偿整改，直到数据导入基础数据地理信息系统（GIS），及时解决验收后的各项突发情况。

	4★
	申请人资质条件、能力和信誉
	4.1申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力：申请人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备有效的营业执照（若为事业单位的提供事业单位法人证书）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近一年（2023年或2024年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若是新成立的公司，提供开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对申请人进行资信审查后出具的投标担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需实质性响应招标文件的相关要求，提供承诺；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前连续3个月（2025年1月至至今任意3个月）的纳税证明（税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件）和社保缴纳证明（社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的，提供书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：申请人未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（申请人自行查询截图，并提供相应网站查询的完整截图，查询时间为自公告发布之日起）；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：小微企业价格扣除优惠比例:10%； 
4.3本项目的特定资格要求：
（1）资质条件：具有测绘乙级(及以上)资质(专业类别需包括 “工程测量”)，同时具有市级及以上质量技术监督机构（或市场监督管理机构）颁发的检验检测机构资质认定证书，证书处于有效期内。
（2）项目负责人要求：项目负责人须具有测绘工程或工程测量或给水排水或市政公用工程或岩土工程或工程检测相关专业中级及以上职称，需为申请人单位在职人员，提供投标截止时间前近6个月的社保证明材料和劳动合同。
注：①本项目开标当天采购代理机构对信誉网站查询结果进行核对，若申请人提供虚假查询结果，按无效投标处理；
②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

	4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	4.3
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘           

	5.1
	本项目的招标代理费按照云建招协（2023）51号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》计算收取，由中标人在接到中标通知书时向招标代理机构支付。
	                 服务类型
费率
中标金额（万元）
	服务招标

	50～100
	1.5%

	100～500
	1.3%

	500～1000
	0.5%

	1000～5000
	0.4%


注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

	8.1
	申请人提出问题的截止时间
	投标截止日期15天前 

	8.3
	招标文件澄清截止时间
	投标截止日期15天前

	8.4
	申请人确认收到招标文件澄清
	无需确认

	9
	投标预备会
	不召开

	
	开标前答疑会
	不召开

	10
	分包
	本项目不允许分包。

	13.1
	采购限价
	本采购项目预算价为： ¥2000000元（大写：贰佰万元整），申请人的投标报价高于采购预算价的，视为废标处理，不予以评审。

	13.3★
	报价其他说明
	投标报价均包括地下管网排查服务、人力资源、调研、通讯、相关专业配合、加班、人工劳务、保险、器械、设备、外业调查与复核、成果审核与报送、差旅费、交通费、租车费、油费、税金、公司管理、利润，提供相关技术资料、技术服务及相关的专业人员培训所发生费用等一切费用。该报价应符合市场行情并能保证申请人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

	14.1
	投标有效期
	递交投标文件的截止日期后90天

	15.1
	签字盖章
	编制完整的投标文件，投标文件所有内容应字迹清晰可辨。投标文件每一页均应加盖申请人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人逐页签字（或签章），企业章及签章均可使用电子章。

	15.6
	备选投标方案
	不采用

	15.7
	是否退还投标文件
	■不退还  □退还

	16.1
	投保保证金
	一、投标（交易）保证金信息：
项目名称：云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务；
投标保证金额： 10000.00元（大写：壹万元整）；
投标保证金缴纳账户信息：
账户名称：怒江华欣工程技术咨询有限公司；
账户号码：5305 0175 6136 0000 1007；
开户银行：中国建设银行股份有限公司六库人民路支行。
二、投标保证金的提交时间：
保证金到账截止时间为投标截止时间前，到账时间以实际到达招标代理账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
三、保证金的提交方式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式。投标保证金应以投标人名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交；缴纳保证金时需备注招标文件中的项目名称。
保证金缴纳成功后，联系项目负责人换取保证金缴纳凭据，招标结束后7个工作日，原路退还未中标人的投标保证金。

	18.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025 年 7 月 2 日上午9:00时 
开标地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）
注：投标单位实行远程解密，无需到开标地点，在交易平台中远程解锁投标文件即可。

	19.2
	投标文件的解密
	（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。

	19.3
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	19.6
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1-3名

	19.7
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	22.3
	中标公告发布媒介及期限
	公告媒介：云南省政府采购网；
公告期限：  1  工作日

	25.1
	履约保证金金额
	履约担保的形式：转账或申请人基本账户银行开具的保函。
履约担保的金额:合同价的 10 %。

	28
	需要补充的其他内容

	28.1
	评标办法
	综合评分法

	28.2
	★申请人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他申请人的竞争行为，不得损害采购人或者其他申请人的合法权益。

	28.3
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、税收违法黑名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人，拒绝其参与政府采购活动。

	28.4
	申请人应对所提交的业绩资料、信誉、证书、证件、证明的真实性负责，采购人将对中标候选人资料的真实性进行核实，一旦发现提供虚假材料的，采购人除取消其中标资格外，并向相关部门报告其不良行为。申请人将自行承担相关后果及法律责任。 

	28.5
	投标文件的解密：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。


[bookmark: _Toc74837367][bookmark: _Toc47879416][bookmark: _Toc46241339][bookmark: _Toc74833975][bookmark: _Toc511457509][bookmark: _Toc74833765][bookmark: _Toc47895707][bookmark: _Toc86124078]
一、总  则
1. [bookmark: _Toc8382287][bookmark: _Toc482912944][bookmark: _Toc47879417][bookmark: _Toc47895708][bookmark: _Toc498086590][bookmark: _Toc74837368][bookmark: _Toc529197720][bookmark: _Toc74833766][bookmark: _Toc388341193][bookmark: _Toc3378749][bookmark: _Toc329810186][bookmark: _Toc10320831][bookmark: _Toc511457510][bookmark: _Toc46241340][bookmark: _Toc74833976]项目概况
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次服务采购进行公开招标采购。
1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“申请人须知前附表”。
2. [bookmark: _Toc46241341][bookmark: _Toc482912945][bookmark: _Toc47895709][bookmark: _Toc8382288][bookmark: _Toc388341194][bookmark: _Toc10320832][bookmark: _Toc74833977][bookmark: _Toc3378750][bookmark: _Toc74833767][bookmark: _Toc498086591][bookmark: _Toc47879418][bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc74837369][bookmark: _Toc511457511][bookmark: _Toc529197721][bookmark: _Toc329810187]资金来源及落实情况
2.1项目资金已落实。
3. [bookmark: _Toc74833978][bookmark: _Toc47895710][bookmark: _Toc8382289][bookmark: _Toc329810188][bookmark: _Toc74833768][bookmark: _Toc265142412][bookmark: _Toc482912946][bookmark: _Toc498086592][bookmark: _Toc10320833][bookmark: _Toc529197722][bookmark: _Toc511457512][bookmark: _Toc388341195][bookmark: _Toc46241342][bookmark: _Toc47879419][bookmark: _Toc74837370][bookmark: _Toc3378751]采购范围
3.1 本项目采购内容：见“申请人须知前附表”。
3.2 履约期：见“申请人须知前附表”。
3.3服务地点：见“申请人须知前附表”。
3.4服务质量要求：见“申请人须知前附表”。
3.5技术售后服务跟踪期：见“申请人须知前附表”。
4. [bookmark: _Toc388341196][bookmark: _Toc329810189][bookmark: _Toc482912947][bookmark: _Toc74837371][bookmark: _Toc3378752][bookmark: _Toc498086593][bookmark: _Toc74833979][bookmark: _Toc47895711][bookmark: _Toc529197723][bookmark: _Toc511457513][bookmark: _Toc10320834][bookmark: _Toc47879420][bookmark: _Toc8382290][bookmark: _Toc46241343][bookmark: _Toc74833769][bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc329810190][bookmark: _Toc511457514][bookmark: _Toc10320835][bookmark: _Toc482912948][bookmark: _Toc498086594][bookmark: _Toc529197724][bookmark: _Toc388341197][bookmark: _Toc8382291][bookmark: _Toc46241344][bookmark: _Toc47879421][bookmark: _Toc3378753][bookmark: _Toc47895712][bookmark: _Toc74833770][bookmark: _Toc74833980][bookmark: _Toc74837372]合格的申请人（以下简称申请人）：见“申请人须知前附表”。
4.1.1申请人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力：申请人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具备有效的营业执照（若为事业单位的提供事业单位法人证书）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近一年（2023年或2024年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若是新成立的公司，提供开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对申请人进行资信审查后出具的投标担保函。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需实质性响应招标文件的相关要求，提供承诺；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前连续3个月（2025年1月至至今任意3个月）的纳税证明（税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件）和社保缴纳证明（社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的，提供书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：申请人未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（申请人自行查询截图，并提供相应网站查询的完整截图，查询时间为自公告发布之日起）；
4.1.2政府采购政策需满足的资格要求：小微企业价格扣除优惠比例:10%。 
4.1.3本项目的特定资格要求：
（1）资质条件：具有测绘乙级(及以上)资质(专业类别需包括 “工程测量”)，同时具有市级及以上质量技术监督机构（或市场监督管理机构）颁发的检验检测机构资质认定证书，证书处于有效期内。
（2）项目负责人要求：项目负责人须具有测绘工程或工程测量或给水排水或市政公用工程或岩土工程或工程检测相关专业中级及以上职称，需为申请人单位在职人员，提供投标截止时间前近6个月的社保证明材料和劳动合同。
注：①本项目开标当天采购代理机构对信誉网站查询结果进行核对，若申请人提供虚假查询结果，按无效投标处理；
②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
4.2是否接受联合体：不接受。
4.3现场踏勘：本项目不组织踏勘。
5. 投标费用
5.1无论是否成交，申请人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2代理机构向成交申请人收取采购代理服务费。经与招标人协商,本项目招标代理费由中标人在接到中标通知书时向招标代理机构支付,招标代理服务费按中标单位的中标价为计算基数, 本项目的招标代理费按照云建招协（2023）51号《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》计算收取，由中标人在接到中标通知书时向招标代理机构支付。
6. [bookmark: _Toc74833771][bookmark: _Toc74837373][bookmark: _Toc47895713][bookmark: _Toc74833981]质疑和投诉
6.1申请人认为招标文件、评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日； 
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
6.3申请人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）质疑项目名称；
（2）质疑理由及事实依据；
（3）质疑对象；
（4）联系电话和地址；
（5）质疑的日期；
（6）质疑人署名。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。
6.4 采购人、采购代理机构将在收到申请人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
6.5参与政府采购活动的申请人对招标过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
6.6投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省政府采购监督管理部门投诉。
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7. [bookmark: _Toc47895715][bookmark: _Toc3378755][bookmark: _Toc74833773][bookmark: _Toc482912950][bookmark: _Toc47879423][bookmark: _Toc8382293][bookmark: _Toc529197726][bookmark: _Toc10320837][bookmark: _Toc329810192][bookmark: _Toc74833983][bookmark: _Toc46241346][bookmark: _Toc498086596][bookmark: _Toc388341199][bookmark: _Toc511457516][bookmark: _Toc74837375]招标文件的组成
要求提供的采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  申请人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  采购需求及技术要求
第六章  招标程序及方法
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8.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。
8.2 采购代理机构将以书面形式（或政采云平台）答复申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
8.3采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次投标文件截止之日15日前，以书面形式在交易平台通知所有接收招标文件的申请人，不足15日的，将顺延提交首次投标文件截止之日。采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
8.4申请人在平台收到澄清通知后，无需联系采购代理机构确认。
8.5采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交投标文件截止时间，并将变更时间以书面形式在平台通知所有报名的申请人。
8.6投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
8.7招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
9.投标预备会及开标前答疑会：不召开。
10.分包：本项目不允许分包。
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11.1 申请人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求及技术要求”）和商务条件后，编写投标文件，招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指申请人必须对招标文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
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12.1申请人编写的投标文件应按第六章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交可提供原件的扫描件。
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13.1本项目采购预算价/招标控制价总价详见“申请人须知前附表”， 若申请人的投标报价超过预算金额，按不实质性响应招标文件要求处理，不予以评审。 
13.2申请人须就“采购需求及技术要求”中所参与投标内容作完整唯一报价。
13.3申请人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的投标报价。投标报价为申请人在投标文件中提出的完成本项目采购范围规定的全部内容的全部费用，投标报价均包括地下管网排查服务、人力资源、调研、通讯、相关专业配合、加班、人工劳务、保险、器械、设备、外业调查与复核、成果审核与报送、差旅费、交通费、租车费、油费、税金、公司管理、利润，提供相关技术资料、技术服务及相关的专业人员培训所发生费用等一切费用。该报价应符合市场行情并能保证申请人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。该报价应符合市场行情并能保证申请人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。该报价应符合市场行情并能保证申请人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。如出现特殊情况等，按照《政府采购法》及实施条例、《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）执行。
13.4申请人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评审委员会认为申请人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，评审委员会可以取消该申请人的成交候选资格。
★投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
13.5报价货币为人民币。
13.6本项目不组织集中踏勘，但供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用及其一切风险由供应商自行承担。因供应商自身原因未考虑到的价格风险，由供应商自行承担，合同结算时对该部分不做调整。
13.7若在项目实施过程中因供应商的实施方案不完善、或未认真理解采购人提供的相关资料及采购人要求、不满足现行国家相关规范要求等而需增加的投资等均属供应商的责任，所产生费用全部由供应商承担，合同价格不予以任何增加调整。
13.8其他报价说明：见“申请人须知前附表”。
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14.1 在“申请人须知前附表”规定的有效期内，申请人不得要求撤销或修改其投标文件。
★14.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内申请人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
14.3 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式在交易平台通知所有申请人延长有效期。申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；申请人拒绝延长的，其投标文件失效，但申请人有权收回其保证金。
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15.1编制完整的投标文件，投标文件所有内容应字迹清晰可辨。投标文件每一页均应加盖申请人单位公章，并由法定代表人或其委托代理人逐页签字（或签章），企业章及签章均可使用电子章。投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
15.2如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
15.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。
15.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，签字盖章均可使用电子签名及电子签章。
15.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
15.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
15.7投标文件份数：电子投标文件一份。
15.8备选投标方案：不采用。
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16.1投标保证金为人民币。申请人应在递交投标文件截止时间以前按“申请人须知前附表”规定的方式及金额交至规定账户，并在投标有效期内保持有效。
16.2投标保证金形式：投标保证金应按“申请人须知前附表”规定的形式提交。
16.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号和用途。
16.4申请人应在递交投标文件时向采购代理机构提交采购代理机构出具的保证金到账回执凭证。
16.5未成交的申请人在成交公告发出后五个工作日办理退还保证金手续；中标人在签订合同后五个工作日内办理退还保证金手续。
16.6 下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
（一）申请人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（二）申请人在投标文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交申请人不与采购人签订合同的；
（四）申请人与采购人、其他申请人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）中标人将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（六）招标文件规定的其他情形。
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17.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
17.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
18.递交投标文件的截止时间和地点
18.1 投标文件的递交不得迟于“申请人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，采购人不予接收。
18.2 申请人必须在规定时间内将投标文件递交到“申请人须知前附表”规定的地点（或交易平台）。
18.3除“申请人须知前附表”另有规定外，申请人所递交的投标文件不予退还。
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19.1采购代理机构将在“申请人须知前附表”规定的时间和地点开评标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
19.2开标程序：
主持人按下列程序进行开标：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。
（解密异常情况处理：详见本章电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
（3）开标工作人员将做开标记录。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
19.3评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
19.4 评审原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及省、市有关规定，评审委员会成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选申请人。
19.5评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:
(1)采购人或申请人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
19.6评标委员会推荐中标候选人的人数：详见“申请人须知前附表”。
19.7是否授权评标委员会确定中标人：详见“申请人须知前附表”。
19.8 评审程序和方法
评审委员会按照第六章“评审办法（综合评分法）”规定的方法、因素、标准和程序进行审查。
★19.9在评标过程中，评标委员会发现申请人有须知前附表第28.4 条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★19.10有下列情形之一的，视为申请人串通投标，其投标无效： 
（一）不同申请人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（二）不同申请人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（三）不同申请人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
（四）不同申请人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（五）不同申请人的投标文件相互混装； 
（六）不同申请人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.11评审委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求申请人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。申请人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc498086610][bookmark: _Toc482912964][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc47879437][bookmark: _Toc10320851][bookmark: _Toc511457530][bookmark: _Toc388341213][bookmark: _Toc74833997][bookmark: _Toc529197740][bookmark: _Toc47895729][bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc3378769][bookmark: _Toc74837389][bookmark: _Toc74833787][bookmark: _Toc46241360][bookmark: _Toc8382307]20.评审过程的保密
在评审过程中，任何一方不得透露与投标有关的其他申请人的技术资料、价格和其他信息。评审开始后，直到授予申请人合同止，凡是属于审查、澄清、开标和比较的有关资料以及成交建议等均不向申请人或其他人员透露。
[bookmark: _Toc47895730][bookmark: _Toc378499713][bookmark: _Toc74833998][bookmark: _Toc47879438][bookmark: _Toc46241361][bookmark: _Toc329810208][bookmark: _Toc10320852][bookmark: _Toc3378770][bookmark: _Toc511457531][bookmark: _Toc529197741][bookmark: _Toc74833788][bookmark: _Toc482912965][bookmark: _Toc74837390][bookmark: _Toc498086611][bookmark: _Toc8382308][bookmark: _Toc388341214][bookmark: _Toc86124068]21. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的申请人或者对招标文件作实质响应的申请人不足 3 家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)申请人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 (4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
22. 电子交易活动的中止
28.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
28.2出现28.1中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc74833789][bookmark: _Toc74833999][bookmark: _Toc74837391][bookmark: _Toc511457532][bookmark: _Toc47879439][bookmark: _Toc46241362][bookmark: _Toc47895731][bookmark: _Toc86124069]六、成交结果
[bookmark: _Toc47895732][bookmark: _Toc8382310][bookmark: _Toc10320854][bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc74834000][bookmark: _Toc3378772][bookmark: _Toc74833790][bookmark: _Toc388341216][bookmark: _Toc47879440][bookmark: _Toc74837392][bookmark: _Toc498086613][bookmark: _Toc529197743][bookmark: _Toc46241363][bookmark: _Toc482912967][bookmark: _Toc511457533]22.中标人的确定
[bookmark: _Toc329810211]22.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
22.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，按照按评审后总得分由高到低顺序推荐成交候选人。
22.3中标公告发布媒介及期限：详见“申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc388341217][bookmark: _Toc46241364][bookmark: _Toc3378773][bookmark: _Toc8382311][bookmark: _Toc482912968][bookmark: _Toc47895733][bookmark: _Toc74834001][bookmark: _Toc511457534][bookmark: _Toc10320855][bookmark: _Toc498086614][bookmark: _Toc47879441][bookmark: _Toc529197744][bookmark: _Toc74833791][bookmark: _Toc74837393]23.中标通知书
[bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc86124072]23.1采购代理机构将在成交申请人确定后，成交结果在省级以上财政部门指定的媒体上公告,同时向成交申请人发出中标通知书。
23.2 中标通知书是合同的一个组成部分。
23.3除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交申请人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
23.4采购代理机构无义务向未成交申请人解释未成交原因和退回投标文件。
[bookmark: _Toc529197745][bookmark: _Toc388341218][bookmark: _Toc3378774][bookmark: _Toc47879442][bookmark: _Toc74833792][bookmark: _Toc46241365][bookmark: _Toc47895734][bookmark: _Toc74837394][bookmark: _Toc8382312][bookmark: _Toc10320856][bookmark: _Toc74834002][bookmark: _Toc482912969][bookmark: _Toc511457535][bookmark: _Toc498086615]24.签订合同
[bookmark: _Toc86124073][bookmark: _Toc329810213]24.1采购人与成交申请人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求、采购金额、技术要求等事项签订政府采购合同。
24.2成交申请人拒绝签订政府采购合同或因不可抗力的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的原则确定其他申请人作为成交申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交申请人不得参加该项目重新开展的采购活动。
24.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与申请人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc388341219][bookmark: _Toc8382313][bookmark: _Toc74833793][bookmark: _Toc482912970][bookmark: _Toc47895735][bookmark: _Toc47879443][bookmark: _Toc74837395][bookmark: _Toc10320857][bookmark: _Toc498086616][bookmark: _Toc46241366][bookmark: _Toc74834003][bookmark: _Toc511457536][bookmark: _Toc3378775][bookmark: _Toc529197746]25.履约保证金
25.1 签订合同前，中标人应按“申请人须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。
25.2 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
25.3履约保证金于项目验收合格后退还。














[bookmark: _Toc74837396][bookmark: _Toc74833794][bookmark: _Toc46241367][bookmark: _Toc86124074][bookmark: _Toc511457537][bookmark: _Toc47895736][bookmark: _Toc74834004][bookmark: _Toc47879444]七、其他事项
[bookmark: _Toc8382316][bookmark: _Toc46241369][bookmark: _Toc10320860][bookmark: _Toc498086619][bookmark: _Toc74833795][bookmark: _Toc529197749][bookmark: _Toc511457539][bookmark: _Toc3378778][bookmark: _Toc86124075][bookmark: _Toc47895737][bookmark: _Toc482912973][bookmark: _Toc388341222][bookmark: _Toc74837397][bookmark: _Toc74834005][bookmark: _Toc47879446][bookmark: _Toc329810216]26.采购代理服务费
26.1采购代理服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“申请人须知前附表”。
26.2中标人应在接收“中标通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
[bookmark: _Toc498086620][bookmark: _Toc46241370][bookmark: _Toc47895738][bookmark: _Toc482912974][bookmark: _Toc3378779][bookmark: _Toc511457540][bookmark: _Toc10320861][bookmark: _Toc47879447][bookmark: _Toc388341223][bookmark: _Toc74833796][bookmark: _Toc529197750][bookmark: _Toc74837398][bookmark: _Toc8382317][bookmark: _Toc74834006][bookmark: _Toc329810217]27.招标文件编制依据
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc47895739][bookmark: _Toc10320862][bookmark: _Toc8382318][bookmark: _Toc3378780][bookmark: _Toc47879448][bookmark: _Toc498086621][bookmark: _Toc46241371][bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc74833797][bookmark: _Toc511457541][bookmark: _Toc482912975][bookmark: _Toc329810218][bookmark: _Toc74837399][bookmark: _Toc529197751][bookmark: _Toc74834007][bookmark: _Toc388341224]28.需要补充的其他内容
28.1需要补充的其他内容：见“申请人须知前附表”。





















附件一：
采购文件澄清申请函（参考格式）
编号:


 (采购人名称):
经过仔细阅读 (项目名称)采购文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1、……
2、……
……







申请人: (单位盖章)

年   月   日







注：申请人要求采购人澄清采购文件有关问题时，适用于本格式，本格式仅供参考。






附件二：

采购文件澄清通知（参考格式）

编号:


 (申请人名称):
经研究，对(项目名称)采购文件，作如下澄清：
1、……
2、……
……









采购人: (单位盖章)

年   月    日






注：采购人对采购文件有关问题澄清时，适用于本格式，本格式仅供参考。采购人可根据需要将附件二与附件三内容和并发出。



附件三：

招标文件修改通知（参考格式）

编号:


 (申请人名称):
经研究，对(项目名称) 招标文件，作如下修改：
1、……
2、……
……










采购人: (单位盖章)

年月日







注：采购人对采购文件修改时，适用于本格式，本格式仅供参考。


附件四：

招标文件澄清通知、修改通知确认函（参考格式）

编号:


 (采购人名称):
你方  年  月  日发送的(项目名称)招标文件问题（澄清通知/修改通知），我方己于  年  月  日收到，通知的主要内容如下：
年月日，（文件名称及编号），共（页码总数）（条款总数）；
……
特此确认。






采购人: (电子签章)

年月日








注：收到采购文件澄清通知或修改通知后，申请人向采购人发出确认函时，适用于本格式，本格式仅供参考。



附件五:
中标通知书（参考格式）
编号:


 (中标人名称):
你方于 (投标日期)所递交的(项目名称)投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。
中标价（成交价）：       元。
服务期 ：      日历天。
售后跟踪服务期:       日历天 
项目负责人: (姓名)。
请你方在接到本通知书后的日内到 (详细地点)与采购人签订合同协议书，在此之前按招标文件第一章申请人须知规定向采购人方提交履约担保。
特此通知。








采购人： (签章)
法定代表人： (签章或签字)
采购代理机构： (签章)
法定代表人： (签章或签字)
年    月     日

注：本格式仅供参考。





附件六:
中 标 结 果 通 知 书
编号:


采购人将于开标后的两个工作日内在“《云南省政府采购网》、《政采云平台》” 上进行评标结果公示，届时请各申请人自行查询，评标结果公示有效期一个工作日。






















[bookmark: _Toc74837400]第三章  评标办法（综合评分法）
第一节 资格评审标准
一、评审标准及方法
1.1评审顺序
评委小组首先对有效的投标文件进行资格审查和符合性评审，只有通过资格审查和符合性评审的投标文件方可确定为合格申请人，方可参加详细评审及打分。
1.2. 评标会开始后，由采购人或采购代理机构对各申请人的资格审查资料进行评审。
1.3  若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审，当资格评审合格申请人不足3家的，不得评标。若符合性审查不合格，则不进入到下一步详细评审。合格申请人不足3家的，不得评标。
	序号
	项目内容
	评 审 内 容 及 标 准

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照（若为事业单位的提供事业单位法人证书）。

	2
	财务状况
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近一年（2023年或2024年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若是新成立的公司，提供开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对申请人进行资信审查后出具的投标担保函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需实质性响应招标文件的相关要求，提供承诺；

	4
	缴税证明和社保证明
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前连续3个月（2025年1月至至今任意3个月）的纳税证明（税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件）和社保缴纳证明（社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；

	5
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的，提供书面声明；

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	申请人未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（申请人自行查询截图，并提供相应网站查询的完整截图，查询时间为自公告发布之日起）；

	7
	法人证明书
	具有有效的法人证明书。

	8
	法人代表授权委托书
	具有有效的法定代表人授权委托书。

	9
	本项目的特定资格要求
	资质条件：具有测绘乙级(及以上)资质(专业类别需包括 “工程测量”)，同时具有市级及以上质量技术监督机构（或市场监督管理机构）颁发的检验检测机构资质认定证书，证书处于有效期内。

	
	
	项目负责人要求：项目负责人须具有测绘工程或工程测量或给水排水或市政公用工程或岩土工程或工程检测相关专业中级及以上职称，需为申请人单位在职人员，提供投标截止时间前近6个月的社保证明材料和劳动合同。

	10
	其他要求
	符合“申请人须知前附表”的其他要求及规定。

	注：只有通过资格审查的投标文件方可进入符合性审查阶段，资格审查不合格的不予进入下一个评审环节。
资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构按资格审查前附表对申请人的进行资格审查。资格审查不合格的不予进入《评标办法》中的各评审环节。
资格审查纪录：采购人或采购人委托的采购代理机构做好详细的纪录。
注：如采购人或采购人委托的采购代理机构无法判断是否符合资格审查的评审标准时，评标委员会可协助审查。
    如采购人或采购人委托的采购代理机构无法对申请人资格进行审查时，申请人资格审查由评标委员会完成。

















第二节 评标办法
评标办法前附表
	条款号及评审程序
	条款内容
	评 审 内 容 及 标 准

	2.1
	符合性评审标准
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金；

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，并按招标文件要求报价的；

	
	
	实质性条件
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他要求
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2
	分值构成
（满分100分）
	投标报价：10分
技术部分：50分
商务部分：40分

	条款号及评审程序
	评分因素
	评分标准

	[bookmark: _Hlk200302209]2.2.1
	投标报价部分评审
	投标报价
（满分10分）
	（1）即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。超财政预算的投标报价为无效投标报价，不得分，同时其投标文件将不进行综合评审。其他申请人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/该投标人报价*10；即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10
注：C为评标基准价，即经符合性审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的有效投标报价。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]（2）政府采购政策：
1.供应商为小微企业应考虑的优先条件和价格折扣，须提供制造商企业的《中小企业声明函》，否则不予认可，对全部由小型和微型企业制造的货物的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审。
2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业：
对监狱企业提供货物或服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。
3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业：
对残疾人福利性单位提供货物或服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。
4.节能、环保产品和小微企业应考虑的优先条件和价格折扣（本项目不适用）：
审查标准：若报价产品为经国家认定的节能产品，且提供有效证明材料的，按产品投标报价的0.5%的扣除幅度对投标报价进行扣除，用扣除后的价格参与评审。（若项目需求为《节能产品政府采购清单》中政府强制采购节能产品，则不再对节能产品进行最终报价的扣除。）
若投标人符合小微企业行业划型标准或符合残疾人福利性单位条件的或属于监狱企业的，则投标人的有效投标报价Bn在参与投标报价评审计算时给予10%的价格扣减（注：投标人满足其中两项或以上条件的，不重复进行扣减，最多只扣减一次）。

	2.2.2
 
	

技
术
部
分
评
审
 
	对项目的理解及分析（8分）
	1.申请人了解工程基本情况，掌握详实；对本工程存在问题理解充分；重点难点分析到位；服务方案准确；工作思路清晰、技术路线正确；措施合理可行的得6～8分；
2.申请人了解工程基本情况；掌握详实；对本工程存在问题理解充分；重点难点分析一般；服务方案准确；工作思路较清晰、技术路线正确；措施一般的得3～6分；
3.申请人了解工程基本情况；对本工程存在问题理解充分；重点难点分析不到位；服务方案、工作思路不清晰、技术路线、设计措施不完善的得0～3分。

	[bookmark: _Hlk200301714]
	
	排查及检测方案（10分）
	1.排查及检测方案有详细的技术标准和使用规范，技术方案针对本项目的实际情况进行了详细的分析，并提出了针对处理问题切实可行的排查检测方案的，内容和深度比较全面合理，申请人在管网（管道或管线）方面具有较强的技术经验及技术能力，且具备较强检测能力的得7～10分；
2.排查及检测方案有比较明确的技术标准和使用规范，技术方案针对本项目的实际情况进行了分析，提出了合理且具有一定实施性的检测方案，内容和深度较一般的，得3～7分；
3.排查及检测方案的技术标准和使用规范有缺漏，技术方案针对本项目的实际情况进行了简单的分析或分析不到位，工作内容和深度较差的，得0～3分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK20]进度计划保证措施（10分）
	根据服务进度安排是否满足招标要求、进度安排的合理性；成果提交计划的合理性及保证措施赋分。
1.进度保证措施内容详细，齐全，针对本项目每个阶段的任务制定了详细的进度计划，对项目实施过程中影响进度的工作制定了专项保障措施，进度计划保证完全满足并优于招标文件规定的得8～10分；
2.进度保证措施内容一般，针对本项目每个阶段的任务制定了进度计划，有一定的可行性，对项目实施过程中影响进度的工作保障措施不够详细，基本能满足招标文件要求的得4～8分；
3.进度保证措施较差，不能满足招标文件要求，保证措施比较差的得1～4分；
4.无进度保证措施的得0分；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK21]工作质量保证措施
（7分）
	按质量保证体系的健全程度，质量保证措施是否有针对性进行赋分。（满分7分）
1.各阶段工作质量保证措施详细，并有针对性，保证较为全面，针对性强且有具体的违约承诺，保障措施严密、可靠，确保任务目标高效完成的得4～7分；
2.各阶段工作质量保证措施一般，保证内容一般，有违约承诺，保障措施满足项目需求，满足任务目标的得3～5分；
3.各阶段工作质量保证措施较差，没有针对性，内容不具体或有缺失的得1～3分；
4.无各阶段工作质量保证措施的得0分；

	
	
	安全承诺及保障措施
(5分)
	按开展排查、检测工作的安全保障措施进行赋分。
1.排查、检测工作安全保障措施方案，内容详细、全面、合理，有各阶段工作人员详细的安全保障措施，有安全保障违约责任承诺的得4～5分；
2.排查、检测工作安全保障措施方案，内容一般、基本合理，有工作人员安全保障措施，有违约责任承诺的得1～4分；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.排查、检测工作安全保障措施方案内容阐述较差，缺乏合理性，无具体的违约责任承诺的得0～1分。

	
	
	服务承诺及保证措施（满分 5 分）
	1、有详细、合理的服务承诺；
2、服务响应及时，有对应保证措施； 
3、有针对性； 
4、违约承诺及处罚具体可行； 
5、服务保障措施清晰、明确，贴合项目实际需求的； 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]第一档：以上 5 项内容均有详细描述，且完全满足本项目需求的得满分4～5分；
第二档：以上5项内容描述存在不足或描述不详细，缺乏完整性、合理性，基本能满足项目需求的得2～4分。
第三档：以上5项内容描述存在严重缺陷或没有描述，漏项严重，不能满足项目需求的得0～2分。

	[bookmark: _Hlk200302889]
	
	后续服务承诺及保证措施（5分）
	1、出现问题能及时响应采购人要求，有具体且详细的承诺、到场响应时间，后续服务标准、规范、完善、具体，做到优质服务得4-5分。
2、出现问题能响应采购人要求，有承诺、到场响应时间，对后续服务承诺及要求基本合理得2-3 分。
3、出现问题后无明确响应时间，后续服务承诺不规范、不具体、无售后服务承诺及要求的，不符合本项目实际情况得0-1。

	2.2.3
	商务部分
	项目负责人（5分）
	（1）项目负责人具有测绘工程或工程测量或给水排水或市政公用工程或岩土工程或工程检测相关专业高级工程师及以上职称的得2分。
（2）近三年（2022年-至今）承担过一个类似项目业绩的项目负责人得2分，每增加一个类似业绩加1分，本项最多3分。
注：提交人员职称证书、相关业绩证明材料。职称以职称证为依据；专业以职称证载明的专业为准。业绩材料需体现项目负责人名字，否则不予认可。

	
	
	技术负责人资历（4分）
	（1）技术负责人具有（市政公用工程或给水排水工程或岩土工程或工程检测相关专业）高级工程师及以上职称的得2分。
（2）技术负责人具有城镇排水管道检测与评估相关证书的得2分。
注：提交人员相关证书，职称以职称证为依据；专业以职称证载明的专业为准。

	[bookmark: _Hlk200303132]
	
	服务团队人员配置（17分）
	（1）人员配备（5分）
①拟派项目组成员数量配备优于本项目要求，且人员配置专业合理，不少于12人，且岗位职责明确，有团队技术人员稳定保障措施，针对性强的得3～5分；
②人员配备一般，基本满足本项目需求，有岗位职责的得1～3分；
③人配配备较差的得0～1分； 
（2）专业技术人员（10分）
①拟投入本项目的组成人员中（除项目负责人和技术负责人），同时具有（市政公用工程或给水排水工程或岩土工程或工程检测相关专业）工程师及以上职称和城镇排水管道检测与评估相关证书的，每人得1分；最多得2分。
[bookmark: _GoBack]②拟投入本项目的组成人员中（除项目负责人和技术负责人），每具有1名测绘工程或工程测量专业高级工程师及以上职称的得1.5分；最多得3分。
③拟投入本项目的组成人员中（除项目负责人和技术负责人），具有1名注册在本单位的注册安全工程师的得2分。
④拟投入本项目的组成人员中（除项目负责人和技术负责人），每具有1名注册在本单位的注册土木工程师（岩土）证书的得1.5分；最多得3分。
（3）团队人员中每有1名持有高级工程师职称且参与过管网(或管道或管线)排查或探测或检测相关技术标准编制的得1分；最多得2分。(2分)注：提交人员职称证书、执业资格证书（如有）、相关证明材料、近6个月的社保证明。职称以职称证为依据；专业以职称证载明的专业为准。

	
	
	仪器设备（8分）
	（1）投标人具有管道CCTV仪器设备的，每有 1 台得 1 分，最高得 2分。
（2）投标人具有潜望镜（QV)，每有 1 台得 1 分，最高得 2分。
（3）投标人具有地质雷达，每有1台的得0.5分，最多得2分。
（4）投标人具备1台GPS或GNSS的得0.5分，最多得1分。
（5）投标人具备1台全站仪的得0.5分，最多得1分。
注: 以上提供设备发票原件的扫描件和检定（或校准）证书的扫描件，证明材料未提供或提供不满足要求的，则不予得分。

	 
	
	类似服务经验（6分） 
	近3年（2022年1月1日至至今，时间以合同签订时间为准）承担过1项类似项目业绩的得2分，每增加1件类似业绩加2分，本项最高6分。
[bookmark: OLE_LINK17]注：类似项目指管网（或管道或管线）排查或探测或检测相关项目。提供中标通知书及合同，未公开招标的提供合同。

	
	备注：根据进入详细评审的申请人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。



[bookmark: _Toc125101496]1. 评标方法
[bookmark: _Toc508191815]1.1评审依据：本项目评审、定标办法执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》及相关法律法规的规定。
1.2本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人，得分相同的，按技术部分得分高优先，技术部分得分相同的，按商务部分得分高优先的顺序推荐，商务部分得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可靠的企业，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、后续跟踪服务最优的优先的顺序推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc125101497]2.政府采购政策
[bookmark: _Toc508191816][bookmark: _Toc326218112][bookmark: _Toc314817934]2.1中小企业
2.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.5本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
2.1.6中小企业提供本企业制造的货物参与政府采购活动时应当出具《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物参与政府采购活动时还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.1.7对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.1.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.2监狱企业
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）应考虑的优先条件和价格折扣：
对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）服务的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投服务为小型或微型企业提供，须提供《中小企业声明函》，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除）。

2.5政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的顺序排列。
[bookmark: _Toc125101498]3. 评审标准
3.1符合性评审
[bookmark: _Hlk48744286]依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc314817936][bookmark: _Toc326218114]3.2分值构成与评分标准
[bookmark: _Hlk48744311]3.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表。
3.2.2评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
[bookmark: _Toc326218115][bookmark: _Toc314817937][bookmark: _Toc508191817][bookmark: _Toc125101499]（3）商务部分：见评标办法前附表。
4. 评标程序
4.1符合性评审
依据本章第3.2项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当符合性评审合格申请人不足3家时，不得评标。
[bookmark: _Toc314817939][bookmark: _Toc326218117]4.2 详细评审
4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出申请人的评标总得分。
（1）按本章第2.2.1目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；
（2）按本章第2.2.2目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；
（3）按本章第2.2.3目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；
（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。
4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经申请人确认后产生约束力，申请人不确认的，其投标无效。
4.2.3技术部分和商务部分得分由评标委员会成员独立评分，计算各申请人得分的算术平均值计入各申请人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
★4.2.4 评标委员会认为申请人的报价明显低于其他通过符合性审查申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明材料，必要时提交相关证明材料；申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。
[bookmark: _Toc326218118][bookmark: _Toc314817940]4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则
4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（或电子形式）要求申请人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受申请人主动提出的澄清、说明。
4.3.2 申请人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。申请人的书面（或电子）澄清、说明属于投标文件的组成部分。
4.3.3 评标委员会对申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求申请人进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc326218119][bookmark: _Toc314817941]4.4 评标结果
[bookmark: _Hlk49243521]4.4.1评标委员会对满足招标文件资格评审及符合性评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分。
评标委员按照本章前附表规定的评分标准评审并计算评标总得分后，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。评标总得分相等时，按技术部分得分高优先，技术部分得分相同的，按商务部分得分高优先的顺序推荐，商务部分得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐，所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可靠的企业，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、后续跟踪服务最优的优先的顺序推荐中标候选人。
评标委员会推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。
4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现申请人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
4.5其他
其他未尽事宜遵照国家相关法律法规执行。


[bookmark: _Toc74837402]第四章 合同样式及主要条款
[bookmark: _Toc529197753][bookmark: _Toc86124079][bookmark: _Toc47879461][bookmark: _Toc74837403][bookmark: _Toc47895741][bookmark: _Toc511457543][bookmark: _Toc10320864][bookmark: _Toc74834020][bookmark: _Toc8382320][bookmark: _Toc46241373][bookmark: _Toc74833799][bookmark: _Toc3378782][bookmark: _Toc498086623]合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	服务周期：自合同签订之日起 120 日历天完成。
项目实施地点：怒江州泸水市（具体地点以采购人指定地点为准）。

	2
	付款方式：签订合同时约定。

	3
	履约担保的形式：转账或申请人基本账户银行开具的保函。
履约担保的金额:合同价的 10 %。

	4
	验收标准及方式：签订合同时约定。

	5
	违约责任：签订合同时约定。

	6
	合同份数：一式七份，甲方执叁份，乙方执叁份，代理机构壹份。

	7
	未尽事宜以合同签订时为准。



(本合同内容仅供参考，具体内容以甲方制定的详细内容为准)
合同编号：                    合同自编号：                项目编号：
	             
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效



政 府 采 购 合 同
（委托采购）


合 
同 
书 

签订地点： 
签订日期：   年　月　日


	甲方(采购人)名      称：
	

	地      址：
	

	邮      编：
	

	法定代表人：
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	

	        开 户 银行：
	

	账      号：
	

	
	

	
	

	乙方(申请人)名      称：
	

	地      址：
	

	邮      编：
	

	法定代表人：
	

	委托代理人：
	

	电      话：
	

		                  开 户 银 行：
	

	账      号：
	

	
	

	
	

	丙方(鉴证方)名      称：
	

	地      址：
邮      编：
	

	法定代表人：
	

	委托代理人：
经  办  人：
	

	电      话：
	

	     开 户 银行：
	




云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务合同

甲方：                    
乙方：                     

甲、乙双方根据 云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目 的 公开招投标 结果，甲方接受乙方为本项目的中标人。甲乙双方根据本项目招标文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。
[bookmark: _Toc406670753][bookmark: _Toc406671124][bookmark: _Toc406670756][bookmark: _Toc406671127]一、服务范围
[bookmark: _Toc406670754][bookmark: _Toc406671712][bookmark: _Toc406671125]1.1 服务范围
云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目，项目覆盖范围主要包含城区范围内的：工程测量、综合地下管线探测、城区市政道路排水管网检测、排水暗沟及明沟（河）。
城区市政道路地下管线及排水管网：穿城路、怒江大道、向阳南路、庄房路、人民路、新闻路、向阳东路、振兴路、青山路、文化路、育才路、桥东北巷、气象路、八一路、排路坝路、二号路、兴源路、芭蕉河路、临江东路、临江西路、雪山路、江怡路、体育路、园丁巷、康复路、怒江大道西（怒江明珠2期旁）、怒江大道西（山水蓝岸北）、赖茂河南路、龙江路、碧江路、沧江路、同心路、驼峰路。
排水暗沟及明沟（河）：沿江到东岸道路排水边沟、怒江西岸截污管、怒江东岸截污管。
[bookmark: _Toc406670755][bookmark: _Toc406671713][bookmark: _Toc406671126]本项目主要是全面排查摸清城市地下市政管网现状，实现管网信息共建共享，促进城市“生命线”高效协同管理。到2025年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，全省燃气、供水、排水、污水经营单位（权属单位或运维单位）建立和完善综合管理信息平台；到2026年，全面完成燃气、供水、排水、污水老化管线的更新改造，城市地下管网系统进一步完善，运行安全和保障能力进一步提升。
工程量清单详见附表1：云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测费用组成清单。
1.2 质量标准
（1）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；
（2）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
（3）《城市污水防涝设施普查数据采集与管理技术导致（试行）》（建城88号）；
（4）《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；
（5）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2007第16号国家安全生产监督管理总局令）；
（6）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ/T 68-2007）；
（7）《城市工程地球物理探测规范》CJJ7-2007；
（8）《入河排污口管理技术导则》SL 532-2011；
（9）《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》；
（10）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（11）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；
（12）《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；
（13）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20251.1-2017）；
（14）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）；
（15）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）的要求。
（16）《上海市雨污混接调查技术导则（试行）》（SSH/Z 10005-2016）；
（17）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093－2013）；
（18）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；
（19）《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》
（20）水和废水监测分析方法（第四版）。
（21）《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2009）
（22）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2009）
（23）国家基本比例尺地形图分幅和编号（GB/T 13989）
（24）基础地理信息要素分类与代码（GB/T 13923）
（25）地球空间数据交换格式（GB/T 17798）
（26）基础地理信息要素数据字典 第 1 部分： 1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典（GB/T20258.1）
（27）《1∶500  1∶1000  1∶2000外业数字测图规程》（GB/T14912-2017）
（28）《数字地形图产品基本要求》（GB/T 17278-2009）
（29）《测绘技术设计规定》（CH/T1004-2005）
（30）《测绘技术总结编写规定》（CH/T1001-2005）
（31）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T2009-2010）
（32）《基础地理信息数据档案管理与保护规范》（CH/T 1014-2006）
（33）《测绘成果质量检验报告编写基本规定》（CH/Z 1001-2007）
（34）《基础测绘项目文件归档技术规定》（CH/T 1030-2012）
（35）1∶500 1∶1000 1∶2000 数字线划图（DLG）数据库标准（DB43/T 1698-2019）
（36）《测绘地理信息业务档案管理规定》（国测成发[2015] 1 号）
（37）执行现行国家现行相关技术规范、规程和标准。
（38）设计、施工图纸及交竣工验收资料及其他相关资料。
二、合同金额及支付方式
2.1 本合同总金额为：¥            元（大写：人民币，                      ）。（若报价为下浮率的，填优惠后的暂估金额，最终结算金额以实际完成的工作内容进行结算）
[bookmark: _Toc406671128][bookmark: _Toc406670757]2.2 实际检测工程量达不到或者超过招标方案的，按投标单价据实结算。
2.3 报价包含地下管网排查服务、人力资源、调研、通讯、相关专业配合、加班、人工劳务、保险、器械、设备、外业调查与复核、成果审核与报送、差旅费、交通费、租车费、油费、税金、公司管理、利润，提供相关技术资料、技术服务及相关的专业人员培训所发生费用等一切费用。
2.4 支付方式
（支付方式以最终签署的条款为准）


2.5 账号信息：
收款单位：
银行账号：
开户银行：
三、服务内容
[bookmark: _Toc406671129][bookmark: _Toc406670758]3.1地形测绘
本项目采用全野外数字测图的方法进行地形图更新，此种方法能获得高精度要求的1：500地形图,为我县以后的规划设计、用地审批、不动产统一确权登记、国土空间规划等业务提供可靠的依据。此方法主要工作内容包括前期工作准备和资料收集、平面控制测量、高程控制测量、全野外全要素数据采集、内业成图、成果整理、检查验收、成果入库以及汇总上交等工作。
3.2地下管线探测
（1）地下管线探查必须查明与测注的项目，地下管线探查必须查明与测注的项目见下表。
表3.2-1 地下管线探查必须查明与测注的项目
	管线
种类
	地面建（构）筑物
	管    线    点
	量注
项目
	测注高程位置

	
	
	特 征 点
	附 属 物
	
	

	给水
	水源井、净化池、给水泵站、水塔、清水池
	弯头、变径点、变材点、多通点
	阀门、放水口、排气（泥）阀、水表、消防栓、各种窨井
	管径
	井底、管顶及地面高

	排水
	化粪池、净化池、沉淀池、泵站、污水处理厂
	弯头、变径点、
变材点、多通点、进出水口
	检查井、跌水井、水封井、冲洗井、沉泥井、排污装置
	管径/断面
尺寸
	管底、方沟底、井底及地面高

	燃气
	燃气站、调压房、储气柜、抽水井
	弯头、变径点、
变材点、多通点
	排气装置、阀门、凝水缸、各种窨井
	管径
	井底、管顶及地面高

	电力
	变电室、配电房、高压线塔、杆
	转折点、变径点、变材点、分支点、
多分支、上杆
	变压器、接线箱、各种窨井、通风孔、电杆、塔架
	断面
尺寸/
电压值
	井底、沟（道）底及地面高、直埋缆顶高

	通讯
	变换站、控制室、差转台、发射塔（杆）
	转折点、变径点、
变材点、分支点、
多分支、上杆
	人孔井、手孔井、接线箱
	断面
尺寸
	井底、管块顶及地面高、直埋缆顶高

	工业

	动力站、冷却塔、支架、加压站
	弯头、变径点、
变材点、多通点
	排液、排污装置、各种窨井、阀门
	管径
	井底、管顶及地面高

	综合
管沟
	
	
	窨井
	管径/
断面
尺寸
	管底/管沟底


注：1、铁路、军队、等其它管线参照本表规定执行，但应注明权属单位及用途。
2、电力等管沟测注的平面位置为通道几何中心位置，管线埋深：电力以管沟内最上一条电缆埋深为准、其它管沟内的管线埋深测至管线外顶；管沟埋深测至沟（道）内底，并注明管沟几何尺寸；通讯管块/套管测注的平面位置为管块几何中心，埋深为管块顶。排水管沟测至内底，排水管沟本身即为管道，不属于其他管线通道的定义。
3、窨井应量测井底深度，调查井盖规格、材质和井盖类型。
3.3排水管道的清淤及检测（CCTV检测，QV检测）
严格按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》、《城市地下管线探测技术规程》等相关标准和技术方法开展检测评估工作。综合运用声呐检测、CCTV 检测、内窥镜检测等先进技术手段。系统普查检测区域内各类排水设施的运行现状，对排水管道运行、质量、接入、结构性缺陷、功能性缺陷、受纳水体情况进行综合检测。依据国家、行业、地方相关规范标准作出结果检测评价并提出科学、经济、环保、高效的处理建议。补充完善“排水设施一张图”，精确反映排水设施运行情况。
3.3.1.排水管线及附属设施调查。一是排水管线：查清排水管网（线）沟渠的平面、坐标、标高、埋深、走向（流向）、管径、管材、长度、排水性质、混漏接情况、地下排水暗涵等信息以及辖区企业、小区排水户接管(接管形式、接入点的坐标，需为每个排口对应排放单位命名）、支管现状。二是附属设施：排放口雨水口、窨井盖、雨篦子尺寸、用材、形式、坐标、井深、井内状况(水深、泥深)等，排水设施要素全覆盖。可参照住建部《城市污水防涝设施普查数据采集与管理技术导致（试行）》普查。
3.3.2.检测辖区内所有市政排水管线管道以及检查井、雨篦子等所有附属设施。使用管道内窥镜、CCTV 等先进设备技术，查清排水管道内部的结构性缺陷（包括道破裂、渗漏、穿孔、塌陷、变形、错位、混接、脱节、起伏、腐蚀等）和功能性缺陷（包括淤积、结垢、异物、垃圾、树根等）；追根溯源查找雨污混流点、管网破损点和错接私接点，并对混接的严重程度进行科学的判断；资料必须清晰、连续、完整，多角度准确反映管道内部情况；检测单位自行采取有效措施，解决检测过程中可能遇到的各种不确定因素（如待检测位置障碍物阻挡、管道中间被大面积堵塞等探测器难以到达指定位置问题），做到排水管网检测全覆盖、无死角；各检测项目符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》相关要求。
3.3.3排水管道检测与评估。普查检测、视频采集、分析研判对排水管网的隐患情况进行评估、对管道进行缺陷统计、修复指数计算，包含但不限于管道内部结构破损与变形分析、堵塞程度分析、淤积情况分析、障碍物大小成像分析、雨污混流分析等；形成管道的缺陷统计表、评估表、缺陷图片的详解图等问题管网“诊断表”建立排水管网“健康档案”，为后续开展管道修复、清淤、养护等工作提供数据依据；对需整治工程量、造价进行估算，提出高效快速检修技术；单独出具雨污混接管点报告；负责管点问题后续整治过程的全程现场技术指导。
3.4建立地下管线设施综合信息系统
在检测范围内按照普查线路完成1:500带状地形图的实测及修补测工作，并完成普查探测范围内一级导线点加密或相当于一级导线精度的GPS-RTK点加密工作。进行管线设施综合信息编号，形成“一路一档”，测绘管线设施检测成果“一张图”，实现各类信息的数字化存储，实现“一张图”管理，建立排水管网“健康档案”（需汇总一张含所有元素的CAD 总图和一张Excel 汇总表）；根据要求，提供纸质版总报告（含原始记录、数据文件、工作图、影像资料、评估数据、分布图等信息）。
四、服务周期及验收标准
[bookmark: _Toc406671130][bookmark: _Toc406670759]4.1 服务周期：合同签订后      日历日内完成所有工作，并提交成果报告。
4.2 验收标准：甲方按照相关规范要求并组织相关部门人员参与验收。
[bookmark: _Toc406670762][bookmark: _Toc406671133]五、双方的责任与义务
5.1 甲方责任和义务
（1）统筹协调云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目工作的开展与实施，负责办理与该项目实施相关的主管部门要求的手续（必须甲方办理的）。
（2）协助处理项目实施工程中，涉及到临时占道检测的手续办理，为乙方检测提供必要条件。
（3）甲方派熟悉现场的技术人员协助配合乙方进行检测服务的相关调度协调工作。
（4）提供前期设计及竣工资料、以往检测资料、测量基准图、测量控制点及其他必要文件。
5.2 乙方责任和义务
（1）负责现场技术服务计划的编制以及现场技术服务的安排和总体布置；
（2）负责技术服务队伍的组织及管理，并配备必要的仪器、设备和交通工具；
（3）负责现场技术服务工作的实施，按有关要求及时完成技术服务工作；
（4）负责合同期内所有人员、设备的安全；
（5）负责分析、整理技术服务资料，提供技术服务成果资料；
（6）乙方应按要求完成检测工作，在现场条件满足规范要求的前提下，按甲方建议进行现场检测工作的统筹安排；
（7）现场检测工作整体完成后，在甲方已整改完毕并提供完整资料的前提下，双方协商合理期限内提交正式的最终检测报告；
（8）检测必须按国家、省的对应标准规范进行，确保检测结果的真实性、科学性以及准确性，不得弄虚作假；
（9）乙方必须向甲方提供具有国家认可的同等金额的正式发票。
[bookmark: _Toc406671138][bookmark: _Toc406670767]六、不可抗力事件处理
6.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
6.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
6.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc406670768][bookmark: _Toc406671139]七、安全责任
7.1 乙方严格按照地下管线探测安全生产、有限空间作业的规定和要求开展工作，加强对参加现场普查检测人员进行安全生产教育，对职工加强安全生产业务培训。作业人员作业过程必须配有安全警示服、警示帽、安全绳索、防毒面具等安全设施，工作场地必须设置安全警示牌，作业车辆严格遵守交通规则，现场安排专职安全员，以确保人身和工作地点安全。作业前制订可行、可靠的应急处理预案。因措施保障不到位引发的一切安全问题由乙方自行负责，与甲方无任何关系。
[bookmark: _Toc406671140][bookmark: _Toc406670769]八、违约责任
8.1 本合同经双方签字盖章后生效，未经双方协商同意，任一方不得终止本合同，否则必须向对方支付合同总价5%的违约金。
8.2乙方在实施过程中出具虚假报告的，甲方有权决绝支付服务费用，并按相关规定进行追责。
8.3乙方提供的成果质量、实施项目达不到《城镇排水管道检测与评估技术规程》和招标方案要求、存在漏检的,乙方应无偿给予重测或采取补救措施，直至达到国标、行业标准，通过专家审核。项目实施结果出现2次不符合规程和招标文件要求的，甲方有权核减总服务费的10%，并由乙方承担相应责任。直至通过专家论证后再支付相关服务费。
8.4乙方应严格按时限要求完成各项工作，组织好人员，备足检测设施设备有序实施。合同期内，签订合同后如由于乙方原因不能如期完成检测任务，每逾期1天，甲方有权每天核减服务费的1%，直至通过专家评审。逾期超过30日的，甲方有权单方解除本合同，解除通知自送达乙方之日起生效。合同因此解除的，乙方除本条约定承担违约责任外，还需退还甲方已经支付的全部费用。
8.5 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时完成合同规定技术服务内容，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方损失。
8.6 如乙方原因造成的甲方损失，乙方应承担相应责任，并予以赔偿。
九、合同的变更与解除
9.1 本合同的变更，必须经双方共同协商并订立书面变更合同。如合同不能达成一致，本合同继续有效。双方一致同意终止本合同的履行时，须订立书面合同，经双方签字盖章后方可生效。
9.2 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc406670770][bookmark: _Toc406671141]十、主导语言与计量单位
10.1 合同书写应用中文，合同各方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。除规范标准中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
十一、合同生效及其它
11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
11.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
11.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
11.4 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。
（以下无正文）






	甲方：
	
	乙方：
	

	地址：
	
	地址：
	

	法定代表人
或
授权委托代理人：
	
	法定代表人
或
授权委托代理人：
	

	电话：
	
	电话：
	

	传真：
	
	传真：
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	签订地点：
	
	签订地点：
	

	签订日期：
	     年   月   日
	签订日期：
	     年   月   日




















[bookmark: _Toc74837404]第五章 采购需求及技术要求
1. 本项目主要是全面排查摸清泸水市城市地下市政管网现状，促进城市“生命线”高效协同管理。到2025年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，全省燃气、供水、排水、污水经营单位（权属单位或运维单位）建立和完善综合管理信息平台；到2026年，全面完成燃气、供水、排水、污水老化管线的更新改造，城市地下管网系统进一步完善，运行安全和保障能力进一步提升。
[bookmark: _Toc17081]2.服务内容：
（1）工程测量：包含E级控制点、图根控制点、四等水准测量、数字地形图的测量（1:500）
（2）管线探测及综合管网排查：包含电缆、金属管道、非金属管道、下水道（有窨井）、地下电缆、工业管道、暖气管道几项。
（3）雨污水管检测：包含CCTV检测（机器人）、QV检测（内窥检测）。
（4）通过以上技术检查，可以完善泸水市主城区管网底数及管控，可对主城区的地下管网情况有实际数据支撑和有效利用。
3.行业执行技术规范
（1）《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；
（2）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008；
（3）《城市测量规范》CJJ/T8-2011；
（4）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；
（5）《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T7-2017；
（6）《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T-73-2010；
（7）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
（8）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；
（9）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；
（10）住房和城乡建设部关于印发《城市黑臭河水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函〔2016〕198 号）；
（11）国家发展改革委 住房和城乡建设部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（2021.6）；
（12）《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）；
（13）其他与本项目相关的国家标准或技术规范
四、其他要求
1、管网普查工作
（1）管网测绘
对市政雨、污、合流管网和管沟及源头企事业单位、住宅小区、商业店铺等排水户排入市政管网的检查井进行测绘定位，形成管网测绘成果表与管网测绘图，便于后期长效管理。同时，对管网系统存在的不合理坡度、高程差等现象进行校核，为后续整改工作提供依据。
对泸水市城区进行测绘，GPS测量E级控制点10点，导线图根点200点，四等水准测量8km，1:500数字化地形图（建筑区）8km²，管线探测约800km，河道排水口调查约100个。具体以采购人实际委托内容为准。
（2）管网排查
排查市政道路雨、污、合流管网之间连接情况，以及企事业单位、住宅小区、商业店铺等各类排水户的雨污水管网排放情况，及时发现雨污错接混流问题。
2、管网检测工作
对市政道路雨、污、合流管网使用CCTV、QV等仪器设备进行视频检测，发现管网内部存在的破损、变形、渗漏、私接暗管等问题。对沿河管道和过河管道与地表水的连通问题、检查井渗漏问题进行重点检查。
对泸水市城区约200km管道进行内窥检测，主要包括QV检测约170km和CCTV检测约30km，对管道缺陷进行判读工作，出具检测报告。
3、管沟检测工作
通过“蛙人”携QV或CCTV等设备进入管沟的方法，对管沟质量问题及支管接入情况进行检测排查，并对接入支管进行溯源工作。
五、标准及要求
1、管网普查工作标准及要求
（1）管网测绘
测绘主要对井位排水属性、管道拓扑关系、井位平面坐标、井深、井盖高程、管内底高程、管径、管材等信息进行测量。绘制区域排水管网测绘图，标明管道性质、管道缺陷类别及位置、排水户基本情况、排水户雨污水支管的来源和方向、接入市政雨污水检查井位置等信息。封堵的无用户支管应在图中注明。
（2）管网排查
①对所要调查区域内的管道逐个进行开井目视调查，记录管道属性、连接关系、材质、管径等信息，当发现下列现象之一的可判定为混接点：雨水检查井或雨水口中有污水管或合流管接入、污水检查井中有雨水管或合流管接入。
②当确认某个检查井或者雨水口处为混接点时，在混接点位置实地标注可识别记号，拍摄混接点井内照片和周边参考物照片，并填写混接点调查表。
③发现某区域内存在混接现象，但是人工目视探查无法判断或者无法确认混接点位置时，可借助于管道潜望镜（QV）来查找混接点可能存在的位置。
④确定混接点的位置后，要准确填写混接点调查表，准确记录混接点所在的检查井编号，确定混接管道的位置。
2、管网检测工作标准及要求
（1）参与检测工作的人员应具备相应资格，每个班组现场检测人员的数量不得少于 2 人。排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）的有关规定。现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836-2000）的有关规定。
（2）管道检测技术要求
视频检测时根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。现场检测时，应避免对管体结构造成损伤，在检测过程中发现缺陷时，应确保所拍摄的图像清晰完整。在缺陷判读时对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和量测。
（3）管道检测影像记录应真实、准确、连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容，并宜采用中文显示，检测设备下井前应有周边标志性建构筑物录像。管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断、画面剪接的现象。
（4）通过视频，查找缺陷管段，研判结构性缺陷、功能性缺陷级别，出具完整的排查报告，提供完整的排查缺陷平面图，明确缺陷点的具体位置，确定缺陷管段长度。
（5）管道潜望镜检测时，若管道过长，潜望镜无法拍摄至结束井，需增加回拍；CCTV检测时如遇大型无法清除障碍物导致机器人无法行进至结束井，需增加回拍。
（6）影像判读人员应具有视频审核职责，发现不符合规范的影像视频需记录并反馈至检测人员重新进行视频拍摄；影像判读时应对照管网测绘图及测绘成果表，保证检测视频及判读报告信息与管网测绘图及测绘成果表完全一致。包括但不限于：检查井编号、管道属性、管道直径、管道材质、管道长度、起终点埋深等信息；缺陷图片应截取最清晰图片，并在图片上使用箭头或矩形框的方式明确缺陷位置，并标注缺陷名称。
3、管沟检测标准及要求
（1）本次项目范围内管沟检测工作采用“蛙人”检测方式，检测人员进入管沟前必须保证管沟内有毒有害气体、水位、淤积等情况满足人员进入有限空间作业条件。
（2）管沟检测时人员需携带测距用尺进入管道，使用QV或CCTV等设备拍摄到管沟缺陷时，需结合量尺距离，当场填写检测现场记录表，检测结束后记录表实时反馈至内业人员进行管沟缺陷识别与判读。
（3）管沟检测时发现暗接支管应及时记录支管与检测起始井距离、管径、管材等信息，并对流水支管拍摄带有水印的照片，水印中需注明拍摄时间、所在管段、支管编号等信息，并有内业人员填写混接调查记录表。
（4）管沟检测时需对接入管沟支管管底标高进行测量，为后续管沟改造工作提供数据基础，并对接入进行溯源，溯源至与市政管道或排水户出口接驳处。
六、提交成果
1、管网普查工作提交成果
①控制测量成果表（Word格式）：控制测量成果表应包含但不限于控制点编号、所在位置、高程系、平面坐标系、XY坐标、高程、定位图、控制点细节图、环境图等信息。
②管网测绘成果表（Excel格式）：管网测绘成果表应包含测绘点表与测绘线表。测绘点表包含但不限于：检查井属性、检查井编号、检查井类型、检查井坐标及高程、检查井埋深等信息；测绘线表包含但不限于：管线属性、流向、管线起点编号与终点编号、起终点埋深与终点埋深、管道材质、管道直径等信息。
③管网测绘图（DWG格式）：管网测绘成果应准确反映排水管网拓扑关系、管径、管材、流向等信息；并标注检查井地面高程与井底高程、管道管底埋深等信息，并赋值于检查井与管道的CAD内置属性中。
④管网测绘报告书（Word格式）：管网测绘报告书中应包含但不限于工程概述（测绘范围、人员设备投入情况、工作量完成情况等）、测绘工作依据、测绘基准（坐标系、高程系等）、测绘技术方法（管线探测技数方法、测量技术方法等）、质量保障措施等信息。
⑤管网排查问题示意图（DWG格式）：管网排查问题示意图中应准确反映管道混接情况与排水户接入情况，并对高水位管道进行标注。
⑥混接调查统计表（Excel格式）：混接调查统计表应包含但不限于道路名称、被混接检查井编号、混接点内部照片与环境照片、混接管道直径与材质、混接类型与混接源头说明。
2、管网及管沟检测工作提交成果
①检测录像文件（MP4或AVI格式）：检测录像文件应应连续完整，不能有画面暂停、间断记录、画面剪接的现象，禁止资料置换、代用行为；在检测过程中发现缺陷时，应确保所拍摄的图像清晰完整。
②缺陷图片（JPG或PNG格式）：缺陷图片应清晰反映管道缺陷情况，并将缺陷名称标注于缺陷图片内。
③检测评估报告（Word格式）：检测评估报告应包含但不限于工程概况（工程名称、工程地点、检测管段数量与长度、采用仪器设备、工程量表等信息）、检测结果（管道缺陷汇总一览表、管道缺陷数量统计表、管道缺陷数量统计图等信息）、评估结果（评估依据与方法、管道状况评估表、管道检测与评估成果表等信息）。
④检测成果图（DWG格式）：检测成果图必须以最终的管网测绘图为底图，标注管道缺陷情况，管道缺陷应标注于实际位置处，并且缺陷标注需反映检测起始井编号、缺陷纵向位置、缺陷长度、缺陷代码、缺陷等级等信息。
七、其他要求：
后续服务要求：为保障后续基础数据地理信息系统（GIS）的数据导入深度，供应商在基础数据地理信息系统（GIS）平台搭建时保障数据顺利导入平台，如成果资料无法导入，须配合进行无偿整改，直到数据导入基础数据地理信息系统（GIS）。
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云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务	





投标文件

项目编号：                       








申请人（公章）：                                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                  
日期：      年     月     日
投标(唱标)一览表

项目名称：云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务
项目编号：
	投 标 人 名 称
	投标保证金(元)
	  投标报价(元)
	履约期
	技术售后跟踪服务
	项目负责人

	






	
	
	
	
	




                             申请人：（全称、公章）

                                                  法定代表人（或委托代理人）：（签字）

年   月   日

 注：1.投标(唱标)一览表，申请人应放在投标文件的扉页。
     2.投标报价请注明小写和大写。






一、投标函

                            （招标人名称):
1、我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元(¥         元)的投标总报价，履约期         日历天，技术售后跟踪服务           ，按合同约定实施和完成项目。在管网检测服务工作中，若出现人为及其他因素造成的人身、财产损失的问题，由我方自行承担经济赔偿。 
2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3、随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)         元(¥       元)。
4、如我方中标：
(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在须知前附表及总则第16.6及28.4规定的任何一种情形。	
6、                        (其它补充说明)。

申请人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人:            (签字)
地址：                               
电话：                               
 
 
       年      月       日





附件一：投标函附录

	序号
	项 目 内 容
	合  同
条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	
履约保证金
银
	/
	合同价款的（10）%；
	

	2
	误期违约金额
	/
	每日按合同总额        处罚；
	

	3
	履约期
	/
	
	

	4
	服务质量标准
	/
	
	

	5
	技术售后跟踪服务
	/
	            年
跟踪服务拟派技术人员：   （姓名） 
	

	6
	服务质量违约
	/
	按合同总额        处罚；
	

	7
	项目负责人
	/
	
	














附件二：投标质量保证书

致     （招标人）      ：
     本书作为                  （申请人名称）对泸水市住房和城乡建设局委托贵方组织的项目编号为            的云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务招标提供服务质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务必须满足相关部门要求及相关技术标准。
2、提供的服务符合招标文件技术要求；
3、保证检测的数据及成果符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
4、保证“投标售后跟踪服务承诺”全部内容的满足。
5、保证按时按量完成检测工作，并顺利通过验收。
本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至技术售后跟踪服务满为止有效。



申请人全称（公章）：__________       ____
法定代表人或委托代理人签字：_                  
日期：________年_____月_____日









附件三：承诺书

本企业作为                       （项目名称）的申请人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
2、不与其他申请人串通参与投标活动，不损害采购人或其他申请人的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义参与投标活动。
4、不与采购人或招标代理机构串通参与投标活动，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5、不向采购人、评标小组成员、监督人员行贿。
6、不扰乱招标投标活动正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如出现上述行为，我方自愿承担相关责任，接受采购人及行政监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。



申请人（公章）：                                                 
法定代表人或委托代理人（签字）：                           
日  期：       年    月    日
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单位名称：                                       
单位性质：                                       
注册资金：                                       
地    址：                                       
成立时间：                                       
经营期限：                                       
姓名：               性别：       年龄：        职务：         
系                              的法定代表人

特此证明

申请人（公章）：                             
日期：        年    月    日




法定代表人有效的身份证复印件
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本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （申请人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加                                      （项目名称）     的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认，并承担相应的法律责任。
委托期限：                            

代理人无转委权。特此委托。



申请人（公章）：                                               
法定代表人（签字）：                                     
日期：        年    月    日






委托代理人有效的身份证复印件
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                          （招标单位名称）：
鉴于                （投标单位名称）向你单位承诺了愿意参加                    （项目名称）的投标，在递交投标文件前愿意出具金额(大写)      元(¥         )的投标保证金。
一旦我单位在招标文件确定的投标有效期内出现撤回投标或中标后拒签合同协议书，致使招标人重新组织招标，我单位愿意将上述投标保证金作为违约赔偿金由你单位收取。

附：投标保证金递交凭证（保证金转账凭据）
	


保证金缴纳凭证复印件（保证金转账凭据）






申请人名称：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字）
地址：                                              
电话：                                              
 
       年     月    日

云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务                    招标文件
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(一)申请人基本情况表
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



申请人：               （盖章） 
法定代表人或授权的代理人：           （签字或盖章）   
日  期：       年     月     日



[bookmark: _Toc519256975]（二）营业执照副本复印件
附营业执照副本复印件


（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需实质性响应招标文件的相关要求，提供承诺；


（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料




（五）申请人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的，提供书面声明；


（六）申请人未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（申请人自行查询截图，并提供相应网站查询的完整截图，查询时间为自公告发布之日起）；













[bookmark: _Toc406162619][bookmark: _Toc383636414][bookmark: _Toc391301873][bookmark: _Toc416253669]

（七）近年财务状况
 
1. 财务状况表
财务状况表
	名称
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc519256977]注：提供近一年（2023年或2024年）经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，若是新成立的公司，提供开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对申请人进行资信审查后出具的投标担保函。















五、商 务 部 分 资 料
(一)本项目人员配备汇总表
	序号
	姓名
	年龄
	拟投入本项目职务或工作组
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	专业
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表可扩展及增加；

申请人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月    日






（二）主要人员简历表
"主要人员简历表"中应包含拟投入本项目的所有工作组人员，一人一表，项目负责人应附身份证、职称证（若有）、资格证（若有）、学历证、注册证（若有）复印件、劳动合同、社保证明材料（近6个月）、管理过的项目经验(如果有，应附证明材料)；其他人员应附身份证、职称证（若有）、资格证（若有）或执业证或上岗证书（若有）复印件，社保证明材料(近6个月)、劳动合同。
	姓名
	
	年龄
	
	学    历
	

	执业资格
	
	 从事本行业年限
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于     学校        专业

	主要管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc383636421][bookmark: _Toc509218505][bookmark: _Toc47879477][bookmark: _Toc46241387][bookmark: _Toc406162626][bookmark: _Toc47895755][bookmark: _Toc391301880][bookmark: _Toc503861960]注：一人一表。



 (三) 企业近三年完成的类似经验情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	招标人名称
	

	招标人地址
	

	招标人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	履约期/服务期
	

	售后跟踪服务期
	

	技术负责人
	

	合同项目描述
	







	备注
	


注：提供中标通知书及合同，未公开招标的提供合同。




[bookmark: _Toc74833806][bookmark: _Toc74837418][bookmark: _Toc74834035]六、投标报价部分
（一）投标报价表

货币单位：人民币元
	项目编号
	项目名称
	总报价金额（元）

	一
	云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测项目技术服务
	


      
         申请人：（盖单位章）

               法定代表人（或委托代理人）：     （签名）

                                              年    月    日














[bookmark: _Toc74834036][bookmark: _Toc74833807][bookmark: _Toc74837419]（二）报价明细

	云南省怒江傈僳族自治州泸水市城区地下管网排查检测费用组成

	

	序号
	项目名称
	　
	管径（mm）
	工程量
	单位
	单价（元）
	合计总报价金额（元）

	1
	综合管线探测
	电缆（电力、通讯、燃气等）
	/
	178.00 
	km
	　
	 

	
	
	金属管道
	/
	
	km
	
	

	
	
	非金属管道
	/
	
	km
	
	

	
	
	下水道（雨、污水、有窨井）
	/
	
	km
	
	

	
	
	河道排水口调查
	　
	373.00 
	个
	　
	

	2
	雨、污水管道检测
	QV检测
	/
	100
	km
	　
	

	
	
	CCTV检测
	/
	5
	km
	　
	



   申请人：（盖单位章）

               法定代表人（或委托代理人）：     （签名）

                                              年    月    日









	




（二）承诺书

本企业作为                       （项目名称）的申请人，现作如下承诺：

1．我方的投标报价包含地下管网排查服务、人力资源、调研、通讯、相关专业配合、加班、人工劳务、保险、器械、设备、外业调查与复核、成果审核与报送、差旅费、交通费、租车费、油费、税金、公司管理、利润，提供相关技术资料、技术服务及相关的专业人员培训所发生费用等一切费用。如因我方拖延工期或管理失误造成费用超出投标报价的，由我方自行承担。
2．招标人对检测服务成果进行验收，如与投标文件中的技术条款和服务承诺不一致的，我方按招标人要求进行整改，整改发生的一切费用，由我方自行承担。
3.服务完成后，我方还将全力配合采购人的抽查工作，保证在抽查或抽检时，及时响应并提供相关技术资料。


         申请人：（盖单位章）

               法定代表人（或委托代理人）：     （签名）

                                              年    月    日











（三）声明函
[bookmark: _Toc1957]1、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（项目名称） ，属于         行业，承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（请填写：农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业之一）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注:
上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
1、服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3、供应商须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合小、微企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的，评审小组将不予进行价格扣除。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写本单位企业情况。
























2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


	申请人：（加盖电子公章）

	

	法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

	


年月日：



注：1、残疾人福利性单位参与投标时，须提供本企业的《残疾人福利性单位声明函》

















[bookmark: _Toc125101477]3、监狱企业的证明文件（若有）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。





	申请人：（加盖电子公章）

	

	法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

	


年  月   日：











[bookmark: _Toc74833808][bookmark: _Toc74837420][bookmark: _Toc74834037]七、技术部分

注：根据项目实际情况编制针对本项目的技术方案，方案自行编制拟定。（申请人可根据自身的实际情况结合招标人采购要求详细编制）


























八、原 件 的 复 印 件
（申请人认为需要提供的原件复印件或招标文件要求提供的相关复印件）





























九、其 它 材 料
（申请人认为需要提供的其他材料或其他承诺书）

[bookmark: _Toc406162637][bookmark: _Toc391301891][bookmark: _Toc383636432]
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