《主要设备技术规格表》

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高效节能防腐风机 | 高效节能防腐风机 排风风机采用玻璃钢离心风机，外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，机壳连接螺栓采用与废气无接触外接式固定，风机采用双底座减震处理措施。参数满足如下要求，其他技术参数参见施工图纸。 1）风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构； 2）轴封：采用填料（机油毡）填充式轴封； 3）传动方式：皮带传动或直联式传动（可根据实际情况选配）； 4）外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作， 5）风机支架采用机架材质：钢材焊接经过抛丸除锈后喷户外防腐粉经过208度高温烤漆制作，实现5年以上表面不生锈。 6）轴心材质：45#钢后防腐密封处理； 7）所有紧固件或螺丝与废气分离防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）； 8）皮带：高张力型皮带，使用寿命一万小时以上。 9）皮带轮：美式含锥套免敲击拆装式 10）传动箱轴承使用寿命十万小时以上； 11）轴承座：机油冷却式（可选用油品标号“15#-40#”）； 12）配套电机：电机需符合GB_18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE3能效标准以上，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核； 13）风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理； 风机性能要求：必须提供第三方国家认可实验室检测报告（报告需要带CMA及CNAS认证标志）（供应商供货时提供） 检测要求如下： 检测依据 GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》 GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 JB/T 8689-2014 《通风机振动检测及其限值》 JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》 JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》 判定依据 JB/T 8689-2014 《通风机振动检测及其限值》 JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 8690-2014 《通风机 噪声限值》 JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》 JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》 1.按GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 2.按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6； 3.按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ； 4.按GB/T 2888-2008 规定测试噪声(比 A 声级) dB ≤27； 5.按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试 验结果应符合以下规定： a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹； b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高 工作转速的 150%转速下运行，持续时间不少于 24h，试验结果应符合焊 缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 6.外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚 度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤 等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应 平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外 表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固； 7.按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻 叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm 2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀。 产品认证要求， 1、通过AMCA（国际空气流动与控制协会标准设计及制造）认证，中国CQC节能产品认证、产品通过中国环境标志认证；具备依据GB19761-2020的标准达到一级能效检验报告（带CMA及CNAS认证标志）并国家能效网备案附上能效标识查验；（供应商供货时提供） 2、风机依据JBT/T9536-2013通过防腐等级WFI认证，提供第三方检测报告及防腐等级认证证书。（供应商供货时提供） 3、气体成分易燃易爆的需提供整机防爆检测报告依据GB/T3836.1-2021,GB/T3836.2-2021.符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和CNEX-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，防爆等级为EX db IIC T4 Gb并取得CCC中国国家强制性产品认证证书.（单独提供防爆合格证或者电机防爆证明无效）；（供应商供货时提供） 4、风机的机械安全装置护罩符合国际标准化ISO 12499：1999规定各项安全要求（采用国际标准产品）；风机产品通过CE认证，并提供认证证书。（供应商供货时提供） |
| 2 | 高效活性炭废气处理设备 | PP高效活性炭废气处理设备主要用于有机废气的吸附净化，达到快速高效的吸附效果，实现达标排放的目标。 性能要求：必须提供第三方国家认可实验室检测报告（报告需要带CMA及CNAS认证标志）（供应商供货时提供） 检测依据：依据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》,HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》，DB11/T136-2016《固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测法》。 判定依据依据：HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》；GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》 检验结论:经检验，该产品排放浓度(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）符合GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》规定的要求；其余所检验项目符合HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求工业废气吸附装置》规定要求。 （1）按上述依据检验，压力损失符合活性炭吸附装置压力损失≦1.2KPa； （2）按上述依据检验，气密性符合吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密、不得漏气符合检验要求。 （3）按上述依据检验，制造质量符合污染物为腐蚀性气体的吸附装置，应选抗腐蚀材料或者按HGJ 229进行防腐蚀处理和验收。设备材质为玻璃钢或PP，具有抗腐蚀性能符合要求。 （4）按上述依据检验，安全要求，表面温度≤35.4℃ （5）按上述依据检验，苯的排放浓度≤1.85mg/m³,苯净化率≥95.4%； （6）按上述依据检验，甲苯的排放浓度≤2.78mg/m³,甲苯净化率≥92.3%； （7）按上述依据检验，二甲苯的排放浓度为2.02mg/m³,苯净化率≥93.1% （8）按上述依据检验，非甲烷总烃a的排放浓度为0.78mg/m³,苯净化率≥93.2% 备注:a非甲烷总烃以碳计。排放浓度执行GB 16297-1996《大气污染综合排放标准》相关限值要求。 |
| 3 | PP风管 | PP板材，全称聚丙烯板材，具有密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。颜色通常使用米黄、深灰、瓷白。通过添加阻燃剂，可使板材的阻燃性能达到国家V2标准。 性能要求： 1、弯曲强度：≥38.1MPa，弯曲模量：≥1650Pa； 2、拉伸模量：≥1620Pa； 3、拉伸强度：≥23.5MPa，断裂标称应变：≥16%； 4、维卡软化温度：≥90.5℃； 5、负荷变形温度：≥75.4℃； 6、垂直燃烧阻燃级别：≥V-2或以上 |
| 4 | 通风柜VA V变风量调节阀部分 | 1、智能风机变频控制箱： 1)风机智能变频控制器控制技术通过S设定最近点、最远点、不同排风点启停数量组合的管道静压值的恒定，从而达到风量精确控制的目的。克服管道静压控制及多段速控制的缺点，通过管道静压及多段速控制的结合实现精准风量控制的目的，该控制器具备客户端远程调试的功能。 2、变风量阀 1)DN250文丘里效应式变风量蝶阀： ① 阀前静压180~650Pa,取6个压力值，最小风量与最大风量的调节比应达到20：1，风量控制精度控制±3%。成交供应商供货时需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》能满足压力无关性、风量调节比以及控制精度的检测报告。 ② 通风柜VAV变风量阀采用丁腈胶密闭环风阀漏风率达到密闭性风阀等级，当阀片两侧静压在500 (Pa)时，单位面积阀片漏风量≦30Q[m3/(h.m2)]。成交供应商供货时需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》满足阀片漏风率的检测报告。 ③ 成交供应商供货时，通风柜VAV变风量阀需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于变风量蝶阀0-90°全程工作时间为2.5秒的检测报告。 2)DN315透明变风量阀及流量检测段： ① 通风柜VAV透明变风量阀采用ABS透明材质，模具一体成型；根据GB/T1690-2010的测试方法，将阀体浸泡于10%的NaOH溶液、15%HCL溶液、15%H2SO4溶液30分钟，无变形、起泡、变形、开裂，成交供应商供货时需提供DN315通风柜VAV透明变风量阀样品。成交供应商供货时需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于阀门检验依据为GB/T1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体实验方法》的检测报告。 ② 当采用门高位移及流量闭环控制的方式恒定通风柜的面风速时，应要求风量检测的精准性，为了实现压力无关性控制，阀前静压200~700Pa,取6个压力值，最小风量与最大风量的调节比应达到20：1，风量控制精度控制±5%。成交供应商供货时需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》能满足压力无关性、风量调节比以及控制精度的检测报告。 3）通风柜双态风量调节阀DN250mm： ① 通风柜双态风量调节阀采用ABS透明材质，模具一体成型，采用丁腈胶密闭环风阀漏风率达到密闭性风阀等级，当阀片两侧静压在500 (Pa)时，单位面积阀片漏风量≦40Q[m3/(h.m2)]；当阀门阀片开启角度为60°时，阀片阻力系数≤10.5；风量调节比μ≤31.5%。成交供应商供货时提供DN250mm透明双态风量调节阀样品。成交供应商供货时需提供带有CMA和CNAS中国认可、国际互认的关于阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》能满足阀片漏风率、风量调节特性以及阻力特性的检测报告。 |
| 5 | 风机变频控制部分 | 风机变频控制：采用最先进的多段静压控制技术，做到排风量需求的精准控制。多段静压变频控制技术通过S设定最近点、最远点、不同排风点启停数量组合的管道静压值的恒定，从而达到风量精确控制的目的。克服管道静压控制及多段速控制的缺点，通过管道静压及多段速控制的结合实现精准风量控制的目的。 排风点阀门打开，管道静压变化，通过压差传感器采集压差信号，传输给可编程静压控制器（PLC）,静压控制器接收管道静压差值的变化，进行内部逻辑运算，比较实际值与设定值的差，经运算后发出指定调整排风机电机运行变频调整风量，从而保证所需要的风量需求。 系统具有以下功能特性： 根据不同的使用点或多个组合排风点，控制多个静压值的精准控制方法  自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变  直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值  不正常情况下，声光报警  就地键盘操作及功能显示屏  具备意外紧急排放功能  面板显示管道内的压力变化  支持就地控制与远程监控功能，所有排风机状态参数上传至BAS |
| 6 | 强电 | 1、配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。 2、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 3、配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。 4、电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。低烟无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 |