## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【遂宁市第三人~
| 遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 遂宁市第三人民医院
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)【遂宁市第三人~
| 遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类） |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 遂宁市第三人民医院
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【遂宁市第三人~
总 说 明
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）
1.工程概况 1.1、项目名称:遂宁市第三人民医院病房改造提升项目静脉药物配置中心（基建类）; 1.2、项目地址:四川省遂宁市船山区遂州中路162号; 1.3、项目性质与规模:建筑内部改造及装修改造等: 2.工程招标和专业工程发包范围 2.1、设计图纸范围内的所有工程，具体详工程量清单; 2.2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容: 2.3、分包范围详招标文件。 3.工程量清单编制依据 3.1、《建设工程工程量清单价规范》(GB 50500-2013)及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50584-2013)等9本工程量计算规范: 3.2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、定额勘误及其配套文件; 3.3、建筑材料价格参照2025年10月《遂宁工程造价信息》信息价，安装、装饰材料价格参照2025年10月《遂宁工程造价信息》信息价;遂宁市未刊登的材料价格采用周边范围城市信息价及市场询价综合确定; 3.4、人工费调整依据《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》川建价发(2024)14号文件遂宁市市城区执行计取率: 3.6、安全文明施工赞依据四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知(川建发201715号)文四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知(川建造价发(2019)180号)、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知(川建造价发(2019)181号)计取费率: 3.7、规费依据四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅关于印发《四川省施工企业工程规费计取标准》的通知(川建发(2014)17号)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》计取费率: 3.8、销项增值税额依据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知(川建造价发(2019)181号文)的9%计取费率; 3.9、施工现场实际情况、工程特点; 3.10、有关规范、标准、技术资料等其他相关资料。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范: 4.2、材料(含工程设备)质量要求:投标人在本工程中所用的所有材料都必须符合设计和业主要求，使用前必须经业主认可，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准，为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》:

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【遂宁市~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类） |  | 平方米
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | -
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 拆除工程
1.2 | 楼地面装饰工程
1.3 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 其他装饰工程
1.7 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 49039.10 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 215386 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 12145.51 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
拆除工程
1 | 011606001001 | 拆除原地板胶并修补 | 1.名称：拆除原地板胶并修补 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 183
2 | 011604001002 | 拆除原地板胶找平层 | 1.名称：拆除原地板胶找平层 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 183
3 | 011605001003 | 拆除原地砖 | 1.名称：拆除原地砖 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 257
4 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1. 名称：检修门开洞及风管开孔 2. 规格：以设计图示为准 3. 其他：满足设计及规范要求 | 个 | 26
5 | 011606003005 | 拆除吊顶 | 1.名称：拆除吊顶 2.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 440.4
6 | 011615001006 | 开窗洞 | 1.名称：开窗洞 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 5
7 | 011615001007 | 开门洞 | 1.名称：开门洞 2.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 8
8 | 011612001008 | 拆除氧气设备带 | 1.名称：拆除氧气设备带 2.其他：满足设计及规范要求 | m | 55.64
9 | 011601001009 | 拆除砌体卫生间 | 1.名称：拆除砌体卫生间 2.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 2.96
10 | 011614005010 | 拆除窗帘盒 | 1.名称：拆除窗帘盒 2.其他：满足设计及规范要求 | m | 73.8
11 | 011610001011 | 拆除门 | 1.名称：拆除门 2.其他：满足设计及规范要求 | 扇 | 20
分部小计
楼地面装饰工程
12 | 011101006012 | 30厚1:3水泥砂浆修复层 | 1.名称：30厚1:3水泥砂浆 2.要求：修复找平表面抹平压光 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 183
13 | 010501001013 | 100厚C25混凝土修复 | 1.名称：100厚C25混凝土 2.要求：修复找平表面抹平压光 3.其他：满足设计及规范要求 | m3 | 25.7 | [5 empty] | 环境
14 | 010904002014 | 地面防水 | 1.2mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 | m2 | 433.24
15 | 011101005015 | 医用洁净同质透心PVC地板 | 1.名称：医用洁净同质透心PVC地板 2.规格：2.0mm厚 3.产品描述：耐磨等级T级、防火性能B1级、抗静电<2KV、色牢度≥6，2800G/m2 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 420.2
16 | 011101005016 | 自流坪楼地面 | 1.名称：自流坪楼地面 2.界面剂材料种类：吸收性界面处理剂 3.厚度：3mm厚 4.底面：地板粘合剂 | m2 | 420.2
17 | 011105004017 | 医用洁净同质透心PVC地板 上墙100mm高 | 1.名称：医用洁净同质透心PVC地板 上墙100mm高 2.规格：2.0mm厚 3.产品描述：耐磨等级：T级、防火性能B1级、抗静电<2KV、色牢度≥6，2800G/m2 4.装饰条：钝化铝合金型材压条、R40圆角 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 12.55
18 | 011102003018 | 防滑地砖600*600 | 1、楼面贴600*600防滑地砖,水泥浆擦逢。 2、2mm厚水泥胶粘结层 3、25mm厚1:2干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 13.04 | [5 empty] | 环境
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
19 | 011210005019 | 50mm厚医用洁净板隔墙 | 1.名称：50mm厚医用洁净板隔墙 2.防火要求：耐火等级A级，耐火极限不低于1.0h 3.配件：含槽铝等洁净板专用铝型材及吊件，密封专用胶 4.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 696.77 | [5 empty] | 环境
20 | 011406001020 | 无机涂料 | 1.名称：无机涂料 2.腻子种类：抹灰腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.遍数：底漆一遍，面漆两遍 5.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 352.59
21 | 011201004021 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型：砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比：水泥砂浆(特细砂) 1∶2.5 | m2 | 352.59
分部小计
天棚工程
22 | 011302001022 | 50mm厚医用洁净板吊顶 | 1.名称：50mm厚医用洁净板吊顶 2.嵌缝材料种类：中性密封胶嵌缝 | m2 | 277.86
23 | 011302001023 | 铝扣板吊顶 | 600mm*600mm亚光自色铝合金方形扣板吊顶，含龙骨及收边条 | m2 | 150.28
24 | 011406001024 | 无机涂料 | 1.基层类型：原楼板底 2.腻子种类：抹灰腻子 3.刮腻子遍数：3遍 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 5.部位：普通机房天棚 | m2 | 7.22
分部小计
门窗工程
25 | 010802002025 | 夹层检修门 600*600 | 1.名称：夹层检修门 2.规格：600*600 3.材质：医用洁净彩钢板 50mm 4.其他：满足设计及规范要求 | 樘 | 6 | [5 empty] | 环境
26 | 010802003026 | 成品钢质甲级防火门 | 1.名称：甲级防火门 2.规格：1000*2200 3.其他：成品钢质甲级防火门 | 樘 | 1 | [5 empty] | 环境
27 | 010802003027 | 成品钢质甲级防火门 | 1.名称：甲级防火门 2.规格：2100*2600 3.其他：成品钢质甲级防火门 | 樘 | 1 | [5 empty] | 环境
28 | 010808004028 | 土建墙门套 | 1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.门窗套展开宽度：≥240mm 3.基层材料种类：详设计 4.面层材料品种、规格：冷烤漆板 1.2mm | m2 | 46.07
29 | 010802002029 | 医用洁净气密性门 900*2200 | 1.名称：医用洁净气密性门 2.规格：900*2200 3.配件：升降式扫地条、执手锁，带双层玻璃观察窗，内衬不锈钢装饰条，可选磨砂视窗或不带窗。 4.推拉板，配防撞垫 | 樘 | 13
30 | 010802002030 | 医用洁净气密性门 1000*2200 | 1.名称：医用洁净气密门 2.规格：1000*2200 3.配件：升降式扫地条、执手锁，带双层玻璃观察窗，内衬不锈钢装饰条，可选磨砂视窗或不带窗。 4.推拉板，配防撞垫 | 樘 | 13
31 | 010802002031 | 医用洁净气密性门 1500*2200 | 1.名称：医用洁净气密门 2.规格：1500*2200 3.配件：升降式扫地条、执手锁，带双层玻璃观察窗，内衬不锈钢装饰条，可选磨砂视窗或不带窗。 4.推拉板，配防撞垫 | 樘 | 5
32 | 010802002032 | 医用洁净气密性门 2100*2600 | 1.名称：医用洁净气密门 2.规格：2100*2600 3.配件：升降式扫地条、执手锁，带双层玻璃观察窗，内衬不锈钢装饰条，可选磨砂视窗或不带窗。 4.推拉板，配防撞垫 | 樘 | 4
33 | 010802002033 | 洁净区闭门器 | 1.名称：洁净区闭门器 2.安装方式：暗装 | 个 | 9
34 | 010807008034 | 医用洁净气密性观察窗 | 1.名称：医用洁净气密性观察窗 2.框材质：铝合连接件 3.产品描述：双层中空钢化玻璃5mm厚、丝印渐进点边，内衬不锈钢装饰条，外方内圆，整体全密封，厚度同墙厚，定制。 | m2 | 13.8
分部小计
其他装饰工程
35 | 011502001035 | 洁净内圆弧带胶条底座装饰条 | 1.名称：洁净内圆弧带胶条底座装饰条 2.线条材料品种、规格、颜色：R50内圆弧+内圆弧底座 3.转角材料：阴圆角 | m | 880.12
36 | 011502001036 | 洁净外圆弧装饰条 | 1.名称：洁净外圆弧装饰条 2.线条材料品种、规格、颜色：R50外圆弧 3.转角材料：外圆片 | m | 12.7
37 | 011505010037 | 穿衣镜 1100*500 | 1.名称：穿衣镜 2.规格：1100*500 3.类型：高清浮法玻璃+镀银反射层配防爆膜 | m2 | 2.2
38 | 031004009038 | 全自动干手器 | 全自动干手器 | 个 | 4
39 | 011502001039 | 防撞带 | SUS304不锈钢防撞带，宽度180mm，中心距地800mm | m | 61.42
40 | 030701012040 | 医用洁净互锁传递窗 | 1.名称：医用洁净互锁传递窗 2.规格尺寸：600(W)*1800(H)*600(D) 3.材质：整体304不锈钢砂板制作 4.产品描述：采用机械互锁，紫外灯灭菌，一次性成型圆弧内胆，嵌入式TPE密封胶条，紫外灯控制按钮，旋转式卡槽把手，配置双层玻璃（黑边）；含洁净对讲电话。 | 台 | 3
41 | 030701012041 | 医用洁净互锁传递窗 | 1.名称：医用洁净互锁传递窗 2.规格尺寸：600(W)*1200(H)*600(D) 3.材质：整体304不锈钢砂板制作 4.产品描述：采用机械互锁，紫外灯灭菌，一次性成型圆弧内胆，嵌入式TPE密封胶条，紫外灯控制按钮，旋转式卡槽把手，配置双层玻璃（黑边）；含洁净对讲电话。 | 台 | 2
42 | 030701012042 | 医用洁净互锁传递窗 | 1.名称：医用洁净互锁传递窗 2.规格尺寸：800(W)*800(H)*800(D) 3.材质：整体304不锈钢砂板制作 4.产品描述：采用机械互锁，紫外灯灭菌，一次性成型圆弧内胆，嵌入式TPE密封胶条，紫外灯控制按钮，旋转式卡槽把手，配置双层玻璃（黑边）；含洁净对讲电话。 | 台 | 1
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
| 不锈钢三层小推车 |  | 55470.00
| 不锈钢三层大推车 |  | 24021.00
| 不锈钢柜 |  | 3700.00
| 不锈钢衣柜 |  | 12975.00
| 托臂货架（单）1200*450*1800*5层 |  | 3000.00
| 不锈钢摆药桌1500*1130*600 |  | 8300.00
| 4层药品仓储货架 |  | 9300.00
| 不锈钢条形审核桌 |  | 11200.00
| 不锈钢平板推车 |  | 12100.00
| 不锈钢置物架 |  | 9690.00
| 不锈钢洁具架 |  | 4350.00
| 不锈钢无盖小圆桶 |  | 500.00
| 不锈钢鞋柜 |  | 7450.00
| 不锈钢操作凳 |  | 10080.00
| 不锈钢鞋架1400*400*500 |  | 1500.00
| 3门更衣柜900*400*1800 |  | 7450.00
| 三层摆药架 |  | 9300.00
| 五层摆药架 |  | 10000.00
| 装饰及安装拆除 |  | 15000.00
合 计 |  |  | 215386.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 暖通工程
1.2 | 强电工程
1.3 | 弱电工程
1.4 | 给排水工程
1.5 | 消防电工程
1.6 | 消防水工程
1.7 | 配套工程
1.8 | 自控工程
1.9 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36226.45 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 194500.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 9111.43 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
暖通工程
1 | 030108001001 | JP-2斜流管道排风机 | 1.名称：JP-2斜流管道排风机 2.型号：额定风量：800m3/h 功率:0.15KW/220V 余压:300Pa 3.规格：低噪声 4.箱体材质：30厚彩钢板，铝合金框 | 台 | 1
2 | 030701004002 | 嵌入式四面出风天花室内机 制冷2.8KW | 1.名称：嵌入式四面出风天花室内机，配医用级滤网，带提升泵 2.规格型号：制冷量/制热量2800W/3200W 耗电功率55W/220V 四面出风 3.安装形式：吸顶安装 | 台 | 4 | [5 empty] | 强节
3 | 030701004003 | 超薄净化型风管机 制冷2.8KW | 1.名称：超薄净化型风管机，配医用级滤网，带提升泵 2.规格型号：制冷量/制热量2800W/3200W 耗电功率54W/220V 3.安装形式：吸顶安装 | 台 | 1 | [5 empty] | 强节、环境
4 | 030701004004 | 嵌入式四面出风天花室内机 制冷3.6KW | 1.名称：嵌入式四面出风天花室内机，配医用级滤网，带提升泵 2.规格型号：制冷量/制热量3600W/4000W 耗电功率55W/220V 四面出风 3.安装形式：吸顶安装 | 台 | 9 | [5 empty] | 强节、环境
5 | 030701004005 | 嵌入式四面出风天花室内机 制冷5.0KW | 1.名称：嵌入式四面出风天花室内机，配医用级滤网，带提升泵 2.规格型号：制冷量/制热量5000W/5600W 耗电功率70W/220V 四面出风 3.安装形式：吸顶安装 | 台 | 5 | [5 empty] | 强节、环境
6 | 030701003006 | 净化机组室外机 制冷量25.2kW | 1.名称：净化机组室外机 2.规格型号：制冷量25.2kW，制热量27.0kW 3.安装形式：壁挂安装 | 台 | 1 | [5 empty] | 强节、环境
7 | 030701003007 | 净化机组室外机 制冷量68.0kW | 1.名称：净化机组室外机 2.规格型号：制冷量68.0kW，制热量75.0kW 3.安装形式：落地安装 | 台 | 1
8 | 030701014008 | 电极式加湿器 加湿量：8kg/h | 加湿量：8kg/h，电功率：6kw/380v | 台 | 1
9 | 030701014009 | 电极式加湿器 加湿量：33kg/h | 加湿量：33kg/h，电功率：25.4kw/380v | 台 | 1
10 | 030701003010 | 变频多联机1室外机 | 1.名称：变频多联机1室外机 2.规格型号：6HP，制冷量15.5kW，制热量17kW，耗电功率4.8KW/220V 3.安装形式：落地安装 | 台 | 1 | [5 empty] | 节能
11 | 030701003011 | 变频多联机2-3室外机 | 1.名称：变频多联机2-3室外机 2.规格型号：6.5HP，制冷量18kW，制热量20kW，耗电功率6.05KW/380V 3.安装形式：落地安装 | 台 | 2 | [5 empty] | 节能
12 | 030701003012 | 变频多联机4室外机 | 1.名称：变频多联机4室外机 2.规格型号：7HP，制冷量20kW，制热量22kW，耗电功率6.18KW/380V 3.安装形式：落地安装 | 台 | 1 | [5 empty] | 节能
13 | 031005005013 | 暖风机11-20平方米 |  | 台 | 1
14 | 030503004014 | 压差表、空调控制器箱体 | 1.名称：压差表、空调控制器箱体 2.规格：304不锈钢δ=1.0mm，特殊定制 | 台 | 2
15 | 030609004015 | 压差管 φ8*5 | 1.名称：压差管 2.规格：φ8*5 3.材质：硅胶软管 | m | 67.7
16 | 031006015016 | 降温水箱 | 1.名称：降温水箱 2.规格：400*300*400 3.材质：1.0厚不锈钢，定制 | 台 | 1
17 | 030702002017 | 净化通风管道 0.5mm | 1.名称：净化风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢∠30*3 7.接口形式：角钢法兰连接 8.风管类型：净化通风管道 | m2 | 182.7
18 | 030702002018 | 净化通风管道 0.6mm | 1.名称：净化风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢∠30*3 7.接口形式：角钢法兰连接 8.风管类型：净化通风管道 | m2 | 28.4
19 | 030702002019 | 净化通风管道 0.75mm | 1.名称：净化风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢∠30*3 7.接口形式：角钢法兰连接 8.风管类型：净化通风管道 | m2 | 4.13
20 | 030702001020 | 碳钢通风管道 0.5mm | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：直径100mm 5.板材厚度：0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：角钢∠30*3 7.接口形式：角钢法兰连接 | m2 | 5.2
21 | 031208003021 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑绝热板保温 2.绝热厚度：25mm 3.管道类型：通风管道保温 4.燃烧性能：B1级 | m3 | 8.2
22 | 031208002022 | 冷媒管道绝热 | 难燃B1级橡塑保温管壳，20mm | m | 67.7
23 | 030703021023 | 消声静压箱 1000*500*200 | 1.名称：消声静压箱 2.规格：1000*500*200 3.材质：镀锌板 4.支架形式、材质：角钢∠30*3mm | 个 | 1
24 | 030703021024 | 消声静压箱 400*400*200 | 1.名称：消声静压箱 2.规格：400*400*200 3.材质：镀锌板 4.支架形式、材质：角钢∠30*3mm | 个 | 1
25 | 030703020025 | 微孔板消声器 500*320*1500 | 500mm*320mm，L=1500mm | 个 | 1
26 | 030703020026 | 消声弯头 接管尺寸500*320 | 接管尺寸500*320 | 个 | 1
27 | 030703020027 | 消声弯头 接管尺寸500*250 | 接管尺寸500*250 | 个 | 1
28 | 030703020028 | 消声弯头 接管尺寸400*200 | 接管尺寸400*200 | 个 | 1
29 | 030404033029 | 吸顶式排风扇 | 1.名称：吸顶式排风扇 2.规格：300m³/h 3.安装方式：吸顶安装 | 台 | 7
30 | 030601002030 | 数显式压差传感器 | 1.名称：数显式压差传感器 | 台 | 9
31 | 030703007031 | 高效过滤器送风口（HEPA送风箱） GB01 | 1.名称：高效过滤器送风口（HEPA送风箱） 2.型号：GB01 3.规格：额定风量：500m3/h 4.类型：含手动对开多叶调节阀、静压箱、高效过滤器及扩散孔板 高效过滤器：H13 | 个 | 6
32 | 030703007032 | 高效过滤器送风口（HEPA送风箱） GB02 | 1.名称：高效过滤器送风口（HEPA送风箱） 2.型号：GB02 3.规格：额定风量：1000m3/h 4.类型：含手动对开多叶调节阀、静压箱、高效过滤器及扩散孔板 高效过滤器：H13 | 个 | 5
33 | 030703007033 | 高效过滤器送风口（HEPA送风箱） GB03 | 1.名称：高效过滤器送风口（HEPA送风箱） 2.型号：GB03 3.规格：额定风量：1500m3/h 4.类型：含手动对开多叶调节阀、静压箱、高效过滤器及扩散孔板 高效过滤器：H13 | 个 | 1
34 | 030703007034 | 可开单层百叶回风口（带滤网） R01 | 1.名称：可开单层百叶回风口（带滤网） 2.规格型号：320*250 带滤网 3.类型：铝合金风口 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 6
35 | 030703007035 | 可开单层百叶回风口（带滤网） R02 | 1.名称：可开单层百叶回风口（带滤网） 2.规格型号：400*320 带滤网 3.类型：铝合金风口 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 9
36 | 030703007036 | 单层百叶风口 320*250 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格型号：320*250 3.类型：铝合金风口 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 3
37 | 030703007037 | 散流器S01 300*300 | 1.名称：散流器S01 2.型号：带人字阀 3.规格：300*300 | 个 | 10
38 | 030703007038 | 防雨百叶 1000*500 | 1.名称：防雨百叶 2.规格型号：1000*500 3.类型：铝合金风口 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 1
39 | 030703007039 | 防雨百叶 400*400 | 1.名称：防雨百叶 2.规格型号：400*400 3.类型：铝合金风口 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 1
40 | 030703013040 | 不锈钢防雨风帽 φ100 | 1.名称：防雨风帽 2.规格：φ100 3.材质：不锈钢 | 个 | 5
41 | 030703007041 | 抽屉式空气过滤网 320*200 | 1.名称：抽屉式空气过滤网 2.规格型号：320*200 3.类型：铝合金外框，含短接法兰 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 1
42 | 030703007042 | 抽屉式空气过滤网 400*200 | 1.名称：抽屉式空气过滤网 2.规格型号：400*200 3.类型：铝合金外框，含短接法兰 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 1
43 | 030703007043 | 抽屉式空气过滤网 500*320 | 1.名称：抽屉式空气过滤网 2.规格型号：500*320 3.类型：铝合金外框，含短接法兰 4.支架：角钢∠30*3 | 个 | 1
44 | 030703001044 | 电动密闭调节阀(含执行器） 320*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.规格型号：320*200 3.类型：铝合金阀体，含执行器 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 7
45 | 030703001045 | 电动密闭调节阀(含执行器） 400*200 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.规格型号：400*200 3.类型：铝合金阀体，含执行器 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
46 | 030703001046 | 电动密闭调节阀(含执行器） 500*320 | 1.名称：电动密闭调节阀 2.规格型号：500*320 3.类型：铝合金阀体，含执行器 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
47 | 030703001047 | 70°C防火阀（含执行器）400*200 | 1.名称：70°C防火阀（含执行器） 2.规格型号：400*200 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 2
48 | 030703001048 | 70°C防火阀（含执行器）500*250 | 1.名称：70°C防火阀（含执行器） 2.规格型号：500*250 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
49 | 030703001049 | 70°C防火阀（含执行器）500*320 | 1.名称：70°C防火阀（含执行器） 2.规格型号：500*320 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
50 | 030603001050 | 电动风量调节阀 200*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：200*200 | 台 | 8
51 | 030603001051 | 电动风量调节阀 250*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：250*200 | 台 | 1
52 | 030703001052 | 手动对开多叶调节阀 250*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：250*200 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
53 | 030703001053 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：320*200 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 10
54 | 030703001054 | 手动对开多叶调节阀 400*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：400*200 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
55 | 030703001055 | 手动对开多叶调节阀 500*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：500*250 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
56 | 030703001056 | 手动对开多叶调节阀 500*320 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格型号：500*320 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 3
57 | 030703001057 | 风管止回阀 250*200 | 1.名称：风管止回阀 2.规格型号：250*200 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
58 | 030703001058 | 风管止回阀 500*320 | 1.名称：风管止回阀 2.规格型号：500*320 3.类型：镀锌阀体 4.支架形式、材质：角钢∠30*3 | 个 | 1
59 | 030703019059 | 帆布软接 | 1.名称：帆布软接 2.材质：帆布 3.类型：带法兰 4.部位：高效送风口、排风机、空调机组 | m2 | 3.1
60 | 031001004060 | 脱脂铜管 6.35 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ6.35 4.连接形式：焊接 | m | 57.27
61 | 031001004061 | 脱脂铜管 9.53 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ9.53 4.连接形式：焊接 | m | 74.75
62 | 031001004062 | 脱脂铜管 12.7 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ12.7 4.连接形式：焊接 | m | 76.82
63 | 031001004063 | 脱脂铜管 15.88 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ15.88 4.连接形式：焊接 | m | 55.06
64 | 031001004064 | 脱脂铜管 19.05 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ19.05 4.连接形式：焊接 | m | 49.97
65 | 031001004065 | 脱脂铜管 28.58 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.规格、压力等级：φ28.58 4.连接形式：焊接 | m | 10.27
66 | 031001006066 | 冷凝水管UPVC DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：UPVC DN25 4.连接形式：粘接 | m | 76.59 | [5 empty] | 环
67 | 031001006067 | 冷凝水管UPVC DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：UPVC DN32 4.连接形式：粘接 | m | 25.53 | [5 empty] | 环
68 | 031001006068 | 冷凝水管UPVC DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：UPVC DN40 4.连接形式：粘接 | m | 4.49 | [5 empty] | 环
69 | 031001006069 | 冷凝水管UPVC DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：UPVC DN50 4.连接形式：粘接 | m | 6.67 | [5 empty] | 环
70 | 031001006070 | 塑料管PPR DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：PPR DN40 4.连接形式：粘接 | m | 5.85 | [5 empty] | 环
71 | 030804010071 | 分歧管 | 1.材质：铜 2.规格：FQ01 4.用途：分歧管 | 个 | 15
72 | 自编001072 | 制冷剂 R410A | 1.名称：制冷剂 2.型号：R410A | kg | 42.2
73 | 031002003073 | 柔性钢套管 DN32 | 1.名称：穿墙一般钢套管 2.规格：介质管道规格DN32 | 个 | 4
74 | 031002003074 | 柔性钢套管 DN80 | 1.名称：穿墙一般钢套管 2.规格：介质管道规格DN50 | 个 | 26
75 | 031002003075 | 风管穿墙套管 300*300 | 1.风管穿墙套管 2.规格：300*300 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 4
76 | 031002003076 | 风管穿墙套管 350*300 | 1.风管穿墙套管 2.规格：350*300 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 2
77 | 031002003077 | 风管穿墙套管 420*300 | 1.风管穿墙套管 2.规格：420*300 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 4
78 | 031002003078 | 风管穿墙套管 420*420 | 1.风管穿墙套管 2.规格：420*420 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 1
79 | 031002003079 | 风管穿墙套管 500*300 | 1.风管穿墙套管 2.规格：500*300 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 4
80 | 031002003080 | 风管穿墙套管 500*420 | 1.风管穿墙套管 2.规格：500*420 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 1
81 | 031002003081 | 风管穿墙套管 600*350 | 1.风管穿墙套管 2.规格：600*350 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 1
82 | 031002003082 | 风管穿墙套管 600*420 | 1.风管穿墙套管 2.规格：600*420 3.材质：1.6厚钢制防护套管 | 个 | 1
83 | 自编083 | 需撬开面层地砖,下挖300mm，管道预埋完毕后,利用原土回填,并铺设地砖(地砖利旧) |  | 项 | 1
84 | 030704002084 | 风管漏光试验、漏风试验 | 漏光试验、漏风试验、设计要求 | m2 | 220.4
分部小计
强电工程
85 | 030404017085 | APF动力配电柜 Pe=179KW | 1.名称：APF动力配电柜 2.规格：订制 Pe=179KW 3.板材：1.0钢板喷塑柜体 4.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢 5.安装方式：落地安装/嵌入式安装 | 台 | 1
86 | 030404017086 | AL1照明配电箱 Pe=5.7KW | 1.名称：AL1照明配电箱 2.规格：订制 Pe=5.7KW 3.板材：1.0钢板喷塑柜体 4.基础形式、材质、规格：角钢∠30*3 5.安装方式：挂墙/嵌入式安装 | 台 | 1
87 | 030404017087 | AP1插座配电箱 Pe=60KW | 1.名称：AP1插座配电箱 2.规格：订制 Pe=60kW 3.板材：1.0钢板喷塑柜体 4.基础形式、材质、规格：角钢∠30*3 5.安装方式：挂墙/嵌入式安装 | 台 | 1
88 | 030412001088 | 医用净化平板灯 300*600 | 1.名称：医用净化LED平板灯 2.型号：24W 3.规格：300*600mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 10 | [5 empty] | 优先、环境
89 | 030412001089 | 医用净化平板灯 300*900 | 1.名称：医用净化LED平板灯 2.型号：36W 3.规格：300X900mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 8 | [5 empty] | 优先、环境
90 | 030412001090 | 医用净化平板灯 600*600 | 1.名称：医用净化LED平板灯 2.型号：36W 3.规格：600X600mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 11 | [5 empty] | 优先、环境
91 | 030412001091 | 医用净化平板灯 300*1200 | 1.名称：医用净化LED平板灯 2.型号：48W 3.规格：300X1200mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 13 | [5 empty] | 优先、环境
92 | 030412001092 | 医用净化平板灯(带蓄电池) 600*600 | 1.名称：医用净化LED平板灯（带应急） 2.型号：36W 3.规格：600X600mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 10 | [5 empty] | 优先、环境
93 | 030412001093 | 医用净化平板灯(带蓄电池) 300*600 | 1.名称：医用净化LED平板灯（带应急） 2.型号：24W 3.规格：300X600mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 12 | [5 empty] | 优先、环境
94 | 030412001094 | 医用净化平板灯(带蓄电池) 300*900 | 1.名称：医用净化LED平板灯（带应急） 2.型号：36W 3.规格：300X900mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 5 | [5 empty] | 优先、环境
95 | 030412001095 | 医用净化平板灯(带蓄电池) 300*1200 | 1.名称：医用净化LED平板灯（带应急） 2.型号：48W 3.规格：300X1200mm 4.技术参数：3.0mm亚克力三菱激光打点导光板，砂扩散面板，TCL高配灯珠（选配应急），驱动适用电压110-265V | 套 | 7 | [5 empty] | 优先、环境
96 | 030412005096 | 单管荧光灯 1×36W | 1.名称：荧光灯 2.型号：1×36W 3.规格：单管 4.安装形式：吊管安装 | 套 | 2 | [5 empty] | 强节
97 | 030412001097 | 灭蝇灯 | 1.名称：灭蝇灯 2.规格：30W-B，双LED灯管，功率4W。 3.安装形式：墙壁式安装 | 套 | 5
98 | 030412001098 | 夹层照明灯 AC24V,15W(节能灯) | 1.名称：夹层照明灯 2.型号：AC24V,15W(节能灯) 3.安装形式：吊链安装 | 套 | 8 | [5 empty] | 优先、环境
99 | 030404034099 | 单联单控大跷板开关 | 1.名称：单联单控大跷板开关 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A 大翘板，纯银触点、银铜复合，远景系列，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 38
100 | 030404034100 | 单联双控开关 | 1.名称：单联双控开关 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A 大翘板，纯银触点、银铜复合，远景系列，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 6
101 | 030404034101 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A 大翘板，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 8
102 | 030404034102 | 三联单控大跷板开关 | 1.名称：三联单控大跷板开关 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A 大翘板，纯银触点、银铜复合，远景系列，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 2
103 | 030404034103 | 紫外灯集中开关 | 1.名称：紫外灯集中开关 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A 4.安装方式：暗装 | 个 | 2
104 | 030503003104 | 多联机内机线控器 | 1.名称：多联机内机线控器 2.类别：液晶温控器 3.功能：控制多联机 | 套 | 19
105 | 030404035105 | 单相二、三极防水插座 | 1.名称：单相二、三极防水插座 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A、锡磷铜金属插片 远景系列 ，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 14
106 | 030404035106 | 单相二、三极连体插座 | 1.名称：单相二、三极连体插座 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,10A、锡磷铜金属插片 远景系列 ，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 107
107 | 030404035107 | 单相三级插座 | 1.名称：单相三级插座 2.材质：塑料，阻燃PC外壳 3.规格：250V,16A、锡磷铜金属插片 远景系列 ，不易产尘 4.安装方式：暗装 | 个 | 2
108 | 030411006108 | 空开盒 | 32A/3P，额定电压：380V | 个 | 1
109 | 030411003109 | 电缆桥架 100*100 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格型号：100*100 3.材质：镀锌钢板 4.接地方式：接地跨接线 5.支架：角钢∠40*4 | m | 9.77
110 | 030411003110 | 电缆桥架 300*100 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格型号：300*100 3.材质：镀锌钢板 4.接地方式：接地跨接线 5.支架：角钢∠40*4 | m | 100.48
111 | 030411001111 | 紧定式金属线管 JDG20 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG20 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 1102.17
112 | 030411001112 | 紧定式金属线管 JDG25 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG25 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 95.91
113 | 030411001113 | 紧定式金属线管 JDG32 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG32 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 2.61
114 | 030411001114 | 紧定式金属线管 JDG40 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG40 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 2.21
115 | 030411001115 | 镀锌钢管 SC32 | 1.名称：镀锌线管 2.材质：镀锌管 3.规格：DN32 4.内外镀锌，管壁厚不于3.0mm，厚薄均匀 | m | 11.71
116 | 030411001116 | 镀锌钢管 SC40 | 1.名称：镀锌线管 2.材质：镀锌管 3.规格：DN40 4.内外镀锌，管壁厚不于3.0mm，厚薄均匀 | m | 2.92
117 | 030413002117 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽 2.规格：25*25mm 3.类型：砖墙剔槽 | m | 57.2
118 | 030408001118 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：3x2.5 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 16.12
119 | 030408001119 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*10 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：3x6 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 20.24
120 | 030408001120 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*2.5 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4x2.5 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 7.7
121 | 030408001121 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*4 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4x4 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 45.75
122 | 030408001122 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4x25+1x16 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 10.64
123 | 030408001123 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4x50+1x25 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 10.64
124 | 030408001124 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5x2.5 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 49.27
125 | 030408001125 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5x4 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 68.4
126 | 030408001126 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5x6 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 140.02
127 | 030408001127 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5x16 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 70.83
128 | 030408001128 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 | 1.名称：低烟无卤电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4*185+1*95 4.材质：铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟C级阻燃聚烯烃护套电力电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架综合，含电缆头安装 6.电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 105
129 | 030408006129 | 三芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤10 | 1.名称：三芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤10 3.规格：三芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 4
130 | 030408006130 | 四芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤10 | 1.名称：四芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤10 3.规格：四芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 6
131 | 030408006131 | 五芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤10 | 1.名称：五芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤10 3.规格：五芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 32
132 | 030408006132 | 五芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤16 | 1.名称：五芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤16 3.规格：五芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 6
133 | 030408006133 | 五芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤35 | 1.名称：五芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤35 3.规格：五芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 2
134 | 030408006134 | 五芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤50 | 1.名称：五芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤50 3.规格：五芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 2
135 | 030408006135 | 五芯户内热缩式电缆终端头及套管 ≤185 | 1.名称：五芯户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤185 3.规格：五芯 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：1kV | 个 | 2
136 | 030411004136 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称：低烟无卤阻燃电线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：硬铜芯截面2.5m㎡，低烟无卤、阻燃级别B级 | m | 2227.66
137 | 030411004137 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 | 1.名称：低烟无卤阻燃电线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：硬铜芯截面4.0m㎡，低烟无卤、阻燃级别B级 | m | 3070.23
138 | 030411004138 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-5x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVVP-5x1.0㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 74.51
139 | 030411004139 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVSP-2x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVSP-2x1.0㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 156.15
140 | 030411006140 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：80*80*35 3.材质：钢制 | 个 | 98
141 | 030411006141 | 开关插座接线盒 | 1.名称：开关插座接线盒 2.规格：75*75*35 3.材质：钢制 | 个 | 147
分部小计
弱电工程
142 | 030501005142 | 24U网络机柜 1200*600*600 | 1.名称：网络机柜 2.规格：1200*600*600 3.其他：定制 | 台 | 1 | [5 empty] | 环
143 | 030501012143 | 网络交换机 8口(AC管理、POE供电) | 1.名称：网络交换机（POE) 2.规格：8口(AC管理、POE供电) 3参数：支持支持250米远距离传输，支持即插即用，无需配置；支持MAC地址自动学习和老化，4kV 防雷提高系统稳健性 | 台 | 1
144 | 030501012144 | 网络交换机 16口（POE) | 1.名称：网络交换机（POE) 2.规格：16口 3参数：支持支持250米远距离传输，支持即插即用，无需配置；支持MAC地址自动学习和老化，4kV 防雷提高系统稳健性 | 台 | 2
145 | 030501012145 | 网络交换机 24口（POE) | 1.名称：网络交换机（POE) 2.规格：24口 3参数：支持支持250米远距离传输，支持即插即用，无需配置；支持MAC地址自动学习和老化，4kV 防雷提高系统稳健性 | 台 | 2
146 | 030502010146 | 配线架 24口 | 1.名称：24口配线架 | 个 | 2
147 | 030502010147 | 理线架 8口 | 1.名称：8口理线架 | 个 | 1
148 | 030502010148 | 理线架 24口 | 1.名称：24口理线架 | 个 | 2
149 | 030507013149 | 网络硬盘录像机 32路 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.类别：最大可接入硬盘8个 3.规格：32路 4.功能：支持分屏多画面，工作温度：-10℃～＋55℃，支持HDMI与VGA异源输出，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 | 台 | 1
150 | 030501004150 | 硬盘 6TB | 1.名称：硬盘 2.容量：6TB | 台 | 6
151 | 030506007151 | 监控显示器 32寸 | 1.名称：监控显示器 2.类型：液晶显示 32寸 3.配件：含挂架 | 台 | 1 | [5 empty] | 强节、环境
152 | 030507008152 | 半球摄像头 | 1.名称：半球摄像头 2.规格型号：DS-2CD3146FWD-I 3.具体参数：红外灯补光, 最远可达30m，DC12V电源输出，高清拾音，400万像数，支持POE供电，支持萤石云平台接入 4.安装方式：吸顶安装 | 台 | 23
153 | 030502004153 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：塑料，86型 | 个 | 4
154 | 030502012154 | 网络插座单口 | 1.名称：网络插座 2.类别：信息插座 3.规格：单口 4.安装方式：暗装 | 个 | 19
155 | 030502012155 | 网络插座双口 | 1.名称：网络插座 2.类别：信息插座 3.规格：双口 4.安装方式：暗装 | 个 | 18
156 | 030507007156 | 电磁锁 | 1.名称：电磁锁 | 台 | 8
157 | 030507005157 | 门禁开关 | 1.名称：门禁开关 | 台 | 8
158 | 030507006158 | 门禁控制器 双门 | 1.名称：门禁控制器 2.规格：双门 | 台 | 7
159 | 030507006159 | 门禁控制器 单门 | 1.名称：门禁控制器 2.规格：双门 | 台 | 1
160 | 030507006160 | 室内可视控制屏 | 1.名称：室内可视控制屏 | 台 | 1
161 | 030507005161 | 门禁刷卡器 | 1.名称：门禁刷卡器 | 台 | 8
162 | 030502009162 | 网络跳线 | 1.名称：网络跳线 2.规格：成品3米六类网线 | 条 | 54
163 | 030501009163 | 无线AP | 1.名称：无线AP 2.规格型号：详设计 | 台 | 5
164 | 030411003164 | 电缆桥架 300*100 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格型号：300*100 3.材质：镀锌钢板 4.接地方式：接地跨接线 5.支架：角钢∠40*4 | m | 42.9
165 | 030411001165 | 紧定式金属线管 JDG20 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG20 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 428.04
166 | 030411001166 | 紧定式金属线管 JDG25 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG25 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 40.96
167 | 030502005167 | 网线 六类双绞线 | 1.名称：网线 2.规格：六类双绞线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 1796.36
168 | 030411004168 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVV-2*1 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：ZR-RVV 4.规格：2*1.0mm2，聚氯乙烯多股软芯软护套线 5.材质：铜芯 | m | 42
169 | 030411004169 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-4x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVVP-4x1.0㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 166.21
170 | 030411006170 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：80*80*35 3.材质：钢制 | 个 | 40
171 | 030411006171 | 开关插座接线盒 | 1.名称：开关插座接线盒 2.规格：75*75*35 3.材质：钢制 | 个 | 41
172 | 030507017172 | 安全防范分系统调试 | 门禁调试 | 系统 | 1
173 | 030507017173 | 安全防范分系统调试 | 监控调试 | 系统 | 1
分部小计
给排水工程
174 | 031004003174 | 洗眼器 |  | 个 | 1
175 | 031001006175 | PPR给水管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔连接 | m | 65.7 | [5 empty] | 环
176 | 031001006176 | PPR给水管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR DN20 4.连接形式：热熔连接 | m | 12.95 | [5 empty] | 环
177 | 031001006177 | PPR给水管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔连接 | m | 17.36 | [5 empty] | 环
178 | 031001006178 | PPR给水管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：PPR DN32 4.连接形式：热熔连接 | m | 35.15 | [5 empty] | 环
179 | 031001006179 | PVC排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：清洗废水 3.材质、规格：PVC DN50 4.连接形式：粘接 | m | 27.44 | [5 empty] | 环
180 | 030411001180 | 不锈钢金属软管 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：不锈钢金属软管 DN15 4.连接形式：热熔连接 | m | 9.6
181 | 031004014181 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 2
182 | 031003001182 | 截止阀 DN32 | 1.名称：截止阀 2.型号、规格：DN32 3.安装方式：丝接 | 个 | 1
183 | 031003001183 | 电磁阀 | 1.名称：电磁阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：丝接 | 个 | 1
184 | 031003001184 | 闸阀 DN15 | 1.名称：闸阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：丝接 | 个 | 2
185 | 031003001185 | 角阀 DN15 | 1.名称：角阀 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：丝接 | 个 | 12
186 | 031004014186 | 洗衣机水龙头 | 1.名称：洗衣机水龙头 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：丝接 | 个 | 2 | [5 empty] | 强节、环境
187 | 031002003187 | 柔性钢套管 DN80 | 1.名称：穿墙一般钢套管 2.规格：介质管道规格DN50 | 个 | 7
188 | 030413002188 | 排水管剔槽 | 1.名称：含剔槽及修复 2.开槽尺寸：250宽*300深 | m | 29.18
分部小计
消防电工程
189 | 030904007189 | 消防广播（扬声器） | 1.名称：5W消防广播 2.安装方式;吸顶安装 | 个 | 4
190 | 030904001190 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 37
191 | 030412001191 | 疏散出口灯（中型） | 1.名称：疏散出口灯（中型） 2.规格型号：A型灯具,36V,1W 3.安装方式：镶墙安装 | 套 | 6
192 | 030412001192 | 疏散指示灯（中型） | 1.名称：疏散指示灯（中型） 2.规格型号：A型灯具,36V,1W 3.安装方式：镶墙安装/吊装 | 套 | 2
193 | 030904008193 | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 2.输出形式：单输入单输出 | 个 | 2
194 | 030412001194 | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格型号：综合 | 套 | 5
195 | 030411001195 | 紧定式金属线管 JDG20 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG20 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 241.53
196 | 030411004196 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称：低烟无卤阻燃电线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：WDZN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：硬铜芯截面2.5m㎡，低烟无卤、阻燃级别B级 | m | 266.86
197 | 030411004197 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS-2*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：WDZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2，聚氯乙烯多股软芯软护套线 5.材质：铜芯 | m | 150.39
分部小计
消防水工程
198 | 030901001198 | 水喷淋钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：热镀锌钢管 DN25 4.连接形式：螺纹连接 | m | 105
199 | 030901001199 | 水喷淋钢管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：热镀锌钢管 DN32 4.连接形式：螺纹连接 | m | 57.22
200 | 030901001200 | 水喷淋钢管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：水 3.材质、规格：热镀锌钢管 DN40 4.连接形式：螺纹连接 | m | 7.26
201 | 030901003201 | 消防喷淋隐蔽式喷头 DN25 | 1.名称：消防喷淋隐蔽式喷头 2.规格：DN25 | 个 | 67
202 | 031002003202 | 柔性钢套管 DN80 | 1.名称：穿墙一般钢套管 2.规格：介质管道规格DN50 | 个 | 6
分部小计
配套工程
203 | 031004003203 | 陶瓷洗手盆 | 陶瓷制品，根据现场需求制定。外形尺寸：600mm*480mm | 组 | 1 | [5 empty] | 环
204 | 031004003204 | 医用柜式洁净洗手池 500*500*800+100 | 1.材质：304不锈钢 2.规格、类型：单斗 下给水 柜式 500*500*800+100 3.附件名称：配单感应水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 3
205 | 031004004205 | 医用柜式洁净洗涤池 850*550*800+100 | 1.材质：304不锈钢 2.规格、类型：单斗 下给水 柜式 850*550*800+100 3.附件名称：配单高弯水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 3
206 | 031004004206 | 医用柜式洁净洗涤池 2400*600*820+100 | 1.材质：304不锈钢 2.规格、类型：下给水 柜式 2400*600*820+100 3.附件名称：配单高弯水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 1
207 | 031004008207 | 医用柜式洁净拖布池 700*550*600+100 | 1.材质：304不锈钢 2.规格、类型：单斗 下给水 柜式 700*550*600+100 3.附件名称：配单高弯水龙头、角阀、金属软管 | 组 | 1
分部小计
自控工程
208 | 030411001208 | 紧定式金属线管 JDG20 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG20 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 17.58
209 | 030411001209 | 紧定式金属线管 JDG25 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG25 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 49.69
210 | 030411001210 | 紧定式金属线管 JDG32 | 1.名称：紧定式金属线管 2.材质：镀锌铁管 3.规格：JDG32 4.内外镀锌，管壁厚度不少于1.2mm,可用相应弯管器90度弯曲 | m | 3.18
211 | 030411004211 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVV-2*1 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：ZR-RVV 4.规格：2*1.0mm2，聚氯乙烯多股软芯软护套线 5.材质：铜芯 | m | 69.44
212 | 030411004212 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVV-3*1 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：ZR-RVV 4.规格：3*1.0mm2，聚氯乙烯多股软芯软护套线 5.材质：铜芯 | m | 13.53
213 | 030411004213 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-3x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVVP-3x1.0㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 168.12
214 | 030411004214 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-4x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVVP-4x1.0㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 220.79
215 | 030411004215 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-BVR-3*1.5 | 1.名称：多芯软导线 2.配线形式：管内、桥架综合 3.型号：ZR-BVR 4.规格：3*1.5mm2，聚氯乙烯多股软芯软护套线 5.材质：铜芯 | m | 101.28
216 | 030411004216 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVSP-2x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVSP-2x1.0m㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 50.01
217 | 030411004217 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVVP-2x1.0 | 1.名称：屏蔽线缆 2.规格：ZR-RVVP-2x1.0m㎡，PVC软多股软芯护套屏蔽信号线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 50.01
218 | 030502005218 | 网线 六类双绞线 | 1.名称：网线 2.规格：六类双绞线 3.敷设方式：管内、桥架综合 | m | 56.15
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
219 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
2.2.1 | 医用洁净型空调机组JK-1 |  | 54000.00
2.2.2 | 医用洁净型空调机组JK-2 |  | 30000.00
2.2.3 | JP-1洁净型排风机箱（配活性炭过滤器） |  | 12000.00
2.2.4 | XF-1医用洁净型新风机组 |  | 18000.00
2.2.5 | PLC1恒温恒湿（恒压）控制柜 |  | 20600.00
2.2.6 | PLC2恒温恒湿（恒压）控制柜 |  | 20600.00
2.2.7 | 中央监控站 |  | 11500.00
2.2.8 | 恒温恒湿恒压控制系统程序 |  | 18000.00
2.2.9 | APP远程模块 |  | 9800.00
合 计 |  |  | 194500.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）\遂宁市第三人民医院病房改造提升项目追加建设面积和内容（基建类）【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计