
玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目-层流净化设备采购及安装（二次）
招标文件
项目编号：YNYZCG20251203

玉中医采CLJH20260127-080

招标人：玉溪市中医医院
招标代理机构：云南易咨项目管理有限公司
2026年2月

目   录

3第一章  招标公告


7第二章  投标人须知


24第三章  合同书样式及主要条款


24第四章  投标文件格式


69第五章  用户技术要求（URS）


113第六章  评标办法






第一章  招标公告

	项目概况

玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目-层流净化设备采购及安装（二次）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年02月28日上午09时00分（北京时间）前网上递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：YNYZCG20251203  玉中医采CLJH20260127-080。

2.项目名称：玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目-层流净化设备采购及安装（二次）。

3.预算金额(最高限价)：12379429.56元。

4.采购需求：本项目需要采购净化层流设备，具体内容详见“第五章 用户技术要求（URS）”、工程量清单及图纸。

5.合同履行期限（交货安装、调试时间）：合同签订之日起120日历天内。
6.设备安装地址：玉溪市高新区融建集团投资有限公司九龙片区智能制造产业园D3栋1-2层。

7.采购方式：公开招标。

8.资格审查方式：资格后审。

9.质量要求：符合设计和设备采购要求，满足《洁净厂房施工及质量验收规范》（GB51110-2015）、2010新版GMP标准及现行有关（含院内制剂）质量验收及评定标准，一次性验收合格。
10.本项目是否接受联合体投标：否。
二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1投标人具有有效的营业执照，且具有完成采购项目的供货、售后服务、技术支持能力，具有独立承担民事责任、招标项目和履行合同的能力；
1.2投标人需具有健全的财务制度：投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态，须提供2022年至今任意一年财务报表（财务报表包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）或审计报告，（经营不足一年的，从成立之日至今提供任意一个月财务报表；成立不足一个月的，无需提供财务报表）；

1.3供应商需缴纳税收和社会保障资金：提供2024年1月至今任意一个月缴纳税收证明材料和缴纳社保的相关材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明；

1.4投标人无重大违法失信不良信用记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商的信用记录，由招标人、招标代理机构通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，查询结果以招标人、招标代理机构在本项目开标当天查询的结果为准；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留采购份额；

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目的特定资格要求: 投标人应同时具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级及以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证书；
3.2 项目经理要求：（1）拟派往本项目的项目经理必须持有建筑工程或机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。项目经理的注册建造师注册证及安全生产考核合格证注册单位须与投标人名称一致；

（2）须为投标人本单位人员，提供与投标人签订的在合同履行期内的劳动合同，若在合同履行期内劳动合同到期，应提供续签的劳动合同；
（3）提供在本单位的劳动保障部门出具的社保证明（社保证明提供期限要求：从2024年11月1日起至投标截止时间前任意1个月）；
（4）拟派往本项目的项目经理目前无在建工程（提供承诺书加盖投标人电子章）。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一包的投标，否则相关投标均无效；

5.本次招标不接受联合体。
三、获取招标文件
1.时间：2026年2月5日06时00分至2026年2月13日23:59时（北京时间）；
2.地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）；
3.方式：凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynhc46.html云南壹证通CA可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628；（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。（2）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）免费获取招标文件。（3）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。（4）如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线：400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）；

注：供应商如已在云南CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年2月28日上午09时00分（北京时间，下同）；

2.提交投标文件地点：投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云（http：//www.zcygov.cn）"平台，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件；
3.开标时间：2026年2月28日上午09时00分；

4.开标地点：云南省玉溪市红塔区李棋街道康园小区A3幢（云南易咨项目管理有限公司三楼开标室）；本项目采用网上开标远程解密方式进行，投标人不用到开标现场进行开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.开标方式: 网上开标，采用网上开标远程解密方式进行；

1.1逾期未解密的投标文件，则视为撤销其投标文件，后果由投标人自行承担；
2.发布公告的媒介

2.1本采购项目招标公告在“云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）”、“政采云（http：//www.zcygov.cn）”“玉溪市中医医院官网”上发布；
3.本次招标公告在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准；

4.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

5.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

6.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云竞标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南壹证通CA操作问题：请致电云南壹证通CA，0871-67276028；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：玉溪市中医医院

地址：玉溪市红塔区聂耳路53号

联系人：李老师     联系方式：0877-2050101
2.采购代理机构信息

名称：云南易咨项目管理有限公司

地址：玉溪市红塔区李棋街道康园小区A3栋

联系人：何师     联系方式：0877-2778677

日期：2026 年2月5日

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	招标人：玉溪市中医医院

地址：玉溪市红塔区聂耳路53号
联系人：李老师    联系电话：0877-2050101

	
	招标代理机构
	招标代理机构：云南易咨项目管理有限公司

地址：玉溪市红塔区李棋街道康园小区A3栋

联系人：何师      联系电话：0877-2778677

邮箱：2748441826@qq.com

	
	项目名称及编号
	项目名称：玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目-层流净化设备采购及安装（二次）
项目编号：YNYZCG20251203  玉中医采CLJH20260127-080 

	2
	资金落实情况
	已落实

	3
	采购需求及采购预算
	详见招标公告

	4
	交货安装、调试时间、地点
	交货安装、调试时间：合同签订之日起120日历天内。

设备安装地址：玉溪市高新区融建集团投资有限公司九龙片区智能制造产业园D3栋1-2层。

	5
	质保期
	整体质保至少为2年（含备品备件、易损件、耗材）

	6
	投标人资格要求
	详见招标公告

	7
	投标人要求澄清和修改招标文件截止时间
	投标截止时间前10天

注：

1.所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），通过网络在线方式进行提问。

2.招标人在收到投标人提出的问题之日起3日内统一解答后，提交政采云平台（https://www.zcygov.cn/）回复所有接收了招标文件的投标人。

	8
	备选方案
	不接受

	9
	货物出厂价中包括投标货物必不可少的部件、标准备件、专用工具费用
	该项计入投标总报价中。

	10
	备品备件、易损件费用（如有）
	提供确保货物质保期满后1年内所需的备品备件、易损件清单，并单独列报费用，该项不计入投标总报价中。

	11
	保险费
	投标人办理货物运抵交货现场的保险，投标人承担货物在交货前发生的一切损失风险。

	12
	技术服务费用（如有）
	要求列报并计入投标总报价。

	13
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标文件的递交及开标方式
	1、投标文件的递交

 1.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为：2026年2月28日上午09:00时（北京时间）；
1.2投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政采云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政采云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

2、开标方式：网上开标，采用网上开标远程解密方式进行

2.1招标代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

2.2发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件；

如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
3、纸质投标文件

中标人须在领取中标通知书时，须提供2份纸质投标文件，纸质投标文件为网上递交的电子投标文件的打印件（需盖公章）。

	15
	投标保证金
	一、投标保证金金额：
￥124000.00元（大写：壹拾贰万肆仟元整）
二、保证金的提交方式：银行转账、银行保函、投标保证保险。

三、投标保证金的办理程序

（一）采用转账方式：

按以下账户从投标人的账号转账或电汇交纳，转账凭证装订在投标文件中。

云南易咨项目管理有限公司基本账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司玉溪北苑支行

开户名：云南易咨项目管理有限公司

账　号：2517100809000007813

注：

1、 请投标人进账和电汇投标保证金时在进账单或电汇凭证原件上注明“xxxxx项目投标保证金”，以便查验和退还。

2、 投标保证金的到账时间以银行实际到账情况时间为准，在途资金视为未到账。若因投标人原因导致在截止时间之前无法到账的，保证金视为无效。

（二）采用投标保证保险、银行保函方式：由金融机构或担保机构出具针对本项目的保函。保函扫描件装订在投标文件内。

	16
	保证金的退还
	保证金退还：未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后，自招标代理机构收到合同原件或复印件（复印件需注明“此复印件与原件一致”并加盖公章）之日起5工作日内予以退还（不计利息）。

	17
	投标文件的签署（签字、盖章）
	按照招标文件中投标文件格式要求，采用企业、法定代表人或授权代理人签字或电子签章。

	18
	投标文件的其他编

制要求
	投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

（1）如投标人提交的电子标书不符合政采云电子交易平台要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

（2）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	19
	开标时间和地点
	开标时间：2026年2月28日上午09:00时（北京时间）
开标地点：云南省玉溪市红塔区李棋街道康园小区A3幢（云南易咨项目管理有限公司三楼开标室），本项目采用网上开标远程解密方式进行，投标人不用到开标现场进行开标。

	20
	评标方法
	综合评分法

	21
	评标委员会的组建
	评标委员会组成:7人或7人以上单数；

评标专家确定方式：政府采购专家库随机抽取。

	22
	履约保证金
	不收取

	23
	费用承担
	中标人须承担本项目的中标服务费：
本项目中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

	24
	付款方式
	付款方式： 

具体以中标后签订的合同为准。

	25
	政府采购政策
	1、小型和微型企业价格评分优惠政策

根据《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合条件的小型和微型投标人，在投标报价评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

2、监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

3、残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4、节能、环境标志产品

节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按不实质性响应招标文件要求处理。

投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件。

	26
	中小企业
	1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

	27
	本采购文件明确所属行业为：工业

	28
	对本国产品的支持政策
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 国办发〔2025〕34号》规定既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

	29
	其他要求
	投标人所投产品必须在投标文件中写明品牌、型号及规格，投标文件中未写明品牌、型号及规格，所产生的一切后果由投标人自行承担。若中标后严格按照投标文件中的品牌及型号供货。

	30
	招标文件中标注“★”的条款为实质性条款，不满足招标文件“★” 条款要求的投标文件按废标处理。

	31
	投标人的投标总价及每一部分的分项报价（即1.玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化一层）；1.1一层净化层流室部分（设备配套安装工程）；1.2一层净化层流室部分（设备配套建筑工程）；1.3一层净化空调及通风设备项目（安装工程）；2.玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化二层）；2.1一层净化层流室部分（设备配套安装工程）；2.2一层净化层流室部分（设备配套建筑工程）；2.3一层净化空调及通风设备项目（安装工程））均不能超出招标控制价，否则投标文件按废标处理。

	32
	本前附表为投标人须知的补充、修改。如发现与投标人须知内容有矛盾的，以本前附表内容为准。


一、总  则
1.招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号
详见招标文件“投标人须知前附表”。
2.资金来源和落实情况
2.1 本招标项目的资金来源：“投标人须知前附表”。
2.2 本招标项目的资金落实情况：“投标人须知前附表”。
3. 采购内容及采购预算

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限（交货安装、调试时间）：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。

5. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
二、招标文件
6. 招标文件构成
要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
  第二章  投标人须知
  第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  用户技术要求（URS）

第六章  评标办法
7. 招标文件的澄清
7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人还应认真审核招标文件中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件后按“投标人须知前附表”规定截止时间前登录系统，通过网络在线方式进行提问，否则，由此产生的后果由投标人负责。
7.2招标人在收到投标人提出的问题之日起3日内，提交系统统一通过网络向潜在投标人发布，且投标人不须回函确认，所有获取了招标文件的潜在投标人登录系统凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。
8. 招标文件的修改
8.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告或以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2招标代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
三、投标文件的编制
9. 投标文件编写注意事项
9.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“用户技术要求（URS）”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
10. 投标的语言及计量单位
10.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
11. 投标文件构成
投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件加盖公章。
（1）开标一览表
（2）投标文件投标函部分
（3）投标文件商务部分
（4）投标文件技术部分
（5）投标文件资格证明部分
（6）其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。
12. 投标文件的格式要求
12.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的各投标人自拟。
12.2 备选方案：不接受。
13. 投标报价
13.1所有投标均以人民币报价。
13.2 投标人应就本次招标所需采购的货物及相关服务内容作完整唯一报价。
13.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的投标报价。投标报价包括但不仅限于货物（设备）的出厂价、运输、现场安装、调试及对用户操作和维修人员提供培训、保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
13.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格（按“投标人须知前附表”的要求报价）。
13.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定年份内所需的备品备件清单和报价。
13.6若为进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。
13.7运杂费用：即投标货物到指定项目交货（调试、安装）地点。按“投标人须知前附表”规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、 “投标人须知前附表”中特别要求的保险费等。
13.8技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。技术服务费按“投标人须知前附表”的要求报价。
13.9投标人应按招标文件第四章“投标文件格式”要求的相应报价表格填写货物（设备）名称、型号规格、数量、单价、总价及其他事项，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位公章。
13.10招标人不承诺最低报价一定中标。
14. 投标货币
投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。
15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人如拒绝招标人的这种要求，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，投标须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
16. 投标文件的书写要求
16.1投标文件双面或单面打印并编制目录、页码。
16.2投标文件采用线装或胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。
16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。
16.4投标文件应按照招标文件中投标文件格式要求，采用企业、法定代表人或授权代理人电子签章及数字证书电子签名。
16.5除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章
17. 投标保证金
17.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第四章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金凭证，并作为其投标文件的组成部分。
17.2 投标人应按投标人须知前附表规定提交投标保证金。
17.3投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
17.4 投标保证金缴纳：见投标须知前附表
17.5投标保证金的退还：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
17.5有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人；
（2）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止前，投标人撤回投标文件的；
（3）中标通知书发出之后，中标人无故放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的，或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；
（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的；
（5）法律法规或招标文件规定的其他情形；
（6）在合同签订时，要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价或总价的）；
四、投标文件的提交
18. 投标文件的提交

18.1投标人应按“投标人须知前附表”中规定的提交投标文件。
18.2投标人在提交投标文件时，未按招标文件要求提交的，招标人不予接收。
19. 提交投标文件截止时间和地点
19.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。
19.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
19.3逾期递交或者未按照招标文件要求递交的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.4投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
五、开标与评标
20. 开标
20.1招标代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

20.2发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件；如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.3由于投标人操作失误或自身造成没有按时进行远程解密的，视为撤回投标文件。
20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
20.5开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不予评标。
21. 评标
21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
21.2评标原则
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
21.3评标工作程序
评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
(1)投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
(3)比较与评价。
(4)推荐中标候选人名单。
(5)编写评审报告。
21.4评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
22. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）开标时，投标文件中开标一览表、投标函内容、投标报价表中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。
23. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
24. 在招标采购中，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
　　（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　　（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　　（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
　　（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
25. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(2)出现影响采购招标公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
26. 评标办法

评标办法：本项目的具体评标办法详见，第六章评标办法。
六、中标结果
27. 中标人的确定
27.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送招标人确认。
27.2招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标人顺序确定中标人。
28. 中标通知书
28.1中标人确定后，中标结果在“云南省政府采购网”、“政府采购云平台”“玉溪市中医医院官网”上公告,公示1个工作日，公示的同时向中标人发出中标通知书。
28.2中标通知书是合同的一个组成部分。
28.3招标代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
29. 签订合同
29.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。
29.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
30. 履约保证金及质保金
30.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，视为放弃中标项目，招标代理机构将没收中标人的投标保证金。
30.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
七、其他事项
31. 招标代理服务费
31.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。
31.2中标人应在领取“中标通知书”时向招标代理机构一次付清代理服务费。
32. 解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。
33.需要补充的其他内容
33.1供应商瑕疵滞后的处理
33.1.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构将此情况报政府采购主管部门，政府采购主管部门均有权视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评审结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。
33.1.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标（复审）委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评审结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，采购主管部门有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，采购主管部门有权并且应当决定取消供应商的此前评审结果或采取类似效果的措施。
33.2质疑
33.2.1投标人认为招标文件（包含合同书样式及主要条款内容）、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或招标人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
受理质疑部门：
云南易咨项目管理有限公司，联系人：何师；电话：0877-2778677，17608770304。
33.2.2投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法的规定。
33.2.3招标人、招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
33.2.4投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或招标代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，招标人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

33.3需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
第三章  合同书样式及主要条款
（本合同为样本，最终以实际签订为准）

 [image: image1.png]L PFEAPL

YUXI MUNICIPAL HOSPITAL Of TCM




设备购销合同
项目名称：                       
合同编号：玉中医合               

甲    方：玉溪市中医医院         
乙    方：                       

签订时间：      年      月      日 
甲方（采购人）：玉溪市中医医院
乙方（供应商）：                     
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：详见附件-合同明细。
（3）采购组织形式：(政府采购  ( 单位自行采购
（4）采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

             (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：询比/谈判采购
（5）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

（2） 合同定价方式：固定总价，包含设备、配件、软件、运输、保险、安装、调试、培训、税费及质保期内全部售后服务费用。

（3）付款方式：与具体签订合同为准。
3.合同履行
（1）自合同签订之日起     个日历天内交付设备。

（2）履约地点：玉溪市中医医院指定地点。
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 否 

收取履约保证金形式：合同签订前提供履约保函或将履约保证金对公转账至甲方账户。

收取履约保证金金额：合同总金额的   %。 

履约担保期限：自履约保证金缴纳之日起至医疗设备验收保质保用期届满。甲方收到乙方的申请且确认无违约情形后 10 个工作日内全额无息退还履约保证金。

（4）分期履行要求：/ 

（5）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：玉溪市中医医院医学装备科
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）     (否

验收组织的其他事项： /  

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   个工作日内组织验收）。
（3）履约验收方式：(一次性验收         

     (分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：乙方将设备送达甲方指定地点后，由甲方组织相关人员对照合同、采购（招标）文件、响应（中标）文件等逐项核对实物验收。
（5）履约验收的内容：医疗器械注册证、医疗设备实物（包含功能实机演示）及其相关配件等。进口设备产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，国产设备产品生产日期距离交货日期不得超过6个月。
（6）履约验收标准：

A.交付的设备应当与医疗器械注册证和本合同约定一致，等同或优于采购文件和中标（响应）文件规定的参数；

B.设备为原制造商制造的全新产品，具备出厂合格证，保持原包装，整机无污染，表面无划损，无缺陷隐患。序列号、包装箱号应当与出厂批号一致，并可追索查阅。

C.设备交付应当同时提供用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

D.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

E.进口产品必须提供进口报关单、税单等文件，以证明产品的进口渠道和合法性。进口产品或者其包装上的标识必须真实，包括产品质量检验合格证明、明晰的产品名称、生产厂厂名和生产日期等信息。

F.设备安装、调试结束，可正常运行使用。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：验收需包含质保期内原厂售后服务权益或正版权益激活、使用科室设备操作培训等。
（9）如验收不合格，甲方有权：

A.要求乙方限期整改、更换或退货退款；

B.整改后仍不合格的，终止合同并没收履约保证金，同时要求赔偿损失。
5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）廉洁协议
（9）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.合同份数

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：云南省玉溪市红塔区
附件：1.合同明细-设备清单

2.廉洁协议

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	玉溪市中医医院
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	云南省玉溪市红塔区聂耳路53号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	0877-2079519
	联系电话
	

	通信地址
	云南省玉溪市红塔区玉兴路122号
	通信地址
	

	邮政编码
	653100
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	12530400431985219N
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过采购方式向供应商购买货物及其相关服务的事业单位。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度或医院相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

21. 通知

21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
21.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

21.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

22.合同未尽事项

22.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

    22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	履约验收起15个日历日内。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.产品必须由乙方提供第三方的厂房洁净度检测报告；

2.乙方应当无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	乙方严格按照合同约定时限履行义务，甲方按照乙方义务履行情况支付对等金额款项。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

	
	指定现场
	玉溪市中医医院指定地点。

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	乙方负责将设备运输到甲方指定位置。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	/

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	1.合同设备质量保证期为甲方有关部门验收签字之日起不少于   年（见用户需求书规定，需由厂家或代理商出具免费保修证明）。在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	质量保证期内设备发生故障，1小时内维修响应，4小时内到位检修，24小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	按合同第一节约定时间执行。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.乙方未按时交付货物且经甲方函告拒不履行合同义务致使合同终止；

2.乙方交付的货物不合格且经整改无法达到合同约定标准致使合同终止。

3.乙方在保质保用期内拒不履行维修维护义务或履行不到位。如履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应当补足。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间
	按合同第一节约定时间执行。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	按照质量保证期提供厂家设备巡检服务。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	质量保证期设备出现问题，乙方应当提供符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未能按时交货，每逾期1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金，最高不超合同总价的5%。逾期超过7天的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方应按合同约定及时向乙方支付货款，每逾期1天乙方可向甲方加收合同金额的5‰的违约金，最高不超合同总价的5%。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的30%的违约金，并承担因此造成的损失。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向玉溪市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向云南省玉溪市红塔区人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


附件

廉洁协议

为加强采购、服务项目中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据党和国家有关廉政建设的规定，甲乙双方一致同意遵守本廉洁协议。

一、甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家法律法规和党风廉政建设、医疗卫生行风建设各项规定，自觉接受各级执纪执法机关的监督和管理。

2.严格执行采购、服务等项目合同文件的相关约定，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反有关廉洁自律的规章制度。
4.发现对方在业务活动中有违规行为的，应及时提醒对方；情节严重或涉嫌违纪违法的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

5.甲乙双方不得通过第三方进行非业务活动，接受第三方提供的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
二、甲方的义务

甲方工作人员，在项目合同执行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位免费或明显低于市场价格为个人装修住房以及在配偶、子女、亲属的工作或生活安排等方面提供方便。

4.不得参加乙方和相关单位组织或提供的有可能影响公正执行公务的宴请、旅游、参观、考察、学习培训等活动。
5.不得向乙方和相关单位介绍配偶、子女、亲属等参与到同甲方项目合同有关的业务活动。
6.其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

三、乙方的义务

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，尤其是有关项目的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1.不得以现金、有价证券、实物等形式，贿赂甲方及其工作人员（含家属及其他利益相关人，下同）。

2.不得以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3.不得安排或邀请甲方工作人员参加宴请、旅游、娱乐等活动，或提供其他服务。

4.未经甲方同意，不得组织或邀请甲方工作人员开展参观、考察、学习培训、学术交流等活动。

5.不得为甲方、相关单位或个人免费或明显低于市场价格装修住房以及在配偶、子女、亲属的工作或生活安排等方面提供方便。
6.不得要求甲方及其工作人员统计或提供药品、器械、耗材等使用情况。

7.不得违规安排甲方有关人员的配偶、子女、亲属等参与到同甲方项目合同有关的业务活动。

8.乙方工作人员必须经预约和审批后，在甲方指定时间、指定地点开展活动，不得私自接触甲方工作人员，不得自行到临床医技科室开展活动。

9.其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。
四、违约责任

1.甲方工作人员有违反本廉洁协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本廉洁协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究法律责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

同时，甲方有权取消与乙方的所有合作关系，并限制与乙方的业务往来叁年。
3.本廉洁协议作为采购、服务等项目合同的重要组成部分，与主合同一并执行，具有同等的法律效力。
第四章  投标文件格式
  玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目-层流净化设备采购及安装（二次）
投标文件

项目编号：YNYZCG20251203
玉中医采CLJH20260127-080
投标人：                                (盖章或电子签章)

法定代表人或委托代理人：                （签字或电子签章）

日期：    年   月   日
一、投标文件商务部分格式

1.1

开标（唱标）一览表
项目名称：                                          
项目编号：                                          

	投标总报价（元）
	合同履行期限（交货安装、调试时间）
	设备安装地址
	投标保证金金额
(元)
	质量承诺
	质保期
	备注

	小写：
	合同签订之日起  个日历天之内
	玉溪市高新区融建集团投资有限公司九龙片区智能制造产业园D3栋1-2层
	
	符合设计和设备采购要求，满足《洁净厂房施工及质量验收规范》（GB51110-2015）、2010新版GMP标准及现行有关（含院内制剂）质量验收及评定标准，一次性验收合格。
	
	

	大写：
	
	
	
	
	
	

	投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日




注：此表中 “投标总报价”应与 “投标函”及“投标报价汇总表”中 “投标总报价”一致。
1.2
投标函
致：       （招标人）            
根据贵方为（    项目名称   ）（项目编号：            ）招标采购项目公告，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，投标总报价（大写）       元，人民币(￥       )。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签采购合同，在合同生效后     个日历天之内完成交货及安装（或交付使用），并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                                 邮政编码：                  
联系人：                           联系电话（座机及手机）：                        
传真：　　　　　　     　　　      邮箱：                          
开户名称：                                   开户银行：                           

帐号：                                       
投标人（盖章或电子签章）：                                             
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                       

日期：　　　年　　月　　日

1.3
投标报价汇总表

项目名称：                                               
项目编号：                                              
	序号
	内容
	投标报价

（元）
	合同履行期限（交货安装、调试时间）
	备注

	1
	玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化一层）
	
	
	

	1.1
	一层净化层流室部分（设备配套安装工程）
	
	
	

	1.2
	一层净化层流室部分（设备配套建筑工程）
	
	
	

	1.3
	一层净化空调及通风设备项目（安装工程）
	
	
	

	2
	玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化二层）
	
	
	

	2.1
	二层净化层流室部分（设备配套安装工程）
	
	
	

	2.2
	二层净化层流室部分（设备配套建筑工程）
	
	
	

	2.3
	二层净化空调及通风设备项目（安装工程）
	
	
	

	投标总报价
	（小写）
	

	
	（大写）
	

	备注
	


投标人（盖章或电子签章）：                                           
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                         

日期：　　　年　　月　　日
1.4
投标报价明细表

（按招标人提供的工程量清单进行报价）
1.5

备品备件、易损件、耗材表
项目名称：                                  
项目编号：                                   
	序号
	名称
	规格和

型号
	材质
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	生产厂家/品牌

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供确保货物质保期满后1年内所需的备品备件、易损件、耗材清单，并单独列报费用，该项不计入投标总报价中。
投标人（盖章或电子签章）：                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：　　　年　　月　　日
1.6

投标人应提供及认为有必要提供的其他报价材料
1）质保期结束之后对所提供的服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

2）人员培训及其他技术服务费用（招标文件载明招标人对培训有特殊要求的，供应商投标文件中应承诺配合招标人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价）； 

3）投标人认为有必要提供的其他报价材料；

（此部分格式、内容自定）

投标人（盖章或电子签章）：                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：　　　年　　月　　日
二、投标文件技术部分格式

2.1
2.1.1技术规格偏离表

（仅须填写“第五章  用户技术要求（URS）”中标注“★”和标注“▲”的条款）

投标人应按所投产品的实际技术参数，对应招标文件的第五章“用户技术要求（URS）中标注“★”和标注“▲”的条款”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件。

项目名称：                                          
项目编号：                                         

	序号
	编号
	招标文件技术要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表格填写说明：

1、表格中“编号”及“招标文件技术要求”可按“用户技术要求（URS）”内容复制。

2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。
4、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中，如未标注导致的一切后果由投标人自行承担。

5、投标人除如实填写技术指标响应偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术指标响应偏离表应答（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料），若投标文件中技术支持资料参数与技术指标响应偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

投标人（盖章或电子签章）：                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：　　　年　　月　　日

2.1.2满足用户技术要求的承诺函
（此部分须承诺 “第五章  用户技术要求（URS）”中标注“★”和标注“▲”的条款以外的其他条款无偏离，完全满足招标文件的要求，格式自拟）

2.2
所投设备相关技术资料

包括但不限于以下内容：
1、设备的投标资格认证：所投产品为原厂全新整机，国内先进水平，并符合中国国家有关管理法规，能提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最高档次产品的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的院内制剂生产需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等中英文说明材料；
2、整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准，提供说明材料；
3、提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
4、提供与投标产品同型号试验或检验报告；

（此部分格式自定）

投标人（盖章或电子签章）：                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：　　　年　　月　　日
2.3

项目整体实施方案
包括但不限于以下内容：
（1）项目进度计划及工期保障措施；
（2）拟投入人员及设备方案；
（3）项目质量及安全保障措施；
（4）项目服务保证措施；
（5）安装调试方案；
（6）应急措施。
（此部分格式自拟）

投标人（盖章或电子签章）：                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：　　　年　　月　　日
2.4
方案设计图纸
投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
2.5
售后服务方案
包括但不限于以下内容：
（1）质保期内和质保期外售后服务方案；

（2）服务响应时限；
（3）售后服务人员的配备情况；
（4）售后服务承诺及相对应的惩处措施。
（格式自拟）

投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
2.6
合同履约能力证明材料
供应商应当具备完成本项目的履约能力，并提供所投空调机组设备相关供货证明材料，包含但不限于生产厂家的供货承诺或授权、技术指导、系统调试等。
（格式自拟）
投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
三、投标文件资格证明部分格式
3.1

营业执照等材料
（1）投标人基本情况介绍（格式自拟）；
（2）营业执照（扫描件加盖投标人电子章）；

（3）安全生产许可证（扫描件加盖投标人电子章）；
（4）建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（含二级）和建筑机电安装工程专业承包二级及以上（含二级）资质证书（扫描件加盖投标人电子章）；
（5）项目经理资质证书（扫描件加盖投标人电子章）；
（6）投标人需具有健全的财务制度：投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态，须提供2022年至今任意一年财务报表（财务报表包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）或审计报告，（经营不足一年的，从成立之日至今提供任意一个月财务报表；成立不足一个月的，无需提供财务报表）；
（7）提供投标人需缴纳税收和社会保障资金：提供2024年1月至今任意一个月缴纳税收证明材料和缴纳社保的相关材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明；
（8）保证金缴纳证明材料（扫描件加盖投标人电子章）；
（9）投标人自行承诺无重大违法失信不良信用记录（加盖投标人电子章）。
3.2

法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件
投标人（盖章或电子签章）：                    
法定代表人（签字或电子签章）：                   
日期：         年       月        日

3.3

法定代表人授权委托书

致：    （招标人）     
本授权委托书声明：我     (姓名)   系          (投标人名称)            的法定代表人，现授权委托我单位的      (姓名)    为我公司合法代理人，以公司名义参加  （项目名称）项目（项目编号：           ）的投标。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
 
代理人：                    性别：                     年龄：        
部门：                      职务：        
代理人无转委权。特此委托。

投标人（盖章或电子签章）：                       
法定代表人（签字或电子签章）：                   

委托代理人（签字或电子签章）：                   
日期：     年    月    日

附：委托代理人身份证扫描件

3.4

供应商（投标人）具备参加政府采购活动条件承诺书
致：           （招标人名称）             ：

我公司承诺：1、我公司具有独立承担民事责任的能力；
2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

6、…
投标人（电子签章）:                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：         年       月        日

注：

1、投标人应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定）进行说明和承诺；

2、重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
3.5

2023年1月至今一项类似业绩

	招标单位（业主）
	

	项目名称
	

	合同价格
	

	完成日期（年/月/日）
	

	周期
	


注：

1、投标文件中须提供相对应的类似业绩证明材料，业绩证明材料为投标人与用户签订的合同。（扫描件加盖投标人电子章）。

2、如有多个完成项目，每个项目填一张此表，附后。
3.6
拟派主要人员配置
项目经理简历表
项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、社保证明及项目经理的承诺书等。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	
	注册单位
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	序号
	参加过的类似项目名称
	项目地址
	业主名称
	联系人姓名及电话
	合同金额
	完成时间
	在项目中担任何种职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（电子签章）:                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：         年       月        日

其他拟投入本项目人员基本情况表
	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：相关证书及资料附后。
投标人（电子签章）:                                   

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：         年       月        日

3.7
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1.      （标的名称）    ，属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.      （标的名称）    ，属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为    （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……  ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：                  

日 期：　　　年　　月　　日  
注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人根据自身情况提供本函。
3.8

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：        

 投标人名称（盖章）：              
 日期：　　　年　　月　　日
注：投标人根据自身情况提供
3.9

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：                   

日期：　　　年　　月　　日
注：投标人根据自身情况提供
3.10

节能产品/环境标志产品承诺书

致（招标人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件加盖电子签章
投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
注：投标人根据自身情况提供

3.11
关于符合本国产品标准的声明函

致（招标人名称）：
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章或电子签章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：　　　　　　　
日期：　　　年　　月　　日
附：

	投标总报价（元）
	符合本国产品标准的产品成本之和（元）
	全部产品成本之和（元）
	符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例（%）

	
	
	
	


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

四、其它资料

（投标人认为需要提交的其他材料，格式自拟）
第五章  用户技术要求（URS）

说明：
1、本“第五章 用户技术要求（URS）”技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可替代技术参数及其性能（配置），但相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。同时填写技术规格偏离表。

2、本章标注“▲”号的为重要技术参数。

3、投标人提供的相关资料、证书应真实有效。如有弄虚作假，经查询如实后将取消其投标及中标资格，并承担由此对招标人造成的损失。
4、招标文件中标注“★”的条款为实质性条件，不满足“★”条款要求的投标文件作废标处理。

5、整体质保至少为2年（含备品备件、易损件、耗材）。
（一）净化空调及通风设备部分
	编号
	技术要求

	空调机组设备制造商要求

	1 
	▲制造商具有中国合格评定国家认可委员会授权的CNAS实验室，能对所投产品进行全工况性能检测，并提供CNAS认可证书证明。

	2 
	▲制造商应设有独立的噪声实验室（半消声室），并出具第三方的鉴定报告。

	3 
	▲为保证机组在低温下的安全运行，设备生产企业具备测试能力不低于350kW，并具备降雪的GMPI认证的低环温测试实验室合格证书，测试范围低于-37℃，且提供证书证明。

	模块式变频风冷热泵机组

	
	性能参数

	4 
	★单台模块机名义制冷量≥165kW，名义制热量≥175kW，不接受通过多台模块组合达到招标要求制冷量、制热量的方案。并提供第三方权威机构报告证明。

	5 
	▲模块式风冷热泵机组需提供第三方权威检测机构出具的关于低温工况下的制热量及COP的报告。相应工况点包含：

①环境干球温度-12℃，制热出水41℃下，机组实测制热量不小于120kW，制热COP不小于2.40。 

②环境干球温度-20℃，制热出水41℃下，机组实测制热量不小于98kW，制热COP不小于2.20。

	6 
	满足冬季极端低环温下稳定制热应用，机组能在-35℃的严寒环境温度下能无电辅热正常启动，并正常运行制热3h。提供第三方性能试验报告。

	7 
	模块式风冷热泵机组水侧换热器承压不低于1.6MPa，以样本资料说明为证。

	
	部件配置及功能要求

	8 
	为保障高效换热，防止换热器生锈和延长换热器寿命，水侧换热器应为不锈钢材质，以样本资料说明为证。


	9 
	为降低能耗与噪声，机组采用全变频设计，压缩机与散热风机均为变频，能根据负荷自动调节转速，单台机组可实现15%~100%无级调节，以样本资料说明为证。

	10 
	机组采用R32环保冷媒，GWP值应小于700，满足低碳环保的要求，以样本资料说明为证。

	11 
	每台模块须配置安装于机组进口管道上的不锈钢材质过滤器。

	12 
	机组下半部分采用钣金六面全方位密封室，压缩机、水侧换热器、电气部件重要部件均处于密封室内，起到隔音降噪作用，减缓电线、零部件老化。

	13 
	具备静音模式，运行更低噪；模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总系统数的一半，以维持水系统温度，避免波动过大，以样本介绍为证。

	14 
	机组配置ModBus协议接口，可免费接入楼宇自控系统，以样本资料说明为证。

	组合式空调机组、直膨式恒温恒湿空调机组、中效送排风机组要求

	15 
	区域划分：一层中药外用制剂生产线、化药制剂生产线、中药内服溶液制剂生产线、精烘包生产线、二层口服固体制剂生产线均采用组合式空调机组，阳性菌对照室、微生物检测室区域均采用直膨式恒温恒湿空调机组。

	
	总体要求

	16 
	投标设备组合式空气处理机组（内机）应完全满足符合国标《组合式空调机组》 GB/T14294-2008的各项规定及要求；组合式空气处理机组采用模数化设计；组合式空调机组必须为原厂生产。

	17 
	所有产品必须为原厂原装未使用过的产品，组合式空气处理机组（内机）箱体面板、热交器等及机组室外机须为同一品牌。

	18 
	▲直膨式恒温恒湿空调机组的组合式空气处理机组（内机）、室外机、机组控制均为同一厂家提供。

	19 
	▲组合式空调机组风量的实测值不得低于额定值的95％，机外静压实测值不低于额定值的90%，机组内静压保持正压段700Pa，负压-400Pa时，机组漏风率≤1%，出具的第三方检测报告证明。

	20 
	▲制造厂商必须有专门的组合式空调机组计算机选型软件，软件应包含变频直膨式机组内外机的智能选型，应提供该软件的计算机软件著作权登记证书。在投标文件中必须提供每种型号的空调机组的设备计算机软件设计选型计算书及图纸。

	21 
	机组生产时，必须根据GB/T14294-2008《组合式空调机组》的要求，对机组的外观、标志、包装、启动运行、盘管耐压性能等进行测试。供货时，需提供针对上述各项的测试报告及合格证。

	22 
	▲组合式空调机组功能段组合顺序要求：进风段+初效袋式G4+盘管段+电加热段+电极加湿段+风机段+均流段+中效F8+出风段。

▲直膨式恒温恒湿空调机组功能段组合顺序要求：进风段+初效袋式G4+直膨段+电加热段+电极加湿段+风机段+均流段+中效F8+出风段。

▲中效送、排风机组功能段组合顺序要求：进风段+中效F8+风机段。

	
	直膨式恒温恒湿空调机组、组合式空调机组和中效送、排风机组要求

	
	箱体

	23 
	▲直膨式恒温恒湿空调机组内机箱体和组合式空调机组箱体应获得EUROVENT认证，机组强度等级至少为D1，漏风率等级至少为L1，传热系数至少为T2，热桥系数至少为TB1；中效送、排风机组箱体应获得EUROVENT认证，机组强度等级至少为D1，漏风率等级至少为L1，传热系数至少为T2，热桥系数至少为TB2；

	24 
	▲恒温恒湿组合式空调机组内机箱体应获得AHRI认证，箱体变形等级至少为CD1，箱体空气泄漏等级至少为CL1，传热等级至少为CT1，箱体热桥等级至少为CB1；中效送、排风机组箱体应获得AHRI认证，箱体变形等级至少为CD2，箱体空气泄漏等级至少为CL1，传热等级至少为CT2，箱体热桥等级至少为CB2；

	25 
	▲组合式空调机组箱体面板采用双层夹板发泡结构，外面板采用厚度≥0.4mm彩涂板，内面板采用厚度≥0.4mm不锈钢板或厚度≥0.4mm镀锌钢板。在双层面板的中间夹以保温材料。保温材料采用高密度聚氨酯，密度不小于40kg/m³，恒温恒湿组合式空调机组内机箱体厚度应不小于50mm，中效送、排风机箱体厚度应不小于25mm，闭孔率达96%以上且垂直燃烧时间＜15s（需提供第三方检测报告），不得采用石棉或玻璃棉作为保温材料。

	26 
	组合式空调机组箱体面板需通过紧锁套件外部固定，紧固件必须用绝热盖子包覆，杜绝凝露，不得将螺钉直接打在机组面板上，不得采用自攻螺钉固定，以避免外面板凝露现象，以保证整个机组的密封性。

	27 
	机组内设LED检修灯，功率5W，检修灯24V/220V；检修灯带一个总开关，开关盒安装在机组外面，方便操作。检修灯线管必须采用PVC或镀锌钢管材。

	28 
	供应及安装一组工字或槽钢结构底座架，将空调机组安放在结构基座上，使空调机组机组能稳定地运行

	
	盘管段

	
	直膨盘管段

	29 
	▲直膨盘管迎面风速不得大于2.0m/s，换热介质为R410a冷媒。

	30 
	内机盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水膜铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径必须为3/8英寸，铜管壁厚不小于0.3mm；铝翅片必须为蓝色亲水箔，厚度不小于0.1mm。每台盘管设独立支架；盘管框架需采用热镀锌板或不锈钢板，厚度≥1.2mm，当框架为非不锈钢材质时，盘管框架下边框靠近水盘部分必须喷涂处理，以提高防腐蚀性能；表冷器与箱体、水盘之间缝隙必须做挡风处理，严禁漏风，厚度满足加工工艺要求，且框架必须稳固

	31 
	换热盘管出厂前应逐件进行检漏实验

	32 
	内机盘管段必须配倾斜式排水盘，水盘材质为镀锌板防腐喷涂或者不锈钢，钣金厚度不得小于0.8mm；凝水盘的外表面应粘贴PE保温材料，保温材料厚度不小于5mm；凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，必须保证冷凝水能顺利排除干净

	
	盘管段

	33 
	▲盘管段盘管迎面风速不得大于2.6m/s。盘管选型参照工况：冷媒为7/12℃冷冻水、热媒为40/45℃热水。

	34 
	换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水膜铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径必须为4/8英寸，铜管壁厚不小于0.30mm；  翅片间距应不小于0.1英寸；铝翅片必须为蓝色亲水箔 ，厚度不小于0.1mm；铝翅片结构形式应为高效波纹型，要求不能积尘。盘管集管材料采用铜管或无缝钢管，集管壁厚不小于3mm ；每台盘管设独立支架；盘管框架需采用热镀锌钢板或不锈钢板，厚度≥1.5mm；表冷器与箱体、水盘之间缝隙必须做挡风处理，严禁漏风，厚度满足加工工艺要求，且框架必须稳固。

	35 
	盘管出厂时应逐件进行检漏实验。表冷器设计承压不小于1.6MPa，水压试验压力不小于设计压力1.2倍，保持压力时间≥3min或气压试验压力不小于设计压力的2倍，保持压力≥1min，无渗漏。允许偏差±0.02MPa。盘管最高处设置排气阀，最低处设置排水阀。

	36 
	表冷盘管段必须配倾斜式排水盘，水盘材质为镀锌板防腐喷涂或者不锈钢，钣金厚度不得小于0.8mm；凝水盘的外表面应粘贴PE保温材料，保温材料厚度不小于5mm；凝水盘应具有一定的坡度，排水孔应设在凝水盘的最低点，必须保证冷凝水能顺利排除干净。

	
	空气过滤段

	37 
	▲空气过滤器必须采用优质品牌或与投标设备同一品牌产品。

	38 
	初、中效过滤器框架采用镀锌钢、铝合金或不锈钢制作，厚度1.5mm；不得采用纸质或其他金属框架；所有类型的空气过滤器必须配置足够强度的过滤器支撑架，以保证过滤器在容尘量饱和或过量的情况下不会发生倒伏和破坏等情况。过滤材料应具有强度高、阻燃、耐冲洗等特性

	39 
	初效过滤效率G4，袋式结构，袋长≥380mm。中效过滤器过滤效率F8，袋式结构，袋长≥380mm。

	40 
	过滤器两侧设指针式压差计和压差报警装置，其量程应与过滤器的压差相适应。

	
	风机段

	41 
	▲采用普通高效离心风机，风机必须有国际空气流动与控制协会（AMCA）认证标志。

	42 
	风机出口风速必须低于14m/s，所有风机的电动机应是全密封式及IP55、F级绝缘设计, 而且适合在40°C的情况下连续运作。

	43 
	风机出口与面板之间采用软连接,软连接材料应具备防水,防腐,防火,不产尘,不积尘,韧性好等特点。

	44 
	▲风机电机选型时，优先考虑高海拔选型。

	45 
	★机组有防爆要求，电机必须选用防爆型，防爆等级至少为ExdⅡBT4。提供有效的证明材料。

	46 
	▲组合式空调机组和直膨式恒温恒湿空调机组内的电机要求变频。

	47 
	风机和电机的轴承采用优质品牌产品。

	48 
	所有风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧减震器。

	
	电加热段

	49 
	电加热管必须由电热丝、陶瓷绝缘体、不锈钢管和不锈钢绕片组成。电加热使用环境-30~60℃，寿命＞6000h。电加热采用可控硅无极调节控制。

	50 
	电加热器必须带4种及以上保护装置。包含温度过热保护、热熔断保护、无风断电保护、双金属接触器保护 。

	51 
	★有防爆要求，电加热必须选用防爆型，防爆等级至少为ExdⅡBT4。提供有效的证明材料。

	
	加湿段

	52 
	加湿形式：电极加湿

	53 
	电极加湿器主机带显示操作面板，操作面板应包含湿度显示、高水位、加湿器加湿、出水、进水、电极电流、报警指示灯，湿度、加湿量设定、系统复位、参数选择或设定值加减按键等

	54 
	加湿器内配有电脑控制板，既可接收0～10V/4～20mA湿度调节信号，也可接收ON/OFF湿度控制信号。

	55 
	智能控制系统可以根据加湿罐内水的可溶矿物质离子含量的变化自动调整加湿罐的排污周期。

	
	直膨式恒温恒湿空调机组配套外机要求

	56 
	▲直膨式恒温恒湿空调机组配套外机应为全直流变频机组，配置高效直流变频EVI喷气增焓压缩机和直流变频风扇电机。

	57 
	▲为保证空调系统的稳定性及先进性，直膨式恒温恒湿空调机组配套外机所用压缩机品牌应为知名品牌或与整机同一品牌。 

	58 
	▲直膨式恒温恒湿空调机组配套外机机组具有宽广的运行范围，制冷运行范围-15～55℃，制热运行范围-30～29℃。

	59 
	机组自带开放ModBus协议接口，可直接接入楼宇自控系统，用户无需另行购买网关设备。

	
	直膨式恒温恒湿空调机组控制要求

	60 
	直膨式恒温恒湿空调机组自带变频启动柜、DDC恒温恒湿控制柜。DDC预留Modbus通讯接口：可远程传输室内机运行状态、故障报警灯信息，并支持开关机、模式设定、湿度设定功能。

	61 
	直膨式恒温恒湿空调机组搭配七寸彩色触授屏，操作更便捷。

	单机布袋除尘机组要求

	62 
	工作原理：含尘气体进入单机后，粉尘经两级分离。第一级，由于流速降低和气流方向的改变，大颗粒粉尘便落入集成抽屉（A型）。第二级，较细较轻的粉尘被滤袋所阻留，净化后的清洁空气由离心风机排出。为使除尘工作能持续进行，用电动清灰机构周期性地将积聚在滤袋上的粉尘抖落到集尘抽屉中。

	63 
	全封闭风机室、风机外壳设吸声体。

高效后弯叶片，直联离心风机。

整机在工厂装配，密封，结构紧凑，占地面积少。

滤袋可抽出，并带内插垫。

滤袋采用电振动清灰。

集成抽屉便于拉出倒灰。

	64 
	净化效率需要达到99.5%以上。

	臭氧发生器要求

	65 
	该项目所有臭氧发生器均采用水冷式臭氧发生器。

	66 
	采用高频电源运行；具有欠压、过压、短路、过流、过载、过热、温度、缺水等多重保护功能；对水温、电压、气压等多种参数实施主动监测、报警和保护；具有485通信接口，可实现远程通信。

	67 
	对进入臭氧发生室的气体进行干燥、除水、过滤尘埃及冷却等前处理工艺，确保气体质量稳定且臭氧产量几乎不衰减。

	68 
	电源系统采用 IGBT 电路，保护功能齐全。采用变频技术，实现频率自动跟踪，波形稳定。

	69 
	单机臭氧产量利用面板调节旋钮可任意调节，可适用一机带体积不同的多个 HVAC 系统，保持不同的HVAC 系统臭氧浓度稳定。

	70 
	采用制氧机对进入臭氧发生器的空气进行干燥，臭氧含量不受环境条件限制，浓度高。

	71 
	无需安装在风道或机箱内，适用防爆环境。

	72 
	采用先进的水冷技术，确保臭氧产生的环境温度相对恒定，臭氧产量不受环境温度影响。

	73 
	根据卫生部《消毒技术规范》要求车间消毒需保持的臭氧浓度如下：

D级洁净区：10ppm；

C级洁净区：15ppm；

B、A级洁净区：20ppm。

	舒适性空调要求

	74 
	▲变频环形出风嵌入式室内机：所投四面出风嵌入式室内机具有远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖多联机制造商公章予以佐证。

	75 
	所投多联机室内机需标配冷凝水提升泵，同时具备冷凝水排水泵故障可检测特性和具备冷凝水排水泵堵转可检测功能，提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。

	净化通风风管（镀锌薄钢板法兰矩形风管）要求

	76 
	净化通风风管选用优质镀锌钢板制作，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 要求。钢板表面应光洁平整，无脱落物。用于洁净室（区）的送风管、回风管、排风管、风阀及风口的制作材料和涂料，应耐受消毒剂的腐蚀。

	77 
	风管镀锌层≥120g/㎡，表面不得有裂纹、结疤、划伤，不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀层脱落等缺陷。

	78 
	风管连接方式采用角钢法兰连接，法兰防锈处理，法兰角钢规格符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求。

	79 
	法兰垫片为不产尘，不易老化和具有一定强度和弹性的材料，不得采用乳胶海绵，法兰垫片应尽量减少拼接，并不允许直接连接，法兰垫片应有一定的抗氧化能力，可满足臭氧消毒的要求。

	80 
	风管内表面应平整光滑，不得在风管内加固框及加固筋。

	81 
	风管制作质量要求：内部清洁、光滑、不积尘、不产生尘粒。接口严密不漏风，不受外界污染。

	82 
	咬口方式：法兰联接使用统一的模板进行焊接和打孔。单件风管不允许有横向拼缝，内壁不得有加固用筋框，翻边平整，紧贴法兰，翻边均匀且不小于 6mm，咬缝与四角处不允许有开裂和孔洞。固定铆钉和法兰连接螺孔距离符合要求，风管法兰铆钉孔的间距，不允许大于 100mm。

	83 
	风管的支吊架：锚固点必须牢固，间距符合要求，支吊架油漆无遗漏，支吊架与风管间垫有防腐垫木；风管水平安装，直径或长边≤400mm，支吊架间距不允许＞4m，直径或长边＞400 mm 时，支吊架间距不大于 3m；风管垂直安装，支吊架间距不大于 4m，单根立管至少有两个固定点。风管支吊架按照国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。

	84 
	风管漏风量检测：主管采用漏风仪检测法，支管采用漏光检测；送风后采用测量各洁净室风量及系统总送风量来计算出系统漏风量，扣除消声器及调节阀等附件的漏风量就是风管的漏风量。空气处理系统总漏风率指标应低于国家标准的规定。

	风管保温要求

	85 
	风管保温采用橡塑保温板，厚度≥20mm。

	86 
	橡塑保温板密度≤60kg/m3；导热系数≤0.034W/（m.K）,0℃，≤0.037W/（m.K）,40℃；氧指数≥32，烟密度≤65，湿阻因子μ≥10000。

	87 
	▲橡塑保温板防火等级：难燃B1级，提供第三方检测机构出具的检测报告。

	88 
	保温棉专用胶水配套橡塑发泡保温材料一起使用时须达到难燃B1级。

	无隔板高效送风口

	89 
	▲高效过滤器选用单向流无隔板高效过滤器，过滤等级：H14，阻力、计数效率（≥0.3µm）等参数检测合格，提供带有 CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	90 
	滤纸采用高效玻纤滤纸，滤芯测试：0.1-0.3μm 气溶胶 MMPS 测试，整体过滤效率≥99.995%，整体穿透效率＜0.005。

	91 
	静压箱：材质采用碳钢喷塑，厚度不小于 1.0mm，所有焊缝满焊、平整、无变形、无泄漏。静压箱表面采用静电喷涂，静压箱带 DOP 检测孔和过滤器压差检测孔。

	92 
	扩散板：材质采用铝合金板材，厚度不小于 1.0mm，所有焊缝满焊、平整、无变形、无泄漏。表面采用静电喷涂，采用吸顶式安装。

	93 
	高效过滤器必需按照其额定风量选用，其使用风量不超过额定风量的 80%。

	94 
	高效过滤器应在现场开箱检查目测合格后并处于洁净环境下安装。

	95 
	安装前所有围护工作必须结束，对洁净室和组合式空气处理机箱进行全面彻底清扫、擦洗，合格后进行空气吹扫；全负荷开启净化组合式空气处理机，对风管吹扫，对洁净室换气除尘，空吹时间应 24 小时以上；再次对洁净室擦净后，方可安装高效过滤器，高效过滤器应在单独的洁净室内拆箱，防止震动和碰撞，外观检查滤芯、密封胶、框架无变形损坏、锈斑；安装高效过滤器框架平整，偏差≤1mm。

	96 
	及时安装风口扩散板，以保护滤芯不受损坏；过滤器额定初阻力不大于 160Pa，适用温度-20℃～+80℃，不能产生有害挥发物；过滤器下安装，结构简便易行、牢固密封、无松动泄漏。

	97 
	高效过滤器出厂前必需进行效率测试，并提供唯一的可追溯生产编号的验证测试报告，内容包括：过滤器的过滤效率、初阻、终阻、容尘量、完整性等合格证明。

	门铰式固定百叶风口

	98 
	洁净室房间内底部回风、排风口选用门铰式固定百叶风口，风口选用铝合金静电喷塑，颜色与壁板相同，并符合国家相关规范及标准图集。

	99 
	规格和数量应根据回风、排风量确定，底部回风、排风工况下，经常无人房间和走廊吸风风速≤1.5m/s，经常有人的房间吸风风速≤1.0m/s。避免因风速过大导致噪声超过规范要求。

	100 
	铝合金固定百叶，外框铝合金厚度不低于 1.0mm，叶片铝合金厚度不低于 0.8mm，铰链式，加尼龙过滤网，过滤网可拆卸清洗和更换。

	101 
	风口与围护隔断应采取密封措。

	方形散流器

	102 
	普通房间送风采用方形散流器送风，风口选用铝合金静电喷塑，颜色与壁板相同，并符合国家相关规范及标准图集。

	103 
	规格和数量应根据送风量确定，避免风速过高导致噪声超过规范要求。

	104 
	外框铝合金厚度不低于 1.0mm，叶片铝合金厚度不低于 0.8mm。

	105 
	风口与围护隔断应采取密封措。

	双层百叶风口

	106 
	非洁净室房间内顶部回风、排风口选用双层百叶风口，风口选用铝合金静电喷塑，颜色与壁板相同，并符合国家相关规范及标准图集。

	107 
	规格和数量应根据回风、排风量确定，顶部回风、排风工况下，经常无人房间和走廊吸风风速≤2.0m/s，经常有人的房间吸风风速≤1.0m/s。避免因风速过大导致噪声超过规范要求。

	108 
	风口与围护隔断应采取密封措。

	防雨百叶风口

	109 
	送风机组新风管与室外连接处、排风机组排风管与室外连接处须安装防雨百叶风口，避免雨水倒灌进净化通风系统。

	110 
	防雨百叶风口选用铝合金材质，外框铝合金厚度不低于 1.0mm，叶片铝合金厚度不低于0.8mm，带不锈钢防虫网。

	手动涡轮蜗杆调节阀

	111 
	风量调节阀选用手动涡轮蜗杆调节阀，材质为镀锌钢板，镀锌钢板厚度≥1.0mm。

	112 
	手动涡轮蜗杆调节阀操作手柄为蜗轮蜗杆式。操作杆开启旋转方向一致，开度应有明确指示（0~90 度）。阀门的开、闭度应无级调节。

	113 
	手动涡轮蜗杆调节阀有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。转轴两端应有轴密，密封严密。

	114 
	每个送风口连接净化风管处都须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节房间送风量，并须安装软接头，以减少风管震动带动风口共振引起的噪声。

	115 
	每个回风口、排风口对应的支管上（技术夹层部分）都须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节房间回风量和排风量。

	116 
	与送风机组连接的送风主管上须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节送风机组总送风风量。

	117 
	与送风机组连接的回风主管上须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节房间总回风量。

	118 
	与送风机组连接的新风主管上须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节总新风量。

	119 
	与排风机组连接的排风主管上须安装手动涡轮蜗杆调节阀，用于调节排风机组总排风量。

	电动密闭对开多叶调节阀

	120 
	电动密闭对开多叶调节阀带电动执行器，开启旋转方向一致，开度应有明确指示（0~90 度）。阀门的开、闭度应无级调节，并能输出阀位反馈信号给控制系统。

	121 
	电动密闭对开多叶调节阀材质为镀锌钢板，镀锌钢板厚度≥1.0mm。

	122 
	电动密闭对开多叶调节阀有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。转轴两端应有轴密，密封严密。

	123 
	送风机组向室外取新风的风管上须安装电动密闭对开多叶调节阀，电动密闭对开多叶调节阀与送风机组实现联动控制，停机状态下该调节阀处于关闭状态。

	70℃常开防火阀

	124 
	70℃常开防火阀带电动执行器，开启旋转方向一致，开度应有明确指示（0~90 度）。阀门的开、闭度应无级调节，并能输出阀位反馈信号给控制系统，平时为开启状态，发生火灾，温度高于 70℃时自动关闭。

	125 
	70℃常开防火阀材质为镀锌钢板，镀锌钢板厚度≥1.0mm。

	126 
	70℃常开防火阀有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位。转轴两端应有轴密，密封严密。

	127 
	若风管穿越防火分区，穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板，穿越重要的和火灾危险性大的房间隔墙和楼板时须在风管上安装 70℃常开防火阀，防火阀安装位置距离墙表面不应大于 200mm。

	止回阀

	128 
	排风系统须防倒灌措施，在排风机组出口的风管上安装止回阀，系统运行时，止回阀处于开启状态，系统停机时，止回阀处于关闭状态，室外空气无法倒灌进洁净室。

	129 
	止回阀材质为镀锌钢板，镀锌钢板厚度≥1.0mm。

	压差表

	130 
	有压差控制的房间须安装压差表。压差表采用指针式微压差表，±60Pa（精度至少为 2Pa）。

	131 
	房间压差表嵌入式安装，带底盒和不锈钢圆弧角面板，仪表接管穿墙处采用不锈钢连接套管或接头，安装需与彩钢板表面平齐。

	空调冷冻水设备要求

	132 
	系统选材：管材采用热镀锌无缝钢管，钢管的公称直径DN和壁厚应符合国标规定。

	133 
	循环水泵：1.水泵标准配置泵壳采用HT250铸铁材料或球墨铸铁。

2.水泵叶轮必须经过静、动平衡试验，平衡精度G6.3级。

3.200及以下口径水泵铸件采用电泳处理, 防腐材料直接渗入金属内，防锈、耐刮擦，盐雾试验Ri0级满足120小时的要求。

4.水泵标准配置优质品牌机械密封，轴承采用优质品牌。

5.单级泵机电一体化设计，机泵同轴，不采用套轴、联轴器等接轴方式。

6.机械密封采用强制环流冲洗的专利技术。

	134 
	水系统管路需要配置安装手动涡轮蝶阀、Y型过滤器、排气阀、止回阀、软接头、法兰片等。

	135 
	每台空调冷冻水均要安装比例三通调节阀，用于自控系统控制进回水量。

	136 
	安装不锈钢压力表和温度计。

	137 
	管道支、吊架设置于保温层外部，在穿过支、吊架处应镶以垫木。

	138 
	在系统管路最高点配置自动排气阀，在最低处设排污阀。管路应配置电子水质处理装置，高位水箱（电子液位计自动控制）。

	139 
	冷冻水供回水管、冷凝水管、冷水机组蒸发器、膨胀水箱等均需保冷,管道保冷材料均用难燃B1级闭孔式橡塑泡沫管壳，外壳用0.5mm厚铝皮。

	空调自控系统要求

	140 
	本项目的自控系统主要包括二个部分：一是空调机组温湿度控制、二是通风压差控制与显示。上位机中央监控系统可实现机组和房间温湿度、室内压差等进行集中监视、控制、报警等功能。

	141 
	送风机控制：启动时，先开新风阀，后开风机，表冷水阀，延迟3分钟（可设定）加湿、加热，停机时，先关闭加湿、加热，延时3分钟（可设定）再关闭表冷水阀、风机与风阀；

送风变频调节：根据送风总管的送风压力传感器检测数据调节送风机变频器频率，控制风机转速以实现送风量稳定控制，运行模式包括正常模式、运行模式、值班模式、消毒模式。

	142 
	表冷段水阀：表冷阀，用于降温和除湿，通过回风温湿度传感器控制，保证回风温湿度稳定。

防冻保护控制：前表冷盘管前壁上安装防冻开关温度探头，检测温度低于5度时发出防冻报警信号，在触摸屏与上位机上提示用户注意，同时开表冷水阀，保证表冷盘内水流循环。

	143 
	初、中效过滤器堵塞报警：通过压差开关检测过滤器是否堵塞。

	144 
	缺风保护：当风机运行时出现故障，风机缺风检测压差开关断开，关闭加热阀、加湿阀、等设备，并在触摸屏上报警提示用户注意。

	145 
	火灾报警：显示报警并关闭所有设备，并在触摸屏与上位机上报警提示用户注意。

	146 
	系统消毒控制：消毒时,关闭新风阀，关闭室内排风机，开启消毒机及其管路上的电动密闭阀，开启总管回风阀，送风机开启送风，空气内循环进行消毒；

消毒完毕后，先关闭消毒机及电动阀，开启新风电动风阀、消毒排风机及其排风阀，排出残余消毒气体后，5分钟后（可设定）系统自动转为正常运行状态：新风阀，回风阀开启，送风机开启，排风机与排风阀开启，消毒排风机及其排风阀关闭。

可定时开始消毒，时间到后自动停止消毒。

	147 
	机组温湿度设定：机组的操作及温湿度的设定均在液晶触摸屏上完成。与对应的控制单元间均采用RS485通讯方式完成温湿度的显示和操作。

	148 
	典型房间室内参数显示：

室内参数有温度、湿度、压差。在室内装有带数显温湿度传感器，压力传感器上显示，同时在上位机上有显示。

	149 
	控制箱：电源空气开关及二次控制回路，三相电源供给，电源正常、机组起停及工作指示，急停开关，远程/本地起停模式转换，机组缺风保护报警指示，停机延时，过载保护，紧急停车，消防连锁、错相、故障等功能，控制柜与上位机走RS485通讯。

	150 
	▲七英寸触摸屏：控制柜门配置七寸液晶触摸屏可实现就地显示温湿度值便于售后维修，提供中国国家强制性产品认证证书。

	151 
	监控功能：

▲1、通风智能监控与远程诊断系统软件是以动态图形为界面，面向用户提供监控、报警、信息管理与远程诊断的集成化管理软件， PLC恒温恒湿控制系统软件需要提供计算机软件著作权登记证书证明。

2、监控主要主要包括：机组运行状态、送风压力反馈与设定、机组控制等的实时监控；房间室内压差、温度、湿度，

3、报警主要包括：风机运行故障、机组缺风报警、电加热高温报警、过滤器堵塞报警、火灾报警、室内压差上下限报警等。

4、信息管理主要包括：报警报告、详细的趋势报告、历史数据的存档和趋势分析、按时报告的生成、设备负荷文件和需求报告及远程通知功能等。

5、远程诊断主要包括：设备运行状态实时数据记录备份、远程控制、分析、远程故障报警、远程技术指导、远程故障预判断等多项功能。一旦机组运行出现故障，远程监控平台会第一时间接收到报警信号，专业的技术人员会立即调出相应的记录信息，分析问题，在远端通过远程监控平台解决问题或者对现场进行技术指导。同时专业的技术人员也会定期的通过远程监控平台整理数据、分析数据，依据设备运行惯性，通过远程监控，对即将要发生的故障进行预判断，并给出相应的解决方案，从根本上保障实验室通风设备运行的稳定。

	152 
	洁净区空调自控系统硬件要求：

1、触摸屏：选用最新主流系列的触摸屏，尺寸≥7英寸。

2、压力传感器：压力传感器的量程至少为0～1500Pa。

3、风量传感器：风量传感器的量程至少为0～20m/s。

4、缺风检测压差开关：量程至少为50～500Pa。

5、中效检测压差开关：量程至少为50～500Pa。

▲6、微压差传感器：量程为±60Pa，提供校准证书。

▲7、温湿度传感器：温度量程至少为0～50℃，湿度量程至少为0～100%，提供校准证书。

8、变频器：选用优质品牌变频器。

9、三通比例调节水阀：

关断压差为4000kPa时，定位力为2800N；

弹簧复位的时间小于20秒，可以确保应用的安全可靠；

金属对金属密封，介质温度最高达220℃，导热油温度最高达350℃；

优化的阀芯设计不仅可以防止污物堵塞，还可以降低噪音；

泄漏率＜0.02%Kvs；

三通阀门可以用作合流阀或分流阀；

螺纹/法兰连接的阀门最高可达PN40和DN150；

kvs值最高可达到400m/h；

压差最高可达2500kPa。

选用优质品牌。

11、控制柜：控制柜内所有部件应贴有标签，并与电路图保持一致。

12、控制电缆：控制电缆应有相应标签，并与电路图一致。

13、控制柜内配置UPS电源，外电断电PLC自控模块运行时间不低于30分钟。

14、系统因断电等原因重启后，各项设置参数应与重启前设置一致，不能恢复出厂设置。

	153 
	液晶显示器：

产品尺寸：≥65寸。

	供气技术要求

	154 
	▲为保证气体管道、阀门、部件等产品质量，设备生产厂家需要持有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道元件制造）。

	155 
	半自动切换汇流排

技术要求：产品阀体为316L不锈钢，气阀阀芯材料为316L不锈钢。

汇流排配2只减压器，2只进气压力表，1只出气压力表。本体不锈钢 316SUS，进出气螺纹1/4〞NPT（F），压力表接口“1/4”NPT，气瓶连接端规格适用于所有符合标准的气瓶。泄漏率为 10-1mbarL/S He，应用温度-40℃~73℃。进口最大压力 25Mpa，出口压力：0-2.0Mpa，出口切换压力1.2和2.0Mpa，cv0.06 流量为10m3/h，全压程实现自动切换供气功能，气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体，阀门部件出厂前经超声波洁净处理。汇流排配有排空吹扫膜片阀，能尽可能的将换瓶过程中高压软管里的空气排出管道外，保证供气的纯度。

采用特气单级式减压器,膜片阀旋钮，带开关指示窗,配置单向阀,可采用汇流管具扩展性,采用墙式安装,每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）,可选配压力报警。

	156 
	终端减压器

技术要求：产品阀体为铜镀镍材质，气阀阀芯材料为316不锈钢。

减压器配1只出气压力表。本体不锈钢铜镀镍材质，进出气螺纹1/4〞NPT（F），压力表接口“1/4”NPT。泄漏率为10-1mbarL/S He，应用温度-40℃~73℃。进口最大压力4Mpa，出口压力：0-1.0Mpa 可调，cv0.06 流量为10m3/h，适用等级为6.0的气体，阀门部件出厂前经超声波洁净处理。

▲提供第三方减压器三项检测报告（壳体、盐雾、氦检），带有CMA、CNAS、iLac MRA标识。

	157 
	球阀

阀体材料：316 不锈钢，高压双卡套接头连接设计，确保无泄漏。

进出气接口：3/8、1/4 卡套。

洁净度：BA 级。

最高压力：1000psi。

处理工艺：经过清洗去油脂处理，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。

▲第三方球阀三项检测报告（壳体、盐雾、氦检），带有CMA、CNAS、iLac MRA标识。

	158 
	高压金属软管

用途：用于钢瓶阀与钢瓶减压装置之间连接。

连接形式：1/4NPT(F)。

产品材质：316L不锈钢

结构：外缠不锈钢丝网，内为 SS316L 不锈钢波纹管。

洁净度：BA 级。

最高压力：3000psi。

	159 
	不锈钢管道

产品材质：SS316L

洁净度：BA 级。

加工工艺：管道做过光亮退火处理，内外抛光处理。

最高压力：3000psi。

使用气体纯度等级：气管出厂前均经超声波洁净处理，使用于气体纯度为 6.0 的气体。经过清洗去油脂处理工艺，避免气体被污染及泄露，具有优异的耐腐蚀性，尤其是对硫酸，盐酸，醋酸，甲酸，酒石酸，酸性硫酸盐和碱性氯化物等。

	160 
	低压报警系统：液晶显示压力报警器。

	配套设施

	161 
	单人不锈钢洗手盆：

全封不锈钢洗手盆，正面有检修门，靠墙需要做120mm高的挡水板，靠圆弧踢脚线的需要做成圆弧角，带不锈钢感应水龙头。

材质：304不锈钢，钢板厚度≥1.2mm。

规格尺寸：600mm（宽）*500mm（深）*800mm（高）（±50mm）。

	162 
	单面喷气式干手器：

壁挂式，风温：60±15℃；感应距离140mm，延时＜5s。
风速：90m/s，外壳材质：ABS。

	163 
	手消毒器：

材质：ABS塑料，出液方式：感应喷雾，感应距离：3～10cm。
容积：≥1500ml。

	164 
	不锈钢更鞋柜：

S型隔离鞋柜，靠圆弧踢脚线的需要做成圆弧角。

材质：304不锈钢，不锈钢板厚度≥1.2mm；

规格尺寸：宽*350mm（深）*500mm（高）（±100mm），长度参照图纸确定。

	165 
	不锈钢洗涤水槽：

半封不锈钢洗涤水槽，正面有封板，封板离地300mm,留有检修空间，靠墙需要做120mm高的挡水板，靠圆弧踢脚线的需要做成圆弧角。

材质：304不锈钢，不锈钢板厚度≥1.2mm。

规格尺寸：不锈钢洗涤水槽宽*650mm（深）*800mm（高）（±100mm），宽度参照图纸确定；不锈钢洗涤双槽宽*800mm（深）*800mm（高）（±100mm），宽度参照图纸确定。

	166 
	不锈钢洗涤高低槽：

全封不锈钢洗涤高低槽，正面有检修门，靠墙需要做120mm高的挡水板，靠圆弧踢脚线的需要做成圆弧角。

材质：304不锈钢，不锈钢板厚度≥1.2mm。

规格尺寸：宽*650mm（深）*800/600mm（高）（±100mm），宽度参照图纸确定。

	167 
	不锈钢操作台：

材质：304不锈钢，不锈钢板厚度≥1.2mm。

	实验台（实验边台、中央台、角柜、水盆柜、仪器台）

	168 
	本项目实验边台、中央台、角柜、水盆柜、仪器台采用全钢结构，具体尺寸和规格参照设备采购清单表。

	169 
	实验边台、中央台、角柜、水盆柜用台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至25.4mm.边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。操作面下边，开导水槽，防止液体倒流到柜体上。

实验操作台面选用著名品牌≥12.7mm厚实芯理化板。为保证台面材料质量，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

▲1、按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、77%硫酸+65%硝酸、0.1%甲酚红乙醇、5%磷酸氢二钠、王水等不少于75种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 

▲2、耐黄变色牢度达到灰色样卡5级。按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。按GB18586-2001检测标准，可溶性铅及可溶性镉均为未检出。按GB4806.7检测标准，三聚氰胺迁移量为ND未检出。

▲3、符合GB/T7911或GB/T17657技术要求，弯曲强度（静曲强度）≥115Mpa；弹性模量≥13500MPa；抗拉强度≥75MPa；耐光色牢度、耐干热、耐水蒸气、耐污染性能、耐龟裂均达到5级；防静电性能≤5.15x1012Ω；24h吸水率≤0.1%；按GB/T17657检测标准，浸渍剥离性能，结果为无分层。表面耐磨≥1800r。
▲4、燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1级，检测结果600s总烟气生成量≤73 m2；600s内总放热量≤11MJ；单体燃烧增长速率≤152W/S。甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，结果要求≤0.023mg/m3 ，达到Enf级。按GB/T10357检测，操作台水平静载荷、操作台主桌面垂直静载荷、操作台持续垂直静载荷均合格。

需提供挂网招标日前的相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

	170 
	柜体部分：

1、柜体材质采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。钢制部件表面处理，所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。

2、门板、抽屉，采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，无焊接点外露。门板、抽屉没有薄弱连接点，避免人工二次冲孔导致的变形或涂层损伤，导致钣金件易生锈、腐坏。双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板、抽屉门板内含填充材料起到静音作用。采用1.0mm厚钢制一体成型拉手；避免使用时手部接触割伤风险，提升操作舒适性；

3、导轨：DTC三节静音导轨（可选配其它品牌）

4、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用

5、合页：DTC带缓冲铰链（可选用其他品牌）。

6、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。

▲投标时须提供实验台依据GB/T24820-2024或GB/T3325-2024标准，第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证认可的检测报告。符合以下技术要求:

（1）水平静载荷试验满足以下条件：力≥900N，进行10次（最大平衡载荷100kg）。主台面垂直静载荷试验符合以下标准：力2000N，进行10次。

（2）台面挠度试验和置物架搁板弯曲试验需满足以下条件：载荷不低于2.5kg/dm²，适用于金属、玻璃、石材材料，试验时间为1小时；其他材料则为7天。台面及置物架搁板的弯曲试验中，挠度率不得超过跨度（即两支撑点间的距离）的1/200，且卸载24小时后的永久挠度不应超过跨度的1/1000。应符合上述标准。

（3）水平冲击稳定性试验需满足以下条件：质量为50kg，高度为40mm。在进行稳定性试验过程中，产品应保持不倾翻。

（4）垂直加载稳定性试验需满足以下条件：施加的力应≥1500N，且试验在主台面进行。在稳定性试验过程中，产品应保持不倾翻。

（5）具有推拉构件的稳定性试验符合：力750N，载荷0.5kg/dm³。稳定性试验时，产品不倾翻。

（6）水平耐久性试验满足以下标准：施加300N的力，最大平衡载荷为100kg，且在300N的力作用下，能够承受至少15000次循环加载，同时保持最大平衡载荷100kg。

（7）金属喷漆（塑）涂层：

硬度要求：≥5H；冲击要求：冲击高度600mm，无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀要求：150小时观察，溶液中样板上划道两侧3mm以外应无鼓泡产生；150小时检查，划道两侧3mm外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

附着力应不低于：0级。

	171 
	仪器台用台面，采用≥20mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；釉面漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。

检测报告：

★仪器台陶瓷板台面：（1）耐化学腐蚀性：依据GB/T 3810.13-2016标准，同一份检测报告需包含硫酸溶液（50%）、盐酸溶液（20%）、冰乙酸（AR99.5%）、甲酸溶液（40%）、氢氧化钡溶液（3%）、次氯酸钠溶液（10%）、氯化钴溶液（20g/L）、氯化铬溶液（20g/L）、氯化铜溶液（20g/L）、硝酸铝（20g/L）、硝酸钴（20g/L）、碳酸钾溶液（50%）、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（200g/L）、硫代硫酸钠溶液（250g/L）、甲醇（AR99.5%）、乙醇（AR99.8%）、苯甲醛（AR99%）、三乙二醇二甲醚（AR99%）、乙醚（AR99.5%）、碳酸二甲酯（AR98%）、二乙二醇丁醚醋酸酯（AR98%）、正戊烷（AR99%）、三氯甲烷（AR99%）、汽油92号、优级真空泵油46号、1#标准油、二苯碳酰二肼显色剂（2.5g/L）、吐温20（月桂酸）（AR）、苯甲酸-乙醇溶液（1%）、苯甲酰氯（AR98%）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为GA级（浸泡后表面无可见变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

★（2）氙弧灯老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4-5级，符合相关技术要求。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

▲（3）吸水率：依据GB/T 9966.3-2020标准，检测结果≤0.01%。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

▲（4）落球冲击：依据JG/T 463-2014标准，检测结果≥4.0J。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

	172 
	试剂架：立柱采用50mm×100mm×1.2mm一体成型方形钢管，30mm的层板调节孔经激光切管机精密加工而成。整体外表面平整无焊点，外形光滑美观承载能力强。表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚透明玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏。

	173 
	试剂架立柱下固定插件：采用98*48*60模具成型高品质聚酰胺材料，具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，其特殊的剪刀造型可以通过插销使结构插件膨胀后，增大立柱与结构插件接触面积从而固定在台面上。提高安装效率和试剂架的稳定性及承重能力。试剂架立柱经聚酰胺底座固定到台面后不与台面直接接触，有效防止台面上的试剂液体腐蚀立柱，可以起到防水防止生锈。

	174 
	试剂架立柱上堵头：采用100*50*80模具成型高品质聚酰胺材料，具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性。堵头上端呈半圆弧形状，外形美观，安装方便。

	175 
	PP水槽技术要求：

水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

▲（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含40.0%氢氟酸（GR）、冰醋酸（AR）、48%氢溴酸（GR）、50%氟硼酸、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、L-组氨酸盐一水化合物（≥98. 0%）、次氯酸钠（AR）、碘酸钾（AR，99.8%）、高碘酸钾（AR，99.8%）、环己烷（AR，≥99.5%）、甲苯（AR，≥99.5%）、三氯乙烯（99.9%）、1,2-丙二醇（≥99. 0%）、1-乙氧基-2-丙醇（99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙二醇甲醚（≥99.5%）、丙酮（AR，≥99.5%）、2,4,5-三氯苯胺（≥98.0%）、N,N-二甲基甲酰胺（AR，≥99.5%）、苯胺黑（水溶）、丙烯腈（分析纯）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。

（3）抗压强度：依据GB/T 1041-2008标准，检测结果≥55MPa。

（4）简支梁缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。

	176 
	水龙头技术要求:

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
★（1）耐液体化学试剂性能：依据GB/T 11547-2008标准，同一份检测报告需包含磷酸（AR85%）、冰乙酸（AR99.5%）、铬酸溶液（30%（w/v））、甲酸（AR88.0%）、丙酸（AR99%）、油酸（AR）、氨水（20%（v/v））、次氯酸钠溶液（10%（w/v））、氯化铵溶液（1mol/L）、氯化钾饱和溶液、氯化钙饱和溶液、氯化钠饱和溶液、氯化镁标准溶液（1mol/L）、碳酸钠溶液（1mol/L）、甲醇（AR99.5%）、无水乙醇（AR99.7%）、丙三醇（AR99%）、肉桂醛（98%）、丁醚（AR）、苯甲醚（AR99%）、丁酮（AR99%）、N，N-二甲基乙醇胺（99%）、尿素溶液（10g/L）、乙二醇丁醚醋酸酯（98%）、氯乙酸甲酯（AR98%）、氯乙酸乙酯（AR99%）、乙酸乙酯（99%）、正戊烷（AR99%）、二氯甲烷（AR99.5%）、汽油92号、优级真空泵油46号、L-HM32抗磨液压油、酚酞指示剂（10g/L）、铬黑T指示剂（10g/L）、OP-10乳化剂等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为无变化。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

★（3）氙弧灯老化测试：依据GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4-5级，符合相关技术要求。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（8）连接软管抗弯曲性：依据GB/T 23448-2019标准，连接软管应通过360°弯曲性试验，检测结果椭圆度≤7.6%。提供国家建筑材料测试中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（9）连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，经过耐压性能检测，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。提供国家建筑材料测试中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

	通风柜

	177 
	1.通用技术要求

（1）设计制造参考标准

依据GB/T24820-2024、GB/T3325-2024标准检测以下技术要求，提供带有CMA或CNAS认证认可的检测报告复印件加盖公章

2.生产工艺及技术参数

（2） 规格尺寸 1800×850×2350mm；长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm 以下≤2mm； 1000mm 以上≤3mm；

（3） 采用组合式结构，上部排风工作面,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统。

2.1 上柜部分：

2.1.1 上柜主框架：采用 1.0mm 厚度冷轧钢板制作框架,钢构件表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经 180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2.1.2 内衬及导流板：采用 5mm 抗倍特化学积层板，经数控切割、CNC 专用刀具开孔、铣槽、修边倒角、所有外露边缘需平整光滑不刮手，两边内侧板配一体成型检修门。导流板根据排风气流设计满足通风柜在 0.5m/s 的工作面风速，实验产生气体全部通过导流排风口排出无外溢。

2.1.3 视窗：采用 5mm 钢化玻璃，透明度高，安全性高。窗框及导槽采用铝合金专业模具拉伸成型后，经专用 CNC 设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在 20mm≤H≤750mm 中的任何位置。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。

2.1.4 同步带和人字齿同步带轮：通风柜升降采用新型同步带，内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音，耐化学品及耐磨性好。

2.1.5 照明：采用全罩式灯座设计，内置 3 个 LED 灯，光度≥1000LUX，隐藏于导流板下，易维修，具有泄爆功能。

2.2 下柜部分：

2.2.1 采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，焊接部分打磨、抛光处理，焊点无毛刺及假焊，表面经环氧树脂喷涂粉末喷涂，涂层厚度 ≥75μm ，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2.2.2为防止下柜存放的化学试剂挥发到房间污染空气以及对人员造成危害，通风柜下柜带负压排风装置。

3.台面材质和厚度：

（1）台面采用25mm厚陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。

▲（2）陶瓷台面需一次性通过至少60种试剂的检测，吸水率平均值≤0.02%，承重要求不低于 700kg 重量，测试时间不低于 500 小时，台面无破坏，大肠杆菌（埃希氏菌）抗菌率≥99%， 耐磨性能达 5 级以上，压缩强 度≥280MPa，以上检测内容需提供2020年以来任意一年具有CMA标志的第三方检测报告复印件。

（3）工艺性能要求：一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，其产品表面无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构，并提供对应检测报告。

（4）安全性能要求：通风柜台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺（非后期加厚方式制作）的实验室专业碟形陶瓷台面。四周阻水边能有效防止液体外溢，保护人员及设备安全。边缘凸起需≥6mm，边容量测试需≥5L/㎡。须提供对应检测报告。 

4、承载测试：要求参照提供T/CIQA 10 附录A标准：提供承载重量≥700kg;保压时间≥600h,检测结果样品未破坏，并提供对应检测报告。

▲（5）陶瓷产品质量要求：为确保产品质量，投标单位需提供生产厂家陶瓷砖（A类）3C产品认证证书；为确保产品质量，落实绿色环保理念；投标单位需提供绿色产品认证证书复印件。

5.带冷凝水回收装置的集气罩：通风柜集气罩，不但具有良好集气、降噪等功能，而且导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水可收集排放到下水管道防止滴漏；

6.▲依据GB/T24820-2024、GB/T3325-2024标准检测以下技术要求，提供带有CMA或CNAS认证认可的检测报告复印件加盖公章

符合以下技术要求:

6.1 硬度技术要求：6H；

6.2 冲击强度技术要求：冲击高度600mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

6.3 耐腐蚀技术要求：150小时内，观察溶液中样板上划道两侧3mm外，应无鼓泡产生；150小时后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

6.4 附着力技术要求：0级；

6.5 需要保留液体的操作台面边上应配有挡水板。挡水板与台面拼接应牢固、接缝应紧密，挡水板与挡水板对接应无错位，将水注入台面与挡水板形成的槽内，24 h后应无渗水。检测判定：合格。

6.6 操作台面接缝应平整，紧密，不应开缝。将水滴在接缝处，24 h后查看，应无渗水。检测判定：合格。

6.7 安全性能（甲醛释放量）要求≤0.02mg/m³，检测判定：合格。

6.8 安全性能（挥发性有机化合物）检测要求苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC试验结果要求≤0.15mg/m³，检测判定：合格。

6.9 安全性能（可迁移有害元素）检测要求铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷均未检出，检测判定：合格。钡要求≤35mg/kg，检测判定：合格。

通风柜性能要求

7.1 面风速：排风柜的面风速应控制在(0.4~0.5）m/s范围内，且分布均匀，其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。

7.2 示踪气体浓度：排风柜控制浓度小于0.5 mL/m³

7.3 阻力试验：排风柜阻力小于70Pa。

7.4 流动显示试验：将柜门处于最大开启度，用蘸有四氯化钛(TiCl4)的棉签 在排风柜工作台面、内侧壁面及内顶面上画平行于柜门 的直线，其距柜门均为150 mm,在排风柜的背壁面几何中心处画一个直径为200 mm的圆，柜内所有设备表 面上均涂上四氯化钛。

7.5 要求：当排风柜正常运行时，白色烟雾能全部通过排风 口排出，无外溢。

7.配件

（1）水槽：采用高分子材料 PP 水杯，由模具一体化成型，耐酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁；配套高分子 PP 下水器、滤片、阻水盖、PP 去水提笼，可防止杂物堵塞管道；台下托底式安装，利用台面残水自然回流。

（2）水龙头：可旋转单口龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配 PP 三联出水口，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。

	滴水架

	178 
	1.材质：高密度 PP

2.类型：单面，尺寸（mm）：550*400*115

3.滴水棒：27 根，可拆卸式滴水棒。底部托盘中间设有排水孔。

3.本体挂拉强度：将万能试验机数值设置在 30kgf 以上，产品实测 36kgf。

4.抗拉强度：数值应在240kgf/cm2以上，产品实测257kgf/cm2。

5.抗弯强度：数值应200kgf/cm2以上，产品实测558kgf/cm2。

7.承重测试：产品实测68N。

6.光老化试验：试验时间168h，试验后，样品外观无异常。

	桌上型洗眼器

	179 
	1.主体:加厚铜质 H59-1

2.洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。

3.莲蓬头护罩：Φ70 橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

4.防尘盖: PP 材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。

5.水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成。

6.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭

7.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。

8.供水软管:长度 1.5 米,软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管,有效防止生锈、渗漏。

9.符合 GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第 1 部分：技术要求》。

	紧急喷淋

	180 
	1、不锈钢材质，外层高亮度环氧树脂涂层；

2、冲淋器，洗眼器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用 SUS304 不锈钢；

3、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘；

4、洗眼喷头：高密度 PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，不锈钢脚踏板，控制洗眼器。

	试剂柜

	181 
	1、柜体:采用瓷白色PP（聚丙烯）8MM板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。

2、柜门:采用同质PP板制作。

3、视窗:可选4m白玻璃或5mm钢化玻璃制作。

4、层板:采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正面四周立边可获得一定程度防溢效果。

5、门把手:采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）。

6、门铰链:采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选）。7、排风控制:柜体顶部开￠110排风口，安全降低柜内有害气体的聚集风险。

8、易制毒试剂室试剂柜带双人双锁。

	器皿柜

	182 
	1、规格：900×450×2000mm（W×D×H）。

2、结构：铝木结构，上下一体玻璃掩门。

3、柜体：12mm中纤板双贴面三聚氰胺板，四周边缘部份使用1mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。

4、柜面板：18mm中纤板双贴面三聚氰胺板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。

5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。

6、滴水盘：5mmPP材质。

7、拉手：不锈钢C型拉手，方便开启，外观美观。

8、铰链: 采用DTC优质自闭式带阻尼105度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

9、地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M10*40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

	标本柜、档案柜

	183 
	1．柜体部分——全钢结构

1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 24820-2009《金属家具通用技术条件》标准要求。

1.2侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。

1.3柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加泡沫。

1.4层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托

1.5拉手：128孔距C型不锈钢拉手

1.6合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。

1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。

	高温台

	184 
	1、结构：全钢结构。

2、台面：25mm厚大理石操作台面。

3、框架：主体结构采用优质国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，保护层附着力经落物撞击测试合格；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重＞250 公斤。

4、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

	天平台

	185 
	1、规格：900×600×850mm（W×D×H）（±100mm）

2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。

3、台面：60mm厚大理石操作台面。

▲4、框架: 采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，喷涂层符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》之要求，并提供对应的检测报告；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重＞250 公斤，使用寿命＞15 年。

5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

	气瓶柜

	186 
	1．柜体部分——全钢结构

1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。

1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加蜂窝板。

1.3气路孔：柜体侧面设有气路孔，孔外缘均须修边处理不得有锐利割手情况，确保不对穿过气路孔的气线造成割伤，并配有与气路孔匹配的橡胶堵头，以保证气瓶的美观。

1.4固定链条：内部采用固定式链条，能同时固定2个40L钢瓶，防止气瓶倾倒。       

	钢制货架

	187 
	1、每组货架均为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。

2、采用优质冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。

3、层板数量：5层。

4、支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。

5、层板荷重至少150公斤/每层。

	超净工作台

	188 
	1.操作面需采用 10°倾角设计，能减轻操作者压迫感。工作区两侧大玻璃窗。

2.垂直层流设计，304 不锈钢台面，85%洁净风循环，减轻操作者吹拂感，科学延长过滤器寿命。

3.整体采用全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。

4.具备6 段风机调压调速器配合 LED 条段指示器。

5.采用超薄型无隔板 HEPA 过滤器。

6.配置重力平衡式滑动前窗，当出现故障时也不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。

7.粗效过滤器可更换，延长高效过滤器寿命。

8.工作区尺寸（mm）宽×深×高：≥1360×680×700 

9.外形尺寸（mm）宽×深×高：≤1500×740×1950 

10.内部配置：LED 灯规格数量 40W×1 紫外灯规格数量 40W×1

11.光照度（lux）: ≥400

12.洁净等级：100 级（@≥0.5μm ）

13.过滤效率：工作区内每 1 升空气中直径≥0.5μm 的尘埃粒子≤3.5 个/升

14.平均风速（m/s）: ≥0.25~0.60

15.噪音:dB(A)≤61 

16.台面振动半峰值（μm）: ≤5

17.控制方式: LED 条段显示+轻触开关

18.内循环风量:70%~85%。

	生物安全柜

	189 
	制造企业通过IS09001-2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证, 该型号安全柜具有中国NMPA颁发的三类医疗器械注册证。垂直层流负压机型,气流30%排放，70%循环使用。

	190 
	安全柜内箱体为SUS304全不锈钢，圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。 

整体式可移动不锈钢工作台面（配置提升拉手和不锈钢支架支撑台面，可撑起和取出台面）和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 

	191 
	滑动前窗采用进口技术的卷簧悬挂系统(非配重承载和电动门) ，使用大于6MM厚的安全玻璃，可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。移门安全高度为200mm，移门最大开启高度为500mm，移门开启高度上下限位声光报警并与照明控制联动。

移门玻璃具有全幅可清洁功能 ，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角

	192 
	防泄漏安全测试：

a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。

b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005% 。

	193 
	电机风机系统:采用直流电机单风机系统，精确有效的控制系统的运行状态，使安全柜的是实际运行功耗下降50%，带电压波动补偿功能，在190-250V宽电压波动范围内保持恒定风速。

	194 
	具有值机（ECO）模式 :在实验间隙时间，可以将移门关闭，进入值机模式，安全柜低速运行。重新使用时，打开移门至安全线，回复上次运行工况，不需重新开机，清洁自净 （可连续重复）。

	195 
	工作区内设有污水排放控制阀、在内壁左右各配置一个具有超载保护功能的防水插座，并在工作区左右侧壁各配置2个水气接口。

	196 
	工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ。

	197 
	在送风和排风系统都设有“阻泄露”的优质ULPA超高效过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

	198 
	外形尺寸：W1500mm *D795mm *H2050mm（±50mm），工作区尺寸：W1304mm*D630 mm*H630mm（±50mm）。

	199 
	配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作窗开启上下限位报警(与照明控制联动) d、送风、前窗流入、排风风速异常波动报警。

	200 
	噪音:58～65dB 

照度：平均照度≥900lx 

洁净等级：ISO 4级 （10级），过滤效率：0.12um99.9995%

	201 
	大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、彩色控制屏（绿\橙\红三色条码）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数，紫外灯定时预约功能。

	202 
	具有紫外灯预约定时功能：具备预约紫外灯定时开启时间、关闭时间和手动开启延时关闭功能 

配置LED照明灯和紫外灯
 

配置总电源开关：总电源开关位于设备正面大盖板上，当出现应急情况时可以通过切断总电源给设备断电。 

送、排风系统各配置一组微风速传感器（安装在送风网板上方，不得裸露在工作区内），实时精准在线监测安全柜的下降风速及流入风速，保证安全柜负压屏障的稳定运行。

安全柜标配可调高度支架，满足搬入和现场操作高度的调整需求。同时支架与上箱体可以分离，便于搬运和就位。 

安全柜标配无源触点信号接口和PAO验证孔，方便用户监控安全柜的运行状态和实验室 送、排风系统联动控制。

安全柜顶部配有φ250mm排风接口和排风盖板及排风调节板 

箱体外表面采用阿克苏品牌抗菌涂层，静电喷粉处理，能有效抑制细菌和微生物滋生。

	推拉绿板

	203 
	1.长约2000mm*高约1300mm（±200mm）； 

2.书写面板采用优质米黄色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合 GB 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥4H，光泽度在 25 以下；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合 GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求； 

3.夹层采用高密度聚苯乙烯板，厚度为≥14mm，整张无拼接； 

4.背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。 

5.滑轮推拉测试≥10 万次

6.推拉绿板边框及滑轨、立柱采用磨砂银白铝合金型材，灯光下没有明显眩光，型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘无毛刺； 

7.隐形安装，无外露安装件，连接部位无工具不可拆卸，安全可靠。 

▲8.提供具有CMA或CNAS认证的国家级检测机构出具的教学书写板检测报告，须符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》 、GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》。

	玻璃钢离心风机要求

	204 
	采用一体成型有机玻璃钢材质，风机按技术规格中要求的机组风量、出口余压等参数选择，并注明风机功率参数风机和电机匹配后须能适应变频运行，风机在风量变化范围内保持高效率，在低转速运行时不允许发生风机喘振或出现其它不正常的运行状况。风机选用性能领先、稳定的品牌。有防爆要求的区域采用防爆风机电机。

风机座：排风风机支架材质:碳钢，静电喷塑。减震器：弹簧阻尼式减震器。

	205 
	排风管道：

1、排风系统主管道选材满足国家消防要求。

2、排风系统主管道耐酸碱腐蚀、耐有机溶剂蒸汽腐蚀、耐老化。

3、要求排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。

4、风管的安装应满足国家相关标准要求。

5、排风管道全采用优质耐酸碱腐蚀的PVC管道，采用粘接技术加工制作而成。

	万向排风罩

	206 
	1、三节式，天花式安装,固定座为方形，铝合金一体成型制作。关节采用高密度PP材质或铝合金材质，可360度旋转调节方向，易拆卸，重组及清洗。总长度L=1500mm，有效工作半径1350mm。

2、关节密封圈，不易老化的高密度橡胶。气流调节阀，手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。关节松紧旋钮，高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁和。

3、集气罩，拱形和杯形，高密度 PP 材质，直径为 350mm。

	玻璃钢喷淋塔

	207 
	废气喷淋净化装置以FRP玻璃钢和PP聚丙烯为主要材质，具有外型美观，阻力损失小，耐腐蚀性能好，重量轻，安装方便，占地面积小，户外耐候性好等经济实用优点，是废气净化的理想设备。

	208 
	材质说明：

1.塔身主体外壳采用FRP、PP或不锈钢等防腐材质，进风口尺寸按客户实际需要安装。

2.填料层支承架采用PVC或PP板焊接而成，上铺PP聚丙烯格栅板。

3.填料采用通风性能强、过风接触面大的PVC波纹材料或PP多面球等多种过滤填料。

4.喷淋塔所有给排水、喷淋段水管及阀门均采用优质PVC-U工程塑料材质。

5.进水球阀采用PP聚丙烯材质。

6.水泵采用直立式槽内可空转防腐水泵，泵头采用PP聚丙烯材质。

▲提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	209 
	填料过滤段：

填料作为布风装置，布置于净化喷淋段之后，废气进入塔身后，被均分布到整个净化装置截面。填料过滤段有利于吸收率的提高，除了使喷淋区废气分布均匀外，还使得废气与吸收液或洗涤液在过滤段上的液膜区域得到充分接触，从而更好的达到吸收净化效果。一般用具有洗涤效果好通风性能强的PVC波纹材料或PP多面球、鲍尔环等多种类型的过滤填料。

	210 
	喷淋装置：

净化塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由净化塔外循环水泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋装置能使吸收液或洗涤液在净化塔内均匀分布。

	211 
	除雾层：

用于分离废气携带的液滴。净化塔除雾层布置于塔顶最后一个喷淋装置的上部。废气穿过喷淋层后，再连续流，经脱水层时，液滴由于重力作用会留在脱水层填料中，由于被滞留的液滴也会含有固态物，因此会在脱水层结垢，需定期进行清洗，除去所有污物。

	212 
	循环水泵：

循环水泵在净化塔外侧，采用立式可空转耐腐蚀水泵。与吸水装置和喷淋装置连接，用于净化塔内喷淋液的再循环。

	213 
	需处理的废气，由玻璃钢离心风机压入净化塔进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在填料内交叉洗涤，再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水层段，脱去液滴，将净化后的气排出。

	活性炭吸附箱

	214 
	1、304不锈钢外壳，全密闭型，室内外皆可使用。

2、采用抽屉式放炭方式，便于更换。

3、两级过滤。

4、活性炭采用优质颗粒状或蜂窝煤活性炭，能够同时处理多种混合有机废气。

	油烟净化器

	215 
	1、油烟净化设备风量：4000m3/h，不锈钢电场，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂工艺，净化效率不低于90%。 

2、 油烟净化设备采用智能高压高数字电流，输出电压14-16KV；输出高压电流不低30Ma, 能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式。

3、 油烟净化设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场。

4、 油烟净化设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安装有门磁，具有开门断电功能，安全可靠。

▲5、油烟净化设备同时具有CQC中国环保产品认证，中国环境保护产品认证（CCEP），中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书；（提供扫描件加盖厂家公章）。

▲6、油烟净化设备依据GB/T 18801-2015标准，测试粒径大于0.3μm，一次性净化效率≥99.9%。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。

7、油烟净化设备整机符合GB/T 2423.3-2016恒定湿热，在温度60℃，湿度95%RH条件测试24H后仍功能正常。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。

8、油烟净化设备符合GB/T 4208-2017要求，直径1.0mm的试验金属无法进入外壳，并与带电部件保持足够间隙，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。

9、油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。

10、油烟净化设备自动清洗配件电磁阀电气间隙检测符合GB 4706.1-2005要求，不同相的裸露带电体之间≥0.5mm，裸露带电体与接地部件之间≥0.5mm，提供带CMA和CNAS标识检测报告加盖厂家公章。


（二）净化层流室部分
	编号
	技术要求

	手工中空玻镁双面彩钢板隔断

	1 
	房间隔断采用50mm厚手工中空玻镁板彩钢板，彩钢板上下两面各5mm±0.05mm 玻镁面板，整体厚度50mm；上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；净化钢板板厚：0.5mm±0.05mm。

	2 
	玻镁芯材盒子中间由 11 条≥10mm 玻镁龙骨框架；四周≥0.7mm 龙骨架封。

	3 
	镀层重量：AZ40g/㎡，力学性能：Y.P 312-330（屈服），T.S 387-391（抗拉），E.L25-27。涂层性能：涂层厚度 19/6-10/6 µη；光泽 41-42；；铅笔硬度 3H；方向冲击力9J。

	4 
	★金属面玻镁净化板，防火要求：耐火极限不小于1h，提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	5 
	▲玻镁板或玻镁平板，氯离子含量≤0.02%，提供第三方检测报告。

	6 
	▲玻镁板，无水珠、无返潮，提供抗返卤性第三方检测报告。

	7 
	彩钢板隔断用辅材：

1.辅材类型：联接件、中置铝、标准件、槽铝、装饰角铝、塑料扣槽、圆弧铝装饰型材、玻璃胶、白色装饰密封胶、大圆柱。

2.规格：中置铝：厚度≥1.2mm；槽铝：宽度 50mm，厚度≥1.2mm；圆弧铝装饰型材：厚度≥1.2mm；大圆柱：厚度≥1.2mm。

3.材质：铝合金材质。

▲4.提供符合GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的相关检验检测报告。

	8 
	彩钢板板材使用专用型材与结构墙体连接，型材安装必需牢固可靠，型材对接时应在接头处增加固定点。

	9 
	彩钢板壁板应根据事先确认好排版图在制造工厂内预制加工，避免现场切割剪裁，若由于特殊原因需在现场裁切的金属壁板，切口处需用 50 槽铝密封和加强处理。

	10 
	彩钢板壁板上供安装门、窗等设施的地方应在板材加工时预先预留孔洞，并有密封和加强措施。

	11 
	地槽固定应采用膨胀螺栓，螺栓固定间距不超过 40cm，地槽安装要平、直，误差均小于2mm。

	12 
	彩钢板壁板墙板间缝隙为 2mm，施工误差为±1mm，观感缝隙均匀一致、相邻的缝隙不得有明显差异，壁板的垂直度偏差≤0.1％。

	13 
	墙面与吊顶、墙面与墙面之间连接处采用圆角形式，连接处用防霉卫生硅胶密封，确保光滑、平整、易清洁。

	手工中空玻镁双面彩钢板吊顶

	14 
	房间顶板采用50mm 厚手工中空玻镁板彩钢板，彩钢板上下两面各 5mm±0.05mm 玻镁面板，整体厚度50mm；上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；净化钢板板厚：0.5mm±0.05mm。

	15 
	玻镁芯材盒子中间由11条≥10mm玻镁龙骨框架；四周≥0.7mm龙骨架封。

	16 
	镀层重量：AZ40g/㎡，力学性能：Y.P 312-330（屈服），T.S 387-391（抗拉），E.L25-27。涂层性能：涂层厚度 19/6-10/6 µη；光泽41-42；；铅笔硬度3H；方向冲击力9J。

	17 
	金属面玻镁净化板，防火要求：耐火极限不小于1h，提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	18 
	玻镁板或玻镁平板，氯离子含量≤0.02%，提供第三方检测报告。

	19 
	玻镁板或玻镁平板，无水珠、无返潮，提供抗返卤性第三方检测报告。

	20 
	彩钢板顶板用辅材：

1.辅材类型：联接件、中置吊铝、标准件、装饰角铝、塑料扣槽、圆弧铝装饰型材、玻璃胶、白色装饰密封胶、吊杆、吊件。

2.规格：中置吊铝：厚度≥1.2mm；槽铝：宽度 50mm，厚度≥1.2mm；圆弧铝装饰型材：厚度≥1.2mm。

3.材质：铝合金材质。

4.提供符合GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的相关检验检测报告。

	21 
	本项目吊顶可上人顶棚，顶棚板承受负载≥150kg/㎡。

	22 
	彩钢板顶板上安装高效过滤器、灯具等设施的地方应有密封和加强措施。

	23 
	彩钢板吊筋采用 M10 通丝及其配件安装，调整完毕后使用止退螺母或双螺母锁紧。

	24 
	吊筋及五金附件均为镀锌制品。

	25 
	顶板之间采用铝型材连接，每根吊筋的吊点处连接顶板。

	26 
	施工时顶板安装平整无下垂，平整度≤2mm，板间缝隙为 2mm，施工误差为±1mm，观感缝隙均匀一致、相邻的缝隙不得有明显差异。

	27 
	吊顶板排版原则：外围走廊墙顶对缝，内走廊尽量对缝，其他部位整体排布布局，房间内不能出现小于200mm的板边。

	28 
	顶板上下连接两侧均应做硅胶密封处理。

	29 
	密封胶应使用中性防腐防霉密封硅胶。

	手工玻镁岩棉夹芯双面彩钢板

	30 
	房间隔断采用50mm厚手工玻镁岩棉夹芯双面彩钢板，彩钢板上下两面各5mm±0.05mm玻镁面板，100KG岩棉，整体厚度50mm；上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜，四周0.68-0.72mm龙骨架封边；；净化钢板板厚：0.5mm±0.05mm。

	31 
	镀层重量：AZ40g/㎡；力学性能：Y.P 312-330（屈服）；T.S 387-391（抗拉）；E.L 25-27；涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη；光泽 LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H；方向冲击力IMPACT9J。

	32 
	▲金属面双面玻镁岩棉净化板，防火要求：耐火极限不小于2h，提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	33 
	彩钢板隔断用辅材：

1.辅材类型：联接件、中置铝、标准件、槽铝、装饰角铝、塑料扣槽、圆弧铝装饰型材、玻璃胶、白色装饰密封胶、大圆柱。

2.规格：中置铝：厚度≥1.2mm；槽铝：宽度 50mm，厚度≥1.2mm；圆弧铝装饰型材：厚度≥1.2mm；大圆柱：厚度≥1.2mm。

3.材质：铝合金材质。

4.提供符合GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的相关检验检测报告。

	34 
	彩钢板板材使用专用型材与结构墙体连接，型材安装必需牢固可靠，型材对接时应在接头处增加固定点。

	35 
	彩钢板壁板应根据事先确认好排版图在制造工厂内预制加工，避免现场切割剪裁，若由于特殊原因需在现场裁切的金属壁板，切口处需用 50 槽铝密封和加强处理。

	36 
	彩钢板壁板上供安装门、窗等设施的地方应在板材加工时预先预留孔洞，并有密封和加强措施。

	37 
	地槽固定应采用膨胀螺栓，螺栓固定间距不超过 40cm，地槽安装要平、直，误差均小于 2mm。

	38 
	彩钢板壁板墙板间缝隙为 2mm，施工误差为±1mm，观感缝隙均匀一致、相邻的缝隙不得有明显差异，壁板的垂直度偏差≤0.1％。

	39 
	墙面与吊顶、墙面与墙面之间连接处采用圆角形式，连接处用防霉卫生硅胶密封，确保光滑、平整、易清洁。

	机制岩棉夹芯双面彩钢板

	40 
	房间隔断采用100mm厚机制岩棉夹芯双面彩钢板，上下双面为净化钢板，灰白，双面覆膜；净化钢板板厚：0.5mm±0.05mm。

	41 
	镀层重量：AZ40g/㎡；力学性能：Y.P 312-330（屈服）；T.S 387-391（抗拉）；E.L 25-27；涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη；光泽 LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H；方向冲击力 IMPACT 9J。

	42 
	▲100mm厚岩棉夹芯净化板，防火要求：耐火极限不小于2h，提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	43 
	彩钢板隔断用辅材：

1.辅材类型：联接件、标准件、槽铝、装饰角铝、塑料扣槽、圆弧铝装饰型材、玻璃胶、白色装饰密封胶、大圆柱。

2.规格：中置铝：厚度≥1.2mm；槽铝：宽度 50mm，厚度≥1.2mm；圆弧铝装饰型材：厚度≥1.2mm；大圆柱：厚度≥1.2mm。

3.材质：铝合金材质。

4.提供符合GB/T5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》的相关检验检测报告。

	44 
	彩钢板板材使用专用型材与结构墙体连接，型材安装必需牢固可靠，型材对接时应在接头处增加固定点。

	钢制净化门

	45 
	门扇：厚度≥50mm，板材基板厚度≥1.0mm，喷塑处理，颜色由甲方指定，门扇内部填充材料为符合消防要求。

	46 
	门框：门框厚度≥50mm，板材基板厚度≥1.5mm，喷塑处理，带橡胶密封胶条, 门框与壁板齐平安装，颜色与门扇同色。

	47 
	配件：门锁为不锈钢柄型锁，采用304不锈钢铰链，无任何螺丝外露,门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。

	48 
	门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门下部采用可自动升降调整密封条，闭门器应采用暗藏式安装并满足不同的调节高度。

	49 
	门开向要求：门的开向符合压差要求，原则上向高压力方向开启,有需要调整时加装闭门器。对室外门开启方向需满足消防要求。

	50 
	电子互连锁：洁净区人流、物流通道缓冲间设置电子互连锁，电子互连锁控制面板为免用手触摸电子、液晶显示型，实现两边的门不能同时打开，符合洁净区压差控制要求。控制面板可显示连锁门的运行状态，具有延时调节功能，具有报警和指示功能。电子锁锁体为嵌入式安装。有故障时和停电时，联锁门必需处于“开” 的状态。

	51 
	暗装闭门器：有压差控制要求的房间门安装暗装闭门器，闭门器可以保证门被反复开启后准确、及时关闭到初始位置，能保证整个洁净区域房间的压差控制。钢制门采用暗装闭门器，开合寿命不低于50万次。

	双层净化观察窗

	52 
	双层中空玻璃视窗，玻璃四周有加固型材，整体厚度：50mm，与彩钢板厚度一致。

	53 
	▲钢化玻璃厚度：≥5mm，耐火极限不低于0.5h，提供带有CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	54 
	内部真空处理，内含干燥剂，防止内部产生水雾。

	55 
	内衬304不锈钢圆弧过渡条。

	56 
	窗户与墙面平齐，平滑连接，无死角，不能有“台阶”等情况。

	钢制净化安全门

	57 
	洁净区设计用于紧急疏散的安全门，安全门采用钢制净化专用安全门。

	58 
	门扇：厚度50mm，板材基板厚度1.0mm，喷塑处理。

	59 
	门框：门框厚度50mm，板材基板厚度1.5mm，喷塑处理。

	60 
	配件：门锁为平推式逃生锁，采用304不锈钢铰链，无任何螺丝外露,门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门下部采用可自动升降调整密封条。

	61 
	门安装完成后不得有摩擦地面的现象，且门与地面的接触能够保证最大的密封效果。

	304不锈钢钢化玻璃门禁

	62 
	技术参数要求

（1）采用10mm钢化防爆玻璃。

（2）采用高耐磨滑轮。

（3）边框采用钢管做基材，外包1.0mm不锈钢。

（4）门禁所需功能支持刷卡、指纹识别、面部识别、红外防夹、紧急停止功能。

	抗爆门

	63 
	抗爆门主体由门框、门扇、机械手轮及连接件组成。

	64 
	门框主体应采用钢制结构，且不得设置门槛，方便搬运车通行。

	65 
	门扇应选用Q345低合金钢。

	66 
	抗爆门主体所有金属连接件应采用铜质材料，具有防静电功能；抗爆门主体漆层应光滑无颗粒，漆层边界应平直无毛边。

	67 
	门框校平后，应达到如下要求：门框框架内侧全长平直度≤3mm，门框内侧相对边框平行度≤3mm，门框内侧两对角线长度误差≤3mm；

门扇校平后，应达到如下要求：门扇长度方向、宽度方向平直度≤3mm，门扇长度方向、宽度方向平行度≤3mm，门扇两对角线长度误差≤3mm，门扇整体平面度≤3mm。

	68 
	▲抗爆门需符合《GA/T 1707-2020防爆安全门》相关要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。

	钢质防火门

	69 
	钢质防火门质量包括现场取样检验等均应符合现行GB12955-2015防火门国家标准和行业标准的规定，必须是检验质量合格的产品。

	70 
	钢质防火门标牌应完整，出厂检验报告应齐全。

	71 
	▲甲级防火门燃烧性能达到A级，提供第三方检测机构出具的检测报告。

	新型电子联锁传递柜要求

	72 
	传递柜采用电子连锁传递柜。

	73 
	内、外板均为304不锈钢板，壁厚大于1.0mm，整体内外表面光洁，无死角。

	74 
	传递窗带紫外线杀菌功能，实现门连锁，自净时间及消毒时间可显示和调节。

	75 
	设置玻璃观察窗，采用电子互锁，开门指示灯,装有专用密封条。

	76 
	具有可调节传递窗开启时间的控制设施，最大控制时间不低于30分钟。

	77 
	门上装有耐腐蚀的D型硅胶密封条。

	78 
	设备表面易清洗。设备外表面可耐受75%乙醇、杀孢子剂、臭氧等消毒。

	照明灯具

	79 
	彩钢板吊顶房间照明采用LED超薄斜边净化面板灯，铝扣板吊顶房间照明采用LED铝扣板吊顶面板灯。防爆区域采用满足防爆要求的LED防爆面板灯。

	80 
	照度要求：主要功能房间照度≥300lx，辅助功能房间照度≥200lx。

	81 
	框架采用导热系数高、散热快的6063航空铝，空气对流散热，减少整灯光衰。

	82 
	斜边设计，可与彩钢板无缝结合，不集尘，易清洁。

	83 
	导光板采用光效高、均匀度高的2MM板材。

	84 
	▲灯具依据《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145-2006 对辐射危害的曝辐限值进行检测检测，检验结论为无危害类产品，提供带有 CMA 标志的第三方检测机构出具的检测报告。

	85 
	灯具能效等级要求符合GB38450-2019要求。

	86 
	▲LED防爆面板灯需要提供相关防爆检验报告。

	87 
	灯具内电源线使用多芯软铜导线，导线连接一律采用接线端子连接，不允许搭接。发光颜色为日光色，使用高效节能反光板，照度的均匀度应大于0.7。

	88 
	房间内部分灯具带应急蓄电池，断电时强制点亮，应急蓄电池照明时间≥30min，便于断电时人员疏散。

	89 
	照明控制：除走廊、人员物料净化用室采用双控，其余房间均采用就地控制。

	90 
	净化面板灯选用不锈钢自攻钉固定在顶板上，保证灯具固定牢靠不松动。

	91 
	洁净灯具安装后与吊顶的接合部位采用无毒硅胶密封，外观光滑平整、无缝隙，密封性好。

	92 
	凡彩钢顶板安装的灯具必须每灯一个接线盒，该盒正好位于灯具引线孔的上方，导线在该处应有可靠的保护和密封措施。

	不锈钢底座紫外灯（吸顶）

	93 
	功率要求：照度满足房间灭菌要求，每立方空间紫外灯功率不得低于 1.5W。

	94 
	底座采用304不锈钢底座。

	LED天棚灯

	95 
	标准ADC12压铸铝，一体式散热结构，散热好，确保整灯寿命；

表面户外抗腐蚀静电涂层，耐腐蚀；

吊链和吊杆两种安装方式一体化，通用性强；

整灯防护等级达到IP65。

	开关、插座及照明配电箱

	96 
	照明开关选用翘板开关，防爆房间采用满足防爆要求的防爆开关。紫外灯开关采用定时开关。

	97 
	插座回路必须设漏电保护，洁净区内的插座暗装，外平，封胶。

	98 
	清洗间等可能有水溅的房间，选用防溅型插座。

	99 
	大功率工艺设备动力电源若为插座连接，应选用工业用动力插座安装，施工前需由建设方确认。

	100 
	照明配电箱 ABS 塑料面板，金属底壳。

	101 
	开关、插座及照明配电箱应采用暗装，安装完成后须打密封胶密封。

	导线及敷设

	102 
	导线采用阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（BVR）。照明电线 BVR-2.5㎜²、插座线 BVR-4㎜²。

	103 
	导线穿阻燃聚氯乙烯管（PVC）敷设，导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线。穿线管须，满足消防要求。

	104 
	隔断内穿线管必须为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。

	105 
	洁净区及彩钢板室内线管、管套、管卡等需采用不锈钢管件；设备及彩钢板开孔处需用密封胶做好密封。

	动力电缆及敷设

	106 
	动力电缆采用阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆（YJV）。

	107 
	▲电线、电缆符合GB/T12706、GB12666等中国国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

	108 
	▲电线、电缆为环保产品，提供中国环保认证证书。

	109 
	动力电缆一般沿桥架敷设，离开桥架部分穿镀锌钢管敷设。

	110 
	明敷在彩钢板吊顶房间内的电气配管采用 304 不锈钢装饰管，在顶板开孔的地方应加设不锈钢穿墙管套，打胶密封。

	111 
	凡电缆直接接入设备自带配电箱的，应在该设备顶部夹层内设电缆过渡箱，电缆在过渡箱留相应余量（不低于 0.5 米）。

	112 
	电缆终端连接采用冷压接线工艺，电缆手套为热缩式，电缆敷设不允许有中间接头现象。

	113 
	施工完毕的电缆应有明确的标识，内容包含电缆型号，线路编号、负荷名称性质等。

	114 
	彩钢板上的接线盒需固定牢固，线管进盒内不超 2mm 并且管盒之间用密封胶进行密封处理。接线盒与彩钢板的接合处不允许有外露夹芯材料的缝隙，缝隙处做密封处理。

	115 
	保护管、桥架应按照要求做好接地。

	116 
	穿楼板管线做好密封，谨防漏水。

	117 
	技术夹层布线应满足电气规范要求，布线合理。

	118 
	电缆电线的选型应满足安全使用及消防要求。

	119 
	阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

	120 
	电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期，并与产品合格证相符，电缆盘应完好无损。

	121 
	电线、电缆要符合当地电网的入网使用要求。

	防火桥架要求

	122 
	桥架应为热镀锌的厂家预制成品件，根据现场实际情况带厂家预制电缆固定支架或现场制作固定支架。

	123 
	桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直。盖板装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，桥架内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量（不低于 40%）。

	124 
	保护地线应根据要求敷设在桥架内一侧，接地处螺丝直径不应小于 5mm；并且根据需要加平垫和弹垫，用螺母压接牢固。桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。

	125 
	安装桥架时，应注意保持墙面和顶棚的清洁。安装完成后，桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏，严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。桥架安装完成后，不应再进行喷浆、刷油之类的工作，以防止桥架外观遭到破坏。

	126 
	在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。电缆穿过楼板或房间隔墙时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。

	UPS应急电源

	127 
	UPS电源主机：

1、容量30KVA/24KW，三进三出，工频在线式

2、外观颜色：黑色

3、输入电压：3×380VAC/400VAC（3相+N线）

4、输入电压范围：285VAC～475VAC

5、输入频率范围：50/60HZ±10%

6、输出电压：3×380VAC/400VAC（3相+N线）

7、输出波形：正弦波

8、过载能力：110%～150%可运行10min～1min；150%～>160%可运行1min～200ms；>160%可运行200ms

9、整机效率：91%（在线模式）；92%（电池模式）

10、保护或限制：极重过载；短路；电压有效值限制；冲击电流；峰值电压限制

11、旁路类型：静态开关

12、旁路电压：3×380VAC/400VAC（3相+N线）

13、旁路频率：50/60HZ

14、旁路控制方式：微处理器

15、逆变到旁路切换时间：0ms（同步模式）；10ms（非同步模式）

16、充电方式：恒压/恒流充电；充电电流：默认10A,最大40A；电池节数32只

17、产品特点：真正实现在线双转换；DSP技术确保高效能；ECO模式提供节能效果；标配EP0（紧急断电装置）；兼容发电机；支持并机功能，最大支持3台并机；电池节数、充电电流根据现场需求设置；三段式可扩展充电设计优化电池效能；可选隔离变压器以确保系统稳定电力输出并排除各种噪音。

	128 
	蓄电池：容量65AH，正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂，放电性能、耐震动性能好、耐冲击性好；耐过放电性好：25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复容量在75％以上。耐充电性好：25℃，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，容量维持率在95％以上。蓄电池配套电池柜。


第六章  评标办法

评标办法前附表
	附表一：资格性审查（由采购人或采购代理机构审核）

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	1
	资格

评审

标准
	营业执照
	具有有效的营业执照。（审查投标文件里的扫描件加盖投标人电子章）

	
	
	资质证书
	投标人应同时具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（含二级）资质和建筑机电安装工程专业承包二级及以上（含二级）资质。具有有效的安全生产许可证书。（审查投标文件里的扫描件加盖投标人电子章）

	
	
	项目经理
	符合招标文件的要求，提供相关证明材料。（审查投标文件里的扫描件加盖投标人电子章）

	
	
	财务状况
	投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态，须提供2022年至今任意一年财务报表（财务报表包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表）或审计报告，（经营不足一年的，从成立之日至今提供任意一个月财务报表；成立不足一个月的，无需提供财务报表）（审查投标文件里的扫描件加盖投标人电子章）

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	投标人需缴纳税收和社会保障资金：提供2024年1月至今任意一个月缴纳税收证明材料和缴纳社保的相关材料；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若为新成立机构，则根据实际情况提供，并附情况说明。（审查投标文件里的扫描件加盖投标人电子章）

	
	
	无重大违法失信不良信用记录
	投标人无重大违法失信不良信用记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商的信用记录，由招标人、招标代理机构通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，查询结果以招标人、招标代理机构在本项目开标当天查询的结果为准；

	附表二：符合性审查（由评标小组审查）

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	2
	符合

性评

审标

准
	投标文件的签署（签字、盖章）
	符合招标文件格式要求。

	
	
	投标保证金
	按招标文件要求提交投标保证金。

	
	
	投标文件格式
	按第四章“投标文件格式”的要求填写，内容齐全、关键字迹清（可辨）。

	
	
	投标报价
	完整且只有一个有效报价且未超过预算总价及分项报价（即1.玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化一层）；1.1一层净化层流室部分（设备配套安装工程）；1.2一层净化层流室部分（设备配套建筑工程）；1.3一层净化空调及通风设备项目（设备配套安装工程）；2.玉溪市中医医院制剂中心提质扩容项目（层流净化二层）；2.1一层净化层流室部分（设备配套安装工程）；2.2一层净化层流室部分（建筑工程）；2.3一层净化空调及通风设备项目（安装工程））。

	
	
	合同履行期限（交货安装、调试时间）
	未超过招标文件要求时间。

	
	
	实质性条件
	未出现招标文件明确规定可以废标的其他情形或投标文件中未出现招标人不能接受的条件。

	
	
	标注“★”的条款
	不满足第五章  用户技术要求（URS）“★”条款要求的。

	附表三：详细评审（由评标小组评审）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	商务部分评分标准F1

（满分30分）
	投标报价得分

计算公式

（满分30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。（符合必备条件的投标人才能进入有效评分） 

注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的评审价格计算评标基准价和投标报价得分。①若投标人符合本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第26条中1、2、3相关规定的，其投标报价给以10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=投标报价*90% 。②若投标人符合本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第28条相关规定的，其投标报价给以20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=投标报价*80% 。以上①②可以同时扣除。
（3）计算结果保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

	4
	技术部分评分标准F2

（满分70分）
	技术响应

（满分35分）
	根据投标文件中“技术规格偏离表”对招标文件技术指标的响应程度进行评分：
“招标文件第五章用户技术要求（URS）”中，标注“▲”号的为重要技术参数，每出现一项标注（“▲”）的重要技术参数不满足招标文件要求的，每一项扣1分，扣完为止；
注：根据投标文件中“技术规格偏离表”和技术支持资料，对照招标文件技术参数进行评分：（1）标注“▲”号的重要技术参数要求须提供相关证明材料，未提供证明材料的，视为参数负偏离。证明材料应制作索引目录，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。《技术偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。（2）“用户技术要求”技术参数中有明确规定需提供相关材料的，须按要求如实提供，否则按负偏离项扣分。

	
	
	项目整体实施方案
（满分12分）
	根据投标人提供的（1）项目进度计划及工期保障措施；（2）拟投入人员及设备方案；（3）项目质量及安全保障措施；（4）项目服务保证措施；（5）安装调试方案；（6）应急措施进行综合评审：
1 内容完整全面、阐述清晰、满足实际需求的得满分12分；
2 以上六项内容每缺少一项内容扣2分；
③以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣1分；
以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。
注：②③条款不重复扣分，扣完为止。

	
	
	方案设计图纸评审（满分12分）
	根据投标人提供的方案设计图纸进行综合评价：

（1）方案设计图纸针对性可行性强，提供暖通图纸、电气图纸，完全满足要求的得7-12分；

（2）方案设计图纸不完整且不具备可行性的，得1-6分；

（3）无方案设计图纸，得0分；

（缺项该部分得0分）

	
	
	售后服务方案
（满分4分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：（1）质保期内和质保期外售后服务方案；（2）服务响应时限；(3)售后服务人员的配备情况；（4）售后服务承诺及相对应的惩处措施。
1 售后服务方案及承诺完整、表述清晰、有针对性、完全贴合项目需求，相对应的惩处措施详细、具体，服务响应时限具体、合理，售后服务人员的配备合理，能较好地满足采购要求的得满分4分；
2 以上四项内容每缺少一项内容扣1分；
③以上任意一项内容每有一处描述缺陷的扣0.5分；
以上内容涉及到的描述缺陷是指：内容无针对性，不全面、不清晰、无可行性，内容与实际情况不匹配、不符合项目特点或无法达到预期效果、内容不符合相关规范要求、内容与本项目无关等任意一种情形。
注：②③条款不重复扣分，扣完为止。

	
	
	合同履约能力证明（满分3分）
	供应商应当具备完成本项目的履约能力，并提供所投空调机组设备相关供货证明材料，包含但不限于生产厂家的供货承诺或授权、技术指导、系统调试等，满分3分。不提供不得分。

	
	
	业绩
（满分4分）
	根据投标人2023年1月至本项目投标文件提交截止时间前已完成1项类似业绩（类似业绩包括：制药企业GMP、GPP或动物实验室层流净化等相关业绩）得1分，满分4分。
注：投标文件中须提供相对应的类似业绩证明材料，业绩证明材料为投标人与用户签订的合同,无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容，不予认可。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分（符合小型和微型企业价格评分优惠政策的用扣除后的价格参与评审）计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序：评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序。所有得分均相等的，按优先采购强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、维修响应速度快优先的顺序推荐中标候选人。

如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或发现投标文件中存在弄虚作假现象时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格；见评标办法前附表第1项。

2.1.2符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表第2项。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成（满分100分）

（1）评标总得分F=F1+F2

（2）投标报价F1：满分30分

（3）技术部分F2：满分70分

2.2.2 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第3项；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表第4项；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 招标人及招标代理机构依据本章第2.1.1项规定的标准对投标文件进行资格性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2、评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（八）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中开标一览表、投标函内容、投标报价表中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。
3.1.5评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.1.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标 （响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业 人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章评标办法前附表第3项第4项分值构成与评分标准规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第评标办法前附表第3项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第评标办法前附表第4项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2；
（3）按本章第2.2.1（1）目所列公式计算评标总得分F。
3.2.2符合以下相关政府采购政策的投标人方可对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价格=投标报价*90%

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业 力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（2）《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

注：以上相关政府采购政策的投标人其报价报价扣除只扣除一次，不重复扣除。
3.2.3技术部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则 

3.3.1 在评标过程中，投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评审报告。

3.4.2 招标人根据评标委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
	云南易咨项目管理有限公司
	 1
	0877-2778677

	
	
	



