技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,600,000.00
采购包最高限价（元）: 1,600,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C04019900 其他医院服务
	医用气体及气瓶配送服务
	1.00（项）
	1,600,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用气体及气瓶配送服务
	项
	%
	100.00
	百分比
	各产品中标单价=相应产品单价限价×统一百分比；据实结算金额以供应商中标单价×实际配送量为准，(例如：产品A单价限价为100元×报价统一百分比90%=产品A中标单价90元）合同期内总结算费用不超过本项目预算金额160万元。


★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：医用气体及气瓶配送服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术要求
	1.产品清单及气瓶规格要求
	产品名称
	性能要求及技术参数
	单价限价（元）
	单位
	预估数量
	规格

	医用液氧1
	医用液氧符合《中国药典》2025版第二部，纯度≥99.5%
	1157
	m³
	1100m³
	采购人自有5m³液氧贮槽

	医用液氧2
	医用液氧符合《中国药典》2025版第二部，纯度≥99.5%
	500
	瓶
	420瓶
	195L杜瓦医用液氧瓶

	医用氧1
	医用液氧符合《中国药典》2025版第二部，纯度≥99.5%
	30
	瓶
	50瓶
	40升钢瓶

	医用氧2
	医用液氧符合《中国药典》2025版第二部，纯度≥99.5%
	24.5
	瓶
	100瓶
	10升钢瓶

	医用氧3
	医用液氧符合《中国药典》2025版第二部，纯度≥99.5%
	21.5
	瓶
	200瓶
	4升钢瓶

	二氧化碳1
	GB1886.228-2016纯度≥99.9%
	90
	瓶
	180瓶
	40升钢瓶

	二氧化碳2
	GB1886.228-2016纯度≥99.9%
	50
	瓶
	5瓶
	10升钢瓶

	液氮
	GB/T8979-2025，纯度≥99.999%
	5.88
	升
	300升
	采购人自有罐

	高纯氮1
	GB/T8979-2025，纯度≥99.999%
	89.1
	瓶
	20瓶
	40升钢瓶

	高纯氮2
	GB/T8979-2025，纯度≥99.999%
	49.5
	瓶
	5瓶
	10升钢瓶

	混合气
	CO:0.30%  甲烷：0.30%  空气：余量（具体比例以采购人实际需求为准）
	1274
	瓶
	12瓶
	40升钢瓶

	纯氩气1
	GB/T4842-2017，纯度≥99.99%
	117.6
	瓶
	3瓶
	40升钢瓶

	纯氩气2
	GB/T4842-2017，纯度≥99.99%
	49
	瓶
	2瓶
	10升钢瓶

	高纯氩气1
	GB/T4842-2017，纯度≥99.999%
	160
	瓶
	1瓶
	40升钢瓶

	高纯氩气2
	GB/T4842-2017，纯度≥99.999%
	80
	瓶
	2瓶
	10升钢瓶

	氦气
	GB/T 4844-2025 纯度≥99.999%
	550
	升
	3升
	采购人自有瓶

	空气
	GB/T 13277.1-2023，等级1
	49
	瓶
	2瓶
	40升钢瓶

	注：1.以上产品国标如有更新，按最新版执行。
    2.以上数量为预估数量，具体数量以实际为准。


    2.产品质量出现任何问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。
3.在项目实施期间，供应商需为采购人两院区配备统一的远程液位监控服务（至少可同时远程监控两院区液氧储罐液位、压力），费用由供应商承担。
4.供应商所投氧类，需提供有效《药品注册批件》或药品补充申请批件。（提供证明材料扫描件）
 
 
 


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	 服务要求
	（1）除采购人已有的液氧贮槽、液氮罐和氦气瓶，其余气体所需的气瓶及配套设施均由供应商提供，且应严格按照TSG 23-2021《气瓶安全技术规程（2025修订版）》、TSG 23-2021/XG1-2024《气瓶安全技术规程》执行。该部分费用包含在报价中。
（2）合同履行期间，供应商须保障采购人液氧站已有5m³液氧贮槽、杜瓦罐站及汇流排和安全装置（安全阀、压力表等）及相关附属设施、设备正常运行，并确保相关设施、设备符合国家最新管理标准及各级主管部门管理要求。如液氧站出现故障，供应商需在30分钟内响应，5小时内到现场协调处理，到场前需提供远程技术指导。如该故障需一般维修或更换配件（不包括定制配件），供应商需在12小时内修复故障；定制配件需要另外采购的情况下，由供应商采购并完成更换修复，具体时效由采购人和供应商沟通协调确定。以上服务所产生的全部费用均包含在供应商投标报价中，采购人不再另行支付费用。供应商如未按上述约定服务要求的时限完成，或因未按时完成故障修复给采购人造成的所有损失，均由供应商独立承担。
（3）供应商须确保采购人液氧站内设施设备的安全阀、压力表至少符合《中华人民共和国特种设备安全法》《固定式压力容器安全技术监察规程》《中华人民共和国计量法》要求，并提供符合上述法规的合格报告至采购人存档。该部分费用包含在报价中。
（4）供应商须确保用于本项目的195L杜瓦医用液氧瓶至少符合《中华人民共和国特种设备安全法》《固定式压力容器安全技术监察规程》要求，并提供符合上述法规的合格报告至采购人存档；协助采购人完成液氧站内自有液氧贮槽（共计6个）及自有气瓶（以采购人实际需求为准，各种规格数量总计不超过60瓶）的检验、效验，并取得国家认可的检验报告，确保至少符合《中华人民共和国特种设备安全法》《固定式压力容器安全技术监察规程》要求，该部分费用包含在报价中。
（5）为保证相关检测、校验的顺利进行，供应商负责为液氧站安全阀、压力表等配备不低于当前安全、性能标准及规格的备件（校验期间替换使用），同时负责对采购人指定的自有贮槽罐（天府院区贮槽罐3个、新南院区贮槽罐1个）爆破片进行更换（2027年5月1日前完成更换）。
（6）供应商应提供每月至少一次安全巡检并提供巡检记录资料，服务期内至少一次操作及气体知识培训（培训内容、地点及受训人员由双方根据实际情况协商确定），服务期内至少一次应急演练，具体开展时间由双方根据实际情况协调确定。
（7）供应商在项目实施过程中，因非采购人原因导致安全事故，由供应商承担全部相关责任。
（8）采购人在使用产品时发现供应商提供的产品有效期不足三个月，供应商应在接到采购人通知后10个自然日内完成更换或退货，不得以任何理由拒绝或推诿。
（9）合同履行期间，液氧贮槽、杜瓦罐站及液氧站内汇流排的设施及房间，因上级部门及专家检查提出的整改要求，若涉及设备、配件的加装、更换、维修，供应商需协助采购人按要求按期完成整改，所产生的全部费用均包含在供应商投标报价中，采购人不再另行支付费用。

	2
	★
	服务响应时间
	合同生效之日起，采购人发出订单需求后，供应商须在24小时内完成配送，紧急情况下6小时内完成配送。

	3
	★
	报价要求
	供应商的报价应包括医用气体费用、运输费、人工费、机具费、税费、安装、培训和完成本项目及招标文件规定的一切费用。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	自合同约定生效之日（自上一合同服务周期结束）起1年，共计1年。

	2
	★
	服务地点
	成都市第七人民医院天府院区、新南院区内

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	按照国家有关规定以及采购文件的技术指标和商务要求、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收，双方如对技术指标和商务要求的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与中标供应商的投标文件中按技术指标和商务要求比较优胜的原则确定标准进行验收。验收时如发现供应商提供的服务不符合标准及本合同规定之情形者，由双方签署备忘录，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，且验收期限相应顺延。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、进度款，按月据实结算，每月20日至22日为上月服务内容对账期（节假日顺延），每月对账完毕后，供应商开具当月对账金额的100%等额有效发票，采购人收到发票后10个工作日内付款，达到付款条件起10个工作日内，据实情况为（各产品中标单价=相应产品单价限价×统一百分比；据实结算金额以供应商中标单价×实际配送量为准），合同期内总结算费用不超过本项目预算金额160万元。


	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）如供应商未按照服务要求（包括未按时、未按标准、未按要求提供服务）提供相应服务，每出现一次，供应商应支付采购人违约金3000元/次，每延误1个自然日（不含当次违约首日）另按3000元/天支付违约金；若对采购人造成引发纠纷或损失（至少包括直接经济损失、间接损失、医疗纠纷赔偿、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费及其他合理维权费用）等后果的，由供应商承担全部赔偿责任；造成采购人损失的导致采购人受到非财产性行政处理、处罚的，另按 3000 元 / 次支付违约金。若因供应商逾期提供服务超过7天，采购人可另行采购相关服务，由此产生的费用及其他损失，由供应商承担全部赔偿责任。前述经济损失赔偿与违约金可同时适用，违约金不足弥补损失的，供应商应补足差额，确因不可抗力因素导致无法履约，经双方协商一致可免除相应责任。 （2）如供应商所供医用气体及气瓶因质量不符合有关规定而引发纠纷或造成人身财产损失等后果的，由供应商承担由此造成的全部责任和损失。 （3）如供应商未经采购人同意擅自调整价格或违反本合同约定的价格条款，采购人有权终止合同，供应商应向采购人按5000元/次支付违约金，供应商还应当承担采购人因上述原因而通过其他途径购买医用气体及气瓶所产生的费用。 （4）供应商应保证所配送的医用气体及气瓶完全符合合同要求。否则，采购人有权解除合同，并要求供应商按5000元/次支付违约金，如违约金不足以弥补采购人因此遭受的损失（包括行政处罚等）的，供应商应当予以全额补足。 （5）供应商应保证本合同医用气体及气瓶的所有权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述医用气体及气瓶主张权利或国家机关依法对医用气体及气瓶进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已支付款项外，还应另按5000元/次向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 （6）供应商无违约行为的前提下，采购人逾期支付货款的，每逾期1日，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算违约金。 （7）因供应商违约行为给采购人造成损失的，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商主张全部损失，包含但不限于：鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等实现债权的全部费用，以上费用金额以开具的合格发票金额为准。 （8）争议处理：本项目合同适用中华人民共和国法律，如果双方在履行合同的过程中发生争议，可协商解决。如协商不成，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 （9）因供应商内部问题导致采购人受到互联网领域（包括抖音、小红书、今日头条、微信公众号、快手、微博、问政四川等）负面影响，应向采购人承担5000元/条的经济赔偿，并且供应商应在1小时内控制负面影响，且采购人有权解除合同，并追究供应商相关责任。 （10）供应商在参与本项目采购过程中，因自身围标、串标或提供虚假材料（承诺）、恶意竞标（中标后无法实质性响应采购要求等）谋取中标/成交/中选等行为被质疑成立、投诉成立或被相关上级部门通报处罚的，采购人有权解除合同，并追究供应商相关责任。 （11）项目中涉及的违约金、赔偿金，采购人有权直接在应支付的费用中予以扣除，供应商应根据采购人扣除违约金后的实际支付金额开具相应的有效发票。


3.4.其他要求
采购包1：
1.未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。2.★非特定美国企业生产产品：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标（响应）无效。
 

