## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
空调送、排风系统改造工程
三楼DNA实验室
1 | 030701003001 | 直膨式净化空调机组 | 1.名称：直膨式净化空调机组 2.型号规格：ZK015HJ,空调风机：7500m3/h，新风比：90%；冷量：42kw，热量：45kw，电加热段:18KW，加湿量：60kg/h；室外机SAA014（5P）=3台,单台SAA014（5P）：最大用电功率：6.60KW，单台铜管：1*Φ12.7+1*Φ19.5。 | 台 |  | 1
2 | 030203001001 | 中效排风机组3PF-02 | 1.名称：中效排风机组3PF-02 2.规格型号：风量6500m3/h,全压650Pa， | 台 |  | 2
3 | 030703007001 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：GKF-15I,额定风量1500m3/h 3.其他：含H14无隔板高效过滤器，碳钢喷塑散流罩 | 个 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
4 | 030701010001 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*90，H14高效过滤器，额定风量500m3/h | 台 |  | 5
5 | 030701010002 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*90，H14高效过滤器，额定风量1000m3/h | 台 |  | 3
6 | 030701010003 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：630*630*90，H14高效过滤器，额定风量1500m3/h | 台 |  | 3
7 | 030703011001 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：250*250 | 个 |  | 1
8 | 030703011002 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：320*250 | 个 |  | 1
9 | 030703011003 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：320*630 | 个 |  | 1
10 | 030703011004 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：400*630 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 030703011005 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：500*630 | 个 |  | 1
12 | 030703011006 | 铝合金防雨百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：1000*600 | 个 |  | 2
13 | 030703001001 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 10
14 | 030703001002 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 5
15 | 030703001003 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*250 | 个 |  | 1
16 | 030703001004 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*320 | 个 |  | 1
17 | 030703001005 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*200 | 个 |  | 7
18 | 030703001006 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*250 | 个 |  | 1
19 | 030703001007 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 2
20 | 030703001008 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：630*320 | 个 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 030703001009 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：320*320 | 个 |  | 1
22 | 030703001010 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*200 | 个 |  | 1
23 | 030703001011 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
24 | 030703001012 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：630*320 | 个 |  | 2
25 | 030703001013 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 5
26 | 030703001014 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 4
27 | 030703001015 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
28 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称：消声器 2.规格：630*320*1500 | 个 |  | 2
29 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm | m² |  | 54.40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
30 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板，角钢法兰 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤450 5.板材厚度：δ=0.5mm | m² |  | 74.27
31 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm | m² |  | 62.53
32 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热 2.绝热材料品种：橡塑保温板 3.绝热厚度:20mm 4.防火等级：B1级 | m³ |  | 2.68
33 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.类型：柔性接口 2.材质：角钢法兰，消防帆布 3.其他：详设计及满足规范 | m² |  | 4.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 030903003001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒 3.材质:紫铜管 4.规格:Φ12.7 5.连接方式:焊接 6.检漏试压：检漏，压力试验4.0Mpa 7.吹扫：空气吹扫 | m |  | 45.27
35 | 030903003002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒 3.材质:紫铜管 4.规格:Φ19.5 5.连接方式:焊接 6.检漏试压：检漏，压力试验4.0Mpa 7.吹扫：空气吹扫 | m |  | 45.27
36 | 031001006001 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN32，1.6Mpa 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m |  | 9.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
37 | 031004008001 | 不锈钢滴水盘 | 1.名称：不锈钢滴水盘 2.规格型号：1.0mm304不锈钢板；长1000mm*宽400mm*高300mm | 组 |  | 1
38 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 147.28
39 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
四层成份实验室
40 | 030703001016 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 1
41 | 030703001017 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：800*320 | 个 |  | 2
42 | 030703001018 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：800*320 | 个 |  | 1
43 | 030703011007 | 铝合金防雨百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：1000*600 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
44 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm | m² |  | 28.15
45 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 8.21
46 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
五层核酸实验室
47 | 030701003007 | 组合式净化空调 | 1.名称：组合式净化空调 2.规格：额定风量4000m3/h，冷量30kw，热量32kw，加湿量30kg/h | 台 |  | 1
48 | 030701003002 | 天花空调 | 1.名称：天花空调 3.型号、规格：5P | 台 |  | 1
49 | 031004008002 | 不锈钢滴水盘 | 1.名称：不锈钢滴水盘 2.规格型号：1.0mm304不锈钢板；长1000mm*宽400mm*高300mm | 组 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
50 | 031001006002 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN32，1.6Mpa 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m |  | 9.51
51 | 030203001002 | 中效送风机组5SF-1 | 1.名称：中效送风机组5SF-1 2.规格型号：风量2500m3/h,全压≥400Pa，用电功率1.5KW | 台 |  | 2
52 | 030203001003 | 中效排风机组5PF-1 | 1.名称：中效排风机组5PF-1 2.规格型号：风量4500m3/h,全压≥900Pa，用电功率3.0KW | 台 |  | 2
53 | 030203001004 | 中效排风机组5PF-2 | 1.名称：中效排风机组5PF-2 2.规格型号：风量2500m3/h,全压≥400Pa，用电功率1.5KW | 台 |  | 2
54 | 030703007002 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：GKF-15I,额定风量1500m3/h 3.其他：含H14无隔板高效过滤器，碳钢喷塑散流罩 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
55 | 030703007003 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：GKF-10I,额定风量1000m3/h 3.其他：含H14无隔板高效过滤器，碳钢喷塑散流罩 | 个 |  | 3
56 | 030701010004 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*90，H14高效过滤器，额定风量500m3/h | 台 |  | 3
57 | 030701010005 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*90，H14高效过滤器，额定风量1000m3/h | 台 |  | 1
58 | 030701010011 | F8中效过滤器 | 1.名称：F8中效过滤器 2.规格：595*395*381*4P | 台 |  | 2
59 | 030701010012 | G4初效过滤器 | 1.名称：G4初效过滤器 2.规格：592*392*46 | 台 |  | 2
60 | 030703011008 | 铝合金方形散流器 | 1.名称：铝合金方形散流器 2.规格：400*400 | 个 |  | 2
61 | 030703011009 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：400*320 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
62 | 030703011010 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：400*500 | 个 |  | 1
63 | 030703011011 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：500*630 | 个 |  | 1
64 | 030703001019 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 7
65 | 030703001020 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 7
66 | 030703001021 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*250 | 个 |  | 2
67 | 030703001022 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*200 | 个 |  | 1
68 | 030703001023 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*250 | 个 |  | 4
69 | 030703001024 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 4
70 | 030703001025 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 2
71 | 030703001026 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
72 | 030703001027 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 2
73 | 030703001028 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
74 | 030703001029 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*250 | 个 |  | 3
75 | 030703001032 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
76 | 030703001031 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 2
77 | 030703001033 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 1
78 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称：消声器 2.规格：500*320*1500 | 个 |  | 1
79 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm | m² |  | 61.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
80 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板，角钢法兰 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤450 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢支、吊架，除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式：咬口 8.其他：管道穿越隔墙或楼板时，风管与隔墙之间的空隙，应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 | m² |  | 48.41
81 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm | m² |  | 34.39
82 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热 2.绝热材料品种：橡塑保温板 3.绝热厚度:20mm 4.防火等级：B1级 | m³ |  | 1.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
83 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.类型：柔性接口 2.材质：角钢法兰，消防帆布 3.其他：详设计及满足规范 | m² |  | 16.00
84 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 187.43
85 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
六层核酸实验室
86 | 030701003008 | 组合式净化空调 | 1.名称：组合式净化空调 2.规格：额定风量4000m3/h，冷量30kw，热量32kw，加湿量30kg/h | 台 |  | 1
87 | 030701003003 | 天花空调 | 1.名称：天花空调 3.型号、规格：5P | 台 |  | 1
88 | 031004008003 | 不锈钢滴水盘 | 1.名称：不锈钢滴水盘 2.规格型号：1.0mm304不锈钢板；长1000mm*宽400mm*高300mm | 组 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
89 | 031001006003 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:DN32，1.6Mpa 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 | m |  | 8.95
90 | 030203001005 | 中效送风机组6SF-1 | 1.名称：中效送风机组6SF-1 2.规格型号：风量2500m3/h,全压≥400Pa，用电功率1.5KW | 台 |  | 2
91 | 030203001006 | 中效排风机组6PF-1 | 1.名称：中效排风机组6PF-1 2.规格型号：风量4500m3/h,全压≥900Pa，用电功率3.0KW | 台 |  | 2
92 | 030203001007 | 中效排风机组6PF-2 | 1.名称：中效排风机组6PF-2 2.规格型号：风量2500m3/h,全压≥400Pa，用电功率1.5KW | 台 |  | 2
93 | 030703007005 | 高效送风口 | 1.名称：高效送风口 2.规格：GKF-10I,额定风量1000m3/h 3.其他：含H14无隔板高效过滤器，碳钢喷塑散流罩 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
94 | 030701010006 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*90，H14高效过滤器，额定风量500m3/h | 台 |  | 3
95 | 030701010007 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*90，H14高效过滤器，额定风量1000m3/h | 台 |  | 4
96 | 030701010013 | F8中效过滤器 | 1.名称：F8中效过滤器 2.规格：595*395*381*4P | 台 |  | 2
97 | 030701010014 | G4初效过滤器 | 1.名称：G4初效过滤器 2.规格：592*392*46 | 台 |  | 2
98 | 030703011012 | 铝合金方形散流器 | 1.名称：铝合金方形散流器 2.规格：400*400 | 个 |  | 2
99 | 030703011016 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：320*250 | 个 |  | 1
100 | 030703011013 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
101 | 030703011014 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：400*500 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
102 | 030703011015 | 铝合金双层百叶风口 | 1.名称：铝合金双层百叶风口 2.规格：500*630 | 个 |  | 1
103 | 030703001034 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 7
104 | 030703001035 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 7
105 | 030703001036 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：320*250 | 个 |  | 2
106 | 030703001037 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*200 | 个 |  | 1
107 | 030703001038 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*250 | 个 |  | 3
108 | 030703001039 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 2
109 | 030703001040 | 钢制风量调节阀 | 1.名称：钢制风量调节阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 4
110 | 030703001041 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：200*200 | 个 |  | 3
111 | 030703001042 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：320*200 | 个 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
112 | 030703001043 | 变风量阀 | 1.名称：变风量阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
113 | 030703001044 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*250 | 个 |  | 3
114 | 030703001045 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：400*320 | 个 |  | 1
115 | 030703001046 | 电动密闭阀 | 1.名称：电动密闭阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 2
116 | 030703001047 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.规格：500*320 | 个 |  | 1
117 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称：消声器 2.规格：500*320*1500 | 个 |  | 1
118 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm | m² |  | 63.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
119 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板，角钢法兰 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤450 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢支、吊架，除锈后刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式：咬口 8.其他：管道穿越隔墙或楼板时，风管与隔墙之间的空隙，应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 | m² |  | 50.41
120 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称：净化通风管道 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm | m² |  | 36.90
121 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称：通风管道绝热 2.绝热材料品种：橡塑保温板 3.绝热厚度:20mm 4.防火等级：B1级 | m³ |  | 1.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
122 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.类型：柔性接口 2.材质：角钢法兰，消防帆布 3.其他：详设计及满足规范 | m² |  | 16.24
123 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.管架形式:按设计要求 3.管道支架刷油防腐:除锈及刷油 | kg |  | 186.78
124 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
七层微生物实验室
125 | 030701010008 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*90，H14高效过滤器，额定风量500m3/h | 台 |  | 2
126 | 030701010009 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*90，H14高效过滤器，额定风量1000m3/h | 台 |  | 2
127 | 030701010010 | 高效过滤器 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：630*630*90，H14高效过滤器，额定风量1500m3/h | 台 |  | 2
128 | 030701011001 | 生物安全柜 | 1.名称：生物安全柜 2.规格：A2型 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
129 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
屋面
130 | 030203001008 | 中效排风机组 | 1.名称：中效排风机组 2.规格型号：风量13000m3/h，压头≥800Pa | 台 |  | 1
131 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1
空调水系统
132 | 031005008001 | 电子水处理器 | 1.名称：电子水处理器 2.型号、规格：DN100 3.减振底座形式、数量:配套抗震减震支、吊架，符合相关规范及设计要求。 | 台 |  | 1
133 | 030405004001 | 压差控制器 | 1.名称：压差控制器 2.型号、规格：DN80 3.减振底座形式、数量:配套抗震减震支、吊架，符合相关规范及设计要求。 | 台 |  | 1
134 | 030503008001 | 法兰电磁阀 | 1.名称：法兰电磁阀 2.类别：DN40，动态显示阀门开度，比例积分由控制器调节水量 3.规格：DN40 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
135 | 030503008002 | 法兰电磁阀 | 1.名称：法兰电磁阀 2.类别：DN32，动态显示阀门开度，比例积分由控制器调节水量 3.规格：DN32 | 个 |  | 3
136 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 156.24
137 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 6.39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
138 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 6.28
139 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 36.57
140 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 72.46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
141 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:空调水 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.附件及支架设计要求:型钢支、吊架，符合相关规范及设计要求 | m |  | 6.97
142 | 031002001005 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 8
143 | 031002001006 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 3
144 | 031002001007 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 4
145 | 031002001008 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 1
146 | 031002001009 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
147 | 031002001010 | 法兰式涡轮蝶阀 | 1.类型:法兰式涡轮蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 10
148 | 031002001011 | 铜闸阀 | 1.类型:铜闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 9
149 | 031002001012 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 1
150 | 031002001013 | 铜球阀 | 1.类型:铜球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 2
151 | 031002009001 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 18
152 | 031002009002 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN80 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 4
153 | 031002009003 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
154 | 031002009004 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN50 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 1
155 | 031002009005 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 9
156 | 031002009006 | 平焊法兰 | 1.类型:平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.连接形式:焊接 | 副 |  | 16
157 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称：软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:螺栓连接 | 根 |  | 4
158 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称：软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:螺栓连接 | 根 |  | 4
159 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称：软接头 2.规格:DN40 3.连接形式:螺栓连接 | 根 |  | 2
160 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称：软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺栓连接 | 根 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
161 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.类型:压力仪表 2.规格、压力等级:100-0.1-1 3.其他附件：DN15不锈钢压力表 | 台 |  | 11
162 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.类型:温度仪表 2.规格、压力等级:100-0-100 | 支 |  | 11
163 | 031002001014 | 表前阀 | 1.类型:表前阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 11
164 | 031002001015 | 法兰止回阀 | 1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 2
165 | 031002001016 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格:DN100 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 2
166 | 031002001017 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格:DN65 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 2
167 | 031002001018 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格:DN40 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
168 | 031002001019 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.规格:DN32 4.连接形式:螺栓连接 | 个 |  | 2
169 | 031002001020 | 浮球阀 | 1.类型:浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 1
170 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：水箱 2.材质、类型:6mm钢板 3.型号、规格:2立方米 | 台 |  | 1
171 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:20mm 3.部位：管道、阀门、法兰、水箱等 | m³ |  | 6.91
172 | 031208007001 | 管道铝壳保护层 | 1.名称：空调冷冻水管保护壳 2.材质:铝皮 3.厚度:0.5mm 4.部位:室外带保温的所有空调冷冻水管道 5.形状:圆形 | m² |  | 214.92
空调自动化控制系统
三楼DNA实验室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
173 | 030402011001 | 成套动力配电柜 | 1.名称:成套动力配电柜 2.规格:根据系统图进行配置，含箱体及所有元器件、配件 3.接线端子材质、规格:满足设计要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计要求 5.安装方式:落地式安装 6.备注:成套计 | 台 |  | 1
174 | 030402011002 | PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 | 1.名称：PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 2.规格：空调启停、空调温度调节、DNA实验室压力自控；落地式柜2000*800*450；配置：各用电配件开关；控制CPU SR40、控制器模块、交流接触器、塑壳断路器；自控程序：PLC控制系统；风机变频器：空调风机、补风风机、各排风风机，共8台；B2生物安全柜启停控制。 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
175 | 030404001001 | 控制屏 | 1.名称:控制屏 2.型号:10寸液晶触摸屏，编程控制，可实现远程编辑运行参数，监测机组运行状态，报警提示等。 | 台 |  | 1
176 | 030907004001 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:QFM1660 3.功能:检测房间温湿度，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 1
177 | 030907004002 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格:QBM2030-1 3.功能:检测房间压差，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 11
178 | 030503006001 | 新风电动阀执行器 | 1.名称：新风电动阀执行器 2.规格：GLB146.1E 10N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
179 | 030503006002 | 排风电动阀执行器 | 1.名称：排风电动阀执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
180 | 030503006003 | 生物安全柜排风电动执行器 | 1.名称：生物安全柜排风电动执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
181 | 030503006004 | 补风电动阀执行器 | 1.名称：补风电动阀执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
182 | 030503006005 | 房间排风调节阀执行器 | 1.名称：房间排风调节阀执行器 2.规格：GDB161.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 11
183 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 891.27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
184 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 185.46
185 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 6.34
186 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*16+1*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 20.15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
187 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 7.24
188 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 7.25
189 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 65.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
190 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 38.75
191 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-3*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 107.26
五层核酸实验室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
192 | 030402011003 | PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 | 1.名称：PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 2.规格：空调启停、空调温度调节、DNA实验室压力自控；落地式柜1500*800*400；配置：各用电配件开关；控制CPU SR40、控制器模块、交流接触器、塑壳断路器；自控程序：PLC控制系统；风机变频器：空调风机、补风风机、各排风风机，共3台；B2生物安全柜启停控制。 | 台 |  | 1
193 | 030404001002 | 控制屏 | 1.名称:控制屏 2.型号:10寸液晶触摸屏，编程控制，可实现远程编辑运行参数，监测机组运行状态，报警提示等。 | 台 |  | 1
194 | 030907004003 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:QFM1660 3.功能:检测房间温湿度，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
195 | 030907004004 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格:QBM2030-1 3.功能:检测房间压差，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 6
196 | 030503006006 | 新风电动阀执行器 | 1.名称：新风电动阀执行器 2.规格：GLB146.1E 10N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
197 | 030503006007 | 排风电动阀执行器 | 1.名称：排风电动阀执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
198 | 030503006008 | 生物安全柜排风电动执行器 | 1.名称：生物安全柜排风电动执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
199 | 030503006010 | 房间排风调节阀执行器 | 1.名称：房间排风调节阀执行器 2.规格：GDB161.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 6
200 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 656.29
201 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 131.47
六层核酸实验室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
202 | 030402011004 | PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 | 1.名称：PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 2.规格：空调启停、空调温度调节、DNA实验室压力自控；落地式柜1500*800*400；配置：各用电配件开关；控制CPU SR40、控制器模块、交流接触器、塑壳断路器；自控程序：PLC控制系统；风机变频器：空调风机、补风风机、各排风风机，共3台；B2生物安全柜启停控制。 | 台 |  | 1
203 | 030404001003 | 控制屏 | 1.名称:控制屏 2.型号:10寸液晶触摸屏，编程控制，可实现远程编辑运行参数，监测机组运行状态，报警提示等。 | 台 |  | 1
204 | 030907004005 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:QFM1660 3.功能:检测房间温湿度，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
205 | 030907004006 | 压差传感器 | 1.名称:压差传感器 2.规格:QBM2030-1 3.功能:检测房间压差，实时传递给中央处理器 | 个 |  | 6
206 | 030503006011 | 新风电动阀执行器 | 1.名称：新风电动阀执行器 2.规格：GLB146.1E 10N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
207 | 030503006012 | 排风电动阀执行器 | 1.名称：排风电动阀执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
208 | 030503006013 | 生物安全柜排风电动执行器 | 1.名称：生物安全柜排风电动执行器 2.规格：GDB146.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
209 | 030503006014 | 房间排风调节阀执行器 | 1.名称：房间排风调节阀执行器 2.规格：GDB161.1E 5N/M 3.功能:根据中央处理器反馈的信息，实时调节。 | 个 |  | 6
210 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 648.27
211 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 129.63
七层微生物实验室
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
212 | 030402011005 | PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 | 1.名称：PLC恒温恒湿恒压空调自动控制柜 2.规格：7AHU-01；空调启停、空调温度调节；落地式柜子1500*800*400；配置：各用电配件开关；控制CPU SR40、控制器模块、交流接触器、塑壳断路器；自控程序：PLC控制系统。 | 台 |  | 1
213 | 030404001004 | 控制屏 | 1.名称:控制屏 2.型号:10寸液晶触摸屏，编程控制，可实现远程编辑运行参数，监测机组运行状态，报警提示等。 | 台 |  | 1
214 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 191.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
215 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 57.62
屋顶变频风机控制
216 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.地形:平地 | m |  | 30.27
217 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 30.69
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
218 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 30.69
屋顶冷水机组控制
219 | 030402011007 | 屋顶冷水机组控制箱 | 1.名称：屋顶冷水机组控制箱 2.规格：空调启停、空调温度调节；自控程序：PLC控制系统；落地式柜子1000*800*250 | 台 |  | 1
220 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 2.型号、规格:RVVP-4*0.75mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管、沿桥架敷设 5.电压等级(kV):0.24kV以下 | m |  | 201.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
221 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑，含刨沟槽、填沟槽、安装、接地、管道防火及防腐处理 5.接地要求:按设计要求 | m |  | 36.95
222 | 03B001 | 电源线 | 含风机动力电线电缆、电动阀动力电线、自控动力电线、局部改变开关插座灯具等电线（施工工程中影响到施工条件时） | 项 |  | 1
实验室第三方环境检测
223 | 03B003 | 实验室第三方环境检测 | 1.名称：实验室环境检测 2.检测内容：温度、湿度、静压差、噪声、照度、换气次数等 | 间 |  | 26.00
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 施工总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：文山州中心血站实验室改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。