## Sheet1
为1.8万户65岁及以上城乡老年人家庭免费安装联网型独立感烟火灾报警器 需求调查问卷表
供应商名称：
联系人 |  | 联系电话 |  | 邮箱 |  | 单位地址 |  |  |  | 交货期：
本项目为全市18000名65岁及以上城乡老年人家庭安装联网型独立感烟火灾探测报警器。 1.调研产品需要满足的国家标准、行业标准、地方标准。 2.请贵司按照最低参数要求进行选型，并按表填写具体参数内容，提供产品技术规格书，加盖单位公章。 3.请贵公司根据实际情况选择“是”或“否”进行应答填写，并补充完善****内容。 4.如有其他需补充的重要技术参数或说明事项，请单独列出。 5.已执行2025年5月30日发布的《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517-2025）标准的企业，所采用的最低参数要求可能与本表所列“最低参数要求”不一致，则按《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517-2025）（即新国标）参数要求填写本表。 6.请将填写完成后加盖公章的《采购需求问卷调查表》PDF电子档（含excel版）发送至电子邮箱：1174978804@qq.com。
产品名称 | 调研参数 |  |  |  |  | 品牌/规格型号 | 制造商及类型 | 单价（元） | 最低参数要求
1.感烟火灾报警器 | 1、报警器产品是否符合《GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器》或《GB 20517-2025 独立式感烟火灾探测报警器》要求：**** 。企业具体执行的标准为：****。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型 |  | 1、报警器应符合《GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器》，带有强制认证证书和认证标识。 2、报警器电池容量应能保证报警器正常工作时间不少于3年。 3、宜选用双发一收、多发一收传感技术或两种火灾参数以上的复合型抗干扰（油烟、粉尘、水汽）报警器，报警器响应阈值m值不宜小于0.3dB/m。选择具有上述指标和功能的报警器时，应出具型式检验报告或第三方证明。 4、优先选用4G、NB-IoT、Cat.1方式进行联网。采用NB-IoT方式的，应当提供安装点位网络覆盖的证明材料。 5、应对报警器主体部分自身故障、报警器主体脱离底座、电池欠压、报警器与管理平台之间通信异常（即离线故障）、报警器主体部分与无线传输部分失联（无线传输部分为分离结构时适用）、传感部件污染（具有此功能时适用）等故障进行监测，并将故障信号传送管理平台。 6、报警器宜支持触发报警器自身按钮、管理平台控制、现场遥控消音等多种消音功能。 7、报警初始音调采用渐变方式，逐渐增大，在距报警器3m处，渐变后达到最大声音使得火灾报警信号声压级≥85dB。 8、报警器具备产品责任险。 9、已执行2025年5月30日发布的《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517-2025）标准的企业，所采用的最低参数要求可能与本表所列“最低参数要求”不一致，则按《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517-2025）（即新国标）参数要求填写本表。
2、报警器是否取得型式试验报告及强制性产品认证证书：****，若已取得，请提供报告及证书扫描件。
3、报警器电池容量：应能保证报警器正常工作时间不少于****年。
4、是否选用双发一收、多发一收传感技术或两种火灾参数以上的复合型抗干扰（油烟、粉尘、水汽）报警器：****。
5、报警器响应阈值m值为：**** dB/m（响应阈值至少应包含：重复性试验、方位性试验、一致性试验等），是否具有型式检验报告：****。
6、是否选用4G、NB-IoT、Cat.1方式进行联网：**** ，具体选用联网方式：****。 （若采用NB-IoT方式的，能否提供安装点位网络覆盖的证明材料：****。）
7、报警器是否支持电池故障报警：****，报警器电池故障电压值为****V
8、报警器是否对报警器主体部分自身故障、报警器主体脱离底座、电池欠压、报警器与管理平台之间通信异常（即离线故障）、报警器主体部分与无线传输部分失联（无线传输部分为分离结构时适用）、传感部件污染（具有此功能时适用）等故障进行监测，并将故障信号传送管理平台：****。
9、报警器是否支持触发报警器自身按钮、管理平台控制、现场遥控消音等多种消音功能：****。
10、报警初始音调是否采用渐变方式，逐渐增大：**** ，在距报警器3m处，火灾报警信号声压级：**** dB（A）。
11、报警器产品是否具有有效期内产品责任险：****，产品投保金额：****万人民币。
2.消防安全管理平台 | 1、平台是否具有以下信息展示功能：**** 。 支持查看报警器编号、地址、经纬度等基础信息，实时获取信号值、电池电量、在线情况、响应时间等数据，以及历史报警信息、故障信息、复位动作等基本信息。支持统计并显示服务单位监测服务范围内的报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型 |  | 1、信息展示。支持查看报警器编号、地址、经纬度等基础信息，实时获取信号值、电池电量、在线情况、响应时间等数据，以及历史报警信息、故障信息、复位动作等基本信息。支持统计并显示服务单位监测服务范围内的报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等。 2、火警值守。支持服务单位实时接收报警器火警信息，通过电话、自动语音、短信、App或小程序等方式通知老人及其联系人、服务单位。支持服务单位查看自动语音的拨打、接听结果，并对通知结果在管理平台进行录入；支持真实火警处理记录和结果查看。 3、运维服务。支持上报故障信息处理信息、火警信息处置信息等数据。 4、管理功能。支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录。 5、数据对接：管理平台支持为数据中台、市级（县级）消防大数据平台、乡镇（街道）物联平台等提供全量数据对接服务。
2、平台是否具有以下火警值守功能：****。 支持服务单位实时接收报警器火警信息，通过电话、自动语音、短信、App或小程序等方式通知老人及其联系人、服务单位。支持服务单位查看自动语音的拨打、接听结果，并对通知结果在管理平台进行录入；支持真实火警处理记录和结果查看
3、平台是否具有以下运维服务功能：**** 。 支持上报故障信息处理信息、火警信息处置信息等数据。
4、平台是否具有以下管理功能：****。 支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录
5、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台支持查看联网型独立感烟火灾报警器实时状态，包括：烟雾浓度、电池电量、信号强度等信息
6、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台移动端应支持服务商用户查看全部接入的设备信息，包括设备总数，在离线数，正常/故障数。支持查看设备当前监测值，监测值历史趋势，设备消音，查看设备安装人员，平台WEB端应支持报警信息展示全部报警数及今日报警数，展开可以查看全部统计信息，包括报警趋势统计，历史报警统计，历史误报统计等信息
7、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持工作台展示报警及故障详细信息，包含报警类型/故障类型，报警等级，事件源，所属设备、最新/首次报警时间/故障时间，报警恢复时间，报警上报次数，所属单位，所属区域，单位/设备位置，报警值/参考阈值等信息
8、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持配置短信语音通知功能。触发报警后，可按照配置的规则自动发送短信和语音通知相应联系人。平台预置默认的短信语音通知规则支持一键开启/一键关闭。支持用户创建自定义短信语音通知规则
9、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持开启语音播报，开启后，用户可收到报警语音播报，可自定义报警类型过滤、语音播报模板
10、平台是否具有以下管理功能：**** 平台WEB端应支持查看故障分析详情，支持查看该设备的设备名称，序列号，设备型号，类型，所属系统，所属区域，故障总数，故障类型top；支持查看该设备的消息记录、在离线分析、电量分析、在离线分析、故障记录、电量记录、信号记录
11、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端支持对联网型独立感烟火灾报警器信息进行管理，支持对设备进行配置、查看详情、关注设备等操作
12、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持对联网型独立感烟火灾报警器设备进行参数/阈值配置、收藏设备、移动位置等操作
13、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持对联网型独立感烟火灾报警器设备进行增加、删除、修改、查询等操作，设备列表按照所属系统分类展示，支持按条件筛选查询设备，自定义隐藏/展示设备列表字段信息
14、平台是否具有以下管理功能：**** 管理平台WEB端应支持设备详情页展示设备完整的基础信息并可进行相关信息的管理与配置，包括传感器管理、事件记录、报警记录、故障记录、在离线记录、远程参数配置、生命周期等
15、平台是否具有以下管理功能：**** 支持对报警器安装对象的精细化档案管理能力，支持为住户添加自定义风险标签（包括但不限于“病残”、“日常饮酒”、“吸烟习惯”等）。当绑定有上述高风险标签的住所内报警器触发预警时，系统应自动识别该住户的风险属性，并执行报警等级动态提升策略。支持基于时间段的火情报警提级响应能力，当监测到夜间时段（可配置时间段）发生火情报警时，系统应自动触发提级响应流程，并立即通过多通道（如短信、电话语音、App 推送等）将报警信息第一时间推送至预设的关键关联人员列表。
16、管理平台是否支持为数据中台、市级（县级）消防大数据平台、乡镇（街道）物联平台等提供全量数据对接服务：****。
17、管理平台是否按照国家有关要求开展信息系统网络安全等级保护测评：****，测评等级：****。
18、贵司认为需要提供的其他材料：**** 。
3.消防安全管理平台运营服务 | 是否满足以下要求：****。 1.提供3年消防安全管理平台运营服务。 2.火警信息处置流程 ①接收到火警信息后，应立即启动火警信息响应处置预案，在1分钟内通过人工电话的方式再次联系老人或与其联系人核实火灾真实性，并视情实施现场核实。 ②确认火警信息为真实火警的，立即拨打119报警。处置完成后，在30分钟内将处置过程记录到管理平台。 ③确认火警信息为误报的，应查找误报原因。处置完成后，在30分钟内将结果记录到管理平台。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
4.网络通信 | 是否满足以下要求：****。 1.为每个感烟火灾报警器提供物联网卡1张，并提供3年网络通信。单张物联网卡每年360M流量。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
5.感烟火灾报警器安装服务 | 是否满足以下要求：****。 1.按照采购人的要求完成所有感烟火灾报警器的安装、调试，安装位置应符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）要求，所有感烟火灾报警器的安装必须保证其使用安全，并提供所有因感烟火灾报警器安装和正常使用所必需的配件、辅材等材料。采购人有在感烟火灾报警器安装、调试过程中派员监造的权利, 供应商有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。安装实施过程中，感烟火灾报警器在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收合格。 2.在安装过程中承担所有的安全责任和义务，应至少包括告知安装人员相关安全操作规程、提供符合安全标准的设备工具和防护用品（如安全帽、安全绳等）、为安装人员提供本次感烟火灾报警器安装相关的安全培训和指导等。若感烟火灾报警器在安装过程中发生设备故障或其他原因，导致人员或其他相关方人身或财产损失的，应立即采取补救措施，修复或更换故障设备，并承担由此产生的医疗费用、赔偿费用等全部费用。 3.安装人员应严格按照网络信号测试、人员证件呈现、信息采集告知、产品调试培训、消防安全宣传等环节实施，留存安装对象签字确认、报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息，形成台账并做好电子化记录。 4.项目完成后，应在30天内通过消防安全平台向数据中台提交报警器合格证、强制认证材料；报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息的图像资料、安装对象签收资料；报警器数据回流证明资料。同时向采购人提交相关纸质资料。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
6.运维服务 | 是否满足以下要求：****。 1.提供3年感烟火灾报警器设备运维服务。当报警器出现故障，缺电、信号缺失、损坏等不能正常工作状况，须在8小时内前往现场，进行故障排除、电池更换、移位等，保障感烟火灾报警器设备正常运行。 2.感烟火灾报警器设备运维期间，报警器在线率不应低于95%。 3.故障信息处置流程 ①消防安全管理平台接收到报警器故障信息后，供应商应进行故障判别，组织人员修复，对单个故障修复时间不超过48小时。 ②故障处置完毕后，供应商应在30分钟内将处置结果记录到管理平台。 ③对故障无法解决的，供应商应依据实际情况提出解决方案，并上报采购人。 | [5 empty] | 制造商名称： 制造商企业类型： ☐大型 ☐中型 ☐小型 ☐微型
其它需要说明的重要事项
同类采购项目历史成交信息
序号 | 采购人 |  | 项目名称 |  | 中标单位名称 |  |  | 公告时间 |  | 中标价（万元）
1
2
3
备注：优先提供全国消防救援队伍销售业绩。业绩较多的单位，优先提供近3年以来的业绩，最多不超过3个业绩。