# 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市密云区医院多区域洁净系统与医用气体系统维保服务采购项目。为洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室、病理科净化区域洁净系统，内外科病房楼医用气体系统运行维护，维修保养，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 3年期洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室、病理科净化区域洁净系统 | 1项 | 否 |
|  | 1-2 | 3年期门急诊楼、内外科病房楼及感染楼医用气体系统 | 1项 | 否 |
|  | 1-3 | 手术室洁净系统高效过滤器更换 | 1次 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务时间：自合同签订之日起3年。

2、服务地点：北京市密云区医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年。

五、采购标的物验收标准

投标人应达到招标文件要求的服务要求

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1.维护保养内容:洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室、病理科净化区域洁净系统，内外科病房楼医用气体系统运行维护，维修保养。

2.服务要求: 保证本维保范围内的设备及配套设施、气体系统正常使用，在出现故障问题后，维修人员应立即投入维修。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、服务内容及要求

（一）、维护保养部分

1.维护保养区域：

1.1净化维护保养区域：

| 序号 | 名称 | 净化级别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术室 | Ⅰ级 | 间 | 4 |  |
| 2 | 洁净手术室 | Ⅲ级 | 间 | 7 |  |
| 3 | 手术部洁净辅助用房 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 套 | 6 |  |
| 4 | DSA室 | Ⅲ级 | 间 | 1 |  |
| 5 | DSA室洁净辅助用房 | Ⅲ级 | 套 | 1 |  |
| 6 | ICU | Ⅲ级 | 套 | 2 |  |
| 7 | 中心供应室无菌区 | Ⅲ级 | 套 | 1 |  |
| 8 | 病理科通风系统 | 无 | 套 | 15 |  |

1.2 医用气体维护保养区域：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体管道系统 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备带系统 | 项 | 1 |  |
| 3 | 汇流排机房设备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 压缩空气机房设备 | 套 | 1 |  |
| 5 | 负压机房设备 | 套 | 1 |  |

2. 维护保养方式：

2.1设两名专业维护保养人员，实行24小时驻场制度。负责每天对洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室、医用气体系统巡视检查，开展维护保养工作，全方面的对设备进行巡查和保养，并做好记录。

2.2维护保养人员保证本维保范围内净化设备、气体系统正常使用，在出现故障问题后，维修人员应立即投入维修。

2.3每次维修、维护保养需做好详细记录，并由院方人员签字确认。

2.4投标报价包含上述区域范围的维护保养费用、医用气体维护保养费用、部分配件费用以及耗材费用。耗材包含：新风过滤网、回风过滤网、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、杀菌灯、灯管、皮带。

2.5维护保养年限：三年。

2.6为方便维护，投标人承诺仓库常年备有：零件、配件、易损件，保证维修使用的材料及时供应。(须单独提供承诺函)

3. 维护保养项目

3.1 净化区域维护保养项目

3.1.1洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室内的设施维护保养。

3.1.2洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室内的自动门、单开门维护保养。

3.1.3洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室内强、弱电系统维护保养。

3.1.4洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室内给排水系统维护保养。

3.1.5洁净手术部、ICU、DSA、中心供应室内医用气系统维护保养。

3.1.6耗材的更换及维护，耗材包括：新风过滤网、回风过滤网、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、杀菌灯、灯管、皮带。

3.1.7洁净设备的运行、维护、管理：

3.1.7.1日常维护项目：

3.1.7.1.1每天对手术部、各洁净室内的设备、电动门等至少进行一次巡视并做好记录，并按规定的内容进行设备巡视检查。

3.1.7.1.2每天对设备层内的净化空调的所有设备进行巡视，逐台检查各台设备的运行情况并做好记录。

3.1.7.1.3检查送风机、回风机等传动部件运作情况及风机轴承温度。

3.1.7.1.4检查及记录送、回风机的三项运行电流，确认其不超过额定电流及三相不平衡度＜10%。

3.1.7.1.5检查及记录初、中、高效过滤器的积尘情况及前后压差是否正常。

3.1.7.1.6检查机组的排水系统是否正常。

3.1.7.1.7检查冷冻水系统上各配件工作是否正常。

3.1.7.1.8净化空调机房卫生清扫。

3.1.7.2周维保项目：

3.1.7.2.1每周对新风机组的初效过滤器进行一次清洗。

3.1.7.2.2每周对室内回风过滤网进行一次清洗。

3.1.7.2.3每周对手术间的温湿度、静压差、噪声等技术参数进行一次监测，发现问题及时调整。

3.1.7.3月检项目：

3.1.7.3.1设备内部的清洁情况。

3.1.7.3.2检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

3.1.7.3.3调整皮带松紧

3.1.7.3.4检查高效过滤器使用情况

3.1.7.3.5检查初效过滤器，给予清洗或更换。

3.1.7.4季检项目：

3.1.7.4.1检查检修灯及其开关是否完好。

3.1.7.4.2检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

3.1.7.4.3检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时更换。

3.1.7.4.4给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

3.1.7.4.5检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

3.1.7.4.6检查风机电机之传动部件。

3.1.7.4.7检查风机电机顶紧螺丝是否松动。

3.1.7.5年检项目：

3.1.7.5.1对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

3.1.7.5.2检查并清洗表冷器表面（高压自来水冲洗）。

3.1.7.5.3检查风机接口帆布口是否完好。

3.1.7.5.4对机组内部、外部进行全面清洗。

3.1.7.5.5清洗风机之蜗壳、叶轮，轴涂防锈油。

3.1.7.5.6检查皮带磨损情况，必要时予以更换。

3.1.7.5.7检查风机轴承是否完好，必要时予以更换。

3.2 医用气体维护保养项目：

3.2.1门诊楼、住院楼、传染楼医用三气（吸、氧、空）管线及其附属设备（二级箱、流量计、报警阀箱）维修、维护。

3.2.2门诊楼、住院楼、传染楼医用三气治疗带（吸、氧、空）终端以及电气设备（灯、插座）维修、维护。

3.2.3汇流排机房设备维修和维护。

3.2.4压缩空气机房内相关设备的维护和保养。

3.2.5负压吸引机房内相关设备的维护和保养。

3.2.6每季度对维保范围内气体管路设备检查，包括控制阀 减压阀 治疗带

4.维护保养耗材：

4.1新风过滤网：

4.1.1材质：双层尼龙网，铝合金边框

4.1.2过滤等级：初效

4.1.3定期清洗，出现损坏时更换。

4.2回风过滤网：

4.2.1材质：单层尼龙网，铝合金边框

4.2.2过滤等级：初效

4.2.3定期清洗，出现损坏时更换。

4.3板式回风过滤器

4.3.1材质：过滤棉，铝合金边框，覆网

4.3.2过滤等级：F6中效

4.3.3达到终阻力时更换。

4.4板式初效过滤器：

4.4.1材质：过滤棉，铝合金边框，带加强筋

4.4.2过滤等级：G4初效

4.4.3定期清洗，达到终阻力时更换。

4.5袋式中效过滤器：

4.5.1材质：无纺布，铝合金边框

4.5.2过滤等级：F8中效

4.5.3达到终阻力时更换。

4.6亚高效过滤器：

4.6.1材质：PP滤料，塑料框

4.6.2过滤等级：H10亚高效

4.6.3达到终阻力时更换。

4.7投标人需提供的更换滤网耗材清单:

| 编 号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼龙网过滤器 | 580×1350×10（PAU6） | 片 | 1 |
| 2 | 尼龙网过滤器 | 580×1350×10（PAU04） | 片 | 1 |
| 3 | 尼龙网过滤器 | 743×490×10（PAU02） | 片 | 1 |
| 4 | 尼龙网过滤器 | 380×1480×10 | 片 | 1 |
| 5 | 尼龙网过滤器 | 380×1480×10（PAU07） | 片 | 1 |
| 6 | 尼龙网过滤器 | 360×1360×10（PAU03） | 片 | 1 |
| 7 | 尼龙网过滤器 | 790×1190×10（PAU01） | 片 | 1 |
| 8 | 尼龙网过滤器 | 580×1350×10（PAU06） | 片 | 1 |
| 9 | 板式覆网过滤器 | 785×265×69-200E-F6 | 片 | 16 |
| 10 | 板式覆网过滤器 | 585×265×69-200E-F6 | 片 | 32 |
| 一、 | 设备层PAU-01 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 1 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 5 | 亚高效过滤器 | W592×H592×D292 | 个 | 1 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 1 |
| 二、 | 设备层PAU-02 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 2 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W287×H287×D95 | 个 | 1 |
| 3 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 1 |
| 7 | 亚高效过滤器 | W592×H592×D292 | 个 | 1 |
| 8 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 1 |
| 三、 | 设备层PAU-03 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 1 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 5 | 亚高效过滤器 | W592×H592×D292 | 个 | 1 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 1 |
| 四、 | 设备层PAU-04 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 2 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 2 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W592×H492×D534-8p | 个 | 2 |
| 5 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 2 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W490×H592×D292 | 个 | 2 |
| 五、 | 设备层PAU-05 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 2 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 3 | 初效（铝框）过滤器 | W287×H287×D95 | 个 | 1 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 1 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W592×H592×D292 | 个 | 1 |
| 7 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 2 |
| 六 | 设备层PAU-06 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H490×D95 | 个 | 4 |
| 2 | 中效袋式过滤器 | W592×H492×D534-8p | 个 | 4 |
| 3 | 亚高效过滤器 | W592×H492×D292 | 个 | 4 |
| 七 | 设备层PAU-07 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 1 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 5 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 1 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W592×H592×D292 | 个 | 1 |
| 八 | ICU PAU-01 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 1 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 1 |
| 九 | 中心供应室 |  |  |  |
| 1 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H592×D95 | 个 | 2 |
| 2 | 初效（铝框）过滤器 | W592×H287×D95 | 个 | 2 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | 中效袋式过滤器 | W592×H492×D534-8p | 个 | 2 |
| 5 | 亚高效过滤器 | W490×H592×D292 | 个 | 2 |
| 6 | 亚高效过滤器 | W592×H287×D292 | 个 | 2 |
| 十、 | 设备层AHU-02(ICU) |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W289×H594×D95 | 个 | 1 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 十一、 | 设备层AHU-01(CCU/DSA) |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 1 |
| 5 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 十二、 | 设备层AHU-02(CCU/DSA) |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 十三 | 设备层AHU-01 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 1 |
| 十四 | 设备层AHU-02 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 十五 | 设备层AHU-03 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 十六 | 设备层AHU-04 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 十七 | 设备层AHU-05 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W289×H594×D95 | 个 | 1 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 十八 | 设备层AHU-06、07 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W289×H594×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 2 |
| 十九 | 设备层AHU-08 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 1 |
| 二十 | 设备层AHU-09 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 二十一 | 设备层AHU-10 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 4 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 2 |
| 二十二 | 设备层AHU-11 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 二十三 | 设备层AHU-12 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 二十四 | 设备层AHU-13 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H490×D95 | 个 | 2 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 2 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 2 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 2 |
| 二十五 | 设备层AHU-14 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 1 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W289×H594×D95 | 个 | 1 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 1 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W287×H592×D534-4p | 个 | 1 |
| 二十六 | 设备层AHU-15 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 4 |
| 二十七 | 设备层AHU-16、17 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 4 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 8 |
| 二十八 | 设备层AHU-18、19、20、21 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 8 |
| 2 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H289×D95 | 个 | 8 |
| 3 | F8中效袋式过滤器 | W592×H490×D534-8p | 个 | 8 |
| 4 | F8中效袋式过滤器 | W592×H287×D534-8p | 个 | 8 |
| 二十九 | 设备层AHU-22 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 4 |
| 三十 | 设备层AHU-23 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 2 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 4 |
| 三十一 | 设备层AHU-24 |  |  |  |
| 1 | G4初效（铝框）过滤器 | W594×H594×D95 | 个 | 4 |
| 2 | F8中效袋式过滤器 | W592×H592×D534-8p | 个 | 4 |

4.8投标人须提供的更换配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气帽 |  |  |
| 2 | 灯管 | T8 |  |
| 3 | 紫外线灯管 | 18w |  |
| 4 | 镇流器 | 36w一拖二 |  |
| 5 | 镇流器 | 36w一拖一 |  |
| 6 | 五孔插座 |  |  |
| 7 | 电动门开关 |  |  |
| 8 | 电动门滑轮 |  |  |
| 9 | 电动门固定轴 |  |  |
| 10 | 电动门密封条 |  |  |
| 11 | 电动门皮带 |  |  |
| 12 | 电动门感应探头 |  |  |
| 13 | 闭门器 |  | 仅限于更换，不包括新增 |
| 14 | 手动门门锁 |  |  |
| 15 | 报警器 |  |  |
| 16 | 控制柜散热风扇 |  |  |
| 17 | 继电器 |  |  |
| 18 | 空开 |  |  |
| 19 | 热过载继电器 |  |  |
| 20 | 接触器 |  |  |
| 21 | 空开保险 |  |  |
| 22 | Y型过滤器 | DN80及以下 |  |
| 23 | 温度计 |  |  |
| 24 | 压力表 |  |  |
| 25 | 灯开关 |  |  |
| 26 | 排气阀 |  |  |
| 27 | 紧急开关按钮 |  |  |
| 28 | 手动调节阀 |  |  |
| 29 | 机组检修门密封条 |  |  |
| 30 | 截止阀 | DN80及以下 |  |
| 31 | 闸阀 | DN80及以下 |  |
| 32 | 四氟垫 |  |  |
| 33 | 橡胶垫 |  |  |
| 34 | 不锈钢球阀 |  |  |
| 35 | 设备带内维修阀 |  |  |
| 36 | 设备带插座 |  |  |
| 37 | 设备带床头灯 |  |  |
| 38 | 减压箱内安全阀 |  |  |
| 39 | 皮带 |  |  |

4.9 除《4.7投标人需提供的更换滤网耗材清单》以及《4.8投标人需提供的更换配件清单》所示以外的维修所需配件及耗材，由乙方提供免费人工维修服务，配件按照甲方内控制度要求购置或以不高于甲方采购部门的询价结果由乙方提供。

（二）、更换高效过滤器部分（质保≥三年，含调试、第三方检测及检测报告）：

1. 高效过滤器技术参数：

1.1 设备名称：H13高效过滤器；

1.2 设备数量：64个；

1.3 性能指标要求及配置：

1.3.1 高效过滤器尺寸610mm*305mm*292mm；

1.3.2 安装形式：压码安装；

1.3.3 材质：外框镀锌钢板，滤料：玻璃纤维；

1.3.4 具备双面密封条；

1.3.5 效率稳定、阻力低、容尘量大。

2. 高效过滤器技术参数：

2.1 设备名称：H13高效过滤器；

2.2 设备数量： 32个；

2.3 性能指标要求及配置：

2.3.1 高效过滤器尺寸475mm*475mm*90mm；

2.3.2 安装形式：压码安装；

2.3.3 材质：外框铝合金型材，密封胶 聚氨酯胶，分隔物 热熔胶 ，滤料 玻纤滤纸，密封条 氯丁橡胶；

2.3.4 具备双面密封条，双面护网；

2.3.5 形式：无隔板结构；

2.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。

3. 高效过滤器技术参数：

3.1 设备名称：H13高效过滤器；

3.2 设备数量： 12个；

3.3 性能指标要求及配置：

3.3.1 高效过滤器尺寸320mm*320mm*90mm；

3.3.2 安装形式：压码安装；

3.3.3 材质：外框铝合金型材，密封胶 聚氨酯胶，分隔物 热熔胶 ，滤料 玻纤滤纸，密封条氯丁橡胶，

3.3.4 具备双面密封条，双面护网；

3.3.5 形式：无隔板结构；

3.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。

4. 高效过滤器技术参数：

4.1 设备名称：H13高效过滤器；

4.2 设备数量： 9个；

4.3 性能指标要求及配置：

4.3.1 高效过滤器尺寸610mm*610mm*90mm；

4.3.2 安装形式：压码安装；

4.3.3 材质：外框铝合金型材，密封胶 聚氨酯胶，分隔物 热熔胶 ，滤料 玻纤滤纸，密封条 氯丁橡胶；

4.3.4 具备双面密封条，双面护网；

4.3.5 形式：无隔板结构；

4.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。

5. 高效过滤器技术参数：

5.1 设备名称：H13高效过滤器；

5.2 设备数量： 32个；

5.3 性能指标要求及配置：

5.3.1 高效过滤器尺寸915mm*610mm*70mm；

5.3.2 安装形式：压码安装；

5.3.3 材质：外框铝合金型材，密封胶 聚氨酯胶，分隔物 热熔胶 ，滤料 玻纤滤纸，密封条 氯丁橡胶；

5.3.4 具备双面密封条，双面护网；

5.3.5 形式：无隔板结构；

5.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。

6. 高效过滤器技术参数：

6.1 设备名称：H13高效过滤器；

6.2 设备数量： 21个；

6.3 性能指标要求及配置：

6.3.1 高效过滤器尺寸475mm*475mm*70mm；

6.3.2 安装形式：压码安装；

6.3.3 材质：外框铝合金型材，密封胶 聚氨酯胶，分隔物 热熔胶 ，滤料 玻纤滤纸，密封条 氯丁橡胶；

6.3.4 具备双面密封条，双面护网；

6.3.5 形式：无隔板结构；

6.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。

7. 高效过滤器技术参数：

7.1 设备名称：H13高效过滤器；

7.2 设备数量： 6个；

7.3 性能指标要求及配置：

7.3.1 高效过滤器尺寸475mm*475mm*150mm；

7.3.2 安装形式：压码安装；

7.3.3 材质：外框铝合金型材，滤料：玻璃纤维；

7.3.4 具备双面密封条；

7.3.5 形式：有隔板结构；

7.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大，

8. 高效过滤器技术参数：

8.1 设备名称：H13高效过滤器；

8.2 设备数量：15个；

8.3 性能指标要求及配置：

8.3.1 高效过滤器尺寸235mm*610mm*150mm；

8.3.2 安装形式：压码安装；

8.3.3 材质：外框铝合金型材，滤料：玻璃纤维；

8.3.4 具备双面密封条；

8.3.5 形式：有隔板结构；

8.3.6 效率稳定、阻力低、容尘量大。