[image: image1.jpg]


吉林中信工程建设咨询有限公司

东北师范大学净月校区学生宿舍 1 项目供电工程
 招标文件
项目编号：JLZX-2026-0521
招   标   人：东北师范大学

招标代理机构：吉林中信工程建设咨询有限公司

编制日期：2026年5月

目   录

1第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


27第三章 评标办法（综合评估法）


36第四章 合同条款及格式


89第五章  工程量清单


90第六章  图  纸


91第七章  技术标准和要求


98第八章  投标文件格式




第一章 招标公告

	项目概况

东北师范大学净月校区学生宿舍 1 项目供电工程项目的潜在投标人应在（长春市临河街5062号天地大厦A座612室）获取招标文件，并于2026年6月18日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：JLZX-2026-0521 ；

2.项目名称：东北师范大学净月校区学生宿舍 1 项目供电工程；

3.最高投标限价：人民币1352618.68元（其中包含暂列金11万元）； 
4.采购需求：新建箱式变电站（含环网柜）、1 号开闭所至环网柜、环网柜至箱变线路及相关附属设施， 检验试验、验收送电等；同时包含施工过程中对原有道路、管线、绿化及其他既有设施的保护、破除、损坏处理与原样恢复及相关配套工作，均纳入承包范围，由承包人全面负责实施并承担相应费用与责任。详见工程量清单及图纸全部内容。 
5.施工地点：东北师范大学净月校区；
6.合同履行期限：2026年6月25日——2026年8月25日（具体时间以合同实际签订为准）；

7.本项目不接受联合体投标；

8.质量要求：符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

二、申请人的资格要求

1.投标申请人需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位须具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，且同时具备“承装类三级、承修类三级”及以上级别的承装（修、试）电力设施许可证，具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）投标单位拟派出的项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且无在建工程。 

（3）项目管理机构人员：技术负责人1人，须具有电力工程相关专业中级及以上技术职称证；施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人、资料员1人，须具有岗位证；提供2025年1月份至今任意一个月的社保证明。
（4）业绩要求：近三年（2023年-至今）完成的同类工程业绩1项。
（5）财务要求：近三年（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所审计的财务审计报告，企业财务状况良好、资金运转正常、无亏损（新成立公司提供自公司成立之日起至2024年年末的审计报告,2025年12月31日以后成立的公司提供财务状况良好的承诺）。

（6）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

（8）信用要求：投标企业参加政府采购活动中需查询信用信息记录方可参加，对在“信用中国”网站列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购不良行为记录；对在中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,不得参加政府采购活动（详见财库【2016】125号）。

三、获取招标文件

时间：2026年5月29日8:00起至2026年6月4日16:00时(北京时间，法定节假日除外，下同)

方式：凡有意参加投标者，请将下列材料扫描后加盖公章发送至838079001@qq.com邮箱，同时电话联系采购代理机构进行确认：
（1）营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人参加需提供法定代表人身份证明书）；

（3）委托代理人身份证；
采购文件每套售价300元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年6月18日9点00分（北京时间）

地   点 ：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室
五、公告期限

自本公告发布之日起5日。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国政府采购网、东北师范大学招标与采购管理中心网站上发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东北师范大学

地址：吉林省长春市南关区人民大街5268号

联系人：陈老师   岳老师
联系方式：0431-85099967，0431-85099704
2.采购代理机构信息

名 称：吉林中信工程建设咨询有限公司

地　址：长春市临河街5062号天地大厦A座6楼

联系方式：0431-84998673

3.项目联系方式
项目联系人：郭佳明

电话：0431-84998673 

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人（即采购人）
	名 称：东北师范大学

地址：吉林省长春市南关区人民大街5268号

联系人：陈老师   岳老师
联系方式：0431-85099967，0431-85099704

	1.1.2
	代理机构
	代理机构：吉林中信工程建设咨询有限公司

地址：长春市临河街5062号天地大厦A座6楼

联系人：郭佳明

电话：0431-84998673 

	1.1.3
	项目名称及编号
	项目名称：东北师范大学净月校区学生宿舍 1 项目供电工程
项目编号：JLZX-2026-0521

	1.1.4
	建设地点
	东北师范大学净月校区

	1.2.1
	资金来源及比例
	专项资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	新建箱式变电站（含环网柜）、1 号开闭所至环网柜、环网柜至箱变线路及相关附属设施， 检验试验、验收送电等；同时包含施工过程中对原有道路、管线、绿化及其他既有设施的保护、破除、损坏处理与原样恢复及相关配套工作，均纳入承包范围，由承包人全面负责实施并承担相应费用与责任。详见工程量清单及图纸全部内容。

	1.3.2
	计划工期（合同履行期限）
	2026年6月25日——2026年8月25日（具体时间以合同实际签订为准）；

	1.3.3
	工程质量要求
	符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

	1.3.4
	承包方式
	包工全包料。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.投标申请人需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标单位须具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，且同时具备“承装类三级、承修类三级”及以上级别的承装（修、试）电力设施许可证，具备有效的安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）投标单位拟派出的项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且无在建工程。 

（3）项目管理机构人员：技术负责人1人，须具有电力工程相关专业中级及以上技术职称证；施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人、资料员1人，须具有岗位证；提供2025年1月份至今任意一个月的社保证明。

（4）业绩要求：近三年（2023年-至今）完成的同类工程业绩1项。
（5）财务要求：近三年（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所审计的财务审计报告，企业财务状况良好、资金运转正常、无亏损（新成立公司提供自公司成立之日起至2024年年末的审计报告,2025年12月31日以后成立的公司提供财务状况良好的承诺）。

（6）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

（8）信用要求：投标企业参加政府采购活动中需查询信用信息记录方可参加，对在“信用中国”网站列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购不良行为记录；对在中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,不得参加政府采购活动（详见财库【2016】125号）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织       

	1.10.1
	答疑会
	见1.9.1相关内容

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时   间：投标截止日期前10天
投标疑问及踏勘报告的提交：用A4纸打印，一式三份，并加盖公章，格式见附页。时间后所有问题将不再予以答复，其后果投标人自行承担。送交地点：长春市临河街5062号天地大厦A座6楼612室
联系人：郭佳明 　电话：0431-84998673 

电子邮箱：838079001@qq.com

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止日期前15天

	1.11
	偏  离
	不允许

	1.12
	转  包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	工程量清单、图纸

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日期前10天

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年6月18日09时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：现金、现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、工程担保机构出具的保函，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。

投标保证金递交的时间：投标人须在投标截止时间前将投标保证金存入指定账户。保证金存款凭证、保函担保应明确用途、投标项目名称、标段名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。投标人应将投标保证金凭证、保函担保复印件装订在投标文件中；投标保证金的确认以最终到账日期为准。

投标保证金的金额：壹万元 

收款人全称：吉林中信工程建设咨询有限公司

账    号：82210006430130002000070 

开户银行：交通银行西安广场支行

※请在汇款单据上标明项目名称及标段以便核查。

投标人以转账或电汇形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，须提供投标保证金汇款凭证等相关证明文件复印件装入到投标文件中。

	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	三年，指2023年1月1日起至2025年12月31日止

	3.5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	企业：2023年至今；项目经理：2023年至今

	3.5.3
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	三年，指2023年1月1日起至2025年12月31日止

	3.6.1
	签字或盖章要求
	按招标文件中提供的格式及要求填写

	3.6.2
	投标文件副本份数
	4份

	3.7.1
	是否允许递交备选方案
	不允许

	4.2.1
	递交投标文件地点
	地  点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

收件人：吉林中信工程建设咨询有限公司

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	4.2.3
	文件份数
	响应文件份数：

正本：1份，副本：4份，电子文件：1份（U盘），每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

封套上写明如下信息：

招标编号：                                       

采购人名称：　　　　       (全称)　　    　　      
采购人地址：                                     

投标人名称： 　　　　(全称)　　　 　　 　　

投标人地址：                           
邮政编码：               联系电话：              

　　　     　(项目名称)  　               投标文件

在 　　　　 年 　 月  　日   　时 　  分前不得开启

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年6月18日9时00分
开标地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，其中社会专家4人（经济1人、技术3人），招标人代表1人；

评标专家确定方式：由招标人代表从依法设立的评标专家库中随机抽取。

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐三名中标候选人

	7.3
	履约保证金
	无

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标文件电子版
	投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。电子版投标文件须与纸质版文件相一致，投标文件电子版形式为U盘，同时将投标报价部分再以Excel表格式和工程计价软件版两种格式存储，用于评标工作、工程检查、结算、审计等使用。电子版须单独密封随投标文件一起递交，封套格式见4.1.2 

	10.2
	资格审查方式
	资格后审

	10.3
	合同签约方式
	中标总价控制范围内的固定单价合同。

	10.4
	付款方式
	项目竣工验收合格，送电验收后支付至合同总价的 80%（不含暂列金）；结算审计完成后支付至审计结算价款的 97%；剩余 3%作为质保金，缺陷责任期结束后一月内无息付清

	10.5
	质保期
	执行国务院 2017 年《建设工程质量管理条例》相关规定，整体工程自验收合格保修2年。

	10.6
	最高投标限价
	1352618.68元（其中包含暂列金11万元）

	10.7
	政府采购相关政策
	政府采购进口产品的规定：

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。
在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。

( 本项目拒绝进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	
	
	节能产品、环境标志产品

1）节能、环保产品政府采购政策：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

本项目工程量清单中所列产品凡属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则投标文件无效。（实质性要求）

本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，对于价格分，应给予总分值3%的加分。

注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

节能产品政府采购品目清单（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）
环境标志产品政府采购品目清单（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm）

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）

	
	
	政府采购支持中小微企业（含监狱企业）发展：

(专门面向中小微企业采购（应同时在招标公告中注明）。

注：1）中小微企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文中规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小微企业扶持政策，须提供原件。（在原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分）

中小微企业投标须出具中小企业声明函、残疾人福利性单位投标须出具残疾人福利性单位声明函、监狱企业投标须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 

依据财库〔2020〕46号文件规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	采购标的所属行业
	建筑业

	
	异常低价审查
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	10.8
	违约责任
	详见第四章相关内容

	招标公告与招标文件不一致以招标文件为准。本项目不需要提供原件。


附页1

投标疑问

项目名称：

投标编号：

	投标单位名称
	

	


  投标单位：                        （公章）

日    期：  

附页2 

踏勘报告

项目名称：

投标编号：

	投标单位名称
	

	


  投标单位：                        （公章）

日    期：      
投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称及编号：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期、工程质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的工程质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4承包方式：包工全包料。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会

1.10.1 不召开答疑会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

不允许。

1.12 转包

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）开标一览表；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本的复印件和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程竣工报告复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、工程质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，原则上采用A4单面打印，同时应编制完整的页码、目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7 备选投标方案

不接受

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本、所有副本应分别封包、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2开标一览表单独封装用于唱标，在封套的封口处加盖投标人单位章；所有资格证明文件用档案袋单独封装备查，封套目录格式如下。电子版投标文件单独密封，封套格式如下 

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理，并退还给投标人。

投标文件封套格式

	密封内容：投标文件正本 1份/副本4份

招标编号：                                       

招标人名称：　　　　 (全称)　　　　　　　　　　　
投标人名称： 　　　　(全称)　　　　　　　　　　　

投标人地址：                               
邮政编码：                  联系电话：                

                                 项目     标段投标文件

在 　　　　　 年 　 月  　日  　时 　 分前不得开启


开标一览表（电子版）

	密封内容：开标一览表（电子版）
招标编号：                                       

招标人名称：　　　　 (全称)　　　　　　　　　　　
投标人名称： 　　　　(全称)　　　　　　　　　　　

投标人地址：                               
邮政编码：                  联系电话：                

                                          项目     标段投标文件

在 　　　　　 年 　 月  　日  　时 　 分前不得开启


资格审查文件原件封套格式（本项目无须提供原件）

	密封内容：投标人资格证明文件原件，共      件。

（注：需在外包封的背面详列出原件清单明细，以便核实）

1.                                 

2.                                 

3.                                 

......

在  年  月  日   ：  时之前准时递交

投 标 人：          （全称）                     

法定代表人或其委托代理人（签字）：            联系电话：             


4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人出席视频开标会；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有招标控制价的，公布招标控制价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工程质量要求、工期及其他内容，并记录在案；

（8）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约、支付担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（万元）
	质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的招标控制价
	

	计划工期
	

	质量标准
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            

                                                年      月       日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

                             （详细地址）。

                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

                     年         月         日

附件三：问题的澄清
问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附件四：中标通知书
中标通知书

                                                                       编号：

	招标项目编号
	

	中标单位名称
	

	中标工程名称
	

	中标工程地点
	
	建设单位
	

	开 标 日 期
	
	招标方式
	  

	结 构 类 型
	
	建筑面积
	

	项目经理
	
	资质等级
	

	中 标 价 格
	

	中 标 工 期

（日历天）
	

	质量等级
	

	中标工程范围
	

	请中标单位收到《中标通知书》后，在  年 月 日 时前，与招标人签订合同草案。

	招标人（章）

法人代表（章）

年    月    日
	招标代理机构（章）

法人代表（章）

年    月    日


[注]此《中标通知书》一式四份，招标人、招标代理机构、中标单位、招投标管理机构各执一份备案。

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附件六：确认通知
确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于       

               的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表（一）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致、安全生产许可证

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，并提供营业执照（副本）复印件加盖公章。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。投标文件内附加盖公章的复印件。

	
	
	资质等级
	投标单位须具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，且同时具备“承装类三级、承修类三级”及以上级别的承装（修、试）电力设施许可证，并提供加盖投标单位公章的复印件。

	
	
	业绩要求
	近三年（2023年-至今）完成的同类工程业绩1项。

业绩证明文件：标书内附施工合同（必须由甲乙双方盖章）及施工项目公示网页，并提供详细国家级或省级或市级真实有效的网址核查。

	
	
	项目经理
	1、项目经理应具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，项目经理注册证书和安全生产考核合格证书复印件加盖公章。

2、未担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供加盖本单位公章、法人章的承诺函。

	
	
	财务要求
	近三年（2023年、2024年、2025年）经会计师事务所审计的财务审计报告，企业财务状况良好（新成立公司提供自公司成立之日起至2024年年末的审计报告,2025年12月31日以后成立的公司提供财务状况良好的承诺）标书内附加盖公章的复印件。

	
	
	管理团队
	项目管理机构人员：技术负责人1人，须具有电力工程相关专业中级及以上技术职称证；施工员1人、安全员1人、质量员1人、材料员1人、资料员1人，须具有岗位证；提供2025年1月份至今任意一个月的社保证明。

	
	
	信誉要求
	在“信用中国”网站被列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购不良行为记录；在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,不得参加政府采购活动（详见财库【2016】125号）。

采购代理机构将在投标截止时间前24小时内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，此项供应商不需要提供证明材料。

不接受列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

投标人须提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。

	
	
	授权委托书
	由法定代表人及委托代理人签字并加盖公章。

	2.1.3
	响应性

评审

标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	计划开工日期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	60天

	
	
	投标保证金
	投标人提供能证明其投标保证金已经交纳的证明，标书内附内容清晰可见的复印件。

投标人提供的银行出具的凭证信息与招标文件中招标代理公司要求的银行信息应当相符，如不符合视为未提交投标保证金。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	投标人应按第五章“工程量清单”填报价格。符合“工程量清单”给出的所有要求。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应与招标人提供的一致，无评标办法正文中规定的重大偏差，投标报价汇总表加盖国家注册造价工程师执业印章并签字。如不是本单位造价师编制，则须委托造价咨询单位编制（须提供供应商与造价咨询单位签署的委托书复印件加盖公章）。同一单位的注册造价师在本招标项目中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单，否则按废标处理。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他要求
	满足招标文件规定的其他实质性要求。


（1）上述内容中有一项不合格，则响应性评审不合格，投标按废标处理，不进入后期评审。

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“废标”。废标须注明原因。

（3）投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，标书内复印件加盖公章，否则不接受其投标人参与本次招标项目的投标，按废标处理。

评标办法前附表（二）
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计：30分

投  标 报 价：50分

项目管理机构：5分
其他评分因素：15分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	经初步评审合格的有效投标大于等于5家，去掉最高和最低投标报价，其余投标报价的算术平均值作为评标基准价；经初步评审的有效报价小于5家，取投标报价的算术平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4

(1)
	投标

报价

（50分）
	投标报价

评分标准
	投标报价得分：

当投标报价等于评标基准价时得50分；

当投标报价高于评标基准价时，每高于评标基准价1%扣0.2分，扣至零分止；

当投标报价低于评标基准价时，每低于评标基准价1%扣0.1分，扣至零分止。

	2.2.4

(2)
	施工

组织

设计

评分

标准

（30分）
	总体概述（6分）
	包括①项目背景、②项目概况、③工作依据、④总体计划、⑤综合措施、⑥总体布置。

（1）符合项目需求，无缺陷得6分；

（2）内容存在缺陷的，得4分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得2分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	施工方案与技术措施（3分）
	包括①施工内容、②施工方法、③施工流程、④团队分工、⑤进度安排、⑥风险预估等内容。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	质量管理体系与措施（3分）
	包括①质量管控目标，②质量管理制度，③质量管理组织结构。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	包括①进度计划、②阶段目标、③组织管理、④职责分工、⑤技术措施。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	环境及安全文明管理体系与措施（3分）
	包括①环境管理体系、②环境保护措施、③安全管理目标、④安全管理制度、⑤安全管理组织管理、⑥安全技术措施。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	各专业工程技术人员劳动力配备（3分）
	包括①各专业技术人员及劳动力投入情况，②各专业技术人员及劳动力投入投入计划及进度计划协调保证措施。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	主要施工机具配备（3分）
	包括①机械设备、检测设备投入情况，②机械设备、检测设备投入计划，③机械设备、检测设备投入计划与进度计划协调保证措施。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	成品保护措施（3分）
	包括①成品保护措施，②成品保护管理制度。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	
	
	工程保修措施及承诺（3分）
	包括①及时响应措施及维修方案，②应急预案，③保修承诺。

（1）符合项目需求，无缺陷得3分；

（2）内容存在缺陷的，得2分；

（3）内容存在不符合项目需求的，得1分；

（4）应包括的内容有一项未提供或整体未提供，得0分。

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。

	2.2.4

(3)
	项目

管理

机构

评分

标准

（5分）
	项目经理业绩(2分)
	近3年（2023年-至今）完成过与本工程项目投资规模相当的同类或类似的工程业绩，有1项（担任项目经理业绩合同金额需达到本招标项目最高投标限价及以上的）得1分，总分不超过2分。
业绩证明文件【施工合同及施工项目中标结果公示网页打印件，并提供网址】

提供的业绩证明文件必须为真实有效，若存在弄虚造假将按否决投标处理。

公示网页打印件业绩认定：必须是通过互联网且不需任何权限即可在国家、省、市规定的公开网站查询得到，而且查询到的数据应能满足招标项目业绩的要求，否则不予加分。

业绩网查网址在电子版投标文件中以WORD可编辑文件形式单独列出。

	
	
	项目管理团队配置（3分）
	项目班子中技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员等配备满足招标文件强制性标准人员要求得0分，在满足招标文件强制性标准人员要求的基础上，提供各专业技术负责人职称证或施工员上岗证书或质量员上岗证书，每提供1个证书加1分，满分3分。需提供相应人员职称证书或上岗证书复印件加盖公章，否则不计分。

	2.2.4

(4)
	其他

评分

因素

（15分）
	企业业绩

(9分)
	满足资格业绩的前提下，近三年（2023年-至今）每增加1项同类的工程业绩（业绩合同金额需达到本招标项目最高投标限价及以上的）加3分，满分9分。

业绩证明文件【施工合同（必须由甲乙双方盖章）及施工项目中标结果公示网页打印件，并提供网址】

提供的业绩证明文件必须为真实有效，若存在弄虚造假将按否决投标处理。

公示网页打印件业绩认定：必须是通过互联网且不需任何权限即可在国家、省、市规定的公开网站查询得到，而且查询到的数据应能满足招标项目业绩的要求，否则不予加分。

业绩网查网址在电子版投标文件中以WORD可编辑文件形式单独列出。

	
	
	服务承诺

(3分）
	投标人提出的采购人可接受的合理服务承诺，内容充实、切实可行，优得3分，良得2分，一般得1分。

	
	
	优惠条件

(3分）
	投标人在投标文件中承诺的优惠条件，每有一条采购人可接受的实质性优惠条件得0.5分，最多得3分。


附表：

强制性标准：拟在本合同工程任职的主要人员方面

（要求人员证书内有就职单位的须和投标单位名称一致【职称证除外】，否则视为废标）

	人   员
	最低标准
	最低数量

	项目经理
	须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，还应提供加盖本单位公章、法人章的无在建承诺函，应附所在单位近半年及以上社保证明（社保证明要求自购买文件月份前半年及以上，提供社保局网站打印件，并且在社保局网站可查询到社保信息）。

（投标文件中提供建造师注册证书及执业资格证书、安全生产考核证、无在建证明、社保证明复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	技术负责人
	技术负责人1人，需具有电力工程相关专业中级及以上技术职称证；（投标文件中提供证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	施工员
	施工员1人；（投标文件中提供证书复印件加盖公章，吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	安全员
	全职安全员1人，有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；（投标文件中提供证书复印件加盖公章及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	质量员
	1人，有岗位证书；（投标文件中提供上岗证复印件加盖公章，及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	材料员
	1人，有岗位证书；（投标文件中提供上岗证复印件加盖公章，及吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人

	资料员
	1人，有岗位证书；（响应文件中提供上岗证复印件加盖公章，及“吉林省建筑市场监管公共服务平台”网页查询打印件）
	1人


评标办法正文
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，对各项评分进行汇总，将所有评委的的算术平均值为投标单位的最后得分，并将得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，并根据招标人授权直接确定排名第一的中标候选人为中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的评审因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按投标人的综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

执行由中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定，由吉林省住房和城乡建设厅、吉林省工商行政管理局监制的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）（示范文本）

第一部分：合同协议书

发包人（全称）：    东北师范大学     
承包人（全称）：                     
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东北师范大学净月校区学生宿舍1项目供电工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

   一、工程概况
1.工程名称：东北师范大学净月校区学生宿舍1项目供电工程
2.工程地点：东北师范大学净月校区物理学院实验楼东侧，博硕路南侧、田径场以北、留学生预科部西侧
3.工程立项批准文号：/ 。

4.资金来源：专项资金 。
5.工程内容：新建箱式变电站（含环网柜）、1号开闭所至环网柜、环网柜至箱变线路及相关附属设施， 检验试验、验收送电等；同时包含施工过程中对原有道路、管线、绿化及其他既有设施的保护、破除、损坏处理与原样恢复及相关配套工作，均纳入承包范围，由承包人全面负责实施并承担相应费用与责任。

6.工程承包范围：

工程量清单及图纸所含全部内容。
   二、合同工期

计划开工日期：2026年 6 月 25 日。

计划竣工日期：2026年 8 月 25 日。（具体时间以合同实际签订为准）
工期总日历天数：  61  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以监理单位下发的开工报告为准，工期总日历天数不变。

 三、质量标准
工程质量符合国家现行标准规范的合格标准。
   四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥            元）；

注：签约合同价为暂定，最终结算以审计部门的终审值为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     /         （¥   /       元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /         （¥   /       元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /         （¥   /       元）。
2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：           。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于     年   月   日签订。

    十、签订地点
本合同在 东北师范大学基建处 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

 十二、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。

    十三、合同份数
本合同壹式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  （公章）                   承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码： 12100000423202747Q      组织机构代码：                           

地  址： 长春市人民大街5268号         地  址：                                   
邮政编码：   130022                    邮政编码：                                  

法定代表人：                           法定代表人：                         

委托代理人：                           委托代理人：                       

电  话：   0431-85098778               电  话：                               

传  真：                               传  真：                           
电子信箱：                             电子信箱：                           
开户银行：  中国银行长春自由大路支行   开户银行：                              
账  号：   104241013036                账  号：                         
第二部分：通用合同条款

[第二部分详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）]

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件（含答疑记录、修改补充通知等）、投标文件及其附件、合同履行过程中的补充协议、工程会议纪要、变更指示、工程签证、来往信函等与工程施工有关的相关文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                   /                  ；
通信地址：                                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                   /                  ；
通信地址：                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            /            ；
1.1.3.9 永久占地包括：            /             ；
1.1.3.10 临时占地包括：           施工区域           ；

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《绿色建筑评价标准》等现行及施工期间颁布实施国家的法律和行政法规、部委规章、吉林省地方性法规、规章及政府主管部门的各种规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
本项目的技术标准与规范应按照本项目设计单位提供的施工图设计说明，以及上述设计说明书中明确要采用的国家、部颁、地方的工程技术（验收） 规程和规范；
本项目适用标准、规范必须符合吉林省现行的标准规范；若吉林省没有相应标准、规范时，应按国家标准、规范执行；
工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，按有关规定执行；
对不在规范验评范围内项目，执行设计院、发包人指定的补充技术标准及工艺技术要求；
如以上要求不一致的地方，以最高要求为准；
承包人自行配备的标准规范必须是正版、有效版本，且应经监理人审核确认。若因承包人配备的标准规范不符合要求导致工程问题，承包人应承担全部责任，包括返工、整改费用及由此造成的学校损失等。
发包人不提供标准、规范。标准、规范由承包人自行自费配备。如需发包人提供，费用由承包人自理。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书（有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）；
（2）中标通知书；
（3）本合同专用条款；
（4）招标文件（含答疑记录、修改补充通知等）；
（5）本合同通用条款；
（6）投标函及其附录（如果有）；
（7）技术标准和要求；
（8）工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在发出中标通知书后，向承包人免费提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图4份；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图（发包人组织、设计单位、监理人、承包人进行设计交底。承包人需增加图纸套数时，发包人可代为复制，费用由承包人承担，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料、工程图纸未经发包人和监理工程师同意，承包人不得提供给与本工程施工无关第三方。若发包人提供的图纸不完整，承包人应在收到图纸后3日内以书面形式向发包人提交缺少图纸的清单，由发包人在正式开工前负责补充齐全。承包人没有提出清单的，则视为该工程所需图纸和其他必需的材料发包人已经完整交付给了承包人或无需发包人提供。承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽的，应及时通知项目管理单位和发包人。发包人对图纸的保密要求：承包人对获得的与本项目有关的所有图纸以及招标文件、资料，均应对有关内容严格保密，仅为完成本项目之目的正当使用。）。
工程师有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于承包人在开工前一周内提供在投标基础上进一步优化的施工组织设计和施工总进度计划一式四份；
承包人提供的文件的期限为：开工前一周内；
承包人提供的文件的数量为：一式四份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：工程师（监理）会同发包人在收到文件之日起7天内予以确认。工程师及发包人对施工组织设计（施工方案）和进度计划的确认仅涉及可行性，并不涉及费用的认可，与投标方案比较所增加的费用均由承包人承担。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                            
发包人指定的接收人为：                            
承包人接收文件的地点：                            
承包人指定的接收人为：                            
监理人接收文件的地点：                            
监理人指定的接收人为：                            
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人于投标前自行勘察现场，对可能影响工程施工的不利因素已计入报价，结算时不调整。施工期间施工场地内、外道路由承包人维护畅通。承包人根据工程规模及技术参数合理预见能否满足施工运输需要，如不能满足施工运输需要，由承包人负责修建、维修和加固，所需费用由承包人承担；因承包人原因造成道路交通及地下管网等设施损坏的，由承包人负责修复并承担由此增加的费用。

通道开通应满足一定的宽度、承载能力等标准，并经监理人验收合格；施工期间道路维护应保证道路平整、无坑洼，定期清扫等，若因道路维护不到位导致交通问题或影响施工进度，承包人应承担相应责任。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围及规划红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：限于本工程                。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人     。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：与本工程有关的文件不得外泄 。
1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量增加等原因导致工程量增加超过5%时，5%以内的工程量的综合单价不予调整，仅调整超过5%以上工程量的综合单价，增加部分工程量的计价按投标文件综合单价调低（按投标综合单价90%计价）；对于任一招标工程量清单项目，当工程量减少时，综合单价按投标文件综合单价执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                   ；
联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：组织协调工程施工，对工程安全、质量、进度、成本全面负责。但涉及工程价款增加或减少的事项，承包人必须取得发包人的盖章确认，否则相关文件不得作为竣工后结算工程价款的有效依据。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天（非因发包人过错造成交付迟延的除外）。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
施工场地施工条件：以目前现场现状为准。
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前校内工程由承包人将施工所需的水、电从发包人指定的接入点自行接至施工现场。计量装置经相关部门检测合格后由承包人自行安装，水电费由承包人自行承担，工程竣工验收合格之日起14日内缴清。
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：校园内既有道路承包人可以使用，但需提前与包发人报备确定路线，以满足施工运输的需要。承包人应采取相应措施保证施工期间的畅通，由此产生的费用承包人自行承担。因承包人原因造成道路交通及地下管网等设施损坏的，承包人自费负责工程竣工后的场地、道路及周边设施恢复。
工程地质和地下管线资料的提供时间：施工过程中由于承包人措施不力、管理不善造成线路管线损坏的，由承包人承担责任和损失。
由承包人负责牵头办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人负责办理工程报建、施工过程监督、竣工验收等开工和竣工所需手续。
图纸会审和设计交底时间：由发包人另行通知。承包人拿到施工图纸后7天内，由发包人（或项目管理单位）组织承包人和设计单位及监理等单位进行图纸会审和设计交底，会议纪要由承包人起草 并由相关各方签章后确认生效。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：保护工作由承包人及有关部门协商保护措施，由承包人负责实施，费用由承包人承担。因承包人过错造成施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物的损失与费用，由承包人承担。发包人提供的场地内及周边地下管线资料仅供承包人参考，承包人应按资料进行排摸后方可实施。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       /             。 
发包人是否提供支付担保：          /                    。 
发包人提供支付担保的形式：       /                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于工程竣工验收时，承包人负责免费提供施工技术资料四套、质量评定资料四套、已选用材料证明文件四套、施工竣工图纸两套等资料及光盘一套，满足规范标准及行业要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：同“承包人提交的竣工资料的内容”要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收之日起一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：同“承包人提交的竣工资料的内容”要求。
（2）承包人应履行的其他义务：包括但不仅限于以下内容：
A.应提供计划、报表的名称及完成时间：
·合同签订后7天内，承包人须向监理单位及发包人提供施工总进度计划一式四份（包括但不限于预制构件加工计划）；
B.负责施工区域内的临水、临电管线、接装计量表具等工作。
C.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人进驻现场，发包人向承包人办理相关移交手续后，直至工程竣工验收及工程移交发包人接管为止，该时间内的现场安全、保卫、文明施工、非夜间施工照明均由承包人负责，费用由承包人承担。
D.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、扬尘烟尘排放、渣土废弃物、污废水排放以及环境保护、文明施工和安全生产等方面的法律法规及管理规定，由承包人负责办理所有相关手续并承 担相应的费用（包括由发包人委托的第三方用于现场监管所发生的费用） ，同时以书面形式通知发包人并向发包人交付有关证明。因承包人责任造成的罚款和管理不善造成的损失由承包人自行负责和承担。
E.已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程（包括已完工但未交付发包人的专业分包工程） 的照管和维护工作。照管和维护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；已完工程成品照管和维护所发生的费用由承包人负责，直至通过发包人组织的竣工验收质量合格，并交付发包人。
F.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工范围邻近建筑物、管线及绿化由承包人进行保护，对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。
G.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，符合文明施工及国家环保检查的要求。职工临时宿舍及卫生设施应符合治安、消防、卫生等要求，保持文明清洁，临设必须达到市级文明工地达标要求。按照发包人提出的要求，设置具有隔音降噪功能的隔离护栏，严格做到封闭式施工，控制扬尘，确保项目施工场地清洁卫生。因施工现场周边紧邻多个学生宿舍，施工期间如遇学校考试或其他重要时间节点等情况，承包人需无条件配合发包人对施工时间的个性化要求，直至停工等待。工期相应顺延，费用不予增加。
H.清理、移交和其他工作：
·承包人必须负责清理、运走和处理所有承包人产生的废渣与垃圾，并缴付所有当地政府所需的取费。没有按规定进行施工现场渣土垃圾处置的，按签约合同价0.1%支付违约金；
·在工程竣工之后15天内，承包人必须搬走所有的临时设施、施工机械、垃圾、容器、剩余材料等一切物品和设施，以保持其清洁和整齐，逾期不撤作为工期计算；
·承包人在完成本项目后须按发包人指令无偿及时地撤离现场；
·根据工程进度及监理工程师指令及时向监理工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告等；
·承包人应服从发包人的统一管理；配合发包人做好工程相关工作；
·承包人不得以不知道现场或现有建筑物或在建工程对本工程可能造成影响（不可预见的情况除外）等情况为借口而做出的额外索赔或延长竣工期限的要求，对这种索赔或要求，发包人将不予考虑；
·对第三方造成的所遗漏的预留洞，承包人都应负责最后修补，费用由承包人承担。
I.双方约定承包人应做的其他工作：
·配合发包人对前期手续完善，对地下管线、周围墙地标高以及场地周围道路情况调查，提出可行性的保护措施。
·负责施工期间施工区域的防汛防台工作，并承担相应费用。
·负责施工期间因施工作业（如噪声、粉尘、震动等）可能造成对周边环境影响及安全的保护工作，并承担相应费用。
·承包人应充分处理好与周边建筑物及项目的关系，包括交通运输、材料堆放、工作界面划分、安全文明施工协调管理、因施工影响周边居民及学生生活的维稳协调工作等。
·承包人不受招标阶段的现场布置图的制约，须负责从发包人在红线范围内指定的水、电接口排管线至施工场地及施工所需的费用。工程施工期间的排水、排污，由承包人根据现场情况制定方案，并承担相关费用。排水、排污方案应防止泥浆等流入市政管线，确保竣工后周边管线正常畅通，无沉积物，否则由此造成的后果，由承包人负责。承包人在施工期间应严格遵守市容、环境有关规定，若违反此类规定而产生的罚款，由承包人负责。
·承包人负责在需要的时间和地点，根据有关要求，自费提供和维护所有灯光、围墙、满足夜间施工照明、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护，为公众提供安全和方便。
·如发包人有指定的专业分包工程和直接发包工程，承包人有组织、协调、施工配合、进度安排和实施、文明施工管理、质量监督的职责，对施工水电的使用、材料仓库等临设空间的提供、工程进度拨款的确认、工程竣工资料检查汇总管理等均有管理的责任和配合的义务。
·承包人作为总包单位，须负责管理协调工程所有专业分包单位、指定供货商、材料供应商的设计、施工方案、进度计划、施工质量等，确保工程整体进度、质量及安全施工满足发包人的要求。发包人除按价格条款付款并接受施工成果外，不再承担任何费用和责任。因承包人管理不善造成的违约责任由承包人承担。
具体工作内容包括并不限于以下内容：督查分包人按图施工、协调、处理分包工程的技术和各专业的技术衔接；审查分包人的进度计划并融汇编入承包人的进度计划，管控分包人的施工进度；管控分包人的施工质量，处理分包人的工程质量问题；指导、审查分包人编制的施工技术资料及竣工资料；市政配套单位（水、电、煤、通信等单位）提供施工用水用电、仓库、材料堆放场地及卫生设施；向分包人提供施工用水用电（水电费由分包人向承包人直接支付）、施工需要场地（搭设办公室、仓库、材料室外堆放等、外墙脚手架、垂直运输机械）以及在不影响承包人使用前提下承包人的其他施工设施；根据图纸或分包人额要求，负责预留管道孔或设备孔洞等；组织相关专业单位验收、交接中间工序质量、并办理书面交接手续；负责对分包人施工后的门窗四周边框、各类管道、各类设备和箱体四周等与土建结构的边界进行嵌堵、浇筑、粉刷、补灰等土建修补工作，并承担土建修补质量的责任；对分包人进行安全生产教育、文明施工的管理，督促分包人按指定的区域堆放建筑垃圾并及时清运。承包人应负责选择有相应资质的劳务单位并按时支付劳务人员的工资，如因发生拖欠而引起的一切责任均由承包人承担，视情节（包括但不限于因讨薪、纠纷等原因发生的聚众滋事、拉条幅、自残等对发包人造成不良影响等行为）扣除5000元至50000元违约金。必要情况下发包人可以从承包人款项中扣除足够金额，直接支付劳务人员工资。
J.承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担相应的责任和全部经济损失。承包人在工程施工期间，严格执行有关规定。由于承包人管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由施工单位自行承担，且发包人保留缓付工程款的权利。
K.承包人在收到发包人正式施工图后，应及时组织相关技术人员认真核对各专业的施工图纸，15天内（或根据施工进度要求）提出详细的图纸会审内容清单。在发包人组织设计单位进行图纸会审交底前，承包人应认真审核施工图，对图纸中的错误、遗漏、矛盾的部分有义务在该部分开始施工前7天向发包人提出，以便发包人协调设计等单位进行更正，若承包人没有提前7天向发包人提出，则由此引起的工程延误等则发包人不予认可。实际施工过程中，承包人由于审图不严原因引起的返工费用由承包人承担。
L.所有预留洞图的各类孔洞、土建封堵费用包含在合同价中。

M.因环保问题导致学校被政府部门罚款，承包人应承担全部罚款金额，并在一定期限内整改到位，否则承担额外的违约金。

N.对于劳务工资支付，明确发包人从承包人款项中扣除劳务人员工资的具体操作流程和通知程序，在保障劳务人员工权益的同时，避免对工程进度和双方关系造成不良影响。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     
身份证号：                                     
建造师执业资格等级：                           
建造师注册证书号：                             
建造师执业印章号：                             
安全生产考核合格证书号：                       
联系电话：                                     
电子信箱：                                     
通信地址：                                     
承包人对项目经理的授权范围如下：完成合同约定承包人应完成工作，全面负责工程质量、安全、进度。           
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目技术负责人须正常工作时间及重要节点常驻现场工作。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行《通用条款》。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人项目经理未经发包人同意，不得擅自离场，若发生此类情况，承包人应承担所引起的一切后果和损失。 
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得随意调换项目经理，如发现未经发包方同意而调换或撤离，发包人有权立即终止合同，承包人应无条件退场，并承担所引起的一切后果和损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：施工期间承包方人员不听从调度指挥、行为不端、玩忽职守或发包人认为其不称职，经发包人书面警告未能在24小时内改正的，发包人有权要求承包人调整承包人代表或现场相关人员，承包人应当予以无条件立即更换。涉及一切费用均由承包人自负。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工期间承包方人员不听从调度指挥、行为不端、玩忽职守或发包人认为其不称职，经发包人书面警告未能在24小时内改正的，发包人有权要求承包人调整承包人代表或现场相关人员，承包人应当予以无条件立即更换。涉及一切费用均由承包人自负。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  / 
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得随意调换技术负责人及安全负责人，如发现未经发包方同意而调换或撤离，发包人有权立即终止合同，承包人应无条件地退场，并承担所引起的一切后果和损失。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：同3.3.4。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：关键性工作  。
主体结构、关键性工作的范围：                /     。 

承包人定期向发包人提交分包工程的质量报告和进度报告，发包人有权对分包工程进行不定期检查和验收。若发现分包工程质量不合格或进度滞后，发包人有权要求承包人采取整改措施或更换分包单位，由此产生的费用和损失由承包人承担。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /  。     

其他关于分包的约定：
（1）承包人未经发包人同意，不得将任何分部分项工程（发包人指定的专业分包除外）分包。承包人应对任何经发包人同意的分包单位的安全、文明施工、质量、进度等方面全面负责。承包人应按照招标文件要求和有关规定，对分包人行使总包的权利和义务。
（2）对于分包工程，承包人要全面做好“三控二管一协调”工作，特别是依约支付分包工程价款，对于因分包造成的质量问题及劳务人员欠薪问题，承包人是第一责任人，发包人有权从欠付承包人的工程款中予以扣除或支付，因此造成的一切不利后果均由承包人自行承担。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：            /             。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自工程开工之日起至工程移交发包人止。已竣工工程未交付发包人前，承包人按发包人要求负责已完工程的保护工作；保护期间发生损坏的，由承包人自费予以修理。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /  。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程监理单位负责本工程建筑安装工程的质量、进度监理，安全、环境和文明施工监理，具体内容以《建设工程监理合同》为准。

关于监理人的监理权限：按监理合同的约定，行使对本工程施工全过程和保修期的监理，主持本工程监理例会。在图纸会审、设计变更、工程变更及现场签证等方面，监理人应事先取得发包人批准，没有发包人代表签字则现场签证不生效。变更（含现场签证）申请和报价及工程进度款报表由监理工程师先行核实后，再报发包人审核。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，办公用品、水电费、伙食费等由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                 ；
职    务：                                 ；
监理工程师执业资格证书号：                 ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                 ；
关于监理人的其他约定：                     。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）执行《通用条款》；
（2）   /  ；

（3）   /  。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：现行的国家相关工程质量验收标准，若质量等级达不到合格标准，扣除质量保证金，但并不减少承包人应履行的义务和承担的责任；在施工过程中若通过鉴定，承包人施工质量达不到约定质量标准，发包人和监理单位有权通知停工，直至令其退场并更换施工队伍。承包人无条件退场，同时承包人须将已完成的工程合格部分工程款的20%补偿给续方，由发包人扣留后交付续方，不合格部分发包人不付工程款，而且没收全部工程质量保证金和工期保证金。

因承包人原因导致工程质量存在缺陷，经监理人指出后未按期整改或同类问题重复发生的，承包人应承担违约责任并扣除违约金，金额根据质量缺陷的严重程度、影响范围及修复难度等因素确定，每次扣除违约金500元至30000元，违约金累计最高不超过合同总金额的 20%。承包人支付上述违约金后，仍应继续履行整改义务；若逾期整改给发包人造成损失的，发包人有权另行主张赔偿。

关于工程奖项的约定：  无  
5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
双方约定中间验收部位：⑴所有隐蔽工程验收；⑵其它质量监督站要求进行的验收；⑶工程师有疑问的部位；以及按政府质量管理部门要求执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行《通用条款》。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  遵守校园安全管理规定。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行《通用条款》。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
施工现场围挡须满足建设管理职能部门要求，兼顾整齐与美观。
安全文明、施工主要人员、工程概况、安全守则等要挂牌公告。严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、乱吹哨、限制高音喇叭使用，最大限度减少扰民；严格控制强噪音作业时间，确系特殊情况必须夜间施工，尽量降低施工噪声对周围单位和居民的影响。
承包人在施工现场的安全管理、教育和安全责任由承包人承担，费用含在措施费中，承包人根据施工周边条件和环境，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，采取相应措施，确保安全施工，不发生人员伤亡事故；在施工过程中发生任何人员机具事故，事故责任由承包人承担。
施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
现场消火栓及其它消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。确因工程需要必须动用明火时，必须经发包人批准后方可施工。
现场施工人员须着装整齐，必须佩戴安全帽，在施工现场施工人员不准赤膊、穿拖鞋、短裤，要佩戴胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。承包人在施工现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人提出的其它有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

承包人违反安全文明施工管理规定，经监理人指出后未按期整改或同类问题重复发生的，承包人应承担违约责任并扣除违约金，金额根据问题的严重程度、影响范围等因素确定，每次扣除违约金500元至50000元，违约金累计最高不超过合同总金额的 20%。若发生安全事故的，承包人承担全部损失及相应法律责任。

其它按《通用条款》执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计（施工方案）和进度计划。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：设计交底与图纸会审后七天内提供施工组织设计和进度计划。若承包人无正当理由未按期完成此项工作，每延迟一天，承包人应向发包人支付合同总价款万分之一的违约金。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人会同发包人在7天内予以确认。监理人及发包人对施工组织设计（施工方案）和进度计划的确认仅涉及可行性，并不涉及费用的认可，与投标方案比较所增加的费用均由承包人承担。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接收后七日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前七日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前七日。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前七日。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工日期前七日。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误的，承包人对因此产生的（包括但不限于窝工损失费、各种租赁增加费等）各种损失，不提出任何赔偿主张，合同工期予以顺延（违约金不计）。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人的原因及承包人预判、准备工作不足导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。承包人每逾期一天，视工程重要程度按签约合同价的万分之一至万分之三（0.01%—0.03%）承担违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同签约价的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行《通用条款》。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 由于出现连续降雨（达到中雨及以上）实际发生七天以上；
（2） 地震5.0级及以上级别；            
（3） 台风6-7级及以上级别 。           
因异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但费用不予增加。
7.9 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：             无                。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行《通用条款》。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 执行《通用条款》。
施工现场需要配备的试验设备： 执行《通用条款》。
施工现场需要具备的其他试验条件： 执行《通用条款》。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 执行《通用条款》。按规定应由发包人承担的第三方检测费用由承包人支付，相关费用已包含在合同价中。 
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置和尺寸；改变工程的时间安排或实施顺序。按设计单位、监理单位、建设单位共同签发的工程变更及现场签证为准。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
1.对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量增加和工程变更等原因导致工程量增加超过5%时，5%以内的工程量的综合单价不予调整，仅调整超过5%以上工程量的综合单价，增加部分工程量的计价按投标文件综合单价调低（按投标综合单价90%计价）。对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量变更等原因导致工程量减少，工程量以实际发生为准，工程量综合单价按投标文件综合单价执行。

2.已标价工程量清单中有相同项目或类似项目单价的，执行相同项目或类似项目单价；已经标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照吉林省2024年版计价定额执行，人工费、机械费按施工时政府指导文件执行；政府发布的信息指导价中已有的材料价格，按照实际施工月份平均价执行；信息指导价中没有的材料价格，由承包人上报，经发包人审批后执行；并考虑投标报价浮动率进行调整。以最终发包人委托第三方造价咨询机构审核为准。

投标报价浮动率=（投标报价÷最高投标限价）×100%

10.4.2 变更估价程序
发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请，不执行《通用合同条款》10.4.2约定。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 七天内。 
发包人审批承包人合理化建议的期限： 七天内。 
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /                。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行《通用条款》。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：          /                  。
专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：       /            。    
以下情况合同价款也不得调整：承包人投标报价的笔误或失误；承包人未按本合同约定的时间、发包人规定报审程序报审或未经发包人审核确认的现场经济签证费用及要求索赔的费用；因承包人原因导致的工程变更而产生的费用；若结算金额超出招标清单暂定金额，施工措施费不调整；合同约定的其他合同价款不得调整的情况。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1 单价合同

综合单价包含的风险范围：人工、材料、机械、管理费、利润及一定范围内的风险费用（由于校园施工特殊性，施工期间可能会出现停工、抢工或阶段施工现象，按照甲方要求进行施工，此部分费用，在单价中综合考虑，不另外计量）。
风险费用的计算方法：承包人已考虑了工程中使用的全部物资、劳务市场价格变化、政策性调整、措施费用、施工过程中安全问题及其它施工过程中可以预见的其它风险。承包人已自行估算上述风险费用并计入了合同总价 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）因不可抗力事件产生的费用及延误的工期，发包人承包人按以下约定分别承担：
·工程本身的损害、运至施工场地且未移交承包人的发包人供应材料设备的损害，由发包人承担；
·承包人按发包人指令，采取保护工程本身措施费用由发包人承担。承包人未采取合理的措施造成工程损失费用的增加，其增加部分由承包人承担。承包人采取了相应的措施并取得了一定的效果，相应措施费用经确认后由发包人承担；
·承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等财产损害及停工、误工费用由承包人承担；
·因承包人的施工机械设备、施工临时设施、器具等原因导致第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；
·停工期间，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；
·不可抗力事件发生期间的人员转移费、临时安置费及人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
·工地现场清理费及其它清理、修理费由承包人承担；
·延误的工期相应顺延。

（2）由于承包人工期延误原因造成增加的人工、材料市场价格波动的风险或不可抗力事件的风险由承包人承担。
12.1.2 总价合同

总价包含的风险范围：    /     。
风险费用的计算方法：       /                      。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。
12.1.3 其他价格方式：         /                          。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    /   。
预付款支付期限：       /      。

预付款扣回的方式：       /    。

12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /     。
预付款担保的形式为：    /      。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 执行《通用条款》。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：       /    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按工程形象进度 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /             。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /                  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期

项目竣工验收合格，送电验收后支付至合同总价的 80%（不含暂列金）；结算审计完成后支付至审计结算价款的97%；剩余3%作为质保金，缺陷责任期结束后一个月内无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定： 执行《通用条款》。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /         。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /        。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天   。
（2）发包人支付进度款的期限：所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款同步调整，仅限于在最终结算时支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /           。

（3）涉及支付进度款事项，双方约定如下：

第一次：承包人须提供采购、订货合同等能够证明进度款用于本工程的相关文件材料；

第二次：承包人须提供采购、订货合同等证明文件以及上一次进度款支付台账及支出凭证等能够证明进度款用于本工程的相关文件材料；
第N次：逻辑规则同第二条。

资金支付申请按照发包人议事规则审议，审议合格后填报发包人《资金支付审批单》。

为确保进度款用于本工程，如支付凭证不完善，不满足支付条件，发包人有权选择暂停支付，由此造成工程质量不合格、停工等违约事件，承包人承担相应法律责任及相关损失。
12.4.6 支付分解表的编制

总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行《通用条款》。
承包人提供竣工资料的约定：工程竣工验收时，承包人负责免费提供且不局限于：施工技术资料四套、质量评定资料四套、已选用材料证明四套以及施工竣工图纸两套等资料及光盘一套（含隐蔽工程的照片及视频资料）。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行《通用条款》。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收合格后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不计付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行《通用条款》。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /        。
（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /        。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在工程竣工移交发包人后1个月内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收通过后28天内，承包人向监理人递交4套竣工结算报告及完整的结算资料和2套完整的竣工结算图纸。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工图蓝图2套以及完成的电子竣工图（按照市城长春市城建档案馆的要求完成相关参建单位的电子签章）、结算书、变更资料、签证资料等。

14.2 竣工结算审核
14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人对结算资料的完整性、真实性进行审核，资料完备、竣工图纸、签证等符合现场实际情况的予以签认，然后转交发包人进行结算审核，最终结算金额以发包人委托的第三方中介机构审价结果为准。结算审计的起始时间以承包人提交完整、真实的结算资料时间点起算，双方争议时间不计算在内。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限：发包人委托的第三方中介机构出具结算审计报告且承包人无异议之日起30日内。
14.2.3对承包人关于提报结算报告控制要点：

（1）工程竣工验收合格后，承包人应及时编报竣工结算报告，由发包人委托审价机构审查，按照审定金额办理结算，承包人应当无条件配合发包人接受上级单位抽查复审项目竣工结算。

（2）承包人提报的竣工结算报告中，如出现施工过程中未发生的工程量，按照本项提报值5倍金额支付违约金；如出现项目虚报结算提报值且虚报部分超出本项实际工程量的80%，按照本项提报值3倍金额支付违约金。
14.2.4关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行《通用条款》。
14.2.5发包方支持承包方争创国家、省、市级优质工程，但不进行额外资金奖励。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  三份。
承包人提交最终结算申请单的期限：  七日内。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /     （2）发包人完成支付的期限：   /   
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。
15.2.1质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ； 
（2）质量保证金为工程结算总价的 3％  。
（3）其他方式：           /                            。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：             /                。
关于质量保证金的补充约定： 在缺陷责任期内，承包人完成所有缺陷修复并经发包人验收合格后，发包人应在1个月内无息退还质量保证金。 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见附件《工程质量保修书》。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内完成维修。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行《通用条款》。 
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 仅承担由此产生的工期后延责任，不增加任何费用 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 仅承担由此产生的工期后延责任，不增加任何费用 。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施违约责任： 执行《通用条款》。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责更换，工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 仅承担由此产生的工期后延责任，不增加任何费用 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  仅承担由此产生的工期后延责任，不增加任何费用 。
（7）其他： 执行《通用条款》。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 执行《通用条款》。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
因承包人原因造成停工的由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行《通用条款》。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人可继续使用，不承担任何费用。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）国家相关政府部门发布且被界定为灾害的地震、海啸、瘟疫、骚乱、水灾、戒严、暴动、战争等；（2）离子辐射或放射性污染；（3）以音速或超音速飞行的其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；（4）暴动、骚乱，但不包括承包人及其分包人、聘用人员引起、参与的事件；（5）因政策变化、适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致的本合同履行不再合法。

不可抗力事件发生后，承包人应在一定时间内（ 24 小时）向发包人报告，并提供详细的损失情况和采取的应急措施报告，以便双方及时协商应对方案。

不可抗力发生后因承包人怠于采取抢救措施，致使工程损失扩大的，扩大部分的工程损失由承包人承担。

17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                 /                。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；对施工场地内的自有外来用工办理保险，支付保险费用。如合同签订后有新增保险项目，按市政府相关规定执行。外来人员社会保险费如政府有强制性执行文件，由承包人按新规定办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑，若发生任何安全责任事故，费用由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人有义务立即通知发包人及受益人。

20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行《通用条款》。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 执行《通用条款》。 
选定争议评审员的期限： 执行《通用条款》。  
争议评审小组成员的报酬承担方式： 执行《通用条款》。 
其他事项的约定： 执行《通用条款》。  
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 执行《通用条款》。 
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地   人民法院起诉。
21.补充条款：
（1）提前竣工（赶工）费由承包方自行承担。
（2）冬季施工费、夜间施工费及增加费、非夜间施工费及相关增加费由承包方自行承担。
（3）工程履约保证金及工程保修金不计利息。
（4）已完工程及设备保护费由承包方自行承担。
（5）本工程质量标准为合格，不计优质优价费用，发生优质优价费用由承包方自行承担。
（6）承包人承担疫情防控费、措施费及增加费。
（7）提供材料样品间，样品间封存归建设单位管理。
（8）材料设备供应
①发包人供应材料和设备

无。
②承包人采购材料设备
·承包人采购材料设备的约定：承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计及发包人要求，在进场前向监理工程师提供包括但不限于质保书、质量证明文件、出厂检验合格证等，得到监理工程师同意后进货，进货后立即向监理工程师提交报验单，经监理工程师验收签字后进场使用。不按上述程序办理，监理工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包人负责。
·承包人自行采购的材料、设备：承包人应提前15天（申报给发包人，按发包人报批程序办理） 将拟采购的材料、成品、半成品、构配件、设备等的申请计划（含厂家、品牌、规格、型号、数量、质量等级等） 报发包人核批，并向发包人提供质保书、合格证及相应资料等，由监理单位和发包人认可，否则监理单位和发包人有权不予验收进场，由此产生的一切后果，由承包人负责。
（9）现场工作程序执行招标人有关规定。
（10）承包人应接受监理单位对施工现场施工质量、安全文明施工的考核，考核办法见附件。
（11）对于发包人决定实施的工程变更，承包人不得以人员组织困难等借口拒绝实施，必须按发包人 要求的方式、时间完成。
（12）当发包人原因造成付款延期时，承包人承诺三个月内不收取延期支付的利息，且保证工程进度、质量绝不受其影响。超过三个月，双方另行协商解决。
附件
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件12：优惠条件及服务承诺

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）： 东北师范大学         

  承包人（全称）：                      

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 东北师范大学净月校区学生宿舍1项目供电工程 签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内所有内容  。
  二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.其他项目保修期限约定如下：   无    。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：           
组织机构代码： 12100000423202747Q      组织机构代码：                           

地  址： 长春市人民大街5268号         地  址：                                   
邮政编码：   130022                    邮政编码：                                  

法定代表人：                           法定代表人：                         

委托代理人：                           委托代理人：                       

电  话：   0431-85098778               电  话：                               

传  真：                               传  真：                           
电子信箱：                             电子信箱：                           
开户银行：  中国银行长春自由大路支行   开户银行：                              
账  号：   104241013036                账  号：                           
附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

                 （发包人名称）：

鉴于              （发包人名称，以下简称“发包人”）与           （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年    月    日就                                           施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                    （¥           ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  长春   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

   附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下简称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

  担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


附件12：优惠条件及服务承诺
第五章  工程量清单

另册

第六章  图  纸

另册

第七章  技术标准和要求

一、施工及验收规范、规程及标准：

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147 

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 

《交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906 

《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T 728 

《电力设备预防性试验规程》DL/T 596 

《国家电网公司配电网工程典型设计》2016年版
 国家及地方供电部门相关技术管理规定

（以上所引用的质量标准和施工规范皆以最新颁布的为准，包含且不限于上述标准）

二、标准说明：

1、在本工程实施施工过程中，应在各个方面符合技术标准与施工规范。
2、在招标文件发出之日以后，如果所引用的标准或规范有所修改，招标人应决定是否应用或修改；如果认为有必要修改，应发出变更通知作为招标文件的附录发出。
3、如果承包人建议对本规范引用的标准或规范进行任何变更，承包人应向招标人、工程监理方、工程设计方等提供建议变更的规范、标准的副本一份，经各方同意后方可使用。
本规范中引用的标准或规范无论是否写明颁布的年份，皆应以最新颁布的规范为准。
三、总体要求

1、采购范围

本项目要求中标人根据设计图纸及招标文件相关要求，完成工程量清单范围内所有相关设备设施安装的深化设计、采购供货、现场安装、检验调试、竣工验收、售后服务以及其他必要工作内容。
2、安装周期
材料供货前，中标人应根据招投标文件、合同约定及现场实际情况，对所供设备材料的供货数量、安装位置、规格型号、技术标准等进行仔细核对并对供货安装周期进行认真分析研究后，报招标人审核通过后方可进行采购供货，不得由于供货安装影响项目整体进度。
3、质量要求
材料的主要技术标准或参考品牌范围均为招标人实质性要求，各投标人应予以满足并应在投标文件中给出所投产品的品牌厂商、规格型号或主要参数。本章技术标准和要求中所提到的参考品牌均应选择所列品牌或相当于同等质量品牌。除招标人另行要求外，如在合同签订、供货安装、检验验收等阶段发现中标人所供产品未满足招标人实质性要求的，招标人有权要求中标人更换产品直至满足要求为止，如发现中标人所供货物存在以次充好、以旧替新等恶劣行为的，招标人有权采用扣罚履约保证金、拒绝付款等方式对中标人予以处罚并要求赔偿相关损失。
4、采购渠道
投标人选用的主要材料应从正规渠道采购，中标后，除招标人另行要求外，不得擅自更换产品品牌、规格型号及渠道来源，材料进场时应提供相关正规渠道采购证明，如发现采用假冒伪劣产品的，招标人有权采取扣罚履约保证金、拒绝付款等方式对中标人予以处罚并要求赔偿相关损失。
5、样品要求
材料供货前，中标人应提交材料样品，提交的样品应符合招标文件中的技术标准要求且所供样品应与投标文件内产品质量描述一致，提交的样品通过检验后将由现场甲方和监理进行封样保存，材料进场时所供产品必须与提交的样品一致（颜色等招标人另行要求的除外），否则不允许材料进场，由此给工程造成的质量、进度损失均由中标人自行承担。
6、进场验收

中标人所供材料进场时由招标人及监理单位根据招投标文件及中标样品等资料进行验收，对于对结构工艺有特殊要求的材料，招标人有权采用随机破坏的方式进行抽检，相关破拆损失已包含在中标人的投标总价中，招标人不再另行支付此费用。检测过程应在招标人、监理人、中标人监督下进行，如检测结果符合招投标文件及中标样品的质量标准则视为产品质量验收合格，如检测不合格，招标人有权要求中标人退换合格的产品直至满足要求为止。
7、仓储保管：
中标人应对自行采购的材料进行严格的仓储及调配管理，由于中标人保管不善造成的材料丢失、损坏均由中标人按原样进行修补或重新采购，如因此对项目质量及工期造成影响的，招标人将予以处罚并要求赔偿相关损失。

8、售后服务
中标人所供主要材料的免费质保期限不得低于以下技术标准中规定的最低质保期，质保期从本项目竣工验收合格之日起计算，质保期间如发现中标人所供材料由于安装工艺或产品质量问题导致发生结构变形、腐蚀生锈或不便于使用等问题是，中标人应及时维修或更换，如因此给招标人造成相关经济损失的，全部由中标人承担。

四、电气类主要材料技术标准及要求

4.1 环网柜

4.1.1 环网柜进出线采用负荷开关，接线方式为单母线接线。环网柜户外布置，采用全绝缘、全密封、共箱式、SF6 气体绝缘结构，无需绝缘距离，并且抗重污染、抗凝露、抗水淹，满足户外全天候运行条件，环网柜内安装三工位、全绝缘、全密封 SF6 负荷开关，接地开关由厂家按本设计要求选配，CT 选用锥形套管 CT。

4.1.2 环网柜壳体：壳体的防护等级不低于 IP43，即能防止直径大于 1mm 的固体异物进入壳内、能防止与垂直成 60 度范围的淋水的影响。

4.1.3 SF6负荷开关：12kV  630A  20kA。

4.1.4 避雷器：YH5WZ-17/45。

4.1.5 电流互感器：LZZBJ9-12。

4.1.6 本环网柜采用全密封、共箱式、SF6 气体绝缘环网柜。

4.1.7 环网柜使用环境温度为 - 40~40℃。

4.1.8 环网柜内开关、接地、柜门带 “五防” 互锁装置。

4.1.9 进线及配出单元带光纤型短路 / 接地故障指示器。

4.1.10 负荷开关断开时，应有明显断开点。

4.1.11 正常情况下，环网柜进线接地要求锁死。当环网柜需停电检修时，在确认其上级电源均可靠断开，可以解锁接地，作为现场检修的接地保护点。

4.1.12 环网柜进出线采用双电缆接线，供货厂家根据实际电缆型号应成套供应电缆头电缆附件，以满足电缆安装要求。

4.1.13 环网单元采用水平和垂直接地的混合接地网，接地体长 2.5m，接地体间距按大于 5m 布置，接地网埋深在冻土层以下，接地体从冻土层以下垂直打入地中。若不能确定冻土层深度时，接地网埋深至少应在地下 0.8m 处。

4.1.14 开关为三工位、共箱全密闭 SF6 负荷开关，采用弹簧储能手动操作机构，可升级为电动操作机构。

4.1.15 预留三动合三动断开关辅助触点。

4.1.16 符合五防要求，具有寿命期后气体回收分解的环保承诺。

4.1.17 共箱式气体绝缘柜5.1.18 进线柜满足双电缆接入要求。

4.1.19 环网柜尺寸：3200（长）x1150（宽）x2300（高），由制造厂家提供，基础采用预制混凝土基础，尺寸 1.9m×3.6m×1.7m。

4.2 箱式变电站

4.2.1 箱式变电站高、低压母线接线均为单母线接线，户外布置，整体板材均选用覆铝锌板，表面采用静电喷涂工艺，防护等级不低于IP43D，能满足户外全天候运行，即能防止直径大于 1mm 的固体异物进入壳内、能防止与垂直成 60 度范围的淋水的影响，高低压柜板材选用镀锌板，变压器选用 S20 型油浸全密封变压器，变比 10±2×2.5%/0.4kV，连接组别 Dyn11，10kV 设备采用负荷开关柜，0.4kV 采用框架式断路器和塑壳断路器，额定极限短路分段能力不小于 50kA，无功补偿装置采用智能型免维护产品，电容器采用晶闸管投切、三相自平衡，分相自动补偿方式，要求补偿后功率因数大于 0.95。

4.2.2 1#箱式变电站：主变压器：S20-M-630kVA，10±2×2.5%/0.4kV，Dyn11；高压侧采用六氟化硫型柜，避雷器：YH5WZ-17/45 型，熔断器：12kV /63A 31.5kA；低压主受开关：框架断路器 1600/1250/3P，手动、电动操作，配出开关：选用塑壳式断路器，电容器：选用干式自愈式电容器，电流互感器：LMZ4D-0.66 型，低压侧采用组屏方式，开关采用固定安装方式。

4.2.3 2#箱式变电站：主变压器：S20-M-630kVA，10±2×2.5%/0.4kV，Dyn11；高压侧采用六氟化硫型柜，避雷器：YH5WZ-17/45 型，熔断器：12kV /63A 31.5kA；低压主受开关：框架断路器 1600/1250/3P，手动、电动操作，配出开关：选用塑壳式断路器，电容器：选用干式自愈式电容器，电流互感器：LMZ4D-0.66 型，低压侧采用组屏方式，开关采用固定安装方式。

4.2.4 10kV侧开关为三工位、共箱全密闭 SF6 负荷开关。

4.2.5 0.4kV 侧主受开关选用智能型框架断路器，配智能脱扣器；低压配出开关选用塑壳断路器，配电磁脱扣器。

4.2.6 变压器由箱式变电站厂家成套统一供货，变压器室风机电源由厂家自行解决。

4.2.7 本箱式变电站使用环境温度为 - 40~40℃，未能满足要求时，厂家应采取通风措施。

4.2.8 高低压开关及设备使用环境温度必须达到本地区要求。

4.2.9 厂家负责提供配出开关接线端子，便于电缆安装。

4.2.10 变压器正常运行时不得过负荷。

4.2.11 箱式变电站低压侧设动态无功自动补偿装置，补偿方式采用三相、单相混合补偿方式。

4.2.12 箱式变电站尺寸：3100（长）x1900（宽）x2500（高），由制造厂家提供，基础采用预制混凝土基础，尺寸 1.9m×3.1m×1.7m。
4.3 电缆及敷设技术要求

4.3.1 电缆规格及生产要求
原有高压配电室 G14→环网柜：ZR-YJV-8.7/15kV-3×95mm²，环网柜→1# 箱变：ZR-YJV-8.7/15kV-3×50mm²，环网柜→2# 箱变：ZR-YJV-8.7/15kV-3×50mm²，电缆均为一用一备（热备），截面积必须符合国家标准，电缆制造商必须按ISO9001系列标准组织生产，对产品生产过程进行严格的质量控制，必须为原厂制造，不接受OEM委托生产的产品。

4.4敷设方式：

采用“排管敷设 + 拉管（非开挖）”结合方式。

4.4.1 排管敷设

导管采用CPVC-Φ175×9.5。

管敷设新设电缆导管顶部距最终形成的地面深度不小于1.2m，电缆敷设用壕沟开挖后沟底先做夯实处理打100mm厚C20混凝土垫层,待电缆导管敷设完毕后，先回填900mm厚石粉后，再在石粉层上加盖抗压混凝土盖板，电缆导管每隔2m设管枕1处，导管沿线开口一致,待排管敷设后沟内回填原状土并夯实，在电缆上部两侧距离地面0.5m土层内各敷设1条印有维护单位名称及报修电话等字样的警告标识，敷设电缆导管每隔5m粘贴标有线路名称及走向的标识牌，在箱式变电站进出线处增设粘贴标有线路名称及走向的标识牌，新建电缆线路排管敷设非开挖建设方式执行典设B-2-1模块。

4.4.2 拉管敷设

导管：MPP-Φ175×14。

非开挖建设电缆导管顶部距最终形成的地面深度不小于1.5m，具体根据道路下方其他管线情况确定；拉管施工前应放出拟建管线中心线，确定入土、出土点，并根据实测数据在中心线上标示穿越障碍和交叉管线位置，电缆穿越燃气等重要管线施工过程中应安排专人采用技术手段检测管线状况，并上报管线产权单位配合监管。最终拉管深度应符合规程规范要求并满足以下要求:

(1)拉管敷设电缆与地下管线平行敷设时,管道外径大于200mm时,净距为最大扩孔直径的2倍以上;管道外径小于200mm时,净距不应小于0.6m;

(2)从既有地下管线上部交叉敷设时,垂直净距应大于0.6m;如在淤泥质地层中穿越,垂直净距应大于1m。

(3)从既有地下管线下部交叉敷设时,垂直净距在黏性土地层应大于扩孔直径的1倍,粉土地层应大于扩孔直径的1.5倍,砂土地层应大于扩孔直径的2倍。

(4)拉管出入土角范围为8°~15°,管材任意点的弧度应大于8°。

(5)穿越管道所需的钻孔最终扩孔直径根据敷设管道直径,直径<200mm时,最终扩孔直径D+100mm;直径200~600mm时,最终扩孔直径D×(1.2~1.5)mm。

(6)穿越完成后对电缆排管外壁、土体之间进行压密注浆,控制土体沉降,并对排管进行试通及管口封堵。

4.4.3 新建电缆线路直线段每间隔 30m 及转角处设电缆标桩，电缆直线段每间隔 50m 设电缆路径警示牌。
4.4.4 电缆在环网箱及箱变处预留盘圆，盘圆半径按不小于所选电缆外径的 15 倍计算。

4.4.5 环网箱及箱变电缆进出建筑孔洞待电缆敷设完毕后做好防火封堵。

4.4.6 新建电力电缆金属护套或屏蔽层应在线路两终端直接接地，中间连接地线应与电缆井接地系统做可靠连接。

4.4.7 电缆井均设接地装置，其接地装置的接地电阻均不得大于10Ω，井盖设置双层井盖，在绿化带内井口高于绿化带地面不小于300mm，工作井应设置 2 个安全孔，井盖标高与周边标高一致，新建电缆转角井建设方式执行典设 E-2-5 模块。

4.4.8 本工程按地基承载力标准值 fk=100kpa设计，开槽后通知设计人员验槽，基础应坐落在原土层上，室外地坪标高 0.000 为场区整平后标高。

4.4.9 箱变围栏采用 HD 钢塑围栏，围栏高度 1500mm。围栏基础由围栏厂家负责。

4.3.10 配出电缆穿墙管与墙体之间用防水材料封堵。

4.4.11 围栏内地面铺方砖，做法：250×250×50 水泥方砖路面；20 厚沙子找平并扫缝；150 厚 3:7 灰土；素土夯实。

4.4.12 配出电缆选用低压流体输送用焊接钢管（GB/T3091-2001），电缆穿墙作法详见 02J301 图集 P45 (1)，进入墙内 50mm。

4.4.13 新建电气设备基础下禁止有其他管线；设备位置及设备围栏不得占用消防救援场地。

4.4.14 围栏距离其它设备间距不得小于 1m。

4.4.15 施工前，施工单位应现场采用技术手段对规划批复路径沿线现状地下管线埋深、管径、管材、地质、水文等情况进行核对，并制定详细施工技术方案，确定无其它管线与新建电力管线冲突后，协商确定施工监管措施。新建电缆路径沿线须挖掘探坑探明地下其它管线情况（沿线挖掘探坑6处，探坑尺寸长3m×宽3m×深2m），确认新建电缆线路满足与其他管线安全净距后，方可施工。

4.5 保护及接地要求

4.5.1 保护要求

4.5.2 变压器：10kV 侧采用负荷开关 - 熔断器组合电器实现反时限过电流保护。

4.5.3 0.4kV 侧的总断路器：选用智能脱扣器，采用无触点连续可调数显型。

4.5.4 0.4kV 出线保护：出线断路器脱扣器选用热（电）磁脱扣器。

4.5.5 供货厂家应成套供应 10kV 进线电缆型故障指示器。

4.5.6 0.4kV 侧总断路器：智能脱扣器选用无触点连续可调数显型。0.4kV 馈线保护：馈线断路器脱扣器选择热电磁式脱扣器。均不设失压保护。

4.5.7 总断路器长延时脱扣宜按变压器额定电流整定。馈线长延时脱扣根据电缆长期允许电流和上下级配合要求进行调整。

4.5.8 0.4kV 侧主受开关选用智能型框架断路器，配智能脱扣器，电动操作机构。

4.5.9 低压侧采用组屏方式，开关采用固定安装方式

4.6 接地要求

4.6.1 环网柜四周设接地网，其接地电阻值要求不大于 4Ω。要求环网柜外壳与接地网可靠焊接。

4.6.2 接地网建成后应实测接地电阻，接地电阻应小于 4Ω，经测试达不到要求的，则应补打接地极或延长接地连线，或采用降阻剂，使接地电阻满足规程要求。

4.6.3 箱内所有电气设备外壳、铁件应用 50mmx5mm 热镀锌扁钢与接地网可靠连接，接地连线应与箱体下面的槽钢焊接牢固，接地连线应与接地极焊接牢固，凡焊接处均应刷防腐剂。

4.6.4 环网柜基础沟道、预埋管详见土建施工图9.5 箱式变电站四周设接地网，其接地电阻值要求不大于 4Ω。要求箱式变电外壳及变压器中性点与接地网可靠焊接。

4.7 环网柜及箱式变电站内主要电气元器件选用Schneider、ABB、SIEMENS或相当于同等质量品牌，符合图纸设计要求的同规格型号，满足规范要求质量达到验收标准。
第八章  投标文件格式

               （项目名称）                
施  工  投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期：          （按照合同约定完成项目工期要求），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
电话：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	是否响应

	1
	项目经理
	姓名：

等级：

注册证书编号：
	

	2
	工期
	
	

	3
	投标有效期
	 60天
	

	4
	转包
	不转包
	

	5
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定
	

	6
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、开标一览表
项 目 名 称 ：
招标项目编号：

	投标单位
	

	施工企业等级
	
	投标报价
	万元
	投标保证金

（有/无）
	

	工程质量标准
	
	计划工期
	 

	优惠条件

服务承诺
	

	备注
	本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。

填报的内容必须和投标文件及投标函中的内容一致。

投标报价为一览表所列工程项目报价的总和。

优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。

投标报价以万元为单位。

本表为开标时唱标用，应单独用小信封密封、送达。

	投标人：        （盖章）                 被授权人：          （签字或盖章）




注：1.此表除装订在投标文件内，还应单独密封在一个信封内，信封上注明“开标一览表”字样，投标时与投标文件同时单独递交，并按招标文件要求密封。本表与投标文件不一致的内容以本表为准，如有偏差，投标人自行承担责任。

2.如《开标一览表》不按招标文件要求密封、未填写投标总价并加盖投标人单位公章，招标人将当场宣布其投标文件为无效投标。

三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

四、投标保证金

         

  （招标人名称）：

我方参加                             （项目名称）施工的投标，无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保，我方承担违约责任。

收到你方招标文件后，按要求无条件向你方缴纳人民币（大写）         元的投标保证金。

	票据复印件


投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：


                       
开户银行：                                 

开户行账号：                               

        年      月      日

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，依据招标文件评标办法2.3施工组织设计评分标准对应的具体得分项目采用文字并结合图表的形式进行编制。

目录如下：

施工方案与技术措施
质量管理体系与措施
工程进度计划与措施
环境及安全文明管理体系与措施
各专业工程技术人员劳动力配备
主要施工机具配备
成品保护措施
工程保修措施及承诺
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表五  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四  计划开、竣工日期和施工进度横道图

1. 投标人应递交施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示。

 附表五：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表
应附建造师注册证书、身份证、安全生产考核合格证书、学历证书复印件、网上打印社保证明并加盖单位公章（参保单位必须为投标单位），施工合同及施工项目中标结果公示网页打印件，并提供网址（业绩证明材料需体现项目经理姓名）。如投标人填报业绩不符合招标文件要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足资格审查条件所要求的数据，则该业绩视为无效业绩，不作为审查依据。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                         （盖章）

          年        月        日

（三）主要项目管理人员简历表
项目管理机构人员包括但不限于强制性人员标准要求的人员，按招标文件要求应附相应的岗位证、职称证或学历证、养老保险证明（参保单位必须为投标单位）复印件加盖公章。 
	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照（副本）及其年检合格的证明材料、企业资质证书（副本）等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件加盖公章，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

 (三)近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


※注：1.每个项目单独列表，附业绩证明文件，复印件须加盖企业公章后装订在投标文件中。

2.附业绩证明文件【施工合同（必须由甲乙双方盖章）及施工项目公示网页打印件，并提供详细国家级或省级或市级真实有效网址】 

 (四)正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


  ※注：1.每个项目单独列表，附业绩证明文件，复印件须加盖企业公章后装订在投标文件中。

附业绩证明文件【施工合同（必须由甲乙双方盖章）及施工项目公示网页打印件，并提供详细国家级或省级或市级真实有效网址】
（五）其他资格审查资料
中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业份额的承诺

本单位郑重声明，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》及国务院办公厅关于印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知国办发〔2024〕33号（二）扶持中小企业发展1.在政府采购工程项目中落实扶持政策。适用招标投标法的政府采购工程项目要全面落实政府采购支持中小企业政策，对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上的政策延续至2026年底。
 如我方中标，将按照现行法规等要求，将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（本项目不适用，不涉及国产品标准及相关政策）

符合政府采购优惠政策产品明细及报价表（如果有）

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	产地
	制造厂家
	单价
	合价

	节能产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	节能产品报价小计： 元，占总报价的权重： %

	环境标志产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品报价小计： 元，占总报价的权重： %

	小微企业产品（联合体投标或允许分包）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	小微企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： %

	监狱企业产品（联合体投标或允许分包）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	监狱企业产品报价小计： 元，占总报价的权重： %


单位：元/人民币

	残疾人福利性单位产品（联合体投标或允许分包）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	残疾人福利性单位产品报价小计：
	元，占总报价的权重： %
	

	备注：

	1、此表中的名称、品牌、规格型号、数量、产地、制造厂家、单价和合价必须与《报价明细表》中的一致。

	2、此表中的节能、环境标志等认证产品必须后附符合政府采购优惠政策的品目清单中

	由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料复印件，否则不给予政府采购政策优惠。


投标人(盖单位公章):

法定代表人或被授权人（签字或盖章）: 日
期

九、其他材料
[image: image1.jpg][image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


