- 采购需求

- 一、项目概况

本次采购共4台冷水机组、4台冷却塔、12台水泵及4台配套水泵变频启动柜。因机房内设备使用年限长，部分机械部件磨损严重，主机及配套设备老化，存在安全隐患。本次更新冷水机组及配套设备。

- 项目内容：机关办公楼空调系统冷水机组等设备采购项目

- 项目采购方式：公开招标

- 项目采购预算：660万元

- 项目质保年限：自调试验收合格之日起不低于2年

- 项目地点：北京市西城区前门西大街1号

- 二、主要设备技术参数及服务需求

（一）冷水机组

| 序 号 | 名称 | 单位 | 机组1 | 机组2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户工况名义制冷量 | KW | ≥2850 | ≥1610 |
| 2 | 冷媒 | ―― | R134a或其他环保冷媒 | R134a或其他环保冷媒 |
| 3 | 数量 | 台 | 2 | 2 |

（二）水泵

| 序号 | 参数名称 | 冷冻水泵1 | 冷却水泵1 | 冷冻水泵2 | 冷却水泵2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 电机功率（kW） | ≤75 | ≤75 | ≤45 | ≤45 |

（三）冷却塔

1.基本要求

  - 横流开式冷却塔应包括冷却塔主体框架结构、换热填料、风机、电机、驱动系统、冷水盘等其他附件。

  - 须提供所有为运送及安装冷却塔所需的配备、专用工具和附件。

横流开式冷却塔1.冷却水量：≥ 670m3/h/ 2台。

横流开式冷却塔2.冷却水量：≥ 380m3/h/ 2台。

工况：夏季湿球温度 28（℃），进/出水温度：37/32（℃）

- 强电配电柜

强电柜应满足附件设计图纸要求，包括电气原理图、布局图等，设计应合理，便于操作、维护和检修。