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[bookmark: _Hlk168431603][bookmark: _Hlk167284587]一、采购标的
本项目预算金额145.32万元，采购一套精密空调室外机及配套设备、一套冷却水加压系统及配套设备、一套机组群控、阀门与管路。具体内容如下：
精密空调室外机包含风冷螺杆冷水机组、螺杆式压缩机、自然冷却系统、风冷表冷器；
冷却水加压系统包含变频离心循环泵、电源控制柜、过滤器及不锈钢编织软管；
机组群控包含上位机及PLC控制箱；
阀门与管路包含本项目水路改造所涉及的阀门、管路及管道防锈保温处理；
含以上设备安装所涉及旧设备拆除、新设备安装及期间废弃物处理等。
★本项目核心产品为风冷螺杆冷水机组；投标人提供的精密空调室外机各组件（风冷螺杆冷水机组、螺杆式压缩机、自然冷却系统、风冷表冷器）须为同一品牌。（响应时应提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
1.1 货物需求一览表
	序号
	标的类别
	标的名称
	数量
	单位

	1
	精密空调室外机
	风冷螺杆冷水机组
	1
	台

	2
	
	螺杆式压缩机
	1
	套

	3
	
	自然冷却系统
	1
	台

	4
	
	风冷表冷器
	1
	台

	5
	冷却水加压系统
	变频离心循环泵
	1
	台

	6
	
	电源控制柜
	1
	套

	7
	
	过滤器
	1
	套

	8
	
	不锈钢编织软管
	2
	套

	9
	机组群控
	上位机
	1
	个

	10
	
	PLC控制箱
	1
	个

	11
	阀门与管路
	电动平衡阀
	2
	个

	12
	
	电动蝶阀
	1
	个

	13
	
	手动阀门DN125
	6
	个

	14
	
	手动阀门DN200
	6
	个

	15
	
	镀锌钢管
	20
	米

	16
	
	管道防锈
	20
	米

	17
	
	管道保温处理
	20
	米


1.2 服务需求
本项目服务内容包括：
投标人须更换一套精密空调室外机，拆除旧设备，安装调试新设备；对现有空调系统进行测量，针对现有一台因冷却水回水量不足而无法正常运行的室外机进行改造方案设计，并通过安装额外冷却水加压系统的方式满足该室外机运行需求；更换现有空调系统机组群控，将新旧空调设备及新风设备接入机组群控，使机组群控可根据实际热负荷动态调整空调设备运行状态、自动负责均衡，各设备在高效区间运行、实现设备N+1冗余控制策略、自动通过设备轮换运行机制均衡各设备运行时间，防止个别设备长期高负荷运转、实现局域网内远程控制。
投标人须在实施安装前根据现场情况，对空调系统进行测算并制定安装改造方案，提供安装图纸和货物安装实施方案。
投标人须配合采购人将新采购设备接入现有的动环监控平台。
投标人须确保实施期间不影响数据中心正常运行。
2. 项目背景
采购人拟对国家税务总局北京市税务局门头沟数据中心现有空调系统进行更新改造，使空调系统制冷能力满足数据中心散热需求，并增强空调系统可靠性与冗余能力。该项目严格遵循功能性、实用性与合理性相统一的设计理念，通过模块化布局与智能化管理系统，全面贯彻"安全运行有保障、能源消耗可控制、运维操作易实施、建设成本可优化"四位一体的实施方针。
二、商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.1 实施时间
自签订合同日起65日内完成本项目。自签订合同之日起45日内到货；到货验收合格之日起20日内完成安装及调试。 
1.2 实施地点
门头沟数据中心
1.3 实施范围
更换一套严重老化、故障频发的室外机（3号室外机）；改造空调系统，通过增加额外冷却水加压系统使一套因冷却水流量不足而无法启动的室外机（1号室外机）正常运行；更换老化的机组群控，满足对空调系统运行的监控需求。
2. 付款条件（进度和方式）
除合同条款另有约定外，采购人应通过以下方式和比例向中标人支付合同价款：
	付款名称
	付款要求
	付款比例(%)

	第1次付款
	合同签订30日内，采购人向中标人支付合同金额的40%，即人民币       元整（¥         ）。
	40.0

	第2次付款
	到货验收通过后，采购人向中标人支付合同金额的35%，即人民币       元整（¥         ）。
	35.0

	第3次付款
	终期验收通过后，以合同金额的25%为基准，扣除因考核不合格而因扣除的部分后支付。
	25.0



3. 包装和运输
(1)投标人应提供能保持标的物完好的包装方式，适应运输以及气候变化，并承担相关费用。投标人对因包装或保护措施不当造成产品的任何损害和损失负赔偿责任，并承担因此给采购人造成的全部损失。双方对包装另有要求的，可另行约定。
(2)投标人负责运输标的物到采购人指定地点，运费由投标人负责。
(3)投标人应对产品的灭失、损坏、迟延造成的损失承担责任。
(4)相关货物包装应当满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
（5）投标人负责设备的卸货、搬运、上楼、就位、成品保护等相关工作。
4. 售后服务（质保期）
(1)投标人应保证系统设备正常运行，并积极响应采购人的技术服务需求，并对本项目所提供的所有设备自终验合格之日起提供3年质保。
(2)在质保期内，若设备因非人为原因出现质量问题、故障或存在不合格部分，投标人应负责检测、维修（包括更换配件或产品）及系统调试，直至正常运行。
(3)故障处置要求：在质保期内，投标人接到采购人售后通知后，应优先安排技术人员提供远程支持；若2小时内无法解决，则应在4小时内到达现场，修复缺陷或损坏。若因投标人或生产厂商原因导致产品出现缺陷或损坏，投标人须在24小时内修复完毕；如遇重大缺陷、损坏或因天气等不可抗力暂时无法修复的情况，具体修复时限由双方协商确定。
(4)提供每周7*24小时电话、Email支持，随时为采购人提供产品技术咨询、日常维护知识及安装指导等服务。
(5)在质保期内，每季度对本项目涉及的产品进行定期巡检、保养，以预防故障发生，保证系统的正常运行，并出具巡检报告。
(6)维修完成后，所有维修记录应移交采购人一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。
5. 保险
如政府或者当地法律法规有要求的应当予以投保的事项,由中标人负责承担费用。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
国家税务总局北京市税务局对门头沟数据中心局部空调基础设施进行更新改造，以满足数据中心正常运行的需要。
项目内容包括设备采购、实施安装及运行调试。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
投标人应保证所提供的产品或设备及安装实施完全符合国家质量标准与技术规范：
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）
《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB 50462-2024）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）
《智能建筑工程质量验收规范》（GB/T 50339－2013）
《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB 50243-2016）
《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2024）
《数据中心和通信机房用空气调节机组》（GB/T 19413-2024） 
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）
《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）
2. 服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: _Toc256000022]2.1 采购产品详细清单及技术指标
采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备指标要求，必须满足，如未作出响应或负偏离，将导致投标无效；#为重要指标内容、△为一般指标内容。“是否需要证明材料”项，填“是”的，投标人需提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方检测机构检测报告或承诺函或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或与证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“否”的，需在技术偏离表中逐项响应。
	序号
	指标种类
	指标名称
	指标内容
	数量
	单位
	是否需要证明材料

	精密空调室外机

	1
	★
	技术指标
	本产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的实施政府强制采购目录清单范围内的节能产品，投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。
	1
	套
	是

	2
	★
	技术指标
	制冷量：≥580kW；（设计工况：供回水温度12/18℃，室外温度35℃）
	
	
	是

	3
	★
	技术指标
	符合GB 19577-2024《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》中的一级能效标准，设计工况COP不小于3.4；
	
	
	是

	4
	△
	技术指标
	风机：EC直流无刷风机或轴流变频风机；
	
	
	否

	5
	#
	技术指标
	温控精度：小于±1℃
	
	
	是

	6
	#
	技术指标
	提供与控制系统之间的标准通讯接口；
	
	
	否

	7
	△
	技术指标
	具备不小于5寸人机界面、三级密码保护功能、来电快速自启、常规故障保护及自诊断；
	
	
	否

	8
	#
	技术指标
	具备智能控制功能，全自动微电脑控制，可实现远程或集中管理；
	
	
	否

	9
	#
	技术指标
	机组需要配置快启功能，设备在正常运行时，突然断电停机，1分钟内供电恢复后机组重新启动到恢复停电前的运行状态的时间不得超过300秒。
	
	
	否

	10
	★
	技术指标
	螺杆式压缩机整体容调范围20%-100%；
	
	
	是

	11
	★
	技术指标
	采用半封闭双螺杆式压缩机，制冷量匹配机组需求；
	
	
	是

	12
	★
	技术指标
	制冷剂：采用R134A；
	
	
	否

	13
	#
	技术指标
	螺杆式压缩机采用无油泵设计，压差式供油；
	
	
	是

	14
	#
	技术指标
	螺杆式压缩机具备高压、低压、油压差、排气高温、电机过热、相序错误等多重保护功能，并提供干接点信号输出。
	
	
	否

	15
	△
	技术指标
	双压缩机设计，每台压缩机有独立的制冷系统回路，每个回路包括有：压缩机、吸气截止阀、排气截止阀、干燥过滤器、水路电动三通阀、储液罐、截止阀、经济器、视液镜、电子膨胀阀、高低压力传感器、吸排气温度传感器、液位传感器等。
	
	
	否

	16
	★
	技术指标
	当室外环境温度 ≤16℃时，系统应能自动进入自然冷却模式；当室外温度 ≤0℃时，应能实现压缩机完全停机，仅靠自然冷却系统满足100%冷负荷需求；
	
	
	是

	17
	#
	技术指标
	具备“机械制冷”、“混合制冷”、“纯自然冷却”三种全自动运行模式；
	
	
	否

	18
	△
	技术指标
	自然冷却系统采用高品质三通调节阀进行水路切换，具备位置反馈功能，确保切换过程出水温度波动 ≤±1℃；
	
	
	否

	19
	★
	技术指标
	风冷表冷器在室外干球温度35℃时，有效散热量需≥700KW；
	
	
	是

	20
	★
	技术指标
	风冷表冷器具备防冻能力,通过重力自排空设计或电伴热,防止冬季低温条件下冻裂损坏；
	
	
	是

	21
	#
	技术指标
	风冷表冷器标配或者接受外部配套的绝热喷淋组件，且通过双涂层或环氧涂层等方式保障本设备不因喷淋影响正常寿命；
	
	
	否

	22
	△
	技术指标
	风冷表冷器具备防静电、不沾灰特性，减少柳絮、沙尘附着，降低清洗频率；
	
	
	否

	冷却水加压系统

	1
	★
	技术指标
	变频式离心泵，流量不小于130m³/h，扬程不小于30m；
	1
	套
	是

	2
	★
	技术指标
	变频式离心泵液体温度-25℃到60℃；
	
	
	是

	3
	★
	技术指标
	变频式离心泵电机符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》 一级能效；
	
	
	是

	4
	△
	技术指标
	变频式离心泵电机满负荷运行时,设备外表面1米处噪声≤65dB；
	
	
	否

	5
	★
	技术指标
	电源控制柜柜落地安装，防护等级不低于IP54，不锈钢箱体；
	
	
	是

	6
	△
	技术指标
	电源控制柜变频器采用国内工业级风机水泵专用变频器，配备中文面板；
	
	
	是

	7
	★
	技术指标
	电源控制柜具备防雷、浪涌保护、EMC 滤波功能，符合GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
	
	
	否

	8
	#
	技术指标
	电源控制柜支持按时间（可调）自动切换主备泵，均衡运行时间；
	
	
	是

	9
	★
	技术指标
	电源控制柜应在运行泵故障时，10秒内自动启动备用泵，并上传报警信号；
	
	
	否

	10
	#
	技术指标
	备用泵须在变频器内置PID功能，可根据压力/温度传感器信号自动调节水泵转速，实现恒压/恒温供水；
	
	
	否

	11
	★
	技术指标
	备用泵须在具备短路、过载、缺相、错相、过/欠压、变频器故障等全方位保护；
	
	
	否

	12
	★
	技术指标
	备用泵须具有RS485接口,支持Modbus RTU协议,开放全部监控点位(启停、状态、故障、频率、电流、累时等),能够接入群控、环控系统；
	
	
	是

	13
	△
	技术指标
	水泵管路采用不锈钢编制软管。
	
	
	否

	14
	△
	技术指标
	过滤器不低于60目。
	
	
	否

	机组群控

	1
	★
	技术指标
	上位机应使用国产芯片及国产操作系统；
	1
	套
	是

	2
	★
	技术指标
	上位机提供全中文图形化组态软件，支持工艺流程图动态显示，刷新率≤2秒；
	
	
	是

	3
	★
	技术指标
	上位机支持多级报警，保存期≥2年，报警记录可供后续迁移保存，随时备查。
	
	
	否

	4
	△
	技术指标
	上位机支持所有测点历史数据存储（≥2年），可生成任意时间段趋势曲线并导出报表；
	
	
	是

	5
	#
	技术指标
	上位机包含针对自然冷却系统的专用控制算法（基于干湿球温度的模式自动切换、防冻保护、无扰切换）；
	
	
	否

	6
	★
	技术指标
	上位机原生支持 Modbus RTU/TCP、BACnet IP、OPC UA 等常规协议；
	
	
	否

	7
	#
	技术指标
	上位机支持双机热备，主设备故障时备用设备在30秒内自动接管，数据不丢失；
	
	
	否

	8
	#
	技术指标
	上位机能够直接读取冷水机组、变频器、智能电表的内部详细参数（非仅干接点状态）；
	
	
	是

	9
	#
	技术指标
	上位机提供标准API接口；
	
	
	否

	10
	★
	技术指标
	PLC控制箱采用 32 位高性能嵌入式处理器，主频 ≥ 400MHz，内存 ≥ 256MB，程序存储 ≥ 4MB，数据存储 ≥ 16MB；
	
	
	是

	11
	★
	技术指标
	PLC控制箱具备断电保护：内置超级电容或电池，数据保存 ≥ 5 年；
	
	
	是

	12
	#
	技术指标
	PLC控制箱具备软硬件双重看门狗，故障自复位；
	
	
	是

	13
	#
	技术指标
	PLC控制箱支持 AI (0-10V/4-20mA/热电阻)、AO (0-10V/4-20mA)、DI、DO 混合配置；
	
	
	是

	14
	#
	技术指标
	PLC控制箱模拟量分辨率 ≥ 12 位，具备光电隔离功能；
	
	
	是

	15
	#
	技术指标
	PLC控制箱点位数量：应满足现有设备（3台室外机、3台冷却水水泵、配套管路阀门、新排风系统及电梯）接入后，预留20%备用点位；
	
	
	否

	16
	#
	技术指标
	PLC控制箱以太网：≥ 2 个 10/100/1000M 自适应端口，原生支持 Modbus TCP、HTTP/Web Server；
	
	
	否

	17
	△
	技术指标
	PLC控制箱串口：≥ 2 个 RS485 端口，原生支持 Modbus RTU (Master/Slave) ；
	
	
	否

	18
	△
	技术指标
	PLC控制箱支持标准开放协议，严禁使用无法转换的私有封闭协议；
	
	
	否

	19
	#
	技术指标
	PLC控制箱工作温度：-20℃ ~ +60℃；
	
	
	否

	20
	△
	技术指标
	PLC控制箱电路板涂覆三防漆，符合工业级 EMC 抗干扰标准；
	
	
	否

	21
	△
	技术指标
	PLC控制箱兼容标准 35mm DIN 导轨安装；
	
	
	否

	22
	△
	技术指标
	PLC控制箱支持 IEC 61131-3 标准编程语言，提供全中文组态编程软件，源码完全开放；
	
	
	否

	23
	△
	技术指标
	PLC控制箱内置 ≥ 8 路高精度 PID 控制回路，支持自整定；
	
	
	否

	24
	△
	技术指标
	承诺在上位机断网或故障时，PLC 仍能独立执行自然冷却切换、防冻保护、设备联锁等所有核心逻辑；
	
	
	否

	阀门与管路

	1
	△
	技术指标
	电动平衡阀工作压力：0-10kg/m³；
	
	
	否

	2
	△
	技术指标
	电动蝶阀控制电压：AC/DC可定制；
	
	
	否

	3
	△
	技术指标
	镀锌钢管壁厚：≥4.5mm；
	
	
	否

	4
	△
	技术指标
	管道防锈不少于2遍底漆+2遍面漆。
	
	
	否

	5
	★
	技术指标
	管道保温处理采用壁厚≥30mm的阻燃B级橡塑。
	
	
	否

	6
	★
	技术指标
	管道保温处理需使用不锈钢保护壳
	
	
	否




2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.2.1 团队要求
2.2.1.1基本要求
★(1)投标人需在进场前对服务团队人员组织健康检查，确保用工年龄符合《劳动法》要求，身体情况符合项目要求。如因瞒报、漏报导致人员在项目实施过程中出现意外的，相应损失由投标人承担（投标时应提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟）。
★(2)实施人员：实施工程师至少包含一名电气工程师，电气工程师需持有有效的低压电工作业特种作业操作证；涉及登高作业的实施人员需持有高处作业操作证。涉及焊接作业的实施人员需持有焊接与热切割作业证。（响应时提供人员身份证和证书复印件并加盖投标人公章。）
2.2.1.2配置要求
项目经理岗，本项目设立 1 名项目经理，需熟悉相关行业标准和规范，全面负责项目的日常管理和组织实施工作，确保项目按照既定计划稳步推进。
项目负责人，投标人应指定一名公司高级管理人员担任非驻场项目负责人，主要负责整个项目统筹管理，有跨部门协调资源的权力，确保项目按照既定计划稳步推进。
注：根据《中华人民共和国公司法》第十五章　第二百六十五条，高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
技术负责人，本项目设立1名技术负责人，需有丰富的同类型项目实施经验，负责把控项目实施过程中安装工艺、管道焊接规范、电气安全标准，确保项目安全顺利推进。
2.2.1.3优选资质/优选指标
（1）项目经理岗，具备3年及以上同类型项目工作经验，具有作为项目经理成功实施过3个及以上同类型项目的管理经验。
（2）技术负责人：具备3年及以上同类型项目工作经验，具备空调相关专业（电气设备、电气自动化、制冷空调、制冷与空调维护、暖通、暖通空调、暖通与空调施工、暖通空调安装、机电、机电工程、机电一体化、暖通工程、暖通工程技术）高级职称。

2.2.2 管理实施要求
(1)管理实施需围绕设备的“准备-部署-调试-交付”全周期，确保技术可行性与执行可控性，需在投标文件中提交分阶段执行计划、流程拆解、具体的交货进度和安装进度计划。安装调试期内的进度计划、进度保障措施、人员配置计划。
(2)需在准备阶段，对技术方案与图纸深化设计，并做好备货工作，以便在满足入场条件后及时开始部署工作。
(3)投标人应对合同产品进行妥善包装，以满足合同产品运至交付地及在交付地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。
(4)因采购人项目功能变更等原因导致项目出现变更时，投标人在收到采购人通知后应立即停止项目产品生产和供货。双方商议进行项目变更手续，但投标人继续承担已供设备质量责任。投标人尚未供货或供货不足的，应在接到通知后7天内退还采购人已支付的全部款项（包括预付款），逾期退还的，每天按全部款项的0.05%向采购人支付违约金。
2.2.3 安装调试要求
2.2.3.1硬件安装要求
投标人负责设备的全程无损安装。包括但不限于精密空调外机、冷却水加压水泵及配件、机组群控及阀门管路等。安装过程须严格执行安全操作规程，落实各项安全防护措施，安装完成后及时清理现场废弃物。
2.2.3.2数据中心空调系统新旧设备联调联试要求
安排专属对接技术人员全程配合联调，直至整体系统满足使用要求。包括但不限于新旧空调外机配合运行、自动及手动控制室外机与水泵启停切换、动环监控平台对室外机及水泵参数监控等调试， 
2.2.4技术培训要求
为了更好地做好项目建设的技术培训工作，投标人应选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案，对采购人指定人员进行技术培训。
培训内容：
① 相关设备基本知识培训
② 系统日常操作培训
③ 设备日常检查与维护
④ 故障分析与器件更换培训
⑤ 现场注意事项
技术培训最终目的：达到能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障，保证系统安全、正常地运行。
2.2.5 旧设备处置
实施过程中所有拆除的旧设备（不包含建筑垃圾），投标人应妥善安置于
采购人指定位置。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc28789][bookmark: _Toc28975]2.3.1优选资质/优选指标
2.3.1.1相关证书
	序号
	证书名称
	颁发部门
	相关要求

	1
	质量管理体系认证证书
	经国家认监委批准设立的的第三方认证机构
	需提供有效期内的证书复印件和证书年度监督审核通过的相关证明材料(新办证书不用提供年度监督审核证明)，并加盖投标人单位公章。


2.3.1.2成功案例
投标人2023年1月1日起至投标截止之日止（以合同签订日期为准），供应商独立承担的同类型项目的业绩证明文件，予以加分。提供合同关键页复印件加盖投标人公章；关键页包括但不限于：合同首页、标的内容以及双方签字盖章页；遮盖上述主要内容或无法识别合同类型的的合同将不予认定。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.4.1 其他服务要求
(1)投标人应选取具备从原材料、生产过程、到成品的全流程质量控制能力的生产厂商，以确保产品出厂性能符合要求。
(2)投标人应具备优秀的售后服务能力，设有独立的售后专线，负责接听和处理售后问题。
（3）投标人应提供软件免费升级支持及最先进的技术解决方案。
2.4.2 保密要求
投标人应根据项目特点制定保密方案，方案内容应包括但不限于保密内容、制定并遵守的保密制度、保密管理形式等。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
(1)投标人应对过程中所涉及到的所有资料、图纸、报表、文档、数据保密。按采购人保密管理程序，与采购人签订保密协议。所承担的保密义务不以项目的结束而失效。按采购人要求完成工作任务,并严格遵守现场管理。严格执行《保密协议书》的规定，作好保密工作。遵守国家及采购人有关安全、消防、环保、防护、保密等管理规定防止各类事故的发生。
(2)合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
① 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
② 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
③ 法律或法律的执行要求披露的信息。
2.4.3 知识产权要求
投标人应根据项目特点制定知识产权方案，方案内容应包括但不限于本项目涉及的知识产权保障内容、采取的保障措施等。
(1)采购人在履行合同过程中提供给中标人的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。
(2)除专用合同条款另有约定外，采购人不因签署和履行合同而享有中标人在履行合同过程中提供给采购人的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
(3)如合同产品涉及知识产权，则中标人保证采购人在使用合同产品过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
(4)如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购人通知后，应以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购人通知后 28 日内未作表示，采购人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。
2.4.4 风险管控要求
风险管控需基于“识别-评估-应对”闭环管理，风险识别覆盖“硬件-流程-人员”全场景；风险评估要量化可能性和后果严重度；风险应对包括事前、事中和事后三种情况的应对。具体管控措施包括如何保障货物质量达标、项目进度不延期、人员操作合规，还应包括应急预案。

3. 验收标准
3.1 到货验收
设备运抵安装现场后，采购人与中标人共同开箱核验并签字形成《到货单》，核验内容包括设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质）等。如发现有短缺，损坏或不符合合同规定的情形，应在《到货单》上做详细的记录，中标人须立即补发或更换，并承担相应责任。
3.2 初期验收
	设备安装和调试达到采购人要求后，投标人向采购人申请初验，并提交初验报告、货物清单、图纸等。
3.3 终期验收
初验通过后，项目进入为期3个月的试运行阶段。试运行结束后，中标人应向采购人提出终验申请，并提交试运行报告、培训记录、项目总结报告等相关文档。采购人可根据招标文件和合同对提交材料的范围进行合理的修订和补充。终验通过之日为质保服务期开始日期。
验收工作将以招标文件、投标文件以及合同中相关内容为依据，并设置如下考核标准。若考核不达标，采购人有权在第三次付款时，按项（次）扣除合同金额的0.1%。
	序号
	考核内容
	考核标准
	是否达标
	采购方签字

	1
	到货核验
	能够按照采购人要求，提供满足条件的货物设备。产品无破损、数量无短缺。
	 
	 

	2
	货物保障要求
	试运行过程中，投标人接到采购人售后通知后，2小时内远程修复或则应在4小时内到达现场。
	
	

	3
	货物保障要求
	试运行过程中，对于由采购人发现或第三方检测服务所发现的设备故障，在24小时内解决。（由于特殊原因暂时无法修复的除外）。
	 
	 

	4
	安全协议
	投标人需要与采购人签订《保密协议书》。
	 
	 

	5
	文档质量
	投标人提供货物的清单、图纸、文档等材料。对于项目过程文档和验收文档能够统一规范管理。
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