## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 消火栓工程
1.2 | 高压细水雾工程
1.3 | 拆除
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消火栓工程
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、名称：内外热浸锌镀锌钢管 2、规格型号：DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 400.8
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、名称：内外热浸锌镀锌钢管 2、规格型号：DN65 3、连接方式：沟槽连接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 124
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、名称：内外热浸锌镀锌钢管 2、规格型号：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：钢制组合式消防柜1800*700*240mm 2、其他：铝合金面框箱门有把手，门面为磨砂玻璃，且应有消火栓字样的明显标注。消火栓箱内配SN65型单出口消火栓一个，QZ19型直流水枪一支，长25m直径65mm纶编衬胶水带一条。除上述配置外，同时增设SN25单出口室内消火栓，栓口接自救式消防软管卷盘（软管长30m，内径19mm，小口径开关水枪喷嘴直径6.0mm）。 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 32
5 | 030910001001 | 灭火器 | 1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格型号：MF/ABC5 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 具 | 64
6 | 030910001002 | 灭火器 | 1、名称：D类金属专用灭火器 2、规格型号：FMZ/D6 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 具 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030910001003 | 灭火器 | 1、名称：二氧化碳灭火器 2、规格型号：MT7 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 具 | 46
8 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1、名称：灭火器箱 2、规格型号：装两具灭火器 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 24
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规试验消火栓内 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
10 | 031002001009 | 金属阀门 | 1、名称：对夹式蝶阀 2、规格型号：DN100，PN=1.6，碳钢 3、连接方式：沟槽连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 21
11 | 031002001001 | 金属阀门 | 1、名称：对夹式蝶阀 2、规格型号：DN65，PN=1.6，碳钢 3、连接方式：沟槽连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031002001012 | 金属阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格型号：DN100，PN=1.6，碳钢 3、连接方式：沟槽连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
13 | 031002009001 | 法兰 | 1、名称：沟槽法兰 2、规格型号：DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 副 | 22
14 | 031002009002 | 法兰 | 1、名称：沟槽法兰 2、规格型号：DN65 3、连接方式：沟槽连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 副 | 7
15 | 031002001010 | 金属阀门 | 1、名称：铜芯截止阀 2、规格型号：DN25，PN=1.6 3、连接方式：螺纹连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031002001011 | 金属阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格型号：DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
17 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：壁式消防水泵接合器 2、规格型号：SQB100-B 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
18 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1、管卡、支吊架及附件等制作、安装 2、除锈、红丹漆二遍、灰调和漆二遍 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 352
19 | 031301003007 | 套管 | 1、名称：钢套管制作安装 2、规格：介质管道公称直径DN100 3、配合预留孔洞、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031301003006 | 套管 | 1、名称：钢套管制作安装 2、规格：介质管道公称直径DN65 3、配合预留孔洞、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 11
21 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 点 | 32
高压细水雾工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | BC0001 | 泵组单元 | 1、型号：XSW-BZ399/16-3*1 2、配套高压柱塞泵4台（3用1备，卧式三柱塞泵组，奥氏体不锈钢材质），单台高压泵参数：Q=133L/min，P=16MPa，N=37kW 3、配套稳压泵：XSWWY-10/1.6；每组含1用1备2台，材质不锈钢，单台参数Q=10L/min，P=1.6MPa，N=0.75kW 4、配套控制柜及设备接线等：XSWWY-10/1.6；含双电源转换和机械应急启动，防护等级IP55； 5、配套补水泵：XBD 2/13.9-65L-125I；材质不锈钢，Q≥399 L/min，H≥10m，N≤5.5 kW 6、配套不锈钢水箱：长宽高=3*2*2.5m（含液位变送器、液位计、放空阀、放空管、爬梯等控制元件附件等内容） 7、成套设备：包含但不限于设备配套单向阀、过滤器、球阀、变送器、止回阀等相关阀类、管道、管件等全部内容 8、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030901014001 | 高压细水雾区域阀 | 1、型号：XSW-FZ32/16 2、其他：标准型；采用工作电压为DC24V的分区控制阀，分区阀的局部阻力损失不应大于0.1MPa 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 5
24 | 030809003003 | 高压球阀 | 1、名称：高压球阀 2、规格型号：QF-40 3、连接方式：焊接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
25 | 030809003006 | 高压自动排气阀 | 1、名称：高压自动排气阀 2、规格型号：DN20，16MPa 3、连接方式：焊接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 6
26 | 030809003012 | 高压球阀 | 1、名称：高压球阀 2、规格型号：QF-20 3、连接方式：焊接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030809003011 | 放水阀 | 1、名称：放水球阀 2、规格型号：DN25 3、连接方式：焊接 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
28 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、名称：末端试验装置 2、规格：DN15 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 5
29 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称：高压细水雾直立型喷头 2、规格型号：XSW-T1.5/10-68℃，φ2.5 3、其他：含喷头专用接头、精密过滤器及其他配套连接附件等内容 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 328
30 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称：高压细水雾下垂型喷头 2、规格型号：XSW-T1.5/10-68℃，φ2.5 3、其他：含喷头专用接头、精密过滤器及其他配套连接附件等内容 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 417
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030803003004 | 304高压不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢无缝钢管 2、规格型号：φ48*3.5 3、连接方式：焊接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 50
32 | 030803003005 | 304高压不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢无缝钢管 2、规格型号：φ38*3.0 3、连接方式：焊接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 647.8
33 | 030803003006 | 304高压不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢无缝钢管 2、规格型号：φ32*3.0 3、连接方式：焊接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030803003008 | 304高压不锈钢管 | 1、名称：304不锈钢无缝钢管 2、规格型号：φ22*2.0 3、连接方式：焊接 4、其他：含配套管件等安装；管道色标色环、水压试验、冲洗等内容 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 1977
35 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1、管卡、支吊架及附件等制作、安装 2、除锈、红丹漆二遍、灰调和漆二遍 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 1552
36 | 031301003008 | 套管 | 1、名称：钢套管制作安装 2、规格：介质管道公称直径DN40 3、配合预留孔洞、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031301003009 | 套管 | 1、名称：钢套管制作安装 2、规格：介质管道公称直径DN32 3、配合预留孔洞、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 34
38 | 031301003010 | 套管 | 1、名称：钢套管制作安装 2、规格：介质管道公称直径DN15 3、配合预留孔洞、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 31
39 | BC0002 | 水灭火系统调试 | 1、高压细水雾系统调试 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
拆除
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 03B006 | 拆除 | 1、拆除原消防系统管道、阀门、设备等相关内容 2、拆除后管道、阀门、设备等考虑抵扣 3、临时堆放点、周边倒运点及运距投标单位自行考虑，包含装运、卸车、场内行驶道路洒水养护及临时堆放点需要的相关费用等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架
9 | 031401025001 | 操作物超高增加
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：消防水工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计