## 表E.1.1 工程清单项目汇总表
表E.1.1 工程清单项目汇总表
工程名称：空调工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 冷媒系统
1.2 | 空调风系统
1.3 | 安装费用
2 | 措施项目（不含安全施工措施费）
2.1 | 其中：文明施工和环境保护
2.2 | 其中：雨季施工增加
2.3 | 其中：夜间施工增加和白天施工照明
2.4 | 其中：二次搬运
2.5 | 其中：冬季施工增加
2.6 | 其中：已完工程及设备保护
2.7 | 其中：市政工程施工干扰
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 规费
5 | 人工费动态调整
6 | 安全施工措施费
7 | 税金
合 计
注：1.专业工程暂估价为含安全施工措施费和税金的价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表用于单位工程、单项工程，以及以合同标的为工程清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
冷媒系统
1 | 03B005 | 拆除 | 1、拆除原空调系统管道、阀门、设备等相关内容 2、拆除后管道、阀门、空调等考虑抵扣 3、临时堆放点、周边倒运点及运距投标单位自行考虑，包含装运、卸车、场内行驶道路洒水养护及临时堆放点需要的相关费用等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 项 | 1
2 | 030701003001 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)101，设备制热量(kW)113，制冷额定功率(kW)27.3，制热额定功率(kW)27.1 最小线路电流（MCA）(A)63.5,最大熔丝电流（MFA）（A）80 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 030701003004 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)117.5，设备制热量(kW)132，制冷额定功率(kW)34.2，制热额定功率(kW)32.9 最小线路电流（MCA）(A)80,最大熔丝电流（MFA）（A）100 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030701003005 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)123，设备制热量(kW)138，制冷额定功率(kW)35.8，制热额定功率(kW)35.5 最小线路电流（MCA）(A)83,最大熔丝电流（MFA）（A）100 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030701003006 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)129.5，设备制热量(kW)144，制冷额定功率(kW)37.4，制热额定功率(kW)36.9 最小线路电流（MCA）(A)85,最大熔丝电流（MFA）（A）100 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030701003007 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)140，设备制热量(kW)156.5，制冷额定功率(kW)36.7，制热额定功率(kW)36.8 最小线路电流（MCA）(A)53+41,最大熔丝电流（MFA）（A）63+50 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030701003008 | 室外机安装 | 1、规格型号：设备制冷量(kW)146.5，设备制热量(kW)164，制冷额定功率(kW)39.3，制热额定功率(kW)39.1 最小线路电流（MCA）(A)59+41,最大熔丝电流（MFA）（A）80+50 2、包含空调室内机之间及空调室内机至空调室外机之间的控制线套管随冷媒管敷设,控制管线由空调中标单位配套提供并安装，采用智能化管理系统,具有分室温控、集中管理功能,采用集中控制器,控制器软件具有集中调节制冷,制热功能,每台机器开关权限,故障报警功能。集中控制器包括软件和终端监控电脑。相关控制管线及设备由中标空调厂家配套提供。 3、含减震装置、相关附件等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 2
8 | 030701004001 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=10KW;制热量=11.2KW;设备风量1560/1380/1020m3/h；制冷额定功率=0.06KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030701004002 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=11.2KW;制热量=12.5KW;设备风量1560/1350/960m3/h；制冷额定功率=0.06KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 17
10 | 030701004003 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=12.5KW;制热量=14KW;设备风量1860/1560/1080m3/h；制冷额定功率=0.1KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 12
11 | 030701004004 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=2.8KW;制热量=3.2KW;设备风量900/780/600m3/h；制冷额定功率=0.02KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030701004005 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=5KW;制热量=5.6KW;设备风量1020/870/660m3/h；制冷额定功率=0.03KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
13 | 030701004006 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=5.6KW;制热量=6.3KW;设备风量1020/870/660m3/h；制冷额定功率=0.03KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
14 | 030701004007 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=7.1KW;制热量=8KW;设备风量1140/990/780m3/h；制冷额定功率=0.03KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030701004008 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=8KW;制热量=9KW;设备风量1260/1110/900m3/h；制冷额定功率=0.04KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 8
16 | 030701004009 | 室内机智慧风型环绕出风嵌入式（标准型） | 1、型号:制冷量=9KW;制热量=10KW;设备风量1380/1170/960m3/h；制冷额定功率=0.04KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 17
17 | 030701004010 | 室内机智慧风型两面出风嵌入式 | 1、型号:制冷量=2.2KW;制热量=2.8KW;设备风量600/432/360m3/h；制冷额定功率=0.02KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030701004011 | 室内机智慧风型两面出风嵌入式 | 1、型号:制冷量=3.6KW;制热量=4KW;设备风量720/553/450m3/h；制冷额定功率=0.02KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
19 | 030701004012 | 室内机智慧风型两面出风嵌入式 | 1、型号:制冷量=5.6KW;制热量=6.5KW;设备风量1020/780/672m3/h；制冷额定功率=0.04KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
20 | 030701004017 | 室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(50Pa) | 1、型号:制冷量=11.2KW;制热量=12.5KW;设备风量1620/1440/1098m3/h；制冷额定功率=0.19KW 2、自带提升泵，配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030701004013 | 分体空调壁挂室内外机 | 1、型号:制冷量=5KW;制热量=6.1KW;设备风量822/870/0m3/h；制冷额定功率=1.6KW，制热额定功率=1.65KW 最小线路电流（MCA）(A)12.9,最大熔丝电流（MFA）（A）16 2、配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
22 | 030701004014 | 分体空调壁挂室内外机 | 1、型号:制冷量=2.5KW;制热量=3.5KW;设备风量650m3/h；制冷额定功率=0.63KW，制热额定功率=0.9KW 最小线路电流（MCA）(A)2.8,最大熔丝电流（MFA）（A）6 2、配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030701004015 | 分体空调壁挂室内外机 | 1、型号:制冷量=7.2KW;制热量=9.0KW;设备风量120m3/h；制冷额定功率=2.34KW，制热额定功率=2.8KW 最小线路电流（MCA）(A)10.5,最大熔丝电流（MFA）（A）16 2、配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
24 | 030701004016 | 分体空调立式室内外机 | 1、型号:制冷量=7.2KW;制热量=9.5KW;设备风量948/1140/0m3/h；制冷额定功率=2.15KW，制热额定功率=2.8KW 最小线路电流（MCA）(A)15.8,最大熔丝电流（MFA）（A）20 2、配置有线遥控器,可独立进行开、关控制;运转条件设定;运转模式设定;温度设定;风量、风向切换等多种功能的设定和控制 3、包含厂家配套减震装置、设备及所有附件安装、制作安装吊架及除锈刷油防腐等工作 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 台 | 1
25 | 030802005012 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ41.3*1.5 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 124.94
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030802005011 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ38.1*1.4 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 196.2
27 | 030802005010 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ31.75*1.1 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 41.76
28 | 030802005002 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ28.6*1.0 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 99.3
29 | 030802005003 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ25.4*1.0 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 85.73
30 | 030802005013 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ22.2*1.0 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 160.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030802005005 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ19.05*1.0 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 356.6
32 | 030802005006 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ15.88*1.0 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 553.31
33 | 030802005007 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ12.7*0.8 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 175.33
34 | 030802005008 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ9.53*0.8 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 628.9
35 | 030802005014 | 去磷无缝紫铜管 | 1、规格型号：φ6.35*0.8 2、连接方式：铜焊 3、必须使用氮气保护焊 4、包含管道安装，系统吹扫、气密性试验 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 68.55
36 | 030805005011 | 存油弯头安装 | 1、规格型号：φ41.3*1.5 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030805005012 | 存油弯头安装 | 1、规格型号：φ38.1*1.4 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 2
38 | 030805005013 | 存油弯头安装 | 1、规格型号：φ22.2*1.0 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 2
39 | 030805005014 | 存油弯头安装 | 1、规格型号：φ19.05*1.0 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 2
40 | 030805005007 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ41.3*1.5 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 30
41 | 030805005008 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ38.1*1.4 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 57
42 | 030805005009 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ31.75*1.1 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 1
43 | 030805005002 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ28.6*1.0 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 2
44 | 030805005010 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ22.2*1.0 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 30
45 | 030805005001 | 弯头安装 | 1、规格型号：φ19.05*1.0 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 58
46 | 030805005004 | 分歧管安装 | 1、规格型号：气管、液管一套分歧管 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 套 | 118
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031001008001 | UPVC塑料管 | 1、规格型号：DN25 2、连接方式：粘接 3、含管道及管件安装,注水试验等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 527.7
48 | 031001008002 | UPVC塑料管 | 1、规格型号：DN32 2、连接方式：粘接 3、含管道及管件安装,注水试验等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 371.2
49 | 031001008003 | UPVC塑料管 | 1、规格型号：DN40 2、连接方式：粘接 3、含管道及管件安装,注水试验等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 56.2
50 | 031001008004 | UPVC塑料管 | 1、规格型号：DN50 2、连接方式：粘接 3、含管道及管件安装,注水试验等 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 35.1
51 | 01B001 | 冷媒填充 | 1、名称：冷媒填充 2、材质：R410A 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 172.35
52 | 031301005002 | 管卡、支吊架及附件等 | 1、管卡、支吊架及附件等制作、安装 ，除锈 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 590.3
53 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1、支吊架刷2道防锈漆 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 590.3
54 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1、支吊架刷2道调和漆 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 590.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 031208002006 | 橡塑管壳安装 DN50mm以下 | 1、名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2、规格：(0℃时,λ≤0.033W/m.K,40%%DC时,λ≤0.037W/m.K;湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,烟密度等级不大于50,氧指数≥35%,表观密度(40~65Kg/m³)制作,保温材料应采用专用工具、原厂提供合格粘接剂粘合 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m3 | 10.86
56 | 031208008001 | 室外的冷媒管保温层 | 1、0.38mm厚的U-PVC材料覆盖保温表面做保护，并以U-PVC专业胶水黏贴,胶带固定成型 2、难燃B1级,氧指数>39 ,抗老化性能10年以上,耐酸碱 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m | 127
57 | 031301003024 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 25 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 29
58 | 031301003017 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 30
59 | 031301003018 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 40 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 031301003019 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 8
61 | 031301003021 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 80 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 14
62 | 031301003022 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 17
63 | 031301003023 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 125 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 3
64 | 031301003025 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 1、名称：钢套管制作安装 2、配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料防水油膏填实等 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 40
空调风系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 2、规格：1250＜长边长b≤2000；δ=1.0mm 3、含穿楼板、墙体套管，配合穿楼板、墙体等预留孔洞及剩余缝隙采用不燃材料封堵、测定孔、活动清扫门、导流片、吊托支架制作安装、吊架防腐防火处理、法兰防腐防火处理、打支架墙洞、管件、法兰、制垫、加垫、上螺栓、紧固等相关内容 4、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 70.5
66 | 030702009003 | 软管接口(帆布软接口) | 1、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m2 | 9.7
67 | 030703011001 | 双层百叶风口 | 1、名称：双层百叶风口 2、型号：1200*120 3、材质：铝合金 4、配合后期装饰及工艺风口调整等 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
68 | 030703011002 | 单层百叶风口（检回一体） | 1、名称：单层百叶风口（检回一体） 2、型号：1800*300 3、材质：铝合金 4、配合后期装饰及工艺风口调整等 5、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 个 | 4
69 | 031201003007 | 金属结构除锈、刷油 | 1、支吊架除锈、刷2道防锈漆、2道调和漆 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | kg | 487.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1、名称：难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料 2、规格：(0℃时,λ≤0.033W/m.K,40%%DC时,λ≤0.037W/m.K;湿阻因子≥10000,真空吸水率≤10%,烟密度等级不大于50,氧指数≥35%,表观密度(40~65Kg/m³)制作,保温材料应采用专用工具、原厂提供合格粘接剂粘合 3、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | m3 | 2.9
安装费用
71 | 031008001001 | 全系统调试 | 1、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401023001 | 文明施工和环境保护
2 | 031401021001 | 雨季施工增加
3 | 031401020001 | 夜间施工增加和白天施工照明
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021002 | 冬季施工增加
6 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
7 | 041201027001 | 市政工程施工干扰
8 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1、投标单位结合现场情况依据施工组织设计等资料综合考虑自主报价 2、满足招标文件、图纸设计及相关施工规范要求，结合施工现场情况
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：空调工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 规费、税金项目计价表
表E.5.1 规费、税金项目计价表
工程名称：空调工程 |  | 标段：大连理工大学大学生服务楼维修改造项目一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 费率、税率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计