## 表10.2.2-1 招标工程量清单封面
【表10.2.2-1】
| 杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目 |  | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况 本工程位于钱塘新区下沙站通讯室，本项目为改造升级类工程，本次施工范围主要包括：楼地面、墙面、吊顶、水电、空调、弱电等提升改造。 二、工程招标范围 根据浙江同源装饰工程有限公司设计的“杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目”施工图。 三、招标工程量清单编制依据 1、根据浙江同源装饰工程有限公司设计的“杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目”施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）。 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订） 7、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号） 8、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：根据招标文件要求。 3、施工要求详见施工图及技术规范。 五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准 安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。以实施标准划分，可分为安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（以下简称“标化工地增加费”）。 （1）安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2022〕37号规定，相应费用以“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和为计算基数，本工程安全文明施工基本费按市区工程计取：房屋建筑修缮工程以不低于6.9%。 （2）《关于做好实人认证以及考勤设备直连应用有关工作的通知》（杭建市通知〔2023〕52号）等文件要求，投标人应充分考虑施工现场的实人认证以及考勤设备安装、运行及维护费用并列入安全文明施工措施项目费中报价。 （3）招标文件约定本工程不创标化工地，不计标化工地增加费。 六、规费、税金的取费要求 规费由(1)社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、(2)住房公积金组成。 根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，规费以“分部分项工程费和技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，根据浙建建〔2018〕61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即： 房屋建筑修缮工程以不低于8.376%费率。 2、税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件计取，本工程按一般计税法考虑，费率为9%。
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程项目 |  | 第 2 页 共 2 页
七、暂列金额的数量 1、无暂列金。 八、其他需要说明的问题 1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。 2、以“项”为单位的项目结合实际情况综合考虑报价。 3、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。 4、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。 5、本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。 6、投标人应自行踏勘现场，制定贴切实际的施工方案，充分考虑施工人员、机械及材料进场及运输方式，相关措施及费用应计入报价中。 7、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况。 8、施工单位应充分考虑施工现场已完成工程及设备保护费用。 9、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，则认为投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，不得增加。 10、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 11、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中。 12、投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。 13、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。 14、本工程中的成品根据招标人提供的成品样式图片中的规格、样式、技术参数等要求报价，投标人在报价时应充分考虑报价风险。 15、施工图未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内。 16、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。 17、天棚吊顶均包含开孔、检查口费用，清单中不再一一描述，各投标综合考虑报价。

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【装饰装修部
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费
5 | 增值税
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【装饰装修部
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
外墙玻璃改造工程
1 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 门头角铁立架 5#镀锌角铁，间距600mm*600mm，专业电焊工焊制。 | m2 | 3.4
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 角铁面多层板铺设 18厚阻燃板，多层板撑底、自攻螺丝安装，防火处理 | m2 | 9.8
3 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 铝板饰面面层 铝板，接缝处预留3~5MM装饰缝，玻璃胶勾缝，与墙体接缝处结构胶处理 | m2 | 9.8
4 | 011210002001 | 金属隔断 | 成品铝合金玻璃隔断 1.颜色：铝本色/乳白色/深灰色/深黑色 2.10MM厚钢化清玻璃（GL-01），现场放线定位、安装 | m2 | 22.45
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗户 1.2厚铝型材、5+9A+5中空钢化清玻璃 | m2 | 3.14
6 | 01B010 | 玻璃贴膜 | 玻璃贴磨砂膜 | m2 | 15.23
拆除工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 240厚砖墙拆除 拆除人工费、垃圾外运消纳，运距自行考虑 | m3 | 16.09
8 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 强化地板拆除 拆除人工费、垃圾袋装外运消纳，运距自行考虑 | m2 | 26
9 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 静电地板拆除 拆除人工费、垃圾袋装外运消纳，运距自行考虑 | m2 | 52.2
10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 墙、地砖拆除 拆除人工费、垃圾袋装外运消纳，运距自行考虑 | m2 | 21.03
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 轻钢龙骨纸面石膏板/矿棉板吊顶拆除 拆除人工费、垃圾袋装外运消纳，运距自行考虑 | m2 | 90
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 墙面木结构（木制品）拆除 拆除人工费、垃圾袋装外运消纳，运距自行考虑 | m2 | 15.68
地面工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800地砖（CT-01） 2.325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108胶水混合后干铺、厚度≦40MM不作调整。不含美缝 | m2 | 96.03
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600地砖（CT-02） 2.325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108胶水混合后干铺、厚度≦40MM不作调整。不含美缝 | m2 | 6.06
15 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.黑白根门槛石（ST-02） 2.325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108胶水混合后干铺、厚度≦40MM不作调整。不含美缝 3.加厚倒角13m | m | 6.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地面实木复合地板（WD-01） 1.12MM厚多层、颜色按实际选样 2.清除地面灰尘、地面铺设防潮垫、防潮垫面上铺设地板 | m2 | 39.48
17 | 010605001001 | 钢结构楼板 | 1.GL1框架主梁：150工字钢 2.GL2框架次梁： 50*50镀锌角铁，间距600~800mm 3.钢架面层多层板铺设：18厚阻燃板，自攻螺丝安装 | m2 | 28.44
18 | 010606008001 | 钢结构楼梯 | 钢结构楼梯 1.楼梯/油漆：钢架楼梯，满铺人字钢板2mm 2.踏步面多成板基层：18厚阻燃板，成品定制现场安装 | 步 | 17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | 蹲坑处地面抬高 1.九五红/青砖 2.砖砌围挡、碎石回填、325#水泥：粗沙 按1:3比例找平 | m2 | 1.7
20 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | JS防水涂料1.2mm厚 清理地面灰尘、涂刷两遍、每遍涂刷方向相互垂直 | m2 | 12.1
顶面工程
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.U50轻钢龙骨单层石膏板吊平顶 2.轻钢龙骨或局部木龙骨、单层9.5MM厚纸面石膏板、≤900高吊杆 3.定位放线打眼安装固定吊杆、龙骨、挂件吊装间距400*400、自攻螺丝钉固定 4.钉眼涂刷防锈漆、接缝处贴绷带+网格布一遍 | m2 | 119.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011302001003 | 集成吊顶 | 铝扣板集成吊顶 1.300*300*0.7MM铝扣板、≤900高吊杆 2.铝角线12m，厂家成品定制、现场安装 | m2 | 6.06
23 | 011302001002 | 不锈钢饰面灯槽 | 不锈钢饰面板（MT-01） 1.不锈钢造型基层制作：木工板，现场放线定位、枪钉固定细木工板于顶面 2.304# 0.9厚不锈钢饰面面层，定制、玻璃胶现场安装，含铣槽，不锈钢展开面不超过300MM宽 | m | 17.58
24 | 011304002001 | 检修口 | 1.成品铝合金边框检修口、内空400*400 2.定制、现场安装 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.界面剂、腻子粉 2.顶面滚涂界面剂一遍，局部裂缝处贴绷带或的确良布处理、刮腻子粉2~3遍 3.打磨平整、乳胶漆(PT-01）滚/刷两遍 | m2 | 153.89
墙面工程
26 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.100厚地面到天花轻质砖平面隔墙 2.轻质砖错峰垒砌、界面剂砌筑 | m3 | 1.72
27 | 01B011 | 900长门口过梁 | 镀锌角铁门洞上方加固 | 根 | 1
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 轻质砖隔墙粉界面剂，专用界面剂满批 | m2 | 34.38
29 | 010503004001 | 混凝土地梁 | 厨房/卫生间有防水要求地面浇筑翻梁150高 1.木工板制模、¢10MM螺纹钢铺设、瓜子片+水泥砂浆搅拌均匀后浇筑 | m3 | 0.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010401012002 | 零星砌砖 | 九五红砖/多孔红砖隔墙（卫生间窗下口） 1.砌1砖墙 2.九五红砖/多孔红砖错峰垒砌、水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.72
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 九五红砖/多孔红砖隔墙水泥砂浆粉刷 1.钱潮325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108，胶水搅拌均匀粉刷 | m2 | 6
32 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.U75轻钢龙骨双面单层石膏板平面隔墙 2.轻钢龙骨、单层9.5MM厚纸面石膏板 3.现场放线定位、铆接轻钢龙骨后固定于结构面自攻螺丝钉固定石膏板 4.隔墙内加隔音棉（5CM厚） | m2 | 42.47
33 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 40*40方管焊接入墙及背面加固 | m2 | 18.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 成品木饰面板 （WD-01） 1.12厚阻燃板基层 2.现场放线定位、枪钉固定细木工板于墙/柱面 3.木饰面板定做，现场安装 4.接缝处预留3~5MM装饰缝 | m2 | 43.14
35 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 硬包饰面（UP-01） 1.12厚阻燃板基层 2.现场放线定位、枪钉固定细木工板于墙/柱面 3.定制成品硬包 4.成品定制现场安装 | m2 | 24.82
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚线 1.20高、标准九厘板基层 2.304# 0.9厚古铜色拉丝不锈钢饰面面层，厂家定制、玻璃胶现场安装 | m | 63.69
37 | 011502001001 | 金属装饰线 | 墙面不锈钢装饰线（MT-01） 1.20高、标准九厘板基层 2.304# 0.9厚古铜色拉丝不锈钢饰面面层，厂家定制、玻璃胶现场安装 | m | 27.75
38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.界面剂、腻子粉 2.顶面滚涂界面剂一遍，局部裂缝处贴绷带或的确良布处理、刮腻子粉2~3遍 3.打磨平整、乳胶漆（PT-01）滚/刷两遍 | m2 | 107.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300*60墙砖（CT-03） 2.325#水泥：黄沙按1:2比例现场搅拌粘贴，勾缝剂勾缝处理。不含美缝 | m2 | 23.62
门窗工程
40 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品免漆门 2.门尺寸：900*2340mm 3.门五金：门锁，拉手、合页、门吸，执手锁（颜色可选）、不锈钢合页及门吸 | 樘 | 1
41 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品电动移门（按键开门） 2.门尺寸：900*2340mm 3.含移门电机 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010805001004 | 电动玻璃移门 | 电动玻璃移门（国产电机）（按键开门） 1.门尺寸：2800*2780mm 2.40*80镀锌方管加固2.8m | 套 | 1
43 | 010805001005 | 玻璃隔断 | 12MM厚超白钢化玻璃玻璃隔断 1.玻璃胶密封收口、玻璃与玻璃接缝处玻璃胶密封 | m2 | 7.78
44 | 010808004002 | 金属门窗套 | 不锈钢饰面门套 1.木工板，现场放线定位、枪钉固定细木工板于墙面 2.304# 0.9厚拉丝不锈钢饰面面层 3.定制、玻璃胶现场安装，含铣槽 4..规格：不锈钢展开面不超过300MM宽 | m | 16.8
柜子及其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011501011001 | 矮柜 | 低柜制作，人造石台面安装 1.免漆板柜体，含平板柜门 2.人造石台面，颜色待选 | m | 2.4
46 | 011501006001 | 文件柜 | 投影面积(平板门）6110*2900mm 1.E1级免漆板立架，PVC或木线封口 2.柜体深度≤400MM | m2 | 15.63
47 | 011501003001 | 衣柜 | 衣柜：投影面积(平板门）1950*2100 1.E1级免漆板立架，PVC或木线封口 2.柜体深度≤600MM | m2 | 4.1
48 | 01B013 | 单人床（含床垫） | 单人床（含床垫） | 个 | 3
49 | 01B012 | 床头柜 | 床头柜 | 个 | 3
50 | 01B014 | 书桌（双人） | 书桌（双人） | 张 | 1
51 | 01B015 | 椅子 | 椅子 | 把 | 2
52 | 01B016 | 卫生间隔断 | 抗倍特卫生间隔断 | m2 | 4.03
53 | 010810001001 | 窗帘 | 成品窗帘（双层） | m | 3
其他零星工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 01B008 | 打孔费 | 1.机械打孔 | 个 | 20
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【装饰装
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 126.4
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【装饰装修部
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-26 计日工表【装饰装修部分】
【表10.2.2-26】
计日工表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【装饰装修部分】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【装饰装修部
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-装饰装修部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电气工程部
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费
5 | 增值税
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电气工程部
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强、弱电改造工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.含总开、漏电保护器、空开 2.（电箱尺寸≤600*500） | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.JDG20 2.敷设方式：根据图纸考虑 | m | 316.51
3 | 030411001002 | 配管 | 1.JDG32 2.敷设方式：根据图纸考虑 | m | 47
4 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 BYJ-2.5㎡铜芯单线 | m | 865.8
5 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 BYJ-4㎡铜芯单线 | m | 368.59
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 管内穿线 YJV-5*6M2电缆线 穿线管内穿铜芯线（不超过3根）、管内电线不得有接头、线卡或绑扎固定线管、顶面下吊杆。分线处用分线盒 | m | 47
灯具及安装工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 1.9W、开孔尺寸：¢95 2.成品安装 | 套 | 44
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 线型灯灯带 线型灯，成品安装 | m | 10.8
9 | 030412004003 | 装饰灯 | LED吸顶灯，成品安装 | 套 | 2
10 | 030412004004 | 装饰灯 | 壁灯，成品安装 | 套 | 3
11 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇 300*300，成品安装 | 台 | 1
12 | 030412004005 | 装饰灯 | 射灯 1.7W、开孔尺寸：¢95 2.成品安装 | 套 | 1
开关/插座面板供应及安装工程
13 | 030404034001 | 照明开关 | 一开单控，成品安装 | 个 | 3
14 | 030404034003 | 照明开关 | 一开双控，成品安装 | 个 | 2
15 | 030404034002 | 照明开关 | 二开单控，成品安装 | 个 | 2
16 | 030404034004 | 照明开关 | 三开单控，成品安装 | 个 | 5
17 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座，成品安装 | 个 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404035002 | 插座 | 信息插座，成品安装 | 个 | 36
电器
19 | 031004017001 | 电热水器 | 新装60L电热水器安装、调试 | 套 | 1
20 | 030701003001 | 空调器 | 一层室内机安装,制冷工况：制冷量9.0kW。一层中央空调室内机，制热工况：制热量10.0kW。风量1500m³/h，机外静压ESP：30Pa。电源220V-1ø-50Hz。功率0.231KW。噪声42dB(A)。自带回风箱；自带冷凝水提升泵。含铜管、安装、辅材支架等所有必要材料 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030701003003 | 空调器 | 一层中央空调室外机，制冷工况：制冷量18.0kW。制热工况：制热量19.0kW。电源220V-3ø-50Hz。功率18.48kW，噪声59dB(A)。（具体做法及要求参见相关国标及厂家技术要求），具体参数与要求详见图纸及技术规范书。含铜管、安装、辅材、支架等所有必要材料 | 台 | 1
22 | 030701003002 | 空调器 | 二楼挂机1.5P，含安装、外机、辅材等一切必要材料 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【电气工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【电气工程部
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-26 计日工表【电气工程部分】
【表10.2.2-26】
计日工表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【电气工程部分】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【电气工程部
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-电气工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【水暖工程部
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费
5 | 增值税
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【水暖工程部
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
给、排水改造工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 给水管改造 1.25*2.8 PPR管安装 2.红砖/轻体墙开槽5m 3.穿管孔 | m | 15
2 | 031001006002 | 塑料管 | 排水管改造 50*2.0 PVC管安装 | m | 3
3 | 031001006003 | 塑料管 | 排水管改造 110*3.2 PVC管安装 | m | 3
洁具供应及安装工程
4 | 031004006001 | 大便器 | 1.陶瓷蹲便器、带S弯前/后排污 2.挂墙式水箱 | 套 | 1
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.陶瓷台下式洗脸盆+浴室柜 2.三角阀、金属软管、S弯下水 3.成品安装，具体尺寸见图纸 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031004007001 | 小便器 | 1.自动感应器（交流电） 2.成品安装、预埋（人工+辅料） | 套 | 1
7 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 毛巾架 1.不锈钢毛巾架 2.成品安装（人工+辅料） | 套 | 2
8 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 镜子 1.悬空吊镜 2.成品安装（人工+辅料） | 套 | 1
9 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.10CM防臭地漏（或同等价位） 2.成品安装 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【水暖工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_2
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【水暖工程部
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-26 计日工表【水暖工程部分】
【表10.2.2-26】
计日工表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【水暖工程部分】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【水暖工程部
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-水暖工程部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【弱电设备部
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费
5 | 增值税
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【弱电设备部
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030506007002 | 视频处理器 | 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;▲2、整机规模支持输入不少于 32路接口，输出不少于24路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;（投标人提供产品彩页并加盖生产厂商鲜章） ▲3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） ▲4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） 5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） 6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） ▲7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） 8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作; 10、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; ▲11、支持输入源画面任意截取，可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用;（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） 12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作;（投标人提
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章） 13、视频拼接器系统软件需具有软件著作权证书;（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） 14、提供所投产品3C认证、产品彩页等证明材料；（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章） ▲15、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）
2 | 030506007003 | 输入 | 4xHDMI输入，单路支持1080P,可以设置 HDMI1.3/HDMI1.4,HDMI1.4支持4Kx1K | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030506007004 | 输出 | 4xHDMI输入，单路输出最宽2560, 最高2560, 单卡支持16图层，跨接口不减图层 | 台 | 1
4 | 030506007006 | 框架结构 | 镀锌方管支架不锈钢包边 尺寸：5.76m*1.92m | m2 | 11.06
5 | 030506007007 | 辅材 | 屏体内220v电源线 排线 5v电源连接线 | 套 | 1
6 | 030501012001 | 调度网交换机 | 背板带宽：256Gbps；包转发率：132Mpps；端口结构：非模块化；电源电压：AC 100-240V，50-60Hz DC -36-72V；端口描述：48个10/100/1000Base-T 电口 4个10G BASE-X SFP+万兆光口；电源功率：静态： 38W，440*260*43.6mm 满载： 45W | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | Z030508002001 | UPS主机 | 1.≥20KVA三进三出工频电源系统。额定每相电流≥30A。输入电压范围：380VAC ±25 %。输入频率范围：46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz。逆变输出电压：380VAC ±1 %。电压谐波：线性负载<2%; PF 0.8非线性负载<5%。输出频率：50/60 Hz ±1 %。 电压不平衡度：1）、平衡负载＜1%；2）、50%不平衡负载＜3%；3）、100%不平衡负载＜5%。电压相位偏差：120°±1°过载能力：110%~150% 10min~60s; >160% 200ms。 外接电池：32节/12V(可调28-34节）。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030405001001 | 蓄电池 | 阀控式密封免维护铅酸蓄电池 1、电池容量≥100AH。 2、外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa 3、充放电要求 1)标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇 | 节 | 32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
流排不应融断，其外观不得出现异常 2)蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆 4. 低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上。 5. 采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板， 6、浮充寿命≥8年 7.承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池
9 | 030404012001 | 电池柜 | 纳32节蓄电池；包含BVR6平方电池连接线及空开箱 | 套 | 1
10 | 03B006 | 系统线缆 | 1.含项目所需的各类视频线缆、电源线缆、网线等，以及信号源到处理器的输入线缆 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030506001005 | 吸顶音响 | 喇叭口径 8"X1 2"X1 额定功率 60W 最大功率 120W 额定阻抗 8Ω 灵敏度 87dB 频响范围 40Hz-20KHz 谐振频率 45Hz 开孔尺寸（mm） Φ250 | 套 | 4
12 | 030507008001 | 监控设备 | 室内半球彩色摄像机（含电源、支架、底座等附件）本体安装 单体调试（400万） | 套 | 2
13 | 030501009001 | 无线AP | 吸顶AP，1个复位开关,1个10/100/1000Base-T以太网端口；支持802.11 b/g/n/ac/ax，双频4流；无线速率3000Mbps，内置4根高增益全向天线；发射功率20dBm；支持多SSID：支持AP 配置模板管理、无线客户端列表、Wi-Fi定时设置、Wi-Fi接入控制、化； | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030507002001 | 联动智能控制系统 | 接入119指挥调度网，与119接处警软件系统配套。以网络方式和中队终端计算机相接。 联动设备、一短三快集中控制 一体机设备，含嵌入式联动控制系统 楼宇广播音频输出对接接口 HDMI高清输出接口 支持操作台警情LED灯分类提醒扩展 支持部标智能接处警数据规范、部标联动设备标准协议、自有增强联动对接协议等多种接处警系统接口对接支持 ★需与119接处警软件完全兼容(投标人需在投标文件中做出书面承诺，格式自拟) | 台 | 1
15 | 030507014001 | 分屏器 | 高清一分二 | 台 | 1
16 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 车库按钮 上、停、下三档，带继电器功能 | 套 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404001001 | 控制终端 | 出动倒计时：提示救援站车辆收到出动调派指令后，向车辆信息屏自动显示出车倒计时时间提示，出警信息：显示收到出动调派指令后，显示警情类型、地址等出车关键信息，安全提示：显示根据出车处置警情类型，显示接处警系统中相关的安全提示，车辆信息：显示车辆基本信息、车载装备等图文展示，值班信息：显示与接处警系统同步，获取并显示当班随车指战员信息，宣教信息：轮播宣传教育、日常提示、警示信息等音视频内容自定义设置，轮播展示，遵循数据规范：与符合部局智能接处警建设数据规范要求的接处警系统进行接口对接获取警情、安全提示等相关信息，数据规范遵循部消防局“智能接处警”建设规范要求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030507014003 | 75寸显示器 | ≧75”液晶电视机，分辨率≧3840x2160；操作系统: 安卓；网络连接方式: 全部支持；能效等级: 三级（含壁装支架）； | 台 | 1
19 | 030501003001 | LED灯带联动控制器 | 与大屏控制终端共同使用，根据灾害警勤自定义灯光颜色 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030507004001 | 车库出动提示终端网关 | HDMI高清输出，适配32-50寸1920*1080以上分辨率显示屏 警情分类出动倒计时提醒 警情出动分类LED声光提醒 警情信息显示 车辆/人员信息显示 LPDDR4：2G/4G/8G/16G/32G 多规格可选，FLASH：16GB/32G/64G/128G/256G 多规格可选，WiFi：b/g/n 单频模块，USB 接口：TypeC（USB2.0）×1+USB2.0×2+USB2.0×1，麦克风：MIC×4，音频输出：Line Out×1+双路回采，系统升级：支持 OTA 升级，分布式能力：鸿蒙或安卓投屏到显示组件，扩展接口：显示触摸屏 MIPI DSI×2+eDP×1，TP（I2C）×1、摄像头MIPI CSI×1，电源接口：5V2A 电源输入 ★需与119接处警软件完全兼容(投标人需在投标文件 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
中做出书面承诺，格式自拟）
21 | 03B007 | 倒计时LED灯控模块（警情变色灯板，红、橙、蓝） | 根据不同警情显示不同灯光颜色，根据需求定制。可自定义的颜色灯可与警情联动 | 套 | 1
22 | 030507005002 | 车辆出动引导牌 | 根据不同警情类别出动车辆指示灯 | 套 | 1
23 | 030502005001 | 网线 | UTPCATA6 | m | 300
24 | 030411004001 | 电源线 | RVV2*1.0 | m | 320
25 | 030411004002 | 信号线 | RVV4*1.0 | m | 450
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030506001002 | 四人指挥席 | 1、控制台内部主框架为2.0mm冷轧钢板，表面金属烤漆处理； 2、控制台定制4人位，总体尺寸结合现场定制，台面离地高度为750mm，主机柜深度为400mm，保证台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。符合人机工程学，满足人体工学设计，侧板带定制LOGO灯效。 3、控制台台板：采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的HPL板制作，台板成型厚度不小于30mm,各台板间无缝拼接，台面外露部位的拐角和边缘处设计成圆弧形，满足直角面和弧面过渡问题。 4、控制台前后门板：应采用冷轧镀锌钢板制作，门板结构要力度强、轻巧、耐热、散热、耐疲劳防止变形，设计结构应合理，以使气流顺畅散热。不接 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。控制台内部具有可快速有效地的热量散发功能，充分利用结构特性实现自然散热，以保持控制台内最佳的工作温度。 5、键盘托盆：控制台主机托设计为滑块式安装结构，方便维护检修，键盘托盆要求采用PU软胶手枕和隐藏式滑轨。 6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具的可快速拆装维护结构开放式后屏风，屏风为多条预制槽结构的铝型材材质，材料厚度不小于2mm,表面采用喷砂阳极氧化处理,定制后屏风支撑脚保证整体结构的稳定可靠，方便布线维护以及设备安装,结构墙可以用吸音的建筑材料来包裹，也可根据现场需求灵活调整。 7、布线设计合理：结合控
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理。 8、表面处理工艺：金属部分: 产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感。木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,颜色可选。 控制台环保性能要求： ▲控制台整体需符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 标准： 甲醛释放量≤0.01mg/m3、苯≤0.002mg/m3、甲苯≤0.002mg/m3、二甲苯≤
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
0.002mg/m3、总挥发性有合物（TVOC）≤0.05mg/m3；金属部分耐腐蚀性100h内无鼓动泡、100h后无锈迹、剥落、起皱、变色、失光；耐污染性丙酮5级； ▲控制台整体需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 ：着地平稳性≤2.0mm； ▲控制台整体通风率不低于64%；
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030506001003 | 四人操作席 | 1、控制台内部主框架为2.0mm冷轧钢板，表面金属烤漆处理； 2、控制台定制4人位，尺寸根据现场实际需求定制，台面离地高度为750mm，主机柜深度为400mm，保证台下有足够的腿部活动空间，使人长时间操作不疲劳。符合人机工程学，满足人体工学设计，侧板带定制LOGO灯效。 3、控制台台板：采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的HPL板制作，台板成型厚度不小于30mm,各台板间无缝拼接，台面外露部位的拐角和边缘处设计成圆弧形，满足直角面和弧面过渡问题。 4、控制台前后门板：应采用冷轧镀锌钢板制作，门板结构要力度强、轻巧、耐热、散热、耐疲劳防止变形，设计结构应合理， | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
以使气流顺畅散热。不接受全木质板材制作，以免影响设备散热及木板变形。控制台内部具有可快速有效地的热量散发功能，充分利用结构特性实现自然散热，以保持控制台内最佳的工作温度。 5、键盘托盆：控制台主机托设计为滑块式安装结构，方便维护检修，键盘托盆要求采用PU软胶手枕和隐藏式滑轨。 6、屏风：控制台系统设计时，应设计为免专用工具的可快速拆装维护结构开放式后屏风，屏风为多条预制槽结构的铝型材材质，材料厚度不小于2mm,表面采用喷砂阳极氧化处理,定制后屏风支撑脚保证整体结构的稳定可靠，方便布线维护以及设备安装,结构墙可以用吸音的建筑材料来包裹，也可根据现场需求灵活调整。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
7、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置各方走向的专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。要求线槽的布线容量大、通透性好、防护性好、坚固耐用环保，线缆路径清晰可见，方便各向走线，利于散热，易于维护管理。 8、表面处理工艺：金属部分: 产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感。木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,颜色可选。 控制台环保性能要求： ▲控制台整体需符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 标准： 甲醛释放量≤0.01mg/m3、苯≤0.002mg/m3、甲苯
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
≤0.002mg/m3、二甲苯≤0.002mg/m3、总挥发性有合物（TVOC）≤0.05mg/m3；金属部分耐腐蚀性100h内无鼓动泡、100h后无锈迹、剥落、起皱、变色、失光；耐污染性丙酮5级； ▲控制台整体需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 ：着地平稳性≤2.0mm； ▲控制台整体通风率不低于64%；
28 | 030506001004 | PDU | 1、要求采用专业PDU产品，每个PDU要有8个10A插座，电源插座为GB2099.3-1997万用孔或国标三扁孔。PDU要藏于控制台内，不能影响走线。 2、PDU要采用耐高温、高阻燃等绝缘材料，插拔力优于国标要求，保证插头不易松脱。 | 套 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 03B011 | 显示器支架 | 显示器支架采用高强度机械弹簧结构，实现显示器可以前后、上下、左右、倾仰角调节，竖屏九方位调节。整体功能设计理念符合人体工程学，满足稳定、可靠、耐用专业控制中信需求。采用快拆安装结构，不需要任何工具，可以在任意移动随时固定；显示器支架主体采用铝合金压住成型，外表采用环保喷漆处理，符合国家Rosh环保要求，通过100小时盐雾测试要求。显示器支架安装标准符合VESA标准；显示器支架俯仰角范围90°至-45°，结构采用机械弹簧结构，在2万次内显示器不会出现低头。 | 套 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 03B012 | 人体工程学椅 | 1、枕头：PA+GF（尼龙+玻璃纤维），上下调节60MM,且旋转20度角，以及连接部位富有弹性。、 2、靠背：PA+GF（尼龙+玻璃纤维），上下调节60MM，充分满足各种不同身高的差异的调节。 3、腰包：PA+GF（尼龙+玻璃纤维），可以通过其调节机构前后调节60MM,确保了不同姿势有着同样的舒适度。4、座板：PA+GF（尼龙+玻璃纤维），前后双向各可滑动50MM,可滿足各种体型的人员使用。5、扶手：分别PU扶手，ABS电镀扶手盒，PA尼龙扶手杆，扶手能上下升降，能通过76KG垂直静压测试，40KG水平静压测试和40KG侧压疲劳测试。6、底盘：采用高性能玻璃纤维弹性材料，些项有跨领域的材料使用。经过后仰30万次压力与前后倾测试。 | 套 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7、汽压杆：旋转测试360度1个周期，测试12万次；来回升降10万次；通过美国BIFMA5.1认证，SGS认证。8、五爪脚：A3钢，φ38*1.5MM圆管，牢固美观大方,可通过1136KG静力测试。9、座背：采用进口网，耐用、不变形。通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。10、螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。11、背柱：主干为A3钢方管30*20*2.0,表面作喷砂处理。12、托脚：可以前后伸缩，当椅背后仰时，把托脚伸出来，整个人可以躺下。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 03B013 | 会议椅 | 1、采用高级PU皮料，皮革表面覆盖聚氨酯PU面层而成不失皮革透气、耐折的优点，更有防水的独特之处 2、采用高密度海绵，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准，达到或超过BIFMA标准，回弹性：承受100000次循环受压；310（+35%，-10%）MM达到GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》要求。受压后回弹速度快、不易变形、座感舒适安全。3、脚管壁厚度1.8，采用的是优质管材，特定加厚、铁管表面光滑、管材硬度良好、柔韧度适中、焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂。 | 套 | 8
32 | 03B014 | 技术服务 | 原指挥中心拆除及搭建 | 项 | 1
33 | 03B015 | 实施费 | 应急局视频联调联试 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 人脸门禁一体机参数：DH-ASI7213Kl 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000个； 人脸容量：20000张； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持；
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡
35 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮DH-ASF900 出门按钮参数： 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 台 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 门禁控制器DH-ASC1202C-D 门禁控制器参数： 主处理器：32位处理器； 产品款式：C款铁箱型； 报警输入：本地4路报警输入； 报警输出：本地4路报警输出； 门锁控制：2组； 防拆报警：支持； 工作环境：工作温度：-30℃--+60℃， 湿度≤95%； 安装方式：壁装 | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【弱电设
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_3
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【弱电设备部
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-26 计日工表【弱电设备部分】
【表10.2.2-26】
计日工表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【弱电设备部分】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【弱电设备部
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：杭州市消防救援支队钱塘新区大队下沙站通讯室升级改造工程-弱电设备部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注