中国科学院高能物理研究所

高能同步辐射光源通用设施运维项目

招  标  文  件

招标编号：    OITC-G260360326

采购人：   中国科学院高能物理研究所

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2026年6月

目录

第一部分 投标邀请	2

第二部分 投标人须知资料表	6

第三部分 投标人须知	10

第四部分 合同一般条款及格式	24

第五部分 合同特殊条款	35

第六部分 附件	36

第七部分 资格审查和评标办法	56

第八部分 采购需求	62

第一部分 投标邀请

项目概况

高能同步辐射光源通用设施运维项目   招标项目的潜在投标人应在www.oitccas.com获取招标文件，并于2026年6月25日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：               OITC-G260360326

项目名称：     中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源通用设施运维项目

预算金额：    990      万元（人民币）

最高限价：   990      万元（人民币）

采购需求：

1、采购项目的名称、数量：

| 包号 | 服务名称 | 服务项目 | 服务期 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能同步辐射光源通用设施运维服务 | 见招标文件第八部分需求一览表及采购需求 | 服务期18个月 | 990万元 |

投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

2、技术要求详见公告附件。

合同履行期限：            详见需求部分

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不涉及。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

（3）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）按本投标邀请的规定获取招标文件；

（5）本项目不允许分包和转包；

（6）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

时间：2026年6月4日至 2026年6月11日，每天上午9:00至11:00，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：www.oitccas.com；北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

方式：登录东方招标平台www.oitccas.com注册并购买。

售价：¥500 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2026年6月25日 14点00分（北京时间）

开标时间：2026年6月25日 14点00分（北京时间）

地点：中国科学院高能物理研究所主楼A511会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1、招标文件采用网上电子版本发售和纸质招标文件同时发售方式：

1）登录“东方招标”平台（https://www.oitccas.com/），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地址（https://www.oitccas.com/pages/sign_in.html?page=mine）完成投标人注册手续（免费），然后登录系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币500 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续，纸质文件可联系采购代理机构联系人通过快递或现场领取获取。电子版招标文件与纸质招标文件具有同等的法律效力。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

2、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）扶持不发达地区和少数民族地区

（6）政府采购支持本国产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：          中国科学院高能物理研究所

地址：              北京市石景山区玉泉路19号乙院

联系方式：张老师，010-88236869

2.采购代理机构信息

名称：东方国际招标有限责任公司

地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

联系方式：耿佳 段威宇 陈君烁 冀松阳 010-68290565/0549/0509/0515，wyduan@oitc.com.cn/jgeng@oitc.com.cn

3.项目联系方式

项目联系人：         耿佳 段威宇 陈君烁 冀松阳

电话：         010-68290565/0549/0509/0515

# 第二部分 投标人须知资料表

本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 8.8 | 投标人须以“项目需求逐条应答表（格式见第六部分 ★附件6 服务需求逐条应答表（格式））”逐条说明所提供的相关服务已对招标文件的需求做出了实质性的响应或申明与需求部分条文的正负偏离。 |
| ★9.6 | （1）提供的服务或相关内容报人民币含税价，投标报价包含完成本项目所有工作内容的全部费用。 （2）投标人须对此项目要求进行透彻了解，报价时应考虑自身的管理水平和风险后进行报价。此报价为整个项目的报价。 （3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 10.1 | 投标保证金金额：人民币14万元整。 投标保证金形式：电汇、网银转账或金融机构、担保机构出具的保函。 (1) 采用保函形式的，保函的格式以保函出具机构格式为准，保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由保函出具机构向采购人或采购代理机构足额支付投标保证金）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关费用。 (2) 使用电汇、网银转账形式的，投标保证金必须从境内银行对公账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 账号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 11.1 | 投标有效期： 150天 |
| ★12.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 18.2 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （6） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （7） 投标报价超过采购预算的； （8） 评标委员会对投标人的报价启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （9） 不符合法律、法规和招标文件中★号及其他实质性要求的。 |
| 18.4 | 18.4.1 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 18.4.2投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 |
| 20.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见招标文件第七部分。 |
| 23.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 履约保证金：不适用 |
| 29.1 | 中标商在收到中标通知书后5个工作日内，须向采购人代理支付中标服务费，中标服务费收取标准及相关事项见此须知资料表下注。 |
| 33.7 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-68290565/0515 传真：010-88517351 电子邮箱： wyduan@oitc.com.cn/jgeng@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层 |
| 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 本国产品标准 | 投标人提供的本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关配套政策规定的“本国产品”标准，并按要求提交声明函。 |
| 废标条款 | - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |
| 信用记录查询 | 1、信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 2、信用信息查询截止时点：同投标截止期，即采购代理机构查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4、信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。 |

注：中标服务费在中标通知书发出后由中标人一次性支付给招标代理公司。中标服务费收费标准见下表所示。

表  中标服务费收费标准

| 序号 | 中标金额 | 报价（按国家1980号文件规定的取费标准计取的下浮率） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金额＜200万 | 不下浮 | 不足5000元按5000元计 |
| 2 | 200万≤金额＜500万 | 下浮30% | 不足2万元按2万元计 |
| 3 | 500万≤金额＜1000万 | 下浮35% |  |
| 4 | 1000≤金额＜5000万 | 下浮35% | 最高不超过15万 |
| 5 | 金额≥5000万 | 下浮50% | 最高不超过15万 |
| 6 | 收费最高上限 | 15万元 |  |
| 7 | 废标变更单一来源采购方式的收费标准 | 预算＜200万元废标变更单一来源：不收取费用 预算≥200万元废标变更单一来源：按5000元/标收取 |  |
| 说明： 1、表中下浮比例是指依据《招标代理服务收费暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件规定的收费标准计取后的下浮率，由中标人支付。 2、收费最高上限，是指按报价的收费标准计取后，如超过最高上限，则按最高上限收费。 3、中标服务费支付时间；在中标/成交通知书发出后由中标人/成交人一次性支付。如采购活动被质疑或投诉，最终导致合同未签订或被撤销的，在排除中标人责任情况下，代理公司应退还中标人/成交人的中标服务费。 |  |  |  |

# 第三部分 投标人须知

一 说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1采购人：特指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标邀请。

采购代理机构：是指集中采购机构或集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购代理机构为：东方国际招标有限责任公司。

1.2合格的投标人：详见投标邀请中规定的条件

1.3凡受托为本次招标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标，凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标。

1.4投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.5采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.6 投标邀请规定接受联合体投标的，除应符合本须知第1.2项的要求外，         还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2．资金来源

2.1招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

3.2 中标人应向采购代理机构交纳中标服务费(费用详见本须知第29条)。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

二 招标文件

4. 招标文件构成

4.1要求提供服务的内容及详细需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一部分　投标邀请

第二部分　投标人须知资料表

第三部分  投标人须知

第四部分　合同一般条款及格式

第五部分	合同特殊条款

第六部分  附件

第七部分　资格审查和评标办法

第八部分  采购需求

4.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式通知所有招标文件收受人。所有接到澄清通知的投标人在收到后应立即向采购代理机构回函确认。

6. 招标文件的修改

6.1采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。修改的内容是招标文件的组成部分，对招、投标双方具有约束力。

6.3 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三 投标文件的编制

7. 投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言

7.1投标范围详见“资料表”。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应当完整地按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应包括的部分见招标文件第六部分《附件》。

8.2 对于招标文件中标记了“★”及其他实质性要求，须按招标文件要求提供，否则投标无效。

8.3 招标文件第七部分《资格审查和评标办法》中涉及的证明文件。

8.4 招标文件第八部分《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

8.5 投标人认为应附的其他材料。

8.6 投标人提供的上述材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标无效。

8.7 要求投标文件对于上述内容有具体位置的确切目录及索引。

8.8 对照招标文件项目需求的应答的其他要求，见“资料表”。

9. 投标报价

9.1投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

9.2 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

9.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

9.4投标人所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

9.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.6对投标人投标报价的其他要求见“资料表”。

10. 投标保证金

10.1投标人应提供投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见 “资料表”）。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

10.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的。

10.3凡没有根据本招标文件规定随附投标保证金的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

10.4中标人的投标保证金，在采购合同签订并提交中标服务费后无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

11. 投标有效期

11.1投标应在规定的开标日后的（见“资料表”）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

11.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的签署

12.1投标人应按“资料表”要求的形式和数量准备投标文件正本、副本。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

12.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。联合体投标时，投标书、联合体协议需由联合体各方签字、盖章。

12.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.4 除招标文件有特殊说明,投标文件的正本须为原件。

四 投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1投标时，投标人应将投标文件正本、副本、电子版分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。并清楚的标明所投项目招标编号、包号及项目名称。

13.2为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。“投标一览表”中报价应与投标分项报价表中对应价格相一致。

13.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金/投标保函”以及投标保证金说明函单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。

13.4所有信封上均应：

(1)清楚标明递交至投标邀请书中指明的地址。

(2)注明招标的项目名称、招标编号、包号和“在（详见投标邀请书中的开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

13.5所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。

13.6如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

13.7 所有投标文件应以胶装方式进行装订，编制目录，并有逐页页码。

14. 投标截止期

14.1投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按投标邀请书中规定的地址递交采购代理机构。

14.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

15. 投标文件的修改与撤回

15.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

15.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知第14条规定进行编制、密封、标记和递交。

15.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

15.4从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第11 条规定不予退回。

五 开标及评标

16. 开标

16.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.2开标时，由投标人代表或公证人检查投标文件的密封情况。

16.3密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。

16.4未宣读的投标价格评标时一律不予承认。

16.5采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

16.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

17. 组建评标委员会

17.1评标委员会根据招标采购内容的特点及政府采购相关规定进行组建，并负责评标工作。

18. 投标文件的初审

18.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查：开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2)符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.2不具备投标资格和实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为具备投标资格的实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标属于不具备投标资格或非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

（1）投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

（2）投标有效期不足的；

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）未提供法定代表人授权书的；

（5）投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（6）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（7）投标报价超过采购预算的；

（8）评标委员会对投标人的报价启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（9）不符合法律、法规和招标文件中★号及其他实质性要求的。

18.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.4 投标响应完整性及报价限制条款见“资料表”。

18.5 其他规定见第七部分《资格审查和评标办法》。

19. 投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

20. 评标

20.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和方法，对其价格部分、技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 服务需求有无偏离；

- 运行维护实施方案先进、合理；

- 服务的质量及标准；

- 系统设备维修；

- 项目管理组织机构、人员配备；

- 维修服务、备件供应；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等。

20.3评标方法：

综合评价打分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分。具体见第七部分《资格审查和评标办法》。

21．评标过程及保密原则

21.1开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22．需向监管部门上报的情形

22.1评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，将及时向财政部门报告。

22.2政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，将及时向财政、监察等部门举报。

六 确定中标

23．中标候选人的确定标准

23.1评标委员会确定中标候选人的标准见“资料表”。

24．确定中标人

24.1评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25. 废标处理

25.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2 废标后，采购代理机构将公布废标理由，并按照法律法规要求依法重新组织招标或申请采取其他采购方式进行采购。

26．中标通知书

26.1中标供应商确定后，采购代理机构将在规定的发布信息媒体上发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。

26.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.3中标通知书是合同的组成部分。

26.4采购代理机构将向其他投标人发出招标结果通知书，并退还投标保证金。

27. 签订合同

27.1采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。

27.2中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 如果中标人没有按照上述第27.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人，或重新招标。

27.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 履约保证金

28.1中标人应按“资料表”中的规定的时间、金额、有效期，并按照招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。

28.2如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，该中标人的投标保证金不予返还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

七 中标服务费

29. 中标服务费

29.1中标人须在收到中标通知书后5日内，向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准和计算办法见“资料表”。此项费用无须单列，但计入投标总价。

29.2 中标服务费将以采购代理机构可接受的方式进行收取。中标人如未按上述规定交纳，采购代理机构将没收其投标保证金。

八 关于中小企业参加投标的特殊规定

30. 中小企业定义

30.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

30.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

30.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

30.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31. 关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

31.1小型、微型企业价格扣除政策（非专门面向中小企业的项目适用）

投标人所投产品或者提供的服务被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品或者承接的服务，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

31.2 享受价格扣除政策的小型、微型企业应同时符合以下条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）所提供的服务由符合政策要求的中小企业承接的。

31.3 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业；

31.4 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同为小型、微型企业；

31.5 符合小微企业划分标准的个体工商户的，视同为小型、微型企业。

31.6依据财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19 号文件，小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

九 询问和质疑

32. 询问

32.1供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于信函、电子邮件。

33. 质疑

33.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对本项目招标文件提出质疑的，为按要求购买获取招标文件之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

33.3 提出质疑的供应商（简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

33.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑期外提出的质疑及针对同一采购程序环节非“一次性提出”的质疑，采购代理机构将不予受理。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.6 采购人、采购代理机构收到的质疑函不符合本须知33.5条规定的，将一次性书面告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。未按照法定质疑期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不予受理。

33.7 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见“资料表”

33.8 采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
第四部分 合同一般条款及格式

### 1   定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3  “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4  “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5  “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6  “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7  “项目现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 交货时间要求及交货地点要求见第五部分“合同特殊条款”。

1.9 质量保证期见第五部分“合同特殊条款”。

1.10  “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2    技术规范

2.1   提供服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3    知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4    付款条件

付款条件见第五部分“合同特殊条款”。

### 5    违约赔偿

5.1   除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

### 6   不可抗力

6.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

6.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

6.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在7 个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 7    税费

7.1   与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 8    合同争议的解决

8.1   因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

8.2   仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

8.3   仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

### 9    违约解除合同

9.1   在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

9.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按          合同第9.1的规定可以解除合同的；

9.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

9.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

9.1.3.1  “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

9.1.3.1.1   “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

9.1.3.1.2   “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

9.2   在买方根据上述第9.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

### 10    破产终止合同

10.1  如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 11    转让和分包

11.1  政府采购合同不能转让。

11.2  经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

### 12    合同修改

12.1  买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 13    通知

13.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 14    计量单位

14.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 15    适用法律

15.1  本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 16    履约保证金

16.1  卖方应在合同签订后　  天内，按约定的方式向买方提交合同总价的    的履约保证金。

16.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

16.3  履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件9），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

16.4  履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

16.5  如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十（30）天内，买方将把履约保证金退还卖方。

### 17　  合同生效和其它

17.1  政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

17.2  本合同一式   份，具有同等法律效力。 买方 和 卖方 各执   份。

## 合同格式

（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方最终签订为准）

合同编号：

高能同步辐射光源通用设施运维项目合同书

合  同 名 称 ：高能同步辐射光源通用设施运维项目

委托方（甲方）：中国科学院高能物理研究所

服务方（乙方）：中标人

目    次

| 第1条 | 合同当事人 |
| --- | --- |
| 第2条 | 订立合同依据 |
| 第3条 | 工作依据及范围 |
| 第4条 | 双方权利及义务 |
| 第5条 | 乙方安全责任 |
| 第6条 | 合同金额及支付 |
| 第7条 | 乙方违约责任 |
| 第8条 | 合同的变更、修改和终止 |
| 第9条 | 其他 |

## 第1条  合同当事人

| 项目 | 委托方（甲方） | 服务方（乙方） |
| --- | --- | --- |
| 法人单位 名称 |  |  |
| 法定代表人 (职务、姓名) |  |  |
| 代理单位 名称 |  |  |
| 代理人 (职务、姓名) |  |  |
| 单位地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 账户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 法定代表人 或代理人 单位印章 日期 | （印章） 年月日 | （印章） 年月日 |
| 甲乙双方合同 履行监督单位 |  |  |
| 签字地点 |  |  |

## 第2条  订立合同依据

本合同甲方委托乙方提供高能同步辐射光源通用设施及低温系统运维服务，并支付相应的报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## 第3条  工作依据及范围

1、本合同项目服务标准依据中华人民共和国循环冷却水行业、通风空调行业、暖通锅炉行业、电力行业、低温行业各项标准，及国家现行的与本项目相关的法律、法规及相关规章制度。

2、服务期限；本合同服务期限18个月，自乙方按甲方通知时间入场之日起计。

3、实施地点：北京市怀柔高能同步辐射光源项目现场。

4、工作范围：

本次采购的范围为：中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源通用设施运维服务，主要包含：（1）工艺循环冷却水、工艺及空调冷冻水、通风空调、冷却风、压缩空气、去离子水、热水、膜脱气、氦气压缩机、氮气压缩机、油气分离设备、氦冷箱、低温杜瓦、低温传输分配阀葙、超导腔模组、氮低温设备和大型低温用储罐等系统，以及相应的配电、控制系统的运维及管理；（2）工艺设备相关现场配电柜和母线槽（不含变配电室）、工艺设备水电接口、室外暖沟管网（不含自来水）、室内氮气管网、漏水报警、缆温报警的运维及管理；（3）辐射防护区隧道、大厅、内环工艺用房日常维护（含照明、维修电源、空调、大厅棚屋排风和风盘）；（4）各项工艺设备的零星安装检修；（5）春节期间增强器及储存环高频厅、储存环隧道顶各类机柜巡检。

要求为以上系统和设备设施提供24小时运行值班、维护保养、消缺维修、事故处理、应急保障及技术支持等。各个系统主要设备及规模如下；

（1）工艺及空调冷冻水系统：总装机制冷量为44.2MW（7700冷吨），主要包括10台冷水机组、30台各型水泵、11组冷却塔、3台螺旋微气泡杂质分离器、2组旁滤式砂过滤装置、2组膨胀水箱、4台板式换热器以及相应的管网系统。

（2）压缩空气系统：主要包括3套排气量708 m3/h，排气压力1.0MPa的空压机及配套的冷干机、过滤器、储气罐、安全阀和减压阀以及相应的管网系统。

（3）纯水制备系统：1套产水量为5t/h的纯水制备系统，提供EW-I级纯水。主要包括预处理、两级反渗透、EDI、膜脱气、终端抛光混床、纯水循环输送、软化水（产水量40m3/h）单元以及相应的管网系统。

（4）热水系统：主要包括2台单台额定供热量3500KW的冷凝真空热水锅炉、2台水泵、2台板换换热器、1组膨胀水箱以及相应的管网系统。

（5）工艺循环冷却水系统：共计34套，循环冷却水量3100 m3/h，所属设备主要包括79台水泵、39台电加热器、39台调功柜、47台电动调节阀、52台板式换热器、46台机械过滤器、若干手动阀门等，根据功能分布在冷冻站、直线、增强器、储存环、环高频大厅等各个工艺设备附近。

（6）冷却风系统：冷却风总量10000 m3/h，所属设备主要包括4台不锈钢离心风机、2台高效过滤器、2台洁净空调箱体、2台空调调功柜、2台冷却风控制柜等。分为两个系统，位于增强器和储存环高频厅。

（7）工艺通风空调系统：总送风量620000 m3/h，所属设备主要包括116台空调、排风机、柜机，84台空调控制柜，17台调功柜，1个直线隧道恒温洁净间，3个长光束线站恒温间，16个棚屋排风系统等，分别位于直线、增强器、储存环、实验大厅、长光束线站的机房内。

（8）现场配电及控制系统（不含变配电室）：总计包含590台动力配电柜，11组母线槽。分别位于磁铁电源厅、高频厅、直线长廊、储存环隧道顶层、中控室机房、水冷泵房、空调机房、动力中心机房等。

（9）室外暖沟管网系统：冷冻站至直线，增强器，储存环，B2、B3、B7长光束线站地下管网系统，主要有工艺冷冻水、空调冷冻水、热水、纯水供回水、工艺循环冷却水、压缩空气管道。

（10）氮气系统：为膜脱气系统脱气膜的氮气气源，从环低温大厅引出通过氮气管网输送至各个工艺循环水冷泵房。

（11）漏水报警系统：漏水监测线缆分布在直线隧道、增强器隧道、储存环隧道顶和隧道内区域。

（12）缆温报警系统：主要设备有缆温监测线缆，报警系统等，缆温监测线缆分布在直线、增强器、储存环和2#动力站的电缆敷设区域。

（13）低温系统：主要设备有3套氦气压缩机、2套氮气压缩机、1套油气分离设备、1台氦冷箱、2台7000L低温杜瓦、7套低温传输分配阀葙、7套超导腔模组、34台氮低温设备和11套大型低温用储罐等，分布在环外低温厅、环内低温制冷机房和HEPS储存环以及实验大厅。

运行管理、维护保养、维修、应急保障、事故处理及技术支持不仅包括上述系统内主要设备设施，而且包括组成系统的所有附属配件和线缆等。

乙方应针对服务范围内各系统进行全面的运行状况分析和系统风险分析，根据甲方的需求，依据国家、行业及地方相关规定、规程和标准制定完善的运行管理方案、维护保养方案、异常事故处理预案和设备状态检修试验方案，并提供正式的应急响应和故障处理承诺。其中运行管理计划至少包括24小时运行值班、日常巡视、各专业操作、设备管理、资料管理、设备保养维修和试验等。

上述系统要求24小时不间断运行，全年（包括国家公休、节假日等）不停机，并需根据HEPS装置的运行特点、季节变化、停开机状态等进行及时调整，以配合各种工况运行，所有系统或设备应根据负荷条件和运行时间实现轮循运行（设备开机时，如需配电室配合送电，应按要求填写用电申请）。同时，上述设备进行无固定期的检修维护，以适应HEPS装置运行要求。

第4条 双方权利及义务

一、甲方权利及义务

1、甲方权利

1.1乙方人员入场前，甲方有权检查乙方工作人员相关证件，核对其是否与投标文件所列名单人员一致。

1.2甲方发现乙方现场工作人员存在操作不规范及冒险作业行为，甲方有权勒令其停止作业，并报告其项目负责人，经双方项目负责人确认无误后，方可继续工作。

1.3甲方发现乙方现场工作方式不符合国家或行业规范要求，有权中止乙方工作，并报告其项目负责人，经双方项目负责人确认纠正后，方可继续工作。

2、甲方义务

2.1甲方提供设备的各项资料，包括技术资料、说明书、图纸等。

2.2 根据合同要求，乙方在约定时间内完成合同工作内容，甲方检查其工作质量合格后，应按照合同约定时间支付乙方相应款项。

二、乙方权利和义务

- 乙方权利

1.1根据现场实际工作情况，乙方可向甲方借阅设备资料。

1.2按照合同条款规定，乙方在约定时间内完成合同规定内容后，乙方有权利向甲方索要合同规定相应款项，甲方确认其工作质量合格后按照合同规定时间进行支付。

2、乙方义务

2.1乙方必须按照规定时间完成合同工作范围内所有设备运行值班、维护保养、紧急故障处理、消缺维修等内容，每月提供运行报告，在故障处理完成后的2个工作日内提交故障处理报告，对于重大故障处理报告提交时限可适当延长。

2.2甲方对乙方提交的运行报告、故障处理报告等资料存在异议或不同意见时，乙方应尽可能的给予详细解释。

2.3甲方设备运行异常或发生故障时,乙方应在接到甲方电话通知后及时到达现场进行处理。

2.4 乙方为本项目投入的管理及运维人员应与投标文件中提供的《拟投入本项目人员情况表》中人员一致。若乙方拟进行人员变更，乙方应提前将新人员名单（新人员资质及管理业绩不低于原岗位人员）及其相关资质等材料以传真形式发送给甲方，甲方同意后以书面给予回复，乙方才可变更现场工作人员名单。

乙方应派遣充足且高效、技术合格的人员履行本合同约定的义务，在合同期内原定的任何人员因故不能继续工作，乙方应征得甲方同意，并务必在48小时内确保替换人员到位。

乙方确保派遣到甲方工作的项目负责人和班长应为与乙方直接建立劳动合同关系的员工。乙方应为派遣员工提供足够的防护措施。如乙方派遣人员在为甲方提供运行维护过程中遭受伤害或对甲方或第三方造成损害，包括人身伤害或财产损失，由乙方自行负担全部责任并给与补偿。乙方保证甲方免受在乙方运行维护过程中发生的索赔。

乙方在合同履行期内，与甲方及其它现场管理方签订安全、消防责任书。

乙方工作人员必须遵守甲方的安全管理规定，如工作涉及放射性作业或场所，应派遣可从事放射性工作的人员（加速器射线装置），并对工作人员进行辐射安全教育、辐射风险告知、个人剂量监测和现场管理等工作。乙方承诺遵守国家安全生产、核与辐射安全相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，了解放射性的危害并自愿接受项目中合理合法的放射性；乙方负责本单位员工的安全培训和授权，确保其员工具有完成承包项目所必须的安全知识和技能，告知其员工放射性的潜在风险，确保职工自愿从事可能接触到放射性的工作。甲方有权对乙方的安全培训授权有效性进行检查。

2.5乙方负责故障维修、紧急故障处理、消缺维修人员的交通、食宿费用和安全问题。

2.6 乙方在每次完成重大故障处理、设备预试及定期维护后，必须有甲方现场工作负责人验收其工作合格并双方签字确认。

## 第5条  乙方安全责任

1. 乙方安全责任

1.1乙方人员在工作过程中，由于自身原因发生的安全性问题，甲方一律不负责任。如果由于乙方原因造成人员、设备设施发生安全事故及损失，乙方承担全部责任，包括事故处理费用及政府罚款等，甲方不承担任何经济及法律责任。

1.2乙方需采取有效的措施保证运维的工作质量，以保证设备可靠运行。运行值班、紧急故障处理、消缺维修后的设备在运行期间若发生事故，经核定为乙方维护不到位或维护质量不合格造成，乙方应免费及时处理，对于乙方相应的过错行为，给甲方造成的损失，乙方应进行赔偿，且甲方有权解除合同或视情节轻重采取罚款等措施。

2、双方共同签订合同附件1：《安全工作管理协议》，且作为合同有效部分。

## 第6条  合同金额及支付

1、本合同总金额为人民币：

2、合同款项支付，合同生效后，按照以下方式支付：

每三个月为一期，每期运维费用在本期首月支付，付款前乙方先向甲方提供相应金额的发票。

3、付款方式为：转账支票、电汇。

## 第7条  乙方违约责任

7.1根据合同附件-采购需求中的《设备运行维护质量评价表》，自合同生效起每年（注：自服务开始之日起连续的12个月为1年）汇总当年的扣分总数。

（1）当扣分少于12分时，乙方无需支付违约金；

（2）当扣分多于12分（含12分），少于24分，乙方向甲方支付每年合同总额的5%作为违约金。

（3）当扣分超过24分（含24分），乙方向甲方支付每年合同总额的10%作为违约金。

7.2 当扣分超过12分（含12分）时，甲方有权解除合同，当甲方决定解除合同时，如果违约金不足以弥补甲方实际损失，乙方应赔偿甲方所有实际损失。

## 第8条  合同的变更、修改和终止

1、本合同一经生效，合同各方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改或补充的建议。该项建议应以书面形式通知另一方，经双方法定代表人或授权代表签字确认后方能生效，并将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

2、乙方各项服务不满足国家相关规定，无法达到甲方要求，且经甲方提醒后乙方无明显改善，甲方有权勒令乙方工作人员退出工作现场，由此产生的费用乙方自行承担，甲方有权单方面解除本合同。

3、乙方因不遵守甲方的管理制度和规定、不服从甲方的调度命令、不能满足甲方的运维管理要求，且经甲方提醒后乙方无明显改善，甲方有权单方面解除本合同。

4、乙方若进行实质服务的转包、分包，甲方有权单方面解除本合同，同时乙方须赔偿甲方因其造成的损失。

5、合同履行期内甲方拥有后述随时解除合同的权利：如乙方发生严重安全生产责任事故，或因乙方原因造成甲方重大经济损失等甲方认为乙方不能胜任所委托的工作时，甲方有权随时终止本委托合同。

## 第9条  其他

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定           为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1）联系沟通设备的运行状况；

2）联系沟通维护费用的正常支付情况；

一方变更项目联系人时，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、附件：

1）安全管理工作协议

2）甲方采购需求（招标文件第八部分）

4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

签章页：

甲方：                               乙方：

（盖章）                               （盖章）

法人或授权代表：（签字）              法人或授权代表：（签字）

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

附件1

安全管理工作协议

甲方：

乙方：

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》和“安全第一、预防为主”的方针，保障人员生命和财产安全，促进本项目设备维护工作的安全顺利开展，经甲乙双方协商，对合同期间的安全管理工作达成如下协议。

一、双方责任

1、甲方责任范围：

（1）贯彻落实国家、行业及上级有关安全工作的方针、政策、法规，保障工作场所必要的安全设施和设备。

（2）监督、检查和指导乙方履行合同相关安全工作。

（3）督促乙方运维工作要严格执行安全标准、规范和规程要求，严禁违法、违章和违规操作，积极排查、消除安全隐患。

（4）甲方有权对乙方的不安全行为给予处罚，包括但不限于罚款、解除合同等。（5）本协议中所提到的甲方监督、督促、指导、检查等工作，均不免除乙方应承担的安全责任。

2、乙方责任范围：

（1）乙方应严格遵守国家安全生产相关法规、标准和政策以及甲方的安全管理规定，服从甲方的监督、管理和协调

（2）乙方对合同内容安全工作负责，乙方工作现场项目负责人是安全工作的第一责任人，应制定、落实安全管理制度和现场安全防护措施，确保运维工作安全开展。

（3）乙方应其员工进行安全培训，确保其了解和掌握现场相关的安全操作规程和应急处理措施。

（4）乙方应为其员工提供必要的个人防护用品，并确保其在工作期间正确使用，接受甲方及政府有关部门对安全工作的监督检查。

（5）乙方要保持员工着装统一、工作现场整洁、物品物料摆放整齐有序。

（6）乙方要严格自查、巡查设施设备，认真排查、消除工作现场存在的安全隐患。

（7）发生事故时，乙方要采取有效措施，及时控制、消除和减少事故危害；及时报告甲方及相关部门，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（8）因乙方责任造成的人员伤亡和设备事故，由乙方承担全部经济和法律责任；因设备维护不当产生隐患，导致后期发生事故的，乙方有责任为甲方及时处理及赔偿。

（9）由于乙方的原因造成甲方人员及设备等财产损害的，应由乙方承担全部责任并进行相应赔偿。

（10）乙方承担合同约定的其他安全工作责任。

二、安全工作管理目标

1、不发生人身伤亡事故；

2、不发生设备非正常损坏、损失事故；

3、不发生火灾事故；

4、不发生环保责任事故；

5、隐患整改率为100%。

三、经济责任

1、对乙方的违规违制行为，应根据合同条款进行相应处罚。

2、乙方在工作现场必须服从甲方人员的管理，服从甲方有关安全管理规定。对不服从现场人员的违章处罚，甲方有权停止乙方的工作，并视情节给予警告。

四、协议生效与终止

本协议自双方盖章之日起生效，乙方承担的全部维护工作结束，质保期满后此协议自动失效。

协议份数：

本协议共一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等效力。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

年  月  日                年  月  日

第五部分 合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.5   买方：本合同买方系指： 中国科学院高能物理研究所

1.6   卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.7   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：北京市怀柔区高能同步辐射光源园区内

1.8  交货时间要求:详见“第八部分 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：北京市怀柔区高能同步辐射光源园区内

1.9 质量保证期：详见“第八部分 货物需求一览表及技术规格”

4  付款方式：

见本招标文件第四部分合同格式部分相关条款。

# 第六部分 附件

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件。

2、对于招标文件中标记了“★”文件及其他实质性要求，须按招标文件要求提供，否则投标无效。招标文件提供格式内容的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则不予认可。招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一 、 资 格 证 明 文 件 格 式

投 标 文 件 （ 资 格 证 明 文 件 ）封面

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

| 项 目 名 称 | ： |
| --- | --- |
| 项目编号/包号 | ： |
| 投标人名称 | ： |
| 投标时间 | ： |

★附件1  营业执照等证明文件（复印件，加盖公章）

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

★附件2  投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法

人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

我单位对上述声明的内容事项的真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

★附件3 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及属于监狱企业的证明文件

（专门面向中小企业采购项目时提供）

说明：

如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

★附件4 联合体协议书原件（联合体投标时提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（成员单位名称及职责分工）

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

……

年 月 日

附件5 其他特定资格要求（如有）

投标人认为必要的其他证明文件

二 、 商 务 技 术 文 件 格 式

投 标 文 件 （ 商 务 技 术 文 件 文 件 ）封面

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

| 项 目 名 称 | ： |
| --- | --- |
| 项目编号/包号 | ： |
| 投标人名称 | ： |
| 投标时间 | ： |

★附件1  投标书（格式）

致：东方国际招标有限责任公司

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号和包号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本 1 份，副本 5 份，电子文档 1 份。

- 以      形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应完成的服务投标总价为

（用文字和数字表示的投标总价，标明币种）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起   150   个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     电话_________________________

电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

开户名全称

开户银行

银行账号

投标人公章

日期

★附件2  投标一览表（格式）

招标编号：

投标人名称：__________________

（币种：人民币）

| 包号 | 采购内容 | 投标总价 | 服务期限 | 投标保证金 （有/无） | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

注：

1、本表按包填写；

2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

4、开标一览表应按“资料表”的规定密封递交；

5、本表中投标价格应与投标分项报价表中对应包号的投标总价一致；

★附件3  投标分项报价表（格式）

投标人名称：___________ 招标编号：_______________ 报价单位：人民币元

| 序号 | 工种 | 单价 (元/月·人） | 人数 | 月合计（元） | 人员资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 班长 |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力中心运行值班人员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 装置区运行值班人员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 装置区维修、支持人员 |  |  |  |  |  |
| 6 | 低温系统运行值班人员 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 说明：各工种人员单价已包含全部费用。 |  |  |  |  |  |  |
| ①月总计 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查费用 | 单价（元） | 数量(人次) | 合计（元） | 备注 |  |
| 1 | 岗前放射工作人员职业健康检查费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 岗后放射工作人员职业健康检查费 |  |  |  |  |  |
| ②检查费用合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： - ×18个月）+ ② |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：___________________

投标人(盖章)：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

★附件4 服务需求逐条应答表（格式）

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 序号 | 招标文件 需求条目号 | 招标要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

1、本表须针对招标文件“第八部分 采购需求一、技术要求”相关内容进行应答。如无偏离应标明全部无偏离，如有正、负偏离均须对偏离情况作具体说明。

,

★附件5  商务条款偏离表（格式）

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 序号 | 招标文件 内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

- 商务条款主要包括报价要求、售后服务、地点与方式、付款及结算方式等，如不能满足招标文件要求或有正偏离，请填写；如对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。

- 对招标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

★附件6  法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或印章____________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电　　　话：

附：法定代表人和被授权人的身份证复印件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权书》，但须提供《法定代表人身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权书》。

法定代表人身份证明

致：东方国际招标有限责任公司

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系 （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（签字或印章）：_______

日期：_____年______月______日

附件7 项目实施方案及实施计划

投标人应根据招标文件第八部分采购需求部分的相关要求，详细叙述拟提供的实施方案及实施计划。具体内容以下面列出的附件7-1至7-5为准。

附件7-1——运行维护依据的主要技术标准和规范等（格式自拟）

附件7-2——各类系统运行管理制度，维护保养制度，检修、故障应急处理程序等技术操作规程概要或全文（格式自拟）

附件7-3——各类管理条例的目录及概要（格式自拟）

附件7-4——应急响应预案（格式自拟）

附件7-5——应急保障条件情况表（格式）

附件7-1　运行维护依据的主要技术标准和规范等

格式自拟。

要求：

1、投标人根据招标范围的设备清单等内容自行编制，分别列出设备的检查内容、检查频次等

投标单位： （盖章）                      投标代表： （签字）

年   月   日

附件7-2——各类系统运行管理制度，维护保养制度，检修、故障应急处理程序等技术操作规程概要或全文

格式自拟。

要求：

1、投标人根据招标范围的设备清单等内容自行编制，分别列出设备的检查内容、检查频次等

投标单位： （盖章）                      投标代表： （签字）

年   月   日

附件7-3——各类管理条例的目录及概要

格式自拟。

要求：

1、投标人根据招标范围的设备清单等内容自行编制，分别列出设备的检查内容、检查频次等

投标单位： （盖章）                      投标代表： （签字）

年   月   日

附件7-4——应急响应预案（格式自拟）

## 附件7-5 应急保障条件情况表

| 应急保障办公场所 | 名称： 地址： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急保障负责人姓名 |  | 职 务 |  |
| 应急保障人员1 姓名 |  | 职称 |  |
| 应急保障人员2 姓名 |  | 职称 |  |
| 应急保障人员2 姓名 |  | 职称 |  |
| 应急保障组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称等人员数） |  |  |  |

投标单位全称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

日      期：         年   月   日

注：

1、投标人可根据需要提供应急保障条件的证明材料（须加盖单位公章）；

（1）应急保障条件的证明文件（格式自拟，加盖公章）

附件8  投标人的项目管理组织机构

项目组织结构与人力资源方案（项目实施团队）：投标人应说明为满足本项目实施需要，拟成立的本项目实施团队的管理组织机构和现场团队，包括人员的配备、各管理机构/部门的职能以及组织机构的说明。

附件8-1  拟投入本项目人员情况表

项目名称：中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源通用设施运维项目

项目编号：

| 序号 | 姓名/岗位 | 性别 | 本项目拟任职位 | 职称 | 相关工作经验 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目人员一览表需含项目负责人、班长、运行值班及维修、支持人员。其中项目负责人、班长和评审标准中规定的持有钳工证、空调设备运行操作作业证、焊工证的人员，须在投标时确定具体人选，写明姓名，按要求提供资格及经验证明文件，其他人员投标时可不确定具体人选，但需对招标文件第八部分采购需求中对各类岗位人员的要求进行响应，评标时根据投标响应进行评审，如中标则必须按承诺安排人员到岗。

投标人：      （盖公章）

法人代表或其授权人：    （签字/盖章）

日 期：

附件8-2 拟投入本项目负责人简历表

项目名称：中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源通用设施运维项目

项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 出生日期 |  | 年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年月日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  | 从事通用设施运维管理工作年限 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的通用设施运维管理项目及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |

注：

1、请附人员相关证书、业绩或经验的证明材料及身份证复印件，须加盖单位公章。

2、提供项目负责人、班长的投标截止日前六个月内任意一个月的社保或在职证明，须加盖单位公章。

投标人：      （盖公章）

法人代表或其授权人：    （签字/盖章）

日 期：

附件8-3 《人员岗位需求汇总表》响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 工作职责 | 岗位要求 |  |  |

注：

1.偏离一栏要求填写正偏离、负偏离、无偏离，对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。

2.人员经验等相关承诺需要投标单位出具加盖公章的证明，所有人员在一张上即可。项目负责人及班长应提供投标截止日前六个月内任意一个月的社保或在职证明。

附件9  投标人类似项目业绩（根据招标文件第七部分中的打分表要求提供）

类似项目业绩清单

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签约及完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：所填业绩应是近3年内（自2023年5月1日至投标截止日前）的类似项目业绩（类似项目是指通用设施运行维护业绩，要求一项业绩合同内须同时包含以下全部内容：冷冻站、工艺循环冷却水、纯水站及压缩空气站24小时连续不间断运行值班、故障处理及检修，不包括施工安装等类业绩），须附合同复印件等，未提供证明材料的业绩评审时不予认可。

投标人在证明上述业绩时必须提供证明其真实性的合同复印件（要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）。

- 投标人的合同复印件必须包括：

- 合同的甲乙双方；

- 合同的详细标的；

- 甲乙双方授权代表签字、印章及时间；

- 在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件；

- 所有合同复印件需由投标人单位盖章；

投标人应针对上述内容如实提供必要的清单、数字、图表说明和相关的证明材料。

投标人：      （盖章）            法人代表或其授权人：    （签字/盖章）

日期：    年    月    日

附件10  中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件11  残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件12 招标文件要求或投标人认为必要的其它内容

# 第七部分 资格审查和评标办法

一、投标文件的资格性检查

| 序号 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明 |  |
| 3 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 |  |
| 4 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 6 | 本项目不允许分包和转包 |  |
| 7 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 |  |
| 8 | 其他特定资格要求（如有，见投标邀请） |  |

注：投标人的资格证明文件有任何一项不符合招标文件资格性要求的，资格审查不合格，其投标无效。资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、评标办法

（一）符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于150天） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金 |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 投标文件是否满足招标文件第八部分《采购需求》中★号条款要求 |
| 9 | 如评标委员会对投标人的报价启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； |
| 10 | 是否存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 |
| 11 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★要求） |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |

注：投标人的投标文件有任何一项不符合招标文件符合性检查要求的，符合性检查不合格，其投标无效。

（二）本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，如投标产品或者服务被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品或者承接的服务（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（四）异常低价审查

1. 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2. 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（五）评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（六）具体评审因素及评分标准（满分为100分）

| 评标内容 |  | 分值 | 评标依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (10分) |  | 10分 | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×10，总分不超过10分。 |
| 商务部分（18分） | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人需具有近3年（2023年5月1日至投标截止日前）通用设施运行维护业绩（要求一项业绩合同内须同时包含以下全部内容：冷冻站、工艺循环冷却水、纯水站及压缩空气站24小时连续不间断运行值班、故障处理及检修，不包括施工安装等类业绩）每个得5分，最高得10分；（以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） |
|  | 商务条款应答响应情况 | 2分 | 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 |
|  | 质量管理体系 | 6分 | 投标人具备质量管理体系认证（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001)，每通过一项得2分，本项满分6分。注：须提供有效证书复印件，不提供不得分。 |
| 技术部分（72分） | 服务需求响应情况 | 6分 | （1)服务需求偏离表须依据招标文件“第八部分 采购需求一、技术要求”相关内容响应； （2)服务需求评审基准分为6分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a.标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b.无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减0.1分。 （3)凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 技术力量 | 16分 | (1)项目负责人1名：投标方应委派一名分管该项目的负责人。项目负责人应具有高级工程师职称；需为与投标人建立劳动关系的人员，且有2年及以上运维同类型通用设施经验。项目负责人的技术力量配备情况完全满足及优于招标文件的得6分，满足证书要求但经验不足2年的得3分，不满足要求或无证书的不得分。 (2)班长2人：需持有高低压电工操作证或高级钳工证书；需为与投标人建立劳动关系的人员。班长的技术力量配备情况优于招标文件的得4分，班长的技术力量配备情况完全满足招标文件的得2分，不满足要求的不得分。 (3)低温与超导设备运行值班人员应具有1年及以上工作经验，其余运行值班及维保人员，应具有5年及以上相关工作经验，且组成成员中须持有钳工证、空调设备运行操作作业证、焊工证。根据值班及维保人员的技术力量配备情况完全满足及优于招标文件的得6分，满足人员及证书要求但经验不足的得3分，不满足要求或无证书的不得分。 |
|  | 运行管理规章制度 | 20分 | 投标人编制的运行管理方案规范合理、内容清晰、项目齐全的得20分；方案基本合理、内容基本清晰、项目基本齐全的得14分；有部分缺陷和不足的得8分；逻辑混乱、缺项较多的或未提供的，得0分。 |
|  | 设备巡检维护规程 | 20分 | 投标人编制的不同设备巡检、维护方案，方案规范合理、内容清晰、项目齐全的得20分；方案基本合理、内容基本清晰、项目基本齐全的得14分；有部分缺陷和不足的得8分；逻辑混乱、缺项较多的或未提供的，得0分。 |
|  | 常态化应急保障能力及应急响应预案 | 10分 | 根据各投标人在本项目周边可提供的应急预案及支援能力、应急人员及备件配置等进行综合评审打分： 编制的应急响应预案满足用户要求、具体详细、内容清晰。方案规范合理、具体详细、内容清晰、项目齐全，人员充裕，备件齐备，能够为本项目提供合理的应急处理和紧急维修得10分； 编制的应急响应预案基本合理详细、内容基本清晰、项目基本齐全的，人员及备件数量一般，能够为本项目提供一般维修得7分； 编制的应急响应预案有部分缺陷和不足，人员及备件数量较少，仅能为本项目提供极为有限的维修得4分； 编制的应急响应预案逻辑混乱、缺项较多，无可提供的应急人员及备件，无法为本项目提供一般维修或未提供应急预案及支援能力、应急人员及备件配置的，得0分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

注：

- 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- ①按照中小企业划分标准所属行业，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业；若投标人按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》属小型、微型企业的，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，其投标报价扣减10%后再计入投标报价得分的评审。（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》）②若本项目所有投标人均属小型、微型企业的，按原报价进行评审。③监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第八部分 采购需求

需求一览表

| 包号 | 采购内容 | 服务期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能同步辐射光源通用设施运维 | 服务期18个月 | 北京市怀柔区高能同步辐射光源园区内 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

采购需求

## 项目简介：

高能同步辐射光源（以下简称HEPS）项目是国家发展改革委在“十三五”期间优先启动建设的十个重大科技基础设施项目之一，是国家科技创新中心（北京）核心大科学装置。项目2019年6月开工，目前处于储存环联合调试阶段。HEPS建设地点位于北京市怀柔区光源街1号。

HEPS通用设施作为高能同步辐射光源的重要基础设施，为加速器和光束线站等提供及其严苛的稳定运行条件和环境要求，是四代光源可靠运行的必要前提。主要包括工艺及空调冷冻水系统、工艺循环冷却水系统、工艺通风空调系统、压缩空气系统、纯水制备系统、热水系统、氮气配气系统、冷却风系统、以及相应的配电及控制系统，并负责工艺设备相关的现场配电柜和母线槽（不含变配电室）、工艺设备水电接口、室外暖沟管网系统、漏水报警系统、缆温报警系统等的运维工作，以及各项工艺设备的零星安装检修等。

低温制冷机是HEPS低温系统核心设备，为超导腔模组和光束线站低温设备分别提供4.5K和80K低温环境。低温制冷机生产极低温的设备，包括氦气压缩机、氮气压缩机、油气分离设备、氦冷箱、低温杜瓦、低温传输分配阀葙、超导腔模组、氮低温设备和大型低温用储罐等。这些设备分布在环外低温厅、环内低温制冷机房和HEPS储存环以及实验大厅，具有设备多、单套价格昂贵、涉及极低温和稀有气体氦等特点。极低温设备的运行和维护是一项非常复杂的系统性工作。

一、技术要求

- 总则

本技术文件适用于中国科学院高能物理研究所HEPS通用设施、低温系统运行、维护及检修范围以及相关要求。

乙方承诺提供满足行业规范和本技术文件要求的进行高质量的运行维护工作。

乙方在运行管理、维护及检修过程所遵循的各项规程，规范和标准均应满足中国现行国家标准或行业标准或国际标准。对国家或行业有关的设备运行管理、安全（设备及人员）、环保等强制性标准，均满足其要求。

- 环境及设计条件

  - 水源、电源环境：水源自HEPS园区供应，电源自HEPS园区10kV变电站接入。

  - 设备运行时间：每天24小时，全年不间断运行。

  - 有关图纸：招标人提供，附图单独装订一册。

  - 甲方提供值班室两处，冷冻站一处；储存环一处，面积约30m2。

- 设备基本参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻站循环水泵 | 台 | 30 | 流量350--1300m3/h， 扬程35--60m,电机功率90--200KW | 冷冻站 |
| 2 | 冷却塔 | 组 | 11 | 单组流量450-1296m3/h； 标准排热量7035KW | 冷冻站 |
| 3 | 不锈钢立式离心水泵 | 台 | 75 | 流量7--130m3/h， 扬程36--80m,电机功率1.5--45KW | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 4 | 不锈钢卧式离心水泵 | 台 | 4 | 流量320m3/h， 扬程72m,电机功率90KW | 储存环RS7泵房 |
| 5 | 卧式端吸泵 | 台 | 2 | 流量650m3/h，扬程32m，功率75kw， 承压1.6Mpa | 换热站 |
| 6 | 自控柜 | 台 | 33 | 功率2.2KW | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 7 | 电加热器 | 台 | 39 | 电加热器功率5-150kw，法兰式， 1.6mpa | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 8 | 调功柜 | 台 | 39 | 额定输出功率率5-150kw， 晶闸管移相调节 | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 9 | 电动调节阀 | 个 | 47 | 两通及三通调节阀， 执行机构：罗托克 | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 10 | 板式换热器 | 台 | 58 | 板片316L，0.6mm厚，单边流 | LS1/BS1/RS1-8/B2/B3/B7泵房 储存环高频厅 |
| 11 | 机械过滤器 | 台 | 46 | 滤袋式，设计压力1.6mpa， 滤袋150目，304不锈钢 | LS1/BS1/RS1-8/储存环高频厅 |
| 12 | 微气泡杂质分离器 | 台 | 3 | 设计压力1.0mpa，流量1500-2300m3/h | 冷冻站内 |
| 13 | 空压机 | 台 | 3 | 排气压力1.0MPa，排气量1.69~11.8m3/min， 电机75kW，变频永磁直连驱动 | 冷冻站空压机房 |
| 14 | 冷冻式干燥机 | 台 | 2 | 处理气量24m3/min，压力露点-40℃ | 冷冻站空压机房 |
| 15 | 吸附式干燥机 | 台 | 2 | 处理气量13.2m3/min，压力露点3~5℃ | 冷冻站空压机房 |
| 16 | 空气过滤器 | 台 | 6 | 处理气量32m3/min，含油量低于 0.01~1mg/m3除尘低于0.01~1μm | 冷冻站空压机房 |
| 17 | 碳钢储气罐 | 台 | 2 | 容积5m3，承压1.0MPa | 冷冻站空压机房 |
| 18 | 压缩空气控制柜 | 台 | 1 | 尺寸600*400*1800 | 冷冻站空压机房 |
| 19 | 不锈钢储气罐 | 台 | 15 | 容积0.1~1.0m3，承压1.6MPa | 分布在冷冻站、直线、增强器 储存环、长束线站等位置 |
| 20 | 不锈钢离心风机 | 台 | 2 | 风量1000m3/h，风机全压6.5kPa， 电机15kW | 增强器冷却风机房 |
| 21 | 高效过滤器 | 台 | 1 | 风量1000m3/h，过滤效率（初效≥85%， 高效≥99.97%），箱体静压6.5kPa | 增强器冷却风机房 |
| 22 | 洁净空调箱体 | 台 | 1 | 风量1000m3/h，制冷量5kW，电加热量5kW | 增强器冷却风机房 |
| 23 | 空调调功柜 | 台 | 1 | 尺寸600*400*1800，功率5kW | 增强器冷却风机房 |
| 24 | 冷却风控制柜 | 台 | 1 | 尺寸600*400*1800 | 增强器冷却风机房 |
| 25 | 不锈钢离心风机 | 台 | 2 | 风量4000m3/h，风机全压6.5kPa，电机15kW | 储存环冷却风机房 |
| 26 | 高效过滤器 | 台 | 1 | 风量3000m3/h，过滤效率（初效≥85%，高效≥99.97%），箱体静压6.5kPa | 储存环冷却风机房 |
| 27 | 洁净空调箱体 | 台 | 1 | 风量3000m3/h，制冷量10kW， 电加热量8kW | 储存环冷却风机房 |
| 28 | 空调调功柜 | 台 | 1 | 尺寸600*400*1800，功率8kW | 储存环冷却风机房 |
| 29 | 冷却风控制柜 | 台 | 1 | 尺寸600*400*1800 | 储存环冷却风机房 |
| 30 | 冷却风控制柜 | 台 | 1 | 尺寸600*250*800 | 储存环高频大厅 |
| 31 | 空调离心冷水机组 | 台 | 2 | 制冷量2800kW | 冷冻站 |
| 32 | 空调离心冷水机组 | 台 | 3 | 制冷量5500kW | 冷冻站 |
| 33 | 水冷离心冷水机组 | 台 | 2 | 制冷量2800kW | 冷冻站 |
| 34 | 水冷离心冷水机组 | 台 | 3 | 制冷量5500kW | 冷冻站 |
| 35 | 真空锅炉 | 台 | 2 | 5吨锅炉 | 冷冻站 |
| 36 | 砂滤 | 台 | 2 | 处理能力180m3/h | 冷冻站 |
| 37 | 加药装置 | 套 | 2 | 15L/h阻垢杀菌 | 冷冻站 |
| 38 | 储存环隧道空调 | 台 | 12 | 风量40000m3/h,冷量140kW | 内环空调机房 |
| 39 | 实验大厅空调 | 台 | 32 | 风量30000m3/h,冷量160kW | 外环空调机房 |
| 40 | 隧道顶空调 | 台 | 12 | 风量45000m3/h,冷量175kW | 内环空调机房 |
| 41 | 储存环高频厅空调 | 台 | 2 | 风量50000m3/h,冷量220kW | 内环空调机房 |
| 42 | 储存环主定时站空调 | 台 | 1 | 风量12000m3/h,冷量40kW | 内环空调机房 |
| 43 | 储存环电源厅空调 | 台 | 8 | 风量23000m3/h,冷量80kW | 内环空调机房 |
| 44 | 直线隧道空调 | 台 | 1 | 风量18000m3/h,冷量50kW | 直线空调机房 |
| 45 | 直线速调管长廊空调 | 台 | 1 | 风量30000m3/h,冷量125kW | 直线空调机房 |
| 46 | 直线电源厅空调 | 台 | 1 | 风量18000m3/h,冷量60kW | 直线空调机房 |
| 47 | 直线隧道新风空调 | 台 | 1 | 风量3000m3/h,冷量45kW | 直线空调机房 |
| 48 | 增强器隧道空调 | 台 | 5 | 风量30000m3/h,冷量105kW | 增强器空调机房 |
| 49 | 增强器高频厅空调 | 台 | 2 | 风量30000m3/h,冷量135kW | 增强器空调机房 |
| 50 | 增强器电源厅空调 | 台 | 2 | 风量36000m3/h,冷量110kW | 内环空调机房 |
| 51 | 高能输运线电源厅空调 | 台 | 1 | 风量24000m3/h,冷量95kW | 内环空调机房 |
| 52 | 增强器隧道新风空调 | 台 | 1 | 风量18000m3/h,冷量265kW | 内环空调机房 |
| 53 | 动力站电源测试区空调 | 台 | 1 | 风量10000m3/h,冷量45kW | 动力中心空调机房 |
| 54 | 动力站低温北厅空调 | 台 | 2 | 风量40000m3/h,冷量230kW | 动力中心空调机房 |
| 55 | 动力站低温南厅空调 | 台 | 1 | 风量50000m3/h,冷量290kW | 动力中心空调机房 |
| 56 | 储存环隧道环评排风机组 | 台 | 2 | 风量4500m3/h | 内环空调机房 |
| 57 | 储存环隧道停机排风机组 | 台 | 12 | 风量13000m3/h | 内环空调机房 |
| 58 | 直线隧道停机排风机组 | 台 | 1 | 风量3500m3/h | 直线空调机房 |
| 59 | 增强器隧道停机排风机组 | 台 | 1 | 风量20000m3/h | 内环空调机房 |
| 60 | 25型立柜式空调 | 台 | 2 | 风量25000m3/h,冷量170kW | 动力中心空调机房 |
| 61 | 20型立柜式空调 | 台 | 4 | 风量20000m3/h,冷量140kW | 内环空调机房 |
| 62 | 15型立柜式空调 | 台 | 3 | 风量15000m3/h,冷量105kW | 内环空调机房 |
| 63 | 12型立柜式空调 | 台 | 5 | 风量12000m3/h,冷量80kW | 内环空调机房 |
| 64 | 空调控制系统机柜 | 台 | 84 | PLC 1512 | 内环/外环空调机房 增强器空调机房/ 直线空调机房 |
| 65 | 调功柜 | 台 | 17 | 30kw | 隧道空调机房/增强器空调机房 |
| 66 | B2恒温间 | 套 | 1 | 180m2，稳定度±0.1℃ | b2长光束线站 |
| 67 | B3恒温间 | 套 | 1 | 308m2，稳定度±0.1℃ | b3长光束线站 |
| 68 | B7恒温间 | 套 | 1 | 175m2，稳定度±0.1℃ | b7长光束线站 |
| 69 | 直线洁净间 | 套 | 1 | 15m2，ISO6级 | 直线隧道 |
| 70 | 加湿主机 | 套 | 33 | 脱盐率应大于99% 水质需小于25μs/cm 最小出水量200L/h | 各个空调机房 |
| 71 | 分体壁挂空调 | 台 | 5 | 4台2P，1台1P | 储存环111轴开关站， 动力中心开关站 |
| 72 | 温度变送器 | 支 | 270 | 型号：TA2447,Pt1000, -50~150℃ | 空调机房 |
| 73 | 风量仪 | 台 | 42 | 量程：3740~53200m3/h | 空调机房 |
| 74 | 电导传感器、PH传感器 | 套 | 5 | 电导率0--2000us | 冷冻站 |
| 75 | 风量控制阀 | 台 | 55 | 供电24VDC，输出0-10V，风量 控制范围35-929m3/h | 实验大厅线站排风 |
| 76 | 风速变送器 | 支 | 16 | 输出4-20mA，量程0-20m/s | 实验大厅线站排风 |
| 77 | 光束线站排风机组 | 台 | 16 | 14台1500m3/h，2台1000m3/h | 实验大厅线站排风 |
| 78 | 水冷温度传感器 | 支 | 130 | 测温范围0--60度 | 各个泵房及大厅 |
| 79 | 压力传感器 | 支 | 411 | 测量范围0--1.6MPa | 各个泵房及大厅 |
| 80 | 电磁流量计 | 台 | 100 | 测量范围0--2000m3/h | 冷冻站、直线、增强器、储存环、长光束线站泵房 |
| 81 | 涡街流量计 | 台 | 109 | 测量范围0--1200m3/h | 直线、增强器、储存环、 长光束线站 |
| 82 | 旁流过滤器 | 台 | 66 | 过滤范围1--5us | 直线、增强器、储存环、 长光束线站泵房 |
| 83 | 树脂罐 | 台 | 33 | 产水电导率0.1--1us | 直线、增强器、储存环、 长光束线站泵房 |
| 84 | 动力柜、配电柜、启动柜、启动按钮箱 | 台 | 590 | 详情见柜体内接线图 | 冷冻站、直线、增强器、 储存环、长光束线站 |
| 85 | 母线槽 | 组 | 11 | 1KV 1250A | 冷冻站、直线、增强器、 储存环、长光束线站 |
| 86 | 纯水制备(含软化水） | 套 | 1 | 产水量5m3/h 产水电阻18MΩ；软化水产水量40m3/h | 冷冻站纯水机房 |
| 88 | 室外暖沟内管道 | 组 | 5 | 工艺冷冻水、空调冷冻水、热水、纯水供回管道、压缩空气管道 | 冷冻站至直线、增强器、储存环、B2 B3 B7长光束线站 |
| 89 | 漏水报警 | 套 | 3 |  | 直线隧道和长廊、增强器隧道、储存环隧道顶和隧道内 |
| 90 | 缆温报警 | 套 | 3 |  | 直线、增强器、储存环敷设动力电缆区域 |

- 服务范围

在合同履行期内，依照合同及本技术文件约定的各项技术要求，投标人向招标人提供：工艺及空调冷冻水系统、压缩空气制备系统、纯水制备系统、热水系统（含锅炉）、34套循环冷却水系统、2套冷却风系统、57套空调机组系统和立式空调（不含外环办公室末端风盘，含直线隧道洁净间,B2、B3、B7棚屋恒温间）、3套氦气压缩机、2套氮气压缩机、1套油气分离设备、1台氦冷箱、2台7000L低温杜瓦、7套低温传输分配阀葙、7套超导腔模组、34台氮低温设备、11套大型低温用储罐、动力配电及控制系统（不含11座10KV配电室，分界点为开关站低压出线电缆出站墙面）、缆温报警系统、漏水监测报警系统、母线槽、室外暖沟管网系统、室内氮气系统等上述所有系统的设备运行、维护保养及检修服务。运行维护期限：合同签订后18个月。投标人需确保对招标人指定的各设备、管线、阀门、仪表的维护、保养和检修及时、可靠，确保通用设施的安全、正常、节能、高效运行。投标人负责冷冻站、直线、增强器和储存环（不含外环办公室和实验室）区域内的所有通用设施和低温系统管线、阀门、电缆、照明、空调、安全责任（指运维所属人员出入、安全）、恶劣天气及其它紧急情况的应急响应（消防等设施的维护由招标人物业单位负责，不在此招标范围内）、压力容器和压力管道的定期报检、配套检测仪表和安全阀门的定期校验。春节期间增强器及储存环高频厅、储存环隧道顶各类机柜巡检。

- 运行维护总体要求

  - 严格按照操作规程对招标人所有的系统及设备进行定期巡检工作。包括设备运行状态、参数设置、现场环境等检查。及时发现并处理设备及管线、阀门仪表的安全隐患。

  - 依照设备保养要求，严格按时间进行设备检查和预防性保养。对于现场出现的各类故障，及时进行维修或备品备件更换。及时维护设备、管线的清洁。

  - 投标人负责保管、维护冷冻站、环外低温厅、环内低温制冷机房、低温罐区、室外暖沟、直线、增强器、储存环和长光束线站建筑内的通用设施资产、备品备件的清册和实物台帐，维护各类标识。资产实物变更情况及时做好变更记录。每年根据甲方要求进行一次全面的清查盘点工作。确保清册、台帐、标签、实物统一。

  - 运维值班人员服务：动力中心每班2人，班长1人；装置区每班3人，班长1人；低温系统每班1人。检修及技术支持人员（需配备必要的叉车、天车等操作资质相关人员）：9人。

  - 从事锅炉、压力容器、压力管道、天车、高低压电气操作运行与维修的工作人员，必须持证上岗，并确保合同期内资质证明始终处于有效状态。

  - 在合同期内负责冷冻站、环外低温厅、环内低温制冷机房、低温罐区、直线、增强器、储存环和长光束线站通用设施机房内的安全管理和人员出入管理工作。除招标人和投标人直属有工作关系员工外，其余任何人员未经招标人同意，不得擅自进入。

  - 合同履行期内，任何运行巡检、故障、维护保养都必须有详实的记录内容，包括纸质版与电子版。

  - 具备恶劣天气和突发事件等应急响应预案和配套工机具。

- 运行管理技术要求

  - 系统运行及指标调整

    - 根据工艺各系统提交的用水、用电、用气需求申请，启、停相对应的通用设施，如涉及HEPS变配电室相关馈电回路的操作，应向变配电室值班室填报用电申请单。运行期间，需根据HEPS装置的特点、季节变化、工艺设备停开机状态等进行及时调整，以配合各种工况运行。针对招标人提出的工艺循环冷却水、工艺和空调冷冻水、纯水、软化水、冷却风和压缩空气系统的各项运行指标（温度、流量、压力、压差、pH值、电导率、溶解氧浓度等），以及低温系统设备各项运行指标（温度、流量、压力、压差、转速、气量、液位、加热器功率等），对于参数有变化的需及时进行调整且不影响工艺系统的用水、用电、用气、用液、用冷。

    - 工艺和空调冷冻水、工艺循环冷却水系统，至少满足如下要求：

（1）系统启动前的各项检查排查，管路灌水排气。水阀、压缩空气阀阀位确认。水泵、风机开机前盘车工作。

（2）依照负荷情况及时调整运行设备数量，在保证供水满足要求的前提下使机组在较高COP下运行。确保冷机不因入口水温过低保护性停机。

（3）水泵轮换时系统总流量变化不超过±10%。

（4）熟悉掌握循环冷却水各个系统覆盖的科研设备，随着整体调试的进行，确认各个系统最终运行流量、压力、温度等参数，并记录在册。

    - 低温系统，至少满足如下要求：

- 实时监控低温制冷机、阀箱、储罐和相分离器等各设备关键参数（如温度、压力、流量、腔压、加热器功率和低温透平膨胀机转速等）、日常记录和巡检。

- 定期的对各设备进行检查，保障设备的正常运转。

    - 轮循运行要求：

对冷水机组、水泵、冷却塔、空压机、冷干机等，依照负荷条件和机组情况，按计划轮循运行，使同类设备累计运行时间趋于一致。

  - 关键运行参数记录

    - 工艺和空调冷冻水、工艺循环冷却水系统，应至少记录：

- 各系统总流量、总出口压力、供水温度、回水温度、电导率值

- 冷水机组供回水温度流量和压力、滑阀位置或倒流叶片开度、供电电流电压

- 压力开关显示是否正常。油位、液位是否正常

- 水泵进出水压力、供电电压、电流、频率、轴端轴承和电机端轴承温度

- 冷却塔风机供电电压电流

- 旁流水处理器ORP值

    - 压缩空气制备系统，应至少记录：

- 空压机出口压力、供电电流电压

- 冷干机供电电流电压

- 空压站出口压力

- 各类设备是否有报警信号

    - 纯水制备

- 预处理系统：原水温度、原水电导、原水流量、预处理出水压力

- 反渗透系统：一级反渗透入水压力、一级反渗透出水压力、一级反渗透产水流量、一级反渗透浓水流量、一级反渗透电阻、二级反渗透入水PH、二级反渗透入水压力、二级反渗透出水压力、二级反渗透出水流量、二级反渗透电阻

- EDI系统：EDI浓水电阻、EDI产水电阻、EDI电流、EDI电压

- 脱气装置：N2流量、进水DO、出水DO

- 终端：进水流量、出水流量、出水压力、出水电阻

- 开关EDI、供水、停水、硬度测试、氮封水箱补水、软化再生、故障报警、等操作记录

- 软化水系统：进水流量、出水流量、出水压力。

    - 现场配电设备及控制设备

- 启动柜的电压、电流

- 进线柜的各相电压、电流

- 配电柜是否有缺相、电压不平衡等现象

- 变频器控制柜和启动控制柜的输入输出电压和电流、变频器输出频率

- 滤波柜的三项谐波含量

    - 通风空调及冷却风系统设备

- 通风空调回风温度；送风风量；回风风量；初中效过滤器压差

- 排风风量，开始时间，停止时间

- 各个风阀开度，各个区域温度，隧道区域湿度，隧道区域负压数值

    - 低温系统，应至少记录：

- 氦气压缩机的功率、转速、进出口压力和温度；

- 氮气压缩机的功率、进出口压力和温度；

- 低温透平膨胀机的转速、进出口温度和压力；

- 氦气储罐的压力；

- 液氮储罐的液位和压力；

- 超导腔模组氦池的液位、压力、温度、加热器功率，耦合器气冷流量及温度；

- 液氦杜瓦和液氮杜瓦的液位、压力；

- 液氮相分离器的液位、压力，CPMU的温度，过冷氮机组的液位和压力；

- 不纯氦气囊的高度，低温阀门的位置，氧含量报警仪的工作状态和仪表气露点等。

  - 故障排查

    - 对于冷冻水制备系统，应在巡检中至少核实冷水机组、水泵、冷却塔等运转情况，是否有异响、漏油。冷水机组油位、制冷剂液位、固态启动器冷却液等是否正常。检查水管有无跑冒滴漏现象。

    - 对于压缩空气制备系统，应在巡检中至少核实是否有管道漏气、过滤器堵塞、冷凝水管堵塞等现象。

    - 对于电气设备，应在巡检中至少核实电气设备的运行情况，是否有异响、异味、温度升高等异常情况。

    - 对于纯水系统，应在巡检中核实各级产水是否满足要求，滤芯压差是否超标，水泵运行是否正常。

    - 对于循环冷却水系统，应在巡检中注意水泵是否正常运行，压力、供回水温度（恒温系统需关注温度波动）、流量是否有异常，管道有无跑冒滴漏。

    - 对于通风空调系统，应在巡检中注意空调机组运行有无异常振动或声音，空调风量、温度、电加热器、补水装置是否正常运行。

    - 对于缆温报警系统，应能迅速定位温度异常电缆区域，现场排查，消除报警。

    - 对于漏水报警系统，应能完成巡视、检查和常规操作，应能迅速定位漏水位置，确定漏水原因并现场解决。

    - 对于低温系统，应在巡检中注意各设备有无结露、结霜，安全阀有无开启，压缩机功率、进口出口压力和温度有无异常，低温透平膨胀机转速和进出口压力有无异常，低温设备液位和压力有无异常波动，低温设备是否有氮气或氦气泄漏，低温控制有无声音报警，应能完成巡视、检查、常规操作和应急操作，确定故障原因并现场解决。

  - 存档

    - 对关键运行参数记录进行纸质记录和电子存档，并按月、季度和年度整理历史累计数据。

    - 对冷机群控系统数据及时备份；

    - 对低温控制系统数据及时检查、备份

  - 特种设备报检及校验工作

为冷冻站和低温罐区内的各类安全阀、锅炉、压力容器（管道）及配套压力表等按国家和地方法规要求进行报检。

- 设备维护保养要求

设备的维护保养工作，应至少满足（但不限于）以下要求：

| 设备 | 维护项目 | 每月 | 每季度 | 每年 | 是否为专业保养 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 检查油位、制冷液位 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查电机、压缩机润滑油系统，对于正常的损耗及时补充。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查回油系统 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查电机启动器运行是否正常 | √ |  |  |  |  |
|  | 记录运行参数并分析机组是否运行正常，必要时进行维修 | √ |  |  |  |  |
|  | 记录和报告需要的备件 | √ |  |  |  |  |
|  | 对于离心式冷水机组，每月根据喘振次数及供回水条件，提出运行意见。 | √ |  |  | √ |  |
|  | 整机检查，包括但不限于：泄露检查，找出泄露点并进行维修；补充正常使用损耗的制冷剂；核定视液镜液位是否正常；检查制冷剂循环是否正常；维修脱落的保温层；整机振动分析。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查压缩机、电机组件，包括但不限于：记录电压；测试电机绕组绝缘电阻；润滑开式电机；检查开式电机驱动系统定位状态；检查联轴器；检查联轴器和机封状态；对于离心式冷水机组，检查入口导流叶片的操作机构和连接机构并润滑；对于螺杆机，检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查压缩机润滑油系统，包括但不限于：根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；检查油泵、密封和油泵电机；检查加热器和恒温器；清洁排污管；检查加热器和恒温器；检查其他所有油冷却部件，如油冷却器、过滤器和干燥器。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查机载电机启动器，包括但不限于：执行诊断检查程序；清洁接触器或必要时建议更换；检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；检查过载装置；空载运行启动器，检查状态指示灯等。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查控制面板，包括但不限于：除尘；检查信号指示灯是否正常；检查接线端子有无松动等。 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查冷凝器、蒸发器，包括但不限于：检查水流量、水流开关情况，根据运行记录表分析建议的水质处理方案，必要时拆安端盖，小温差大于3.5℃或招标人认为有必要时清洗换热管，更换密封。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 紧固所有接线端子 |  |  | √ |  |  |
|  | 整机清洁，补防锈漆，补保温材料 |  |  | √ |  |  |
| 冷机群控系统 | 整理、备份数据库文件 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查接线端子有无松动 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查全部电动阀的开关动作，包括执行器按钮操作、现场开关箱操作及远程自控控制。 |  |  | √ |  |  |
| 冷冻水泵、冷却循环水泵 | 利用专业工具对水泵的同轴度进行检测，当超出允许范围时及时进行调整。定期检查缓冲垫和封垫，必要时进行更换。 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查电机端和轴端轴承的润滑情况，必要时进行保养、加油 | √ |  |  |  |  |
|  | 紧固所有接线端子 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查机械密封可靠性，是否有泄漏，备用泵需每月盘车一次。 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查电机线圈绝缘性 |  | √ |  |  |  |
|  | 当甲方认为必要时，检查水泵叶轮，清洗叶轮、泵腔 |  |  | √ |  |  |
|  | 整机清洁，补防锈漆 |  |  | √ |  |  |
| 冷却塔 | 检查风机皮带，调整松紧度，必要时进行更换。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查轴承的润滑情况，必要时进行保养 |  | √ |  |  |  |
|  | 紧固所有接线端子 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查电机线圈绝缘性 |  |  | √ |  |  |
|  | 清洁冷却塔水池 | √ |  |  |  |  |
|  | 清洗冷却塔填料，必要时经甲方同意更换填料 |  | √ |  |  |  |
|  | 清洗冷却塔表面 |  |  | √ |  |  |
|  | 整机防锈检查，及时除锈、补漆。（含冷却塔本体及零部件） |  | √ |  |  |  |
|  | 冷却塔底座钢梁及平台钢格栅检查，及时除锈、补漆。 |  |  |  |  |  |
| 过滤器 | 当甲方认为必要时，及时清洗或清洗、更换过滤器滤网、橡胶垫 |  | √ |  |  |  |
| 各类水阀 | 除锈补漆 |  | √ |  |  |  |
|  | 动作检查，补充润滑油（脂） |  | √ |  |  |  |
|  | 检查电动阀性能和防护可靠性。 |  |  | √ |  |  |
| 管道 | 管道及连接件、管道支架等除锈、补漆 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查管道是否有漏水，必要时应排查暖沟内管网 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查压力表、温度表、流量计、pH和电导率计的示数是否正常 |  |  | √ |  |  |
| 板式换热器 | 清洗板片 |  |  | √ |  |  |
| 多介质过滤器、自动加药装置 | 根据冷冻水、冷却水水质条件进行配药、加药 | √ |  |  |  |  |
|  | 当甲方认为必要时，对过滤器进行反洗 |  |  | √ |  |  |
| 空压机及过滤器 | 检查进口空气过滤器、油过滤器、油分离器滤芯、润滑油、空压站3级干管的压缩空气过滤器，及时更换备件。检查机组内各类疏水阀、排水装置是否可靠。 |  | √ |  | √ |  |
|  | 紧固所有接线端子 |  | √ |  | √ |  |
|  | 检查电机线圈绝缘性 |  | √ |  | √ |  |
|  | 整机吹扫除尘、清洁 |  |  | √ | √ |  |
| 冷干机 | 紧固所有接线端子 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查电机线圈绝缘性 |  | √ |  |  |  |
|  | 散热片清洗，补充正常损耗的制冷剂 |  |  | √ |  |  |
|  | 整机吹扫除尘、清洁 |  |  | √ |  |  |
| 纯水制备系统 | 更换石英砂、活性炭填料 |  |  |  | √ |  |
|  | 更换反渗透膜 |  |  |  | √ |  |
|  | 更换紫外线杀菌装置灯管 |  |  | √ |  |  |
|  | 更换树脂 |  |  |  |  |  |
|  | 更换各级精滤器滤芯 |  |  | √ |  |  |
|  | 紧固各类连接件 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查各类阀门（气动、电动、手动、杜瓦配套阀组）是否动作正常 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查各类管道、水箱、水封装置是否泄漏 |  |  | √ |  |  |
|  | 紧固各类电气接线、端子 |  |  | √ |  |  |
|  | 各类检测仪表、传感器校验 |  |  | √ | √ |  |
|  | 纯水制备控制系统数据整理备份 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查水泵、计量泵等动力设备电机绝缘 |  |  | √ |  |  |
|  | 检查水泵等动力设备轴承、机械密封情况，必要时进行更换 |  |  | √ |  |  |
| 母线槽 | 检查其是否有异响或变形，连接部位是否存在温升异常情况。 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查各连接部件的紧固性；检查各母线段的绝缘电阻。（低压柜联络部分的母线槽） |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查各连接部件的紧固性；检查各母线段的绝缘电阻。 |  |  | √ | √ |  |
| 低压柜 滤波柜 | 检查指示灯（牌）、铭牌和仪表的齐全性和牢固性，指示值（状态）和仪表显示的有效性，以及三相负荷的平衡性；检查设备是否有异响或异常气味；检查箱体封堵的完整性。 | √ |  |  |  |  |
|  | 内外部彻底清扫、擦拭；检查所有金属部件是否氧化或变形；检查开关的触头是否有发黑或损坏现象。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 电气元件的检查：常规检查及外部清洁；开关机械操作机构的检查和保养；电气和机械附件的检查；电气和机械附件功能的检查；灭弧罩、灭弧触头和主触头的检查；开关固定部分的维护；一次、二次端子的检查。 |  |  | √ | √ |  |
|  | 检查断路器、操作机构、按钮的性能 |  |  | √ | √ |  |
| 变频器控制柜 软启动控制柜 动力配电柜 | 检查指示灯（牌）、铭牌和仪表的齐全性和牢固性，指示值（状态）和仪表显示的有效性；检查输入电压和电流，变频器三相输出电压和输出电流的平衡性；检查柜内元器件外观、是否有异响或异常气味、以及变频器和软起动器的风扇是否正常工作；检查浪涌保护器状态指示；检查箱体封堵的完整性。 | √ |  |  |  |  |
|  | 柜内外部、变频器和软起动器内部和风路内彻底清扫、擦拭；检查母线、一二次线缆及接地等连接部位的紧固性，以及紧固部分是否发黑或生锈；检查所有金属部件是否氧化以及母线是否变形；检查开关的触头是否有发黑或损坏现象。 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查开关、变频器、软启动器、接触器、继电器、按钮、二次回路等的性能 |  |  | √ |  |  |
| 其他电气箱体 | 检查指示灯（牌）、铭牌和仪表的齐全性和牢固性，指示值（状态）和仪表显示的有效性；检查输入电压和电流；检查柜内元器件外观、是否有异响或异常气味；检查箱体封堵的完整性。 | √ |  |  |  |  |
|  | 柜内外部彻底清扫、擦拭；检查母线、一二次线缆及接地等连接部位的紧固性，以及紧固部分是否发黑或生锈；检查所有金属部件是否氧化以及母线是否变形；检查开关的触头是否有发黑或损坏现象。 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查开关、接触器、继电器、按钮、二次回路等的性能 |  |  | √ |  |  |
| 通风空调系统 | 检查初中效过滤器压差，判断是否需要更换，根管过滤器 |  | √ |  |  |  |
|  | 检查空调电加热器、补水装置、加湿装置、电气设备、控制系统工作是否正常 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查空调送回风温度是否正常、设楼书和各类阀门是否有异常振动、滴漏、堵塞 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查风机是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查立式空调皮带是否需要更换 | √ |  |  |  |  |
| 低温系统设备 | 检查氦气压缩机、氮气压缩机是否有漏油、漏气 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查控制室、机房是否有超温，主机和显示器是否工作正常 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查厅内行车是否工作正常 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查低温冷箱是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查低温储罐是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查园区、储存环和实验大厅低温管线及设备是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查低温阀门是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查低温低温是否正常工作 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查低温设备用冷却水温、仪表空气露点和压力是否正常 | √ |  |  |  |  |
|  | 检查超导腔模组是否正常工作 |  |  |  |  |  |
|  | 检查过冷氮机组和液氮相分离器是否正常工作 |  |  |  |  |  |

- 运行维护、值班人员要求

投标人应为本项目组建日常运行管理团队。投标人应根据国家和现行北京市地方标准，结合本单位实际情况，配备管理、维修和值班人员，并根据相关规定需持证上岗。运行值班人员应具备通用设备操作、异常事故处理、设备日常监视维护等运行值班的能力，并承担所有设备、设施、系统的运行管理。

（1）负责人：项目负责人应具有高级工程师职称；需为与投标方建立劳动关系的人员；运行管理同类型通用设施项目工作经验2年及以上；须为本项目专职在岗管理。

（2）班长2人：需持有高低压电工操作证或高级钳工证书；需为与投标人建立劳动关系的人员。其中装置区的，参照辐射工作人员管理（射线装置）。

（3）动力中心运行值班人员8人：运行值班人员须持有有效期内相关的特种作业操作证（压力容器、锅炉等），运行值班5年及以上工作经验。

（4）装置区运行值班人员12人：运行值班人员须持有有效期内相关的特种作业操作证，运行值班5年及以上工作经验。参照辐射工作人员管理（射线装置）。

（5）低温厅运行值班人员4人：运行值班人员须持有有效期内相关的特种作业操作证，低温与超导设备运行值班1年及以上工作经验。参照辐射工作人员管理（射线装置）。

（6）装置区维修、支持人员9人：维修人员须持有有效期内的相对应的上岗证书，5年及以上工作经验，参照辐射工作人员管理；部分人员需兼职叉车、天车等工种，应有相关的上岗证书。

★（7）前述参照辐射工作人员管理的岗位应满足国家及行业相关标准及规范对人员的相关要求。上述从事特种作业（高低压电工、压力容器、锅炉、天车、叉车）的人员应持有国家及行业规定的特种作业相关证书。

投标人应按投标文件格式8-1表格下说明要求提供拟投入本项目的人员情况及评审标准中要求相关证明材料。如合同履行期间有人员变更，则需得到甲方的同意，并以书面方式双方签字确认。投标人必须向用户方提供人员审查表。甲方有权要求更换服务人员。

- 设备运行维护质量评价

在合同履行期内，招标人随时可以对投标人提供的运行维护质量进行评价，采取扣分制，扣分内容以下表为准。自运行之日起每年（注：自服务开始之日起连续的12个月为一年）汇总扣分总数。如扣分总数超过12分（含），投标人将依照合同条款向招标人进行违约金支付。

设备运行维护质量评价表

| 扣分量 | 扣分项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每项每次扣0.5分 | 值班室卫生不达标，物品散乱 |  |
|  | 巡检、检修工具不齐全或放置混乱 |  |
|  | 超过24小时没有及时记录设备运行、故障、检修、保养参数和历史数据汇总备份 | 含纸质版与电子版 |
|  | 设备轮循交替时，总流量变化超过10% |  |
| 每项每次扣1分 | 空岗、睡岗、交接漏岗 |  |
|  | 在岗期间吸烟、饮酒 | 发现烟头、酒瓶即判定 |
|  | 没有按时进行巡检记录 |  |
| 每项每次扣3分 | 应持证上岗的证件在合同期内过期且未继续办理证件 |  |
|  | 违反操作规程作业 |  |
|  | 造成冷水机组保护性停机 |  |
|  | 防火和安全用电违反国家和地方法规，以及招标人的各项管理规定 |  |
|  | 关键设备（冷水机组、冷却塔、水泵、补水定压泵、空调机组、风机、空压机、冷干机等以及控制系统、低温制冷机、超导腔模组、低温杜瓦、过冷氮机组、液氮相分离器、液氮储罐以及低温仪控系统）故障2小时内没有及时解决、没有提出解决方案，也没有向招标人反馈。 |  |
|  | 应记录的各类运行、故障、检修保养数据丢失、损坏无法辨识、记录数据不是实时真实数据 | 含纸质版与电子版 |
| 每项每次扣6分 | 发生设备非正常运行而损坏。 |  |
|  | 由于关键设备（冷水机组、冷却塔、水泵、空压机、冷干机、空调机组、冷却风机、低温制冷机、低温杜瓦、液氮储罐、液氮相分离器、过冷氮机组等）没有及时切换或增开造成末端科研设备保护停机 |  |
|  | 发成安全事故，造成招标人经济损失 |  |
| 每项每次扣12分 | 发生重大安全事故造成人员伤亡和重大财产损失 | 同时依照情况继续追究刑事和民事责任 |

10）维保说明：冷水机组、空压机、冷干机、反渗透膜、EDI等设备的专业维保和组合式空调机组过滤器更换、缆温系统和漏水系统的维保由甲方请厂家负责。水泵机封更换、电机轴承加油、树脂更换、各类水冷滤芯及滤网更换清洗、冷却塔风机皮带及轴承更换和滤网清洗、立式空调皮带更换、树脂更换、卧式水泵定期盘车、卧式水泵电机轴承更换、空调进回风口滤网清洗，由乙方负责。

11）运维管理工作报告

运维管理工作报告至少包括：月运行报告、设备缺陷报告、故障维修报告等。投标人必须在每次故障处理过程中详细记录故障发生时间、报告人员、故障现象、故障影响、故障处理时间、故障处理人员、故障处理过程、故障处理结果和预防措施等。投标人必须按照上述内容编写故障处理报告，并最迟于故障处理完毕第二个工作日内提交用户方运维管理部门。故障处理报告必须经双方项目负责人签字确认，并作为季度工作报告的一部分。

12）其他

  - 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有运行维护内容都应符合招标时已颁布的现行国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

  - 本项目实施阶段中标人应当采取切实有效措施确保运行人员的稳定性，特别是在重大节假日期间的运行人员稳定性。

  - 因系统调整导致本次招标的运行维护项目参数有所调整的，如未影响成本，投标人应予以充分配合，并不得因调整而要求增加任何费用。