## Sheet1
四川省巴中市消防救援支队2026年度联网型独立感烟火灾报警器安装项目需求公示
序号 | 品目 | 参数 | 备注
1 | 独立感烟火灾报警器 | ★（1）.报警器产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的承诺函，投标人在签订采购合同之前提供投标产品检测报告原件或复印件加盖鲜章以供招标人查验，满足以上采购需求后签订采购合同。 ★（2）报警器产品需符合《GB 20517-2006独立式感烟火灾探测报警器》要求，带有强制认证证书和认证标识；（提供复印件并加盖投标人公章证明）；优先选用4G、5G方式进行联网，采用NB-IOT方式的，应当提供安装点位的信号强度、覆盖范围的证明材料（提供承诺函）。 ★（3）.报警器质保时间不低于3年，供电电压不低于DC3V，DC3V电池设计使用平均寿命不低于5年。 ★（4）.应对报警器主体部分自身故障、报警器主体脱离底座、电池欠压、报警器与管理平台之间通信异常（即离线故障）、报警器主体部分与无线传输部分失联（无线传输部分为分离结构时适用）、传感部件污染（具有此功能时适用）等故障进行监测，并将故障信号传送管理平台。报警器的火灾报警、拆除报警、故障报警、低电量报警功能。(提供第三方权威机构检测报告复印件) ★（5）.报警器需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件并加盖投标人公章证明）。 （6）.为了减少环境引起的烟感误报，烟感报警器应支持双光路(红外光、蓝光)、光电式感知技术：设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 ★（7）.报警器响应阈值m值不小于0.3dB/m（应选用双发一收、多发一收传感技术或两种火灾参数以上的复合型抗干扰（油烟、粉尘、水汽）报警器，报警器响应阈值m值不小于0.3dB/m。选择具有上述指标和功能的报警器时，应出具型式检验报告或第三方证明(并加盖投标人公章佐证)。 （8）.报警器支持4G、5G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电4G、5GSIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （9）.报警器当蜂鸣器出现故障时,设备应能产生蜂鸣器故障报警,并上报至手机 APP端与平台端（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （10）.报警器支持防拆报警功能：当设备主体与安装固定板分离时,设备应产生指示灯闪烁的防拆故障报警，并上报至平台端，同时短信电话通知相关责任人（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （11）.报警器支持欠压提示功能。设备即将达到欠压之前提前做欠压提示，本地无蜂鸣无指示灯指示，远端上报欠压提示事件。欠压预警值可以配置（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （12）.报警器支持失联故障报警：当接入4G、5G网络断开连接时，设备应产生指示灯黄色闪烁的失联故障报警（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （13）.报警器当检测到内部传感器电路失效时，设备应产生黄色指示灯闪烁的失效故障报警，并上报至手机APP端和平台端（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （14）.设备应具有可拆卸的迷宫外壳，应支持对迷宫进行检测，并给出自助清洁提示（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （15）.报警器支持消音功能：处于报警状态时支持通过本地消音按键进行消音；报警器带有远程消音功能，可支持平台端、手机APP端远程下发消音指令远程消音功能（提供第三方委托检测报告，并加盖投标人公章佐证）。 （16）.报警器支持在距设备正前方≧3m处，设备蜂鸣器的声压级应大于等于 85dB(A计权)（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （17）.产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额应不少于3000万人民币（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖投标人公章证明）。 （18）.报警器应支持通过平台端查询初次安装时的环境底噪、当前的环境底噪、报警时的烟雾阈值、 报警时的温度值、报警时的湿度值（提供第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （19）.设备应支持通过平台端查询ICCID、IMEI、电池电量、环境温度、湿度、水汽浓度、迷宫污染指数(提供第三方委托检测报告，并加盖投标人公章佐证)。 （20）.设备采用≧2800mAh电池（提供国家认可的第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证）。 （21）.设备支持模拟报警，使用自检按键触发模拟烟雾报警功能，实现快捷的报警模拟。 （22）.设备具有状态监测功能，在报警状态下红灯常亮、长鸣；故障状态下支持每2s短鸣1次、黄灯闪烁1次；正常状态下绿灯支持每6分钟闪烁1次；低电压状态下支持每30s短鸣1次、黄灯闪烁1次（提供国家认可的第三方权威机构出具的委托检测报告，并加盖投标人公章佐证）。
2 | 管理平台 | 1.管理平台 （1）.信息展示：支持查看设备在线情况设备编号、地址、经纬度等基础信息，实时获取信号值、电池电量、在线情况、响应时间等数据，以及历史报警信息、故障信息、复位动作、操作日志等数据。支持统计接入设备的在/离线数、故障数、设备类型数，并支持告警分类统计，实时统计告警数，同时按照告警规则展示告警总数、未处置告警数、告警总数趋势分析图。支持实时查看警情，展示当日实时告警信息，并显示告警时间、设备类型、告警类型及告警位置等内容且记录不受复位影响。具有记录告警原因及处理结果功能，并可按照对应的时间段进行查询，一键通知设置的相关人员进行现场处理。支持统计并显示运维单位监测服务范围内的报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等。支持查看高频告警设备信息（高频告警：同一设备当天发生5次及以上报警次数），展示设备类型、设备告警次数、设备所属用户、安装地址、安装位置、设备状态等，并可进一步查看高频告警设备更详细的信息。支持分时间查看设备运行状况（正常、故障、离线）及统计设备各类型报警历史记录、报警处理数据，根据时间自动生成设备报警报告、设备运行报告等功能。支持历史信息展示，展示出每一条告警信息的告警地址、时间、类型和处理状态等信息，可查看单次告警的处理流程，其内容包含处理人员、处理时间及处理描述、推送记录等信息，并形成告警处理闭环。支持以GIS地图形式展示项目下不同行政区域的设备统计数量，并可通过点击地图跳转到下一层级进行统计查看，进入区县的地图层级可查看该区域下所有设备的安装分布情况，并以图标的形式呈现。在地图上点击设备图标，可查看该设备的详细信息，包括设备信息、用户信息、调试信息、用户签字确认信息、安装信息、历史告警信息、故障信息、复位动作等。管理平台支持弹窗功能，且支持实时告警/火警优先，支持显示告警时间、告警类型、告警地址、告警经纬度、设备编码等功能。 （2）.火警值守：支持运维单位实时接收报警器发出的火警信息，通过电话、自动语音、短信、App或小程序等方式通知老人及其联系人、物业值班人员、社区网格员报警信息。当运维单位确认为真实火警，可通过平台或App进行一键拨打119报警电话。支持真实火警、设备故障处理记录和结果查看。支持提供实时查看设备报警数据及详细信息（时间、地点、类型等），一键通知设置的相关人员进行现场处理。支持运维单位对火警处置的过程进行查看，能进行自动语音的拨打、接听和短信推送，并对拨打、推送结果在管理平台进行录入和查看。 （3）.管理功能：支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录。支持提供增加多个家庭，姓名、位置信息、家庭住址详情、物业值班电话、社区网格员、房间管理、设备管理等功能，家庭成员管理等。支持设备添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录。支持设备报警消息通知、多种推送方式、设备报警多个推送人员设置等功能。 （4）.响应时间。报警器火警信息传送至远端管理平台接受显示的时间不应大于10s；报警器故障信息传送至远端管理平台接受显示的时间不应大于20s；报警器状态变化的，远端管理平台应实时向数据中台同步数据。其余静态数据同步频率不低于24小时1次。 （5）.数据传输。报警器状态变化的，管理平台应3秒内向数据中台同步数据。其余静态数据同步频率不低于24小时1次。 （6）.数据真实性。报警器与管理平台的数据传输应保证真实性，报警器状态、管理平台信息、火警和故障信息和操作日志等不能修改和删除。（提供承诺函） （7）.管理平台支持为数据中台和市级（县级）消防大数据平台提供全量数据对接服务。 （8）.管理平台应具备拓展性、兼容性，支持NB-Iot、3G、4G、5G 及以太网多种类型终端接入，支持接入各类消防监测设备，包括但不限于温度监测器、燃气监测器、一氧化碳监测器、电气火灾监测器、水浸报警器、消防栓监测器、水压检测器、水位监测器及用户信息传输装置等各类符合国家标准的智能化消防监测终端，并提供标准化对接流程及相关协议。（提供承诺函） （9）.支持提供消防安全用火、用电、用气知识讲解视频及安全防范等内容，查看用户点赞、转发、收藏，数据分析等功能。 （10）.依托智慧城市或本地消防大数据平台搭建市（州）数据中台，统筹接入不同服务单位维护的管理平台，形成省、市一体的感知体系。相关信息平台建设符合国产化要求，并开展信息系统网络安全等级保护测评，信息系统安全等级保护不低于二级。（提供承诺函） 2.运维服务 （1）.服务团队运行：须配置设备安装当地的服务团队，加强值守管理，加强人员业务培训，提升应急处置能力，协调当地电信运营商将平台预警电话纳入“白名单”，鼓励采取官方认证的外呼号码核实相关信息，避免因反诈意识提高而造成漏接、挂断预警电话。实行24小时值守，每班不超过8小时，每次值守人数不低于1人；线下运维团队在岗人数不少于2人，落实火警信息、故障信息监测和核实处置等工作，并完善应对预案及演练工作；服务期间，报警器在线率不应低于95%（提供承诺函） 注：若没有在规定时间内核实响应和处置，造成人员伤亡和财产损失的，将根据属地消防救援部门出具的火灾事故责任书，由中标人依法赔偿相应损失。 （2）.人员信息管理：完善报警器安装对象的5名关联人员信息和电话号码，因子女、亲属居住地较远时应将物业管理人员、村（社区）工作人员、指定邻居等优先关联，人员或电话号码发生变动时应及时向管理平台反馈，并立即做好信息调整。在老人搬迁、离世等情况下，运维单位应协助属地消防救援支队回收报警器，维护重置后再次投入使用，同步做好远端管理平台信息更新。（提供承诺函） （3）.高风险人群和时段预警：一方面要对拟安装对象进行“病残”和饮酒、吸烟习惯高风险标签设定，一旦此类人群住所的烟感器发生预警，应提升响应和现场情况核实等级；另一方面要加强对夜间警情的提级响应和处理，第一时间将关联人员通知到位开展警情核实处理。（提供承诺函） （4）.宣传教育培训：各地要利用安装报警器时向拟安装对象、村（社区）工作人员和监护人等群体介绍报警器工作原理、开展现场测试，加强对报警器响应后蜂鸣声的直观感受，避免后续使用过程中因误报、真实火警造成老人恐慌，并通过入户安装时做好火灾隐患排查和家庭防火提示。（提供承诺函） （5）处置要求： （5.1）故障类处置流程：远端管理平台在接收到报警器故障信息后，投标人应进行故障判别，及时组织修复，对单个故障修复时间不得超过48h。故障处置完毕后，投标人应在30分钟内将处置结果记录到远端管理平台。对故障无法解决的，投标人应依据实际情况提出解决方案，并上报属地消防救援部门。（提供承诺函） （5.2）火警信息处置流程：管理平台在接收到报警器发出的火警信息后，实时自动通过短信、自动语音、App或小程序等方式通知老人及其联系人；中标单位在接收到火警信息后，应在1分钟内通过人工电话的方式再次告知老人的联系人（包括但不限于监护人、所在物业值守人员、社区工作人员或者网格员等），核实火警信息真实性；在无人员接听情况下，中标单位应委派人员到现场核实。确认为真实火警的，中标单位立即启动火警响应处置预案，据情协助联系人拨打或主动拨打119报警电话；确认为误报的，应查找误报原因并做好记录。火警信息处置完毕后，运维单位在30分钟内将处置结果记录到远端管理平台。（提供承诺函） （6）信息报送：运维单位应在每月第一周向属地消防救援支队提供系统运维报告。内容应包含当月真实火警、误报警及复位时间、故障及火灾处理情况统计、平台运维记录和客户投诉及处理情况记录等。其中，每季度第一个月的报告应包含应用平台检测情况及运行状态分析。（提供承诺函） 注：1.设置联网型独立感烟火灾报警器时，应将报警器数据传输目标地址设置为规定的互联网域名地址（scbz.xfwlw.cn），禁止将报警器传输目标地址设置为固定IP地址。