## 配套装修装饰清单
序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 报价说明
1 | 暖风机 |  | 台 | 元 |  |  | 1
2 | 换气扇 | 风量：50~150m3/h，余压120Pa | 台 | 元 |  |  | 5
3 | 散流器 | 400*400 | 台 | 元 |  |  | 61
4 | 洁净矩形风管1 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸B≤320；板材厚度:δ=0.5mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道； | ㎡ | 元 |  |  | 741
5 | 洁净矩形风管2 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸320＜B≤450；板材厚度:δ=0.6mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道； | ㎡ | 元 |  |  | 210
6 | 洁净矩形风管3 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸450＜B≤1000；板材厚度:δ=0.75mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道； | ㎡ | 元 |  |  | 1596
7 | 洁净矩形风管4 | 材质:镀锌钢板；形状:矩形；风管长边尺寸1000＜B≤1500；板材厚度:δ=1.0mm；接口形式:咬口；支架刷防锈漆2道； | ㎡ | 元 |  |  | 25
8 | 洁净矩形风管保温材料 | 难燃B1级橡塑保温板，厚度30mm | m3 | 元 |  |  | 77.2
9 | 百级净化天花 | 2600*2400*500，高效过滤器过滤效率为H13，不锈钢箱体 | 套 | 元 |  |  | 2
10 | 万级净化天花 | 2600*1400*500，高效过滤器过滤效率为H13，不锈钢箱体 | 套 | 元 |  |  | 3
11 | 高效送风箱（含高效过滤器）1 | 630*630*150mm，1500m3/h（带高效过滤器） 箱体1.2mm钢板喷塑，塑封网板1.2mm铝板喷塑 | 套 | 元 |  |  | 8
12 | 高效送风箱（含高效过滤器）2 | 484*484*150，1000m3/h（带高效过滤器） 箱体1.2mm钢板喷塑，塑封网板1.2mm铝板喷塑 | 套 | 元 |  |  | 7
13 | 高效送风箱（含高效过滤器）3 | 320*320*150，500m3/h（带高效过滤器） 箱体1.2mm钢板喷塑，塑封网板1.2mm铝板喷塑 | 套 | 元 |  |  | 6
14 | 格栅回风口1 | 500×400，箱体1.2mm钢板喷塑，塑封网板1.2mm铝板喷塑（带中效） | 只 | 元 |  |  | 2
15 | 格栅回风口2 | 400×250，箱体1.2mm钢板喷塑，塑封网板1.2mm铝板喷塑（带中效） | 只 | 元 |  |  | 4
16 | 排风口（带中效过滤网） | 400*400 （带中效） 箱体1.2mm镀锌钢板喷塑，百页铝合金喷塑 | 只 | 元 |  |  | 20
17 | 手动对开多叶调节阀 | T308系列,镀锌钢板箱体 | 只 | 元 |  |  | 126
18 | 电动定风量调节阀 | T308系列，钢板喷塑 | 只 | 元 |  |  | 5
19 | 电动密闭阀 | T308系列，钢板喷塑 | 只 | 元 |  |  | 3
20 | 风管止回阀 | DND系列,镀锌钢板箱体 | 只 | 元 |  |  | 15
21 | 防火阀 70℃ | FH-WSFIII系列，钢板喷塑 | 只 | 元 |  |  | 41
22 | 阻尼风口（带中效滤网）1 | QFK系列 | 只 | 元 |  |  | 39
23 | 阻尼风口（带高效滤网）2 | QFK系列 | 只 | 元 |  |  | 3
24 | 防雨排风百叶 | （带防虫网） 箱体1.2mm镀锌钢板喷塑，百页铝合金喷塑 | 只 | 元 |  |  | 7
25 | 防雨新风百叶 | （带防虫网） 箱体1.2mm镀锌钢板喷塑，百页铝合金喷塑 | 只 | 元 |  |  | 3
26 | 微穿孔式消声器1 | DS-X系列，L=1000mm / 弯头 | 只 | 元 |  |  | 17
27 | 微穿孔式消声器2 | DS-X系列，L=2000mm 镀锌钢板箱体 | 只 | 元 |  |  | 6
28 | 铝皮 | 0.5mm | ㎡ | 元 |  |  | 180
29 | 冷媒铜管 | φ6.35，含保温 | m | 元 |  |  | 50
30 | 冷媒铜管1 | φ12.70，含保温 | m | 元 |  |  | 50
31 | 空调供、回水支管1 | 镀锌钢管DN20，含保温 | m | 元 |  |  | 334
32 | 空调供、回水支管2 | 镀锌钢管DN25，含保温 | m | 元 |  |  | 101
33 | 空调供、回水支管3 | 镀锌钢管DN32，含保温 | m | 元 |  |  | 311
34 | 空调供、回水支管4 | 镀锌钢管DN40，含保温 | m | 元 |  |  | 113
35 | 空调供、回水支管5 | 镀锌钢管DN50，含保温 | m | 元 |  |  | 84
36 | 空调供、回水支管6 | 无缝钢管DN65，含保温 | m | 元 |  |  | 57
37 | 空调供、回水支管7 | 无缝钢管DN80，含保温 | m | 元 |  |  | 72
38 | 空调供、回水支管8 | 无缝钢管DN100，含保温 | m | 元 |  |  | 36
39 | 空调供、回水支管9 | 无缝钢管DN125，含保温 | m | 元 |  |  | 287
40 | 空调供、回水支管10 | 无缝钢管DN150，含保温 | m | 元 |  |  | 166
41 | 橡胶软接1 | DN65 软连接 | 个 | 元 |  |  | 16
42 | 橡胶软接2 | DN125 软连接 | 个 | 元 |  |  | 4
43 | 橡胶软接3 | DN150 软连接 | 个 | 元 |  |  | 4
44 | 止回阀1 | DN125 | 个 | 元 |  |  | 2
45 | 止回阀2 | DN150 | 个 | 元 |  |  | 2
46 | 铜制球阀 | DN20 | 个 | 元 |  |  | 113
47 | 截止阀1 | DN25 | 个 | 元 |  |  | 2
48 | 截止阀2 | DN40 | 个 | 元 |  |  | 24
49 | 截止阀3 | DN50 | 个 | 元 |  |  | 48
50 | 蝶阀1 | DN65 | 个 | 元 |  |  | 34
51 | 蝶阀2 | DN100 | 个 | 元 |  |  | 6
52 | 蝶阀3 | DN125 | 个 | 元 |  |  | 11
53 | 蝶阀4 | DN150 | 个 | 元 |  |  | 11
54 | 金属软接1 | DN20 | 个 | 元 |  |  | 108
55 | 金属软接2 | DN40 | 个 | 元 |  |  | 8
56 | 金属软接3 | DN50 | 个 | 元 |  |  | 16
57 | 金属软接4 | DN65 | 个 | 元 |  |  | 6
58 | 金属软接5 | DN100 | 个 | 元 |  |  | 2
59 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 元 |  |  | 54
60 | 压差旁通电动调节阀1 | DN125 | 个 | 元 |  |  | 1
61 | 压差旁通电动调节阀2 | DN150 | 个 | 元 |  |  | 1
62 | 电动比例积分三通阀1 | DN40 | 个 | 元 |  |  | 4
63 | 电动比例积分三通阀2 | DN50 | 个 | 元 |  |  | 8
64 | 电动比例积分三通阀3 | DN65 | 个 | 元 |  |  | 3
65 | 电动比例积分三通阀4 | DN100 | 个 | 元 |  |  | 1
66 | Y型过滤器1 | DN20 | 个 | 元 |  |  | 59
67 | Y型过滤器2 | DN40 | 个 | 元 |  |  | 4
68 | Y型过滤器3 | DN50 | 个 | 元 |  |  | 8
69 | Y型过滤器4 | DN65 | 个 | 元 |  |  | 11
70 | Y型过滤器5 | DN100 | 个 | 元 |  |  | 1
71 | Y型过滤器6 | DN125 | 个 | 元 |  |  | 2
72 | Y型过滤器7 | DN150 | 个 | 元 |  |  | 2
73 | 排气阀 | DN20 | 个 | 元 |  |  | 20
74 | 排污阀 | DN40 | 个 | 元 |  |  | 24
75 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 个 | 元 |  |  | 56
76 | 温度计 | 0-100度 | 个 | 元 |  |  | 48
77 | 膨胀水箱 | 0.5m³,材质不锈钢 | 台 | 元 |  |  | 2
78 | 电子水处理仪1 | 电子水处理仪 DN125 | 个 | 元 |  |  | 1
79 | 电子水处理仪2 | 电子水处理仪 DN150 | 个 | 元 |  |  | 1
80 | 电解钢板墙面（手术室） | 方钢龙骨+12mm石膏板+1.2mm电解钢板，表面喷涂抗菌涂料 | ㎡ | 元 |  |  | 328
81 | 电解钢板顶面（手术室） | 方钢龙骨+12mm石膏板+1.2mm电解钢板，表面喷涂抗菌涂料 | ㎡ | 元 |  |  | 186
82 | 无机预涂板墙面（洁净辅房） | 轻钢龙骨+石膏板+6mm无机预涂板 | ㎡ | 元 |  |  | 1258
83 | 无机预涂板顶面（洁净辅房） | 轻钢龙骨+石膏板+4mm无机预涂板 | ㎡ | 元 |  |  | 669
84 | 抗菌涂料 | 土建墙基层粗砂纸打磨平整处理；2满刮腻子两遍；防霉、防潮乳胶漆三道。 | ㎡ | 元 |  |  | 435
85 | 铝扣板顶面 | 0.8mm厚600×600铝扣板 | ㎡ | 元 |  |  | 150
86 | 石膏板 | 石膏板，12mm厚 | ㎡ | 元 |  |  | 38
87 | 防滑地砖(湿区) | 刷聚氨脂防水涂料 二涂1.5mm；同质防滑地砖300*300楼地面(水泥砂浆) | ㎡ | 元 |  |  | 52
88 | 墙砖(湿区) | 6厚素水泥浆（或聚合物水泥浆）粘结层，刷聚氨脂防水涂料 二涂1.5mm面层为300*450规格墙面砖 | ㎡ | 元 |  |  | 184
89 | 橡胶卷材 | 1.基层厚度、材料种类：30mm厚C25细石混凝土； 2.粘结层厚度、材料种类：3mm厚水泥自流平层； 3.面层材料品种、规格：2mm厚橡胶地板； 4.压线条种类：专业焊接 | ㎡ | 元 |  |  | 205
90 | PVC地板 | 2mm厚水泥自流平地坪；刷地板胶粘合剂，面层铺耐磨同质透心2mm厚PVC卷材。 | ㎡ | 元 |  |  | 843
91 | 窗帘盒 | 1.高度:展开高度0.4m内 2.窗帘盒材质、规格:18mm厚阻燃板基层、3mm厚铝塑板 3.收边材料种类:铝合金收边 | m | 元 |  |  | 84
92 | 窗台板 | 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台，倒5mm斜角 | m | 元 |  |  | 84
93 | 玻璃窗 | 8mm钢化玻璃 | ㎡ | 元 |  |  | 34.14
94 | 硫酸钡地面 | 20mm厚4：1硫酸钡水泥砂浆防辐射处理 | m2 | 元 |  |  | 222
95 | 防辐射铅板 | 50*30*1.2方管龙骨；防辐射铅板 (δ=2mm) | m2 | 元 |  |  | 260
96 | 压差表 | 最小分辨率1pa | 只 | 元 |  |  | 6
97 | 气体终端箱 | 1150*350*250 | 只 | 元 |  |  | 8
98 | 记录板 | 1.2mm不锈钢制，700W*350H | 只 | 元 |  |  | 5
99 | 不锈钢防撞带 | 洁净走廊、缓冲区安装1.5mm厚不锈钢防撞带，宽度200mm | m | 元 |  |  | 195
100 | 组合式电源插座箱1 | 不锈钢面框，含3个220V插座和1个380V插座，嵌入式暗装 | 套 | 元 |  |  | 5
101 | 组合式电源插座箱2 | 不锈钢面框，含4个220V插座，嵌入式暗装 | 套 | 元 |  |  | 23
102 | 地座箱 | 220V，16A | 套 | 元 |  |  | 8
103 | I型输液导轨 | 直线型导轨，长度2.6m，配可升降挂钩4个 | 个 | 元 |  |  | 8
104 | U型输液导轨 | U型导轨，配可升降挂钩4个 | 个 | 元 |  |  | 7
105 | 设备安装费 | 无影灯、吊塔、产床安装费 | 项 | 元 |  |  | 1
106 | 吊塔锚栓 | 400*400 | 个 | 元 |  |  | 7
107 | 无影灯锚栓 | 400*400 | 个 | 元 |  |  | 5
108 | 传递窗 | 600*600*600 | 套 | 元 |  |  | 2
109 | 洁净气密型灯带1 | LED净化灯1200*300 38W | 套 | 元 |  |  | 69
110 | 洁净气密型灯带（带应急电源） | LED净化灯1200*300 38W（带应急电源） | 套 | 元 |  |  | 44
111 | 洁净气密型灯带2 | LED净化灯600*600 48W | 套 | 元 |  |  | 64
112 | 洁净气密型灯带3 | LED净化灯600*600 48W（带应急电源） | 套 | 元 |  |  | 8
113 | 筒灯 | 15W 5寸 | 套 | 元 |  |  | 12
114 | 局部等电位接地箱 | 40*4 扁钢连接 | 套 | 元 |  |  | 14
115 | 直接数字控制系统（DDC） | 包括变频器、温度传感器、湿度传感器、压差开关、电动调节阀执行机构、可编程控制器、传输线路、终端控制面板等，控制柜电源配线、DDC控制线及其配管等 | 套 | 元 |  |  | 8
116 | 单联单控开关 | 250V，距离地面1.3m安装 | 只 | 元 |  |  | 26
117 | 双联单控开关 | 250V，距离地面1.3m安装 | 只 | 元 |  |  | 21
118 | 单联双控开关 | 250V，距离地面1.3m安装 | 只 | 元 |  |  | 4
119 | 双联双控开关 | 250V，距离地面1.3m安装 | 只 | 元 |  |  | 8
120 | 温控器 | 液晶，距离地面1.3m安装 | 只 | 元 |  |  | 27
121 | 单相二、三极五孔暗插座 | 220V，10A | 只 | 元 |  |  | 101
122 | 单相二、三极五孔暗插座（传递窗插座） | 220V，10A | 只 | 元 |  |  | 1
123 | 单相二、三极五孔暗插座（空调插座） | 220V，16A | 只 | 元 |  |  | 1
124 | 单相二、三极五孔暗插座（防水型） | 220V，10A，防水型 | 只 | 元 |  |  | 9
125 | 单相二、三极五孔暗插座（热水器插座） | 220V，16A，防水型 | 只 | 元 |  |  | 3
126 | 单相二、三极五孔暗插座（小厨宝插座） | 220V，16A，防水型 | 只 | 元 |  |  | 14
127 | 单相二、三极五孔暗插座（地插） | 220V，10A | 只 | 元 |  |  | 16
128 | 钢制接线盒1 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 856
129 | 配管1 | JDG16 | m | 元 |  |  | 280
130 | 配管2 | JDG20 | m | 元 |  |  | 1521
131 | 配管3 | JDG25 | m | 元 |  |  | 846
132 | 配管4 | SC25 | m | 元 |  |  | 4
133 | 配管5 | SC32 | m | 元 |  |  | 3
134 | 配管6 | SC40 | m | 元 |  |  | 2
135 | 配管7 | SC50 | m | 元 |  |  | 6
136 | 管内穿线1 | WDZ-BYJ2.5 | m | 元 |  |  | 7974
137 | 管内穿线2 | WDZ-BYJ4 | m | 元 |  |  | 5967
138 | 管内穿线3 | WDZ-BYJ6 | m | 元 |  |  | 280
139 | 管内穿线4 | WDZ-RVV7*1.0 | m | 元 |  |  | 149
140 | 电力电缆1 | WDZ-YJY5*2.5 | m | 元 |  |  | 36
141 | 电力电缆2 | WDZ-YJY5*4 | m | 元 |  |  | 125
142 | 电力电缆3 | WDZ-YJY5*6 | m | 元 |  |  | 15
143 | 电力电缆4 | WDZ-YJY4*10 | m | 元 |  |  | 28
144 | 电力电缆5 | WDZ-YJY5*10 | m | 元 |  |  | 24
145 | 电力电缆6 | WDZ-YJY4*16 | m | 元 |  |  | 30
146 | 电力电缆7 | WDZ-YJY5*16 | m | 元 |  |  | 330
147 | 电力电缆8 | WDZ-YJY4*25+1*16 | m | 元 |  |  | 31
148 | 电力电缆9 | WDZ-YJY4*35+1*16 | m | 元 |  |  | 47
149 | 电力电缆10 | WDZ-YJY4*50+1*25 | m | 元 |  |  | 13.2
150 | 电力电缆头1 | 电力电缆头制安 截面积10MM2以下 | 个 | 元 |  |  | 16
151 | 电力电缆头2 | 电力电缆头制安 截面积16MM2以下 | 个 | 元 |  |  | 28
152 | 电力电缆头3 | 电力电缆头制安 截面积25MM2以下 | 个 | 元 |  |  | 8
153 | 电力电缆头4 | 电力电缆头制安 截面积35MM2以下 | 个 | 元 |  |  | 8
154 | 电力电缆头5 | 电力电缆头制安 截面积50MM2以下 | 个 | 元 |  |  | 4
155 | 扁铁 | 40*4 | m | 元 |  |  | 23
156 | 桥架1 | 100*50 | m | 元 |  |  | 212.2
157 | 桥架2 | 200*100 | m | 元 |  |  | 123.1
158 | 桥架3 | 300*100 | m | 元 |  |  | 2.2
159 | 桥架支撑架1 |  | kg | 元 |  |  | 338
160 | 单口网络面板 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 24
161 | 单口电话面板 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 3
162 | 双口网络面板 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 24
163 | 双口网络、电话面板 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 6
164 | 无线AP |  | 个 | 元 |  |  | 13
165 | 钢制接线盒2 | 86型 | 个 | 元 |  |  | 70
166 | 配线架 | 24对110 | 套 | 元 |  |  | 2
167 | 交换机1 | 12口 | 台 | 元 |  |  | 2
168 | 交换机2 | 48口 | 台 | 元 |  |  | 5
169 | 理线器 |  | 个 | 元 |  |  | 14
170 | 光模块 | 千兆 | 个 | 元 |  |  | 14
171 | 弱电机柜1 | 32U | 只 | 元 |  |  | 2
172 | 网线1 | UTP-CAT6 | m | 元 |  |  | 8730
173 | 配管8 | JDG20 | m | 元 |  |  | 463
174 | 桥架4 | 200*100 | m | 元 |  |  | 132
175 | 桥架支撑架2 |  | kg | 元 |  |  | 132
176 | 半球彩色数字摄像机 | 1080p | 个 | 元 |  |  | 21
177 | 液晶显示器 | 24寸 | 台 | 元 |  |  | 2
178 | 拾音器 |  | 个 | 元 |  |  | 2
179 | 交换机3 | 十二口，千兆，POE供电 | 台 | 元 |  |  | 2
180 | 十二路硬盘录像机 | 配监控专用4T硬盘*2（一个月1080P） | 台 | 元 |  |  | 2
181 | 画面分割器 |  | 台 | 元 |  |  | 2
182 | 弱电机柜2 | 24U | 只 | 元 |  |  | 2
183 | 网线2 | UTP-CAT6 | m | 元 |  |  | 1170
184 | 配管9 | JDG20 | m | 元 |  |  | 122
185 | 天花喇叭 | 3W | 个 | 元 |  |  | 25
186 | 音控器1 | 5W | 个 | 元 |  |  | 14
187 | 音控器2 | 30W | 个 | 元 |  |  | 2
188 | 带前置广播功放 | 250W | 个 | 元 |  |  | 2
189 | 纯后级功放 | 250W | 个 | 元 |  |  | 2
190 | 十分区矩阵 | 10路 | 个 | 元 |  |  | 2
191 | DVD主机 |  | 台 | 元 |  |  | 2
192 | 麦克风话筒 |  | 个 | 元 |  |  | 2
193 | 配线1 | RYY-2*1.0 | m | 元 |  |  | 103
194 | 配线2 | RYY-4*1.0 | m | 元 |  |  | 138
195 | 配管10 | JDG20 | m | 元 |  |  | 233
196 | 信息交互管理主机 | 主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 | 个 | 元 |  |  | 2
197 | IP网络医护主机 | 屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 | 个 | 元 |  |  | 4
198 | 床头分机 | 屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480 | 个 | 元 |  |  | 7
199 | 走廊显示屏 | 双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 | 个 | 元 |  |  | 4
200 | 卫生间分机 | 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 | 个 | 元 |  |  | 1
201 | 护理通讯信息系统软件 | 数据接口服务器平台 | 套 | 元 |  |  | 2
202 | 网线3 | UTP-CAT6 | m | 元 |  |  | 90
203 | 配线3 | RYY-6*1.0 | m | 元 |  |  | 154
204 | 配管11 | JDG20 | m | 元 |  |  | 56
205 | 配管12 | JDG25 | m | 元 |  |  | 20
206 | 可视对讲门口机 |  | 个 | 元 |  |  | 10
207 | 可视对讲室内分机 | 7寸 | 个 | 元 |  |  | 2
208 | 电控锁 |  | 个 | 元 |  |  | 10
209 | 门磁 |  | 个 | 元 |  |  | 10
210 | 闭门器 |  | 个 | 元 |  |  | 10
211 | 出门按钮 |  | 个 | 元 |  |  | 10
212 | 门禁控制器 | 含门禁控制箱 | 个 | 元 |  |  | 10
213 | 电源 |  | 个 | 元 |  |  | 10
214 | 交换机4 | 8口，POE | 台 | 元 |  |  | 2
215 | 配线4 | RYY-2*1.0 | m | 元 |  |  | 30
216 | 配线5 | RYY-3*1.0 | m | 元 |  |  | 30
217 | 配线6 | RYY-4*1.0 | m | 元 |  |  | 30
218 | 配线7 | SYV75-5 | m | 元 |  |  | 324
219 | 配管13 | JDG20 | m | 元 |  |  | 135
220 | 不锈钢管1 | φ40x2.5，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 83
221 | 不锈钢管2 | φ20x2.0，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 421
222 | 不锈钢管3 | φ14x1.5，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 104
223 | 不锈钢管4 | φ12x1.5，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 376
224 | UPVC管1 | De25 | 米 | 元 |  |  | 44
225 | UPVC管2 | De50 | 米 | 元 |  |  | 38
226 | 铝合金小罩 | 铝合金小罩 1.规格型号:1544优质铝型材 2.铝合金小罩50*27*0.6mm 3.表面静电粉末喷涂或氟碳喷涂 | 米 | 元 |  |  | 3
227 | 日光灯（嵌入式） | 床头日光灯 1.规格:220V/10A LED、T5 4W | 盏 | 元 |  |  | 7
228 | 电源开关 | 扳式开关 1.规格:220V/10A | 只 | 元 |  |  | 7
229 | 电源插座 | 五孔插座 1.规格:220V/10A 2.安装方式:暗装 | 只 | 元 |  |  | 28
230 | 管道配件 | 形式:侧墙式管道支架 除锈、刷油设计要求:除锈，刷防锈漆两道 | 套 | 元 |  |  | 1
231 | 立柱式洗手池1 | 陶瓷，感应式 | 套 | 元 |  |  | 6
232 | 立柱式洗手池2 | 陶瓷 | 套 | 元 |  |  | 1
233 | 淋浴器 | 不锈钢 | 套 | 元 |  |  | 2
234 | 坐便器 | 陶瓷 | 套 | 元 |  |  | 2
235 | 蹲便器 | 感应 | 套 | 元 |  |  | 4
236 | 不锈钢污洗池1 | 双人 | 套 | 元 |  |  | 3
237 | 不锈钢污洗池2 | 单人 | 套 | 元 |  |  | 1
238 | 洗婴池 | 含水龙头，角型阀、下水器、软管等 | 套 | 元 |  |  | 1
239 | 小便池 | 感应式 | 套 | 元 |  |  | 1
240 | 拖布池 | 陶瓷 | 套 | 元 |  |  | 2
241 | 地漏 | 不锈钢 | 套 | 元 |  |  | 2
242 | 清扫口 | 不锈钢 | 套 | 元 |  |  | 3
243 | 止回阀3 | DN25 | 个 | 元 |  |  | 3
244 | 感应洗手池 | 二人位；材质：1.2mm304不锈钢板；悬挂安装；配感应水嘴和水龙头，水过滤器；配网格支架等 | 套 | 元 |  |  | 7
245 | 不锈钢管5 | φ88.9x2.0，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 117
246 | 不锈钢管6 | φ48.6x1.2，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 112
247 | 不锈钢管7 | φ42.7x1.2，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 106
248 | 不锈钢管8 | φ34x1.2，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 4
249 | 不锈钢管9 | φ28.6x1.0，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 74
250 | 不锈钢管10 | φ22.2x1.0，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 68
251 | 不锈钢管11 | φ15.9x0.8，06Cr19Ni10不锈钢管,氩弧焊,管沟中敷设管道,压力试验、气密性试验、吹扫等,管道刷标志圈 | 米 | 元 |  |  | 115
252 | U-PVC1 | U-PVC50 | 米 | 元 |  |  | 43
253 | U-PVC2 | U-PVC75 | 米 | 元 |  |  | 79
254 | U-PVC3 | U-PVC110 | 米 | 元 |  |  | 84
255 | 截止阀4 | 不锈钢，DN15 | 个 | 元 |  |  | 10
256 | 截止阀5 | 不锈钢，DN20 | 个 | 元 |  |  | 15
257 | 截止阀6 | 不锈钢，DN25 | 个 | 元 |  |  | 5
258 | 截止阀7 | 不锈钢，DN32 | 个 | 元 |  |  | 2
259 | 截止阀8 | 不锈钢，DN40 | 个 | 元 |  |  | 1
260 | 截止阀9 | 不锈钢，DN50 | 个 | 元 |  |  | 1