采购需求

- 采购清单一览表

| 序号 | 包名称 | 分项标的名称 | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空调维保服务 | 净化空调维保服务 | 2年 | 采购人指定地点 |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、服务的主要要求：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

## 第二节 服务要求

### 一、服务内容：

本项目为湖南省儿童医院全院净化空调维保服务项目，主要服务内容为：全院净化空调的维修、日常养护与保养、设备巡查等；为完成维修养护所需的小件零配件及工器具、具体每个区域位置：麻醉手术科老区及消毒供应室、静配室、留观输液科、儿研所、三楼动物实验室、血液内科层流净化区、四楼动物实验室、PCR实验室、ICU1科层流净化区、病理科、三住院楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）等。

- 二、维保范围

| 编号 | 位置 | 维保期限 | 净化等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉手术科老区 | 24个月 | 百级、千级、万级 |
| 2 | 消毒供应室 | 24个月 | 万级 |
| 3 | 静配室、留观输液科、儿研所、三楼动物实验室 | 24个月 | 万级 |
| 4 | 血液内科层流净化区 | 24个月 | 百级、万级 |
| 5 | 四楼动物实验室 | 24个月 | 万级 |
| 6 | PCR实验室 | 24个月 | 万级 |
| 7 | ICU1科层流净化区 | 24个月 | 万级 |
| 8 | 新外科大楼净化空调(手术室新区和心胸外科监护区） | 24个月 | 百级、万级 |
| 9 | 病理科楼2套气体净化系统 | 24个月 | 十万级 |

### 三、其他要求

1、中标单位严格执行WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》4.2，5.3.2，使用单位每年按照WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》8.2.2进行第三方监测一次，监测费用包含在投标报价内。

2、相关规范性文件：

2.1、消毒技术规范（2002 版）卫生部。

2.2、WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。

2.3、WS/T 396-2012 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》。

2.4、WS 488-2016《医院中央空调系统运行管理》。

2.5、T/WSJD 25-2022 《集中空调系统清洗消毒规程》。

3、应建立集中空调系统卫生档案，主要包括以下内容:（ WS 394 -2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）：

3.1、集中空调系统竣工图。

3.2、卫生学检测或评价报告书。

3.3、经常性卫生检查及维护记录。

3.4、清洗、消毒及其资料记录。

3.5、空调故障、事故及其他特殊情况记录。

4、集中空调系统污染检查（T/WSJD 25-2022 《集中空调系统清洗消毒规程》）：

4.1、检查方法：集中空调系统污染的检查方法包括定量检测法、机器人观察法和目测法，定量检测法按 WS 394 规定的标准方法进行，机器人观察和目测法定期检查集中空调系统的清洁度，主要包括积尘和微生物生长迹象。

4.2、检查部位：

4.2.1、空气处理机组：应考虑所有部件，包括过滤器、表面换热器、冷凝水盘、冷凝水槽、除/加湿器、风机、和箱体。

4.2.2、风管系统：应考虑送（新）风管、回风管的代表性部位，包括但不限于送（新）风管系统的风管、控制箱、混合箱、加热线圈和其他风管内部件，回风管系统的回风管、回流增压室、气压增补器和格栅。

4.3、检查周期：集中空调系统污染程度检查每年不宜少于 1 次。

4.4、出现下列情况之一需进行清洗：

4.4.1、经检测达不到国家相关卫生要求。

4.4.2、机器人或目测法观察有明显污染物、积尘、碎屑或有微生物生长迹象。

4.4.3、确认加热或冷却盘管、空气流量控制装置、过滤装置和空气处理设备有沉积物污染，或污染物可能导致系统运行低效，气流不正常或达不到集中空调设计时的指标。

4.5、公共场所一旦爆发流行空气传播性疾病，其集中空调系统应立即全部关闭。

5、清洁消毒要求（WS 394 -2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）：

5.1、应定期对集中空调系统下列部位进行清洗：

5.1.1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次。

5.1.2、空气净化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次。

5.1.3、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年至少清洗一次。

5.2、集中空调系统出现下列情况时，应对相关部位进行清洗消毒：

5.2.1、空调系统中污染物或碎屑可以累积到可以明显看到的程度；

5.2.2、冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌。

5.2.3、送风质量不达标准要求。

5.2.4、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数超标。

5.2.4、通风系统可见尘粒进入室内。

5.3、当空气传播性疾病暴发流行时，应每周对运行的集中空调系统的开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。

5.4、清洗过程中，后勤与临床做好沟通，做好病人保护，并做好扬尘防护。清洗后勤保障部对清洗过程进行监管，科室对清洗质量进行监督，空调系统清洁后目测干净无尘，医院感染管理中心可随机抽查作业防护。

6、卫生检测要求（ WS 394 -2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）：

6.1、每年对空调系统做卫生学抽样检测一次。

6.1.1、抽样比例不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%；不同类型的集中空调系统．每类至少抽1套。

6.1.2、每套应选择2个～5个代表性部位。

6.1.3、集中空调系统的冷却水和冷凝水分别不应少于1个部位。

6.2、发生医院感染暴发怀疑与空调系统相关时及时进行集中空调系统卫生学检测。

6.3、检测结果符合卫生质量要求：

6.3.1、冷却水或冷凝水不得检出嗜肺军团菌。

6.3.2、单个风口送风中细菌总数、真菌总数、β溶血性链球菌、嗜肺军团菌检测结果符合送风卫生标准。

6.3.3、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数检测结果符合风管内表面卫生标准。

7、集中空调卫生学标准（ WS 394 -2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）：

7.1、集中空调系统冷却水与冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。

7.2、集中空调系统送风质量要求：

7.2.1、送风卫生标准：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| PM10 | ≦0.15mg/m3 |
| 细菌总数 | ≦500CFU/m3 |
| 真菌总数 | ≦500CFU/m3 |
| β-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 嗜肺军团菌 | 不得检出 |

7.3、集中空调系统风管内表面卫生标准：

7.3.1、风管内表面卫生标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 积尘量 | ≦20g/m3 |
| 细菌总数 | ≦100CFU/cm3 |
| 真菌总数 | ≦100CFU/cm3 |

8、采样方法（ WS 394 -2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》）：集中空调系统冷却水与冷凝水中嗜肺军团菌采样方法：

8.1、将广口采样瓶用前灭菌。

8.2、每瓶中加入Na2S2O3溶液(c=0.1mol/L)0.3mL~0.5mL，中和样品中的氧化物。

8.3、水样采集位置：冷却水采样点设置在距塔壁20cm液面下10cm处，冷凝水采样点设置在排水管或冷凝水盘处。

8.4、每个采样点依无菌操作取水样约500mL。

8.5、采集的样品2d内送达实验室，不必冷冻，但要避光和防止受热，室温下贮存不得超过15d。

9、集中空调送风中细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌采样方法：

9.1、采样点:每套空调系统选择3个~5个送风口进行检测，每个风口设置1个检测点，一般设在送风口下方15cm~20cm、水平方向向外50cm~100cm处。

9.2、采样环境条件:采样时集中空调系统必须在正常运转条件下，并关闭门窗15min~30min以上,尽量减少人员活动幅度与频率，记录室内人员数量、温湿度与天气状况等。

9.3、采样方法:以无菌操作，使用撞击式微生物采样器(D.3.1)以28.3L/min流量采集5min~15 min。

10、集中空调送风中嗜肺军团菌采样方法：

10.1、采样点:每套空调系统选择3个~5个送风口进行检测，每个风口设置1个测点，一般设在送风口下方15cm~20cm、水平方向向外50cm~100cm处。

10.2、将采样吸收液1(G41)20mL倒入微生物气溶胶采样器(G32)中，然后用吸管加入矿物油1 滴~2 滴。

10.3、将微生物气溶胶浓缩器(G31)与微生物气溶胶采样器(G32)连接，按照微生物气溶胶浓缩器和微生物气溶胶采样器的流量要求调整主流量和浓缩流量。

10.4、按浓缩器和采样器说明书操作，每个气溶胶样品采集空气量1m3~2m3。

10.5、将采样吸收液2(G.4.2)20mL倒入微生物气溶胶采样器(G3.2)中，然后用吸管加入矿物油1滴~2滴;在相同采样点重复3-4 步骤。

10.6、采集的样品不必冷冻，但要避光和防止受热，4h内送实验室检验。

11、集中空调风管内表面微生物(细菌、真菌）检测采样方法：

11.1、采样点数量:机器人采样每套空调系统至少选择3个采样点，手工擦拭采样每套空调系统至少选择6个采样点。

11.2、采样点布置:机器人采样在每套空调系统的风管中(如送风管、回风管、新风管)选择3个代表性采样断面,每个断面设置1个采样点。手工擦拭采样在每套空调系统的风管中选择2个代表性采样断面,每个断面在风管的上面、底面和侧面各设置1个采样点；如确实无法在风管中采样，可抽取该套系统全部送风口的3%~5%且不少于3个作为采样点。

11.3、风管开孔:在风管采样时将维修孔、清洁孔打开或现场开孔，在送风口采样时将风口拆下。

11.4、采样:使用定量采样机器人或手工法(H31)在确定的位置、规定的面积内采集风管表面全部积尘，表面积尘较多时用刮拭法采样，积尘较少不适宜刮拭法时用擦拭法采样，并将积尘样品完好带出风管。

12、空调系统日常消毒 （T/WSJD 25-2022 《集中空调系统清洗消毒规程》）

12.1、金属材质风管：首选季铵盐类消毒剂喷雾消毒，使用浓度 1000mg/L；有明显污染物时，使用浓度 2000mg/L。

12.2、空气处理机组/新风机组（含换热器、过滤器、风机、机箱等）：首选季铵盐类消毒剂擦拭或喷雾消毒，使用浓度 1000mg/L；有明显污染物时，使用浓度 2000mg/L。

12.3、风机盘管：首选季铵盐类消毒剂擦拭或喷雾消毒，使用浓度 1000mg/L；有明显污染物时，使用浓度 2000mg/L。

12.4、风口、过滤网：宜采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法。重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，作用浓度宜为 2000mg/L，消毒时间 30min。

12.5、空调冷却水：

12.5.1、一次性消毒：首选含氯消毒剂，均匀加入集水池中，使冷却水有效氯浓度约达 25mg/L，作用 4h 后排放，排放的冷却水中余氯含量为 6.5-10 mg/L。

12.5.2、持续消毒：宜采用物理或化学持续消毒方法，当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，并保持水中余氯浓度大于 1mg/L，能持续有效消毒。

12.6、空调冷却塔：冷却水排放后，用有效氯浓度 1000 mg/L 的含氯消毒剂对冷却塔内填料和集水池内壁进行喷洒或擦拭消毒，作用 30min 后，清除冷却塔填料和集水池内壁残留的消毒剂。

12.7、污物收集处理：

12.7.1、清洗设备消毒处理：清洗作业使用过的机器人、软轴、捕集器、专用吸尘器等设备入库前均需清洗消毒，捕集器、吸尘器等的滤袋、集尘箱的清理应在专用除污房中进行，同时对设备进行消毒。

12.7.2、污物收集处理：空调风管清除出的污物应封装，在规定的区域使用 1000mg/L 的含氯消毒剂直接浇洒至完全湿润后按普通垃圾处理；清洗过程中集中收集的污水使用 250mg/L 含氯消毒剂作用 30min 后排放，其他污物按照国家或地方相关规定消毒和分类处置。

13、每半年提供一次空气质量检测，并提供检测报告，检测费用包含的投标总价中。

14、医院中央空调系统使用期间应每2个月对空气处理设备的空气消毒装置、过滤器、换热器盘管、凝结水盘以及设备的箱体内壁表面进行生物污染物污染状况检测。检测结果应达到GB 50365规定的物体表面卫生标准。当空调通风系统中有生物污染物时，应在空调通风系统停止运行的状态下对其进行消毒。消毒方法应按WS/T 396的要求进行。

四、净化空调维保项目具体工作内容及清单：

1、麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共19页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要品耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 初效过滤器 APP6605-G3 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 288 |  |  |  |
| 2 | 030701010002 | 中效过滤器 DAI6355-F6 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 144 |  |  |  |
| 3 | 030701010003 | 高效无隔板过滤器 320*320*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 030701010004 | 高效无隔板过滤器 484*4854*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 41 |  |  |  |
| 5 | 030701010005 | 高效无隔板过滤器 610*610*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 12 |  |  |  |
| 6 | 030701010006 | 高效无隔板过滤器 760*305*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 12 |  |  |  |
| 7 | 030701010007 | 高效无隔板过滤器 320*320*100 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 030701010008 | 高效无隔板过滤器 650*310*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 18 |  |  |  |
| 9 | 030701010009 | 高效无隔板过滤器 485*485*100 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 16 |  |  |  |
| 10 | 030701010010 | 高效无隔板过滤器 840*610*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | 030701010011 | 初效过滤器 595*285*45 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存; 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 288 |  |  |  |
| 12 | 030701010012 | 初效过滤器 595*595*45 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存; 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 288 |  |  |  |
| 13 | 030701010013 | 中效过滤器 595*595*500 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 96 |  |  |  |
| 14 | 030701010014 | 中效过滤器 595*595*300 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 96 |  |  |  |
| 15 | 030701010015 | 中效过滤器 595*285*500 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 96 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共19页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030701010016 | 中效过滤器 595*285*300 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 96 |  |  |  |
| 17 | 030701010017 | 高效过滤器 550*550*100 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理；. | 台 | 35 |  |  |  |
| 18 | 030412005001 | 净化灯管 28W（T5） | 1.每月更换5%新灯管，旧灯管处理. | 套 | 1152 |  |  |  |
| 19 | 030412005002 | 紫外灯管 30W | 1.每月更换5%新灯管，旧灯管处理. | 套 | 312 |  |  |  |
|  |  | 净化门维护保养费 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010804007001 | 双扇平开气密电动门 1600*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补 3.门合页、密封条，拉手检修、门机调试 | 樘 | 14 |  |  |  |
| 21 | 010804007002 | 单扇平开气密电动门 900*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补 3.门合页、密封条，拉手检修、门机调试 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 22 | 010805001001 | 手术室专用电动门 1500*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补； 3.自动门门机调试、打油、轨道修复等 | 樘 | 40 |  |  |  |
| 23 | 010804007003 | 手术室专用铅防护电动门 1500*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补； 3.自动门门机调试、打油、轨道修复等 | 樘 | 12 |  |  |  |
| 24 | 010804007004 | 单开医用气密平开门 1000*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 120 |  |  |  |
| 25 | 010804007005 | 单开医用气密铅防护平开门 1000*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 22 |  |  |  |
| 26 | 010804007006 | 双开医用气密平开门 1500*2100 | 1.每日巡检 | 樘 | 22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共19页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010804007007 | 单开医用气密平开门 900*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 72 |  |  |  |
| 28 | 010804007008 | 双开医用气密平开门 1500*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 38 |  |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030108006001 | 净化新风机组 PAU-01，新风量12000m3 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况、绝缘情况、电源电压、接线端、冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 | 台 | 6 |  |  |  |
| 30 | 030108006002 | 净化循环机组 AHU-01，送风量11000m3 | 1.每周巡检一次； | 台 | 20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 030108006003 |  |  |  |  | 净化循环机组 AHU-01，送风量5000m3 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 03010800600 |  |  |  |  | 净化排风机组 排风 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 量600m3 |  |  |  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 030108006005 |  |  |  |  |  | 净化排风机组 排风量300m3 |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 030702002001 |  |  |  |  |  | 净化风管 |  |  |  |  |  | 1.每季巡检一次； 2.检查风管道与设备间的软接、阀门密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性检查、进行润滑和堵漏保养、检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换维护、送排静压箱密封性、保温维护； 3.管道支吊构件检查、修复紧固、除锈刷漆； |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 706.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030108006006 |  |  |  |  |  |  |  | 风冷热泵机组 制冷量60kW 、冬季制热量64KW |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030109012001 |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水泵 功率15KW |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次； |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030701004001 |  |  |  |  |  |  |  | 风机盘管 制冷量4.84kW及以下,最高风量1030m3/h |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； 3.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030701004002 |  |  |  |  |  |  |  | 风机盘管 制冷量8.72kW及以下,最高风量1740m3/h |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； 4.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030404036001 |  |  |  |  |  |  |  | 空调主机控制面板 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率3% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030404036002 |  |  |  |  |  |  |  | 风机盘管控制面板 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏3% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 031001006001 |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水管 |  |  |  |  |  |  | 1.每6个月检查一次； 2.检查：冷却水是否清洁、若不清洁应全部更换或管道加药除水垢；检查系统水管、阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换；检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 22.784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030703001001 |  |  |  |  |  |  |  | 电动二通阀 DN20（开关量） |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：电动控制器、阀体、线路、保温修复,损坏率5% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030703001002 |  |  |  |  |  |  |  | 铜闸阀 DN20及以下 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：阀体、保温修复,损坏率3% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030703001003 |  |  |  |  |  |  |  | 自动排气阀 DN20 |  |  |  |  |  |  | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换,损坏率1% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030703004001 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰蝶阀 DN200 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每半年切换开关阀门一次； |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030703004002 |  |  |  |  |  |  |  | 法兰蝶阀 DN65 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每半年切换开关阀门一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030703004003 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢软接 DN32及以下 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030703004004 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢软接 DN50及以上 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030113015001 |  |  |  |  |  |  |  | Y型过滤器 DN200 |  |  |  |  |  |  | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030113015002 |  |  |  |  |  |  |  | Y型过滤器 DN65及以下 |  |  |  |  |  |  | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 030603002001 |  |  |  |  |  |  |  | 止回阀 DN20 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 030603002002 |  |  |  |  |  |  |  | 止回阀 DN200 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2% |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 030601001001 |  |  |  |  |  |  |  | 温度计 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率2% |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 030601002001 |  |  |  |  |  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 030703011001 |  |  |  |  |  |  |  | 双层百叶送风口 周长1800mm以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，每年更换帆布软接及保温一次 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 030703011002 |  |  |  |  |  |  |  | 门铰式单层百叶回风口 周长3200mm以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 03070301100 |  |  |  |  |  |  |  | 门铰式单层百叶回 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，清 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 风口 周长2500mm以内 |  |  |  |  |  |  | 洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030703011004 |  |  |  |  |  | 门铰式单层百叶回风口 周长1800mm以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030703011005 |  |  |  |  |  | 门铰式单层百叶回风口 周长1280mm以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030703011006 |  |  |  |  |  | 对开多叶调节阀 周长4000mm以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030703011007 |  |  |  |  |  | 对开多叶调节阀 周长2800以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030703011008 |  |  |  |  |  | 止回阀 周长3200以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030703011009 |  |  |  |  |  | 止回阀 周长1200以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、损坏率2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030703011010 |  |  |  |  |  | 防火阀 周长3600以内 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030703011011 |  |  |  |  |  | 电动密闭阀 800*800及以内 |  |  |  |  |  |  | .每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 031009001001 |  |  |  |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.对给水系统压力检查；定期对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通；定期对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查； 3.对各损坏部件维修，更换; 4.一年损坏10%计. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030108006007 |  |  |  |  |  | 涡旋式风冷模块机组 制冷量130kW，功率42kW |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030108006008 |  |  |  |  |  | 冷冻水泵 7.5KW |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030108006009 |  |  |  |  |  | 净化新风机组 送风量3200m3 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030108006010 |  |  |  |  |  | 净化排风机组 排风量800m3 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030108006011 |  |  |  |  |  | 风机盘管 8.72KW,最高风量1740m3/h |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； 4.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030108006012 |  |  |  |  |  | 空调主机控制面板 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030108006013 |  |  |  |  |  | 风机盘管控制面板 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030703011012 |  |  |  |  |  | 双层百叶送风口 400*400 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，每年更换帆布软接及保温一次 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030703011013 |  |  |  |  |  | 门铰式单层百叶回风口 600*300 |  |  |  |  |  |  | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031009001002 |  |  |  |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.对给水系统压力检查；定期对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通；定期对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查； 3.对各损坏部件维修，更换。 4.一年损坏率10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 030402017001 |  |  |  |  |  | 配电柜 13层13AEL,含C65N50/3P器件10个，C65N40/3P器件4个，SN100-MA/80A器件1个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只， |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030402017002 |  |  |  |  |  | 配电柜 13层DP1-DP10,含C65N40/3P器件1个，C65N32/2P器件1个，C65NC10器件4个，C65NC16器件3个，C65N-16A3P器件3个，C65NC16/2P 器件7个， |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030402017003 |  |  |  |  |  | 配电柜 14层AEL,含C65N50/3P器件6个，C65N40/3P器件4个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件等损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030402017004 |  |  |  |  |  | 配电柜 14层DP1-DP10,含C65N40/3P器件1个，C65N32/2P |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 器件1个，C65NC10器件4个，C65NC16器件3个，C65N-16A3P器件3个，C65NC16/2P 器件7个 |  |  |  |  |  |  | 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030402017005 |  |  |  |  |  | 净化机组自控箱 AHU-01~20 |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030402017006 |  |  |  |  |  | 新风机组自控箱 PAU-01/PAU-02/PAU-03 |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、工程师技术支持、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件等损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030504004001 |  |  |  |  |  | 手术室呼叫对讲系统（13层、14层） |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.内容：呼叫对讲主机与各分机调试； 3.应急维修：设备、线路维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030504004002 |  |  |  |  |  | 可视对讲门禁系统 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.内容：可视门禁机、电控锁、开关调试； 3.应急维修：设备、线路维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030413013001 |  |  |  |  |  | 手术室专用情报控制面板 |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.内容：情报面板的所有控制单元调试一遍； 3.应急维修：设备、线路维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030413003001 |  |  |  |  |  | 净化灯 应急净化灯3*28W（T5） |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、应急元件测试、净化灯组清洁等； 3.应急维修：应急元件损坏更换、灯管等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030413003002 |  |  |  |  |  | 净化灯3*28W（T5） |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 030413003003 |  |  |  |  |  | 应急净化灯3*14W（T5） |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、应急元件测试、净化灯组清洁等； 3.应急维修：应急元件损坏更换、灯管等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 03041300300 |  |  |  |  |  | 净化灯3*14W（T5） |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 030413003005 |  |  |  |  |  | 净化灯2*28W（T5） |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030413003006 |  |  |  |  |  | 紫外灯 30w |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030413003007 |  |  |  |  |  | 筒灯 2*9W |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、灯组清洁等； 3.应急维修：筒灯等不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030413013002 |  |  |  |  |  | 照明开关 双联 双联开关 |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 24.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030413014001 |  |  |  |  |  | 插座 单相五孔插座 |  |  |  |  |  |  | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030413014002 |  |  |  |  |  | 4组单相五孔插座组合盒 |  |  |  |  |  |  | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果、接地电阻； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030108001001 |  |  |  |  |  | UPS |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.检查接线端子是否松动，应保持接触牢固；根据UPS的操作要点调整和维护，定期逆变放电，检查各输出回路的带载量是否有超过UPS应急电源的额定最大输出功率及自动切换效果检查。 3.每年应对UPS系统进行一次放电处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  | 030402010001 |  |  |  |  |  |  | 配电柜 AEL,含SN200H-MA/150A3P器件1个,SN100H-MA/100A3P器件5个，SN80H-MA/80A3P器件5个，SN50H-MA/50A器件4个，SN150H-MA/150A器件3个，C65N40A器件1个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  | 030402010002 |  |  |  |  |  |  | 配电柜 AEL,含SN100H-MA/80A3P器件1个含C65N50/3P器件7个，DPN N/C16A器件3个，DPN vigi-16A器件11个 |  |  |  |  |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | 030402011001 |  |  |  |  |  |  | 新风机组自控箱 PAU-01/PAU-02/PAU-03 |  |  |  |  |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、工程师技术支持、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件等损坏更换、线路更换维修 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  | 030413003008 |  |  |  |  | LED净化灯 LED净化灯40W |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  | 030413003009 |  |  |  |  | 紫外灯 30W |  | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  | 030413013003 |  |  |  |  | 双联开关 |  | 1.每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  | 030413014003 |  |  |  |  | 单相五孔插座 |  | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  | 031101029001 |  |  |  |  | 可视对讲门禁系统 |  | 1.每周巡检一次； 2.内容：可视门禁机、电控锁、开关调试； 3.应急维修：设备、线路维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  | 010807001001 |  |  |  |  | 传递窗 |  | 1.每天巡检一次；每季更换一次紫外灯管； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻醉科老区（手术室、供应室）净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.内容：合页等五金件、锁、开关、紫外灯管； 3.应急维修：紫外灯更换、线路维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 医用气体系统、二氧化碳站房维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  | 030502013001 |  | 吊塔医气终端 O、C、A、V、D五气终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：终端更换，损耗率5% |  | 个 |  |  |  | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  | 030502013002 |  | 嵌壁/设备带终端 O、C、A、V四气终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：终端更换，损耗率5% |  | 个 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  | 030502013003 |  | 二氧化碳汇流排 3+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：终端更换 |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  | 030502013004 |  | 气体报警箱 四气报警，O、C、A、V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：报警箱附件更换 |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  | 030603002003 |  | 螺纹截止阀 DN65及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.应急维修：阀体更换，损耗率3% |  | 个 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  | 030603002004 |  | 螺纹截止阀 DN50及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每周巡检一次； 2.应急维修：阀体更换，损耗率3% |  | 个 |  |  |  | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  | 030603002005 |  | 自动排气阀 DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换，损耗率1% |  | 个 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 维修及保养人工费，按维修材料、养护费的30计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要品耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 初效过滤器 APP6605-G3 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 432 |  |  |
| 2 | 030701010002 | 中效过滤器 DAI6355-F6 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 144 |  |  |
| 3 | 030701010003 | 高效过滤器 320*320*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理；. | 个 | 27 |  |  |
| 4 | 030701010004 | 高效过滤器 484*484*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 22 |  |  |
| 5 | 030701010005 | 高效过滤器 610*610*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 030701010006 | 高效过滤器 726*484*200 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 030701010007 | 活性炭过滤器 590*590*46-G3 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 32 |  |  |
| 8 | 030412005001 | 净化灯管 28W（T5） | 1.每月更换5%新灯管，旧灯管处理. | 根 | 187.2 |  |  |
| 9 | 030412005002 | 紫外灯管 30W | 1.每月更换5%新灯管，旧灯管处理. | 根 | 48 |  |  |
|  |  | 净化门维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010804007001 | 单开医用气密平开门 1000*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 54 |  |  |
| 11 | 010804007002 | 单开医用气密平开门 800*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 | 樘 | 6 |  |  |
| 12 | 010804007003 | 双开医用气密平开门 1500*2100 | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； | 樘 | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 010804007004 |  |  | 双开医用气密平开门 1200*2100 |  |  | 1.每日巡检 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修 |  |  | 樘 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 030108001001 |  |  | 空气净化机组 新风量12000m³ |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况、绝缘情况、电源电压、接线端、冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  |  | 030108001002 |  |  | 空气净化机组 送风量8600m3 |  |  | 1.每周巡检一次； |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030108001003 |  |  | 新风机组 风量1200m3 |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 03010800100 |  |  | 净化排风机组 风量 |  |  | 1.每周巡检一次； |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 4 |  |  | 1600m³ |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030108001005 |  |  | 空气净化机组 风量1200m³ |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 030702002001 |  |  | 净化风管 |  |  | 1.每季巡检一次； |  |  | m2 |  |  | 93.2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.检查风管道与设备间的软接、阀门密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性检查、进行润滑和堵漏保养、检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换维护、送排静压箱密封性、保温维护； 3.管道支吊构件检查、修复紧固、除锈刷漆； 4.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫。 5.维修损坏率10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030108001006 |  |  | 空调室外主机 与净化机组配套 |  |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； |  |  | 台 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 21 | 030701004001 |  |  | 风机盘管 制冷量5kW及以下,最高风量680m3/h |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； |  |  | 台 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030701004002 |  |  |  | 风机盘管 制冷量6.3kW及以下,最高风量850m3/h |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； 4.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； | 台 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030404036001 |  |  |  | 风机盘管控制面板 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏3% | 台 |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 031001006001 |  |  |  | 冷冻水管 |  |  | 1.每6个月检查一次； 2.检查：冷却水是否清洁、若不清洁应全部更换或管道加药除水垢；检查系统水管、阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换；检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好; 3.折算为维修损坏率8%报价. | m |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030703001001 |  |  |  | 电动二通阀 DN20（开关量） |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：电动控制器、阀体、线路、保温修复,损坏率5% | 个 |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030703001002 |  |  |  | 铜闸阀 DN20及以下 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：阀体、保温修复,损坏率3% | 个 |  |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030703001003 |  |  |  | 自动排气阀 DN20 |  |  | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换,损坏率1% | 个 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 03070300400 |  |  |  | 法兰蝶阀 DN65 |  |  | 1.每月巡检一次；每 | 个 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 半年切换开关阀门一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 030703004002 |  | 不锈钢软接 DN32及以下 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  | 个 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 030703004003 |  | 不锈钢软接 DN50及以上 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率1% |  |  | 台 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 030113015001 |  | Y型过滤器 DN65及以下 |  |  | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率1% |  |  | 台 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 030601001001 |  | 温度计 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率2% |  |  | 套 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 030601002001 |  | 压力表 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% |  |  | 套 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 030703011001 |  | 双层百叶送风口 周长1800mm以内 |  |  | 1.每月清擦一次，每年更换帆布软接及保温一次 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  | 个 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 030703011002 |  | 门铰式单层百叶回风口 周长2500mm以内 |  |  | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% |  |  | 个 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 030703011003 |  | 对开多叶调节阀 周长2800以内 |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2% |  |  | 个 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 030703011004 |  | 防火阀 周长3600以内 |  |  | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率1% |  |  | 个 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 031009001001 |  | 给排水系统 |  |  | 1.每月巡检一次； |  |  | m2 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.对给水系统压力检查；定期对各下水口、排水管进行检查，避免堵塞和作好疏通；定期对各阀门、水嘴、用水器具的性能检查； 3.对各损坏部件维修，更换。 4.维修损坏10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030402011001 |  |  | 配电箱 160A3P；100A3P， 63A3P，32A3P，20A3P， 指示灯2个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 |  |  | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030402011002 |  |  | 配电箱 DP1,含C65N40/3P器件4个，C65N32/2P器件1个，C65NC16器件3个，C65N-16A3P器件8个 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030402011003 |  |  | 配电箱 DP2,含C65N40/3P器件1个，C65N32/2P器件1个，C65NC10器件4个，C65NC16器件3个，C65N-16A3P器件3个 |  |  | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030108001007 |  |  | 净化机组自控系统 |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、工程师技术支持、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件等损坏更换、线路更换维修 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持 |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030108001008 |  |  | 净化机组自控系统 |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、工程师技术支持、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件等损坏更换、线路更换维修 |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030108001009 |  |  | 净化机组自控系统 |  |  | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、工程师技术支持、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件等损坏更换、线路更换维修 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持； |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030108001010 |  |  | 软件系统 CNWScada组态软件：支持web发布，安卓苹果APP，互联网穿透，百度地图，10个客户端，外部变量，历史数据库，并具有趋势图、表格、报表、报警功能 |  |  | 1.每日巡检一次，各单元功能核对，模式调整（实时报警、历史报警，并具有报警表格展现）； 2.APP操作系统软件持续更新、修复、故障排除； 3.每半年一次专业网络工程师上门服务技术支持； 4.APP网络服务器租赁费。 |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030108001011 |  |  | 无线网卡 |  |  | 1.4G流量年费,每月续费 |  |  |  |  |  |  | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030108001012 |  |  | 门禁系统 |  |  | 1.每周巡检一次； 2.内容：可视门禁机、电控锁、开关调试； 3.应急维修：设备、线路维修 |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：静脉药物配制中心、儿研所动物实验室、留观输液科净化空调维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 48 | 030413003001 |  |  | LED净化灯40W |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  | 盏 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030413003002 |  |  | 紫外灯 30w |  |  | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  | 盏 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030413013001 |  |  | 双联开关 |  |  | .每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  | 个 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030413014001 |  |  | 单相五孔插座 |  |  | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010807001001 |  |  | 传递窗 |  |  | 1.每天巡检一次；每季更换一次紫外灯管； 2.内容：合页等五金件、锁、开关、紫外灯管； 3.应急维修：紫外灯更换、线路维修 |  |  |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维保机构组织安排人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3、血液内科层流净化区净化空调设备维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030112020001 | 初效过滤器 595*395*46，折叠G4初效 | 1.每月轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每2月更换一批新过滤器，旧过滤器处理； | 个 | 324 |  |  |
| 2 | 030112020002 | 中效过滤器 495*745*292，镀锌框V型中效F8 | 1.每6个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 108 |  |  |
| 3 | 030112020003 | 中效过滤器 495*595*292，镀锌框V型中效F8 | 1.每6个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理； | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 030112020004 | 高效过滤器 450*450*430 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 76 |  |  |
| 5 | 030112020005 | 高效过滤器 610*610*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理； | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030112001001 | 医用精密空调机组 AHU-601 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况、绝缘情况、电源电压、接线端、冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 030112001002 | 净化排风机组 EAF-01~10 排风量200m3 | 1.每周巡检一次； | 台 | 20 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030112001003 |  | 风冷热泵机组 MAC4500R5 |  | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 030109001001 |  | 冷冻水泵 配套冷冻水泵 |  | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次； |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 10 |  | 030701004001 |  | 风机盘管 FP-300/200,制冷量3.17kW及 |  | 1.每月巡检一次； |  | 台 |  | 26 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 以下,最高风量520m3/h |  | 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； 3.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘； |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404036001 |  | 空调主机控制面板 |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率5% |  | 台 |  | 0.5 |  |  |  |
| 12 | 030404036002 |  | 风机盘管控制面板 |  | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率5% |  | 台 |  | 1.3 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 |  | 冷冻水管 |  | 1.每6个月检查一次； 2.检查：冷却水是否清洁、若不清洁应全部更换或管道加药除水垢；检查系统水管、阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换；检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。折合成维修工程是量8%报价. |  | m |  | 42.88 |  |  |  |
| 14 | 030703001001 |  | 电动二通阀 DN20（开关量） |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：电动控制器、阀体、线路、保温修复,损坏率5% |  | 个 |  | 1.3 |  |  |  |
| 15 | 030703001002 |  | 铜闸阀 DN20及以下 |  | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：阀体、保温修复,损坏率3% |  | 个 |  | 1.56 |  |  |  |
| 16 | 030703001003 |  | 自动排气阀 DN20 |  | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换,损坏率1% |  | 个 |  | 0.04 |  |  |  |
| 17 | 03070300400 |  | 法兰蝶阀 DN65 |  | 1.每月巡检一次；每 |  | 个 |  | 0.12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 1 |  | 半年切换开关阀门一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3% |  |  |  |  |
| 18 | 030703004002 | 不锈钢软接 DN32及以下 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3% | 个 | 1.56 |  |  |
| 19 | 030112020006 | Y型过滤器 DN32及以下 | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% | 台 | 0.78 |  |  |
| 20 | 030703004003 | 止回阀 DN65 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率2%. | 台 | 0.08 |  |  |
| 21 | 030601001001 | 温度计 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8%. | 套 | 0.32 |  |  |
| 22 | 030601002001 | 压力表 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8%. | 套 | 2.56 |  |  |
| 23 | 030703011001 | 送风天花（1号病房） 2050*1400*520 | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换. | 个 | 20 |  |  |
| 24 | 030703011002 | 对开多叶调节阀 周长2800以内 | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3%. | 个 | 0.6 |  |  |
| 25 | 030703011003 | 防火阀 周长3600以内 | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率3%. | 个 | 0.6 |  |  |
|  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030402011001 | 配电柜 含C65N50/3P器件3个，C65N40/3P器件5个，SN100-MA/80A器件2个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； | 台 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修. |  |  |  |  |
| 27 | 030402011002 | PLC恒温恒湿控制柜 AHU-01~10 | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持. | 台 | 20 |  |  |
| 28 | 030413003001 | LED净化灯40W | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率5%. | 盏 | 2 |  |  |
| 29 | 030413003002 | 紫外灯 30w | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5%. | 盏 | 1 |  |  |
| 30 | 030413013001 | 双联开关 | .每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5%. | 个 | 1.4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：血液内科层流净化区净化空调设备维保 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 030413014001 | 单相五孔插座 | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率5%. | 个 | 3.1 |  |  |
|  |  | 维保组织机构安排 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4、四楼动物实验室净化空调设施维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四楼动物实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030112020001 | 初效过滤器 APP6125-G3 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 96 |  |  |
| 2 | 030112020002 | 中效过滤器 DAI6155-F6 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 32 |  |  |
| 3 | 030112020003 | 高效过滤器 额定风量为500m³/h， | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 030112020004 | 高效过滤器 额定风量为500m³/h | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 12 |  |  |
| 5 | 030412005001 | 紫外灯管 30W | 1.每月更换一批新灯管，旧灯管处理；损坏率30%. | 根 | 72 |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030112001001 | 全新风恒温恒湿空调净化机组 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 030112001002 | 净化排风机组 | 1.每周巡检一次； | 台 | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四楼动物实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |
| 8 | 030112001003 | 风冷热泵机组 | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 030112001004 | 冷冻水泵 | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次； | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 030404036001 | 空调主机控制面板 | 1.每月巡检一次； | 台 | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：四楼动物实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修 |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 冷冻水管 | 1.每6个月检查一次； 2.检查：冷却水是否清洁、若不清洁应全部更换或管道加药除水垢；检查系统水管、阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换；检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。损坏率5% | m | 8 |  |  |
| 12 | 031002001001 | 电动二通阀 DN40（开关量） | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：电动控制器、阀体、线路、保温修复,损坏率5% | 个 | 0.2 |  |  |
| 13 | 031002001002 | 铜闸阀 DN32 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：阀体、保温修复,损坏率3% | 个 | 0.24 |  |  |
| 14 | 031002001003 | 自动排气阀 DN20 | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换,损坏率3% | 个 | 0.12 |  |  |
| 15 | 030703004001 | 不锈钢软接 DN32及以下 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3% | 个 | 0.24 |  |  |
| 16 | 030701010001 | Y型过滤器 DN32 | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% | 台 | 0.12 |  |  |
| 17 | 030603002001 | 止回阀 DN32 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复 | 台 | 4 |  |  |
| 18 | 030601001001 | 温度计 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% | 套 | 0.32 |  |  |
| 19 | 030601002001 | 压力表 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% | 套 | 0.32 |  |  |
| 20 | 030703011001 | 门铰式单层百叶回风口 周长1280mm以内 | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温 | 个 | 4.32 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：四楼动物实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率6% |  |  |  |  |
| 21 | 030703011002 | 对开多叶调节阀 周长2800以内 | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% | 个 | 1.68 |  |  |
| 22 | 030703011003 | 防火阀 周长3600以内 | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率2% | 个 | 0.16 |  |  |
|  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030402011001 | 配电柜 含C65N50/3P器件3个，C65N40/3P器件5个，SN100-MA/80A器件2个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 030402011002 | PLC恒温恒湿控制柜 | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； | 台 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：四楼动物实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持 |  |  |  |  |
| 25 | 030413003001 | LED净化灯40W | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率8% | 盏 | 3.52 |  |  |
| 26 | 030413003002 | 紫外灯 30w | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率8% | 盏 | 1.92 |  |  |
| 27 | 030413013001 | 双联开关 | .每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率8% | 个 | 3.36 |  |  |
| 28 | 030413014001 | 单相五孔插座 | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率8% | 个 | 5.44 |  |  |
| 29 | 010807001001 | 传递窗 | 1.每天巡检一次；每季更换一次紫外灯管； 2.内容：合页等五金件、锁、开关、紫外灯管； 3.应急维修：紫外灯更换、线路维修 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 维保机构组织安排 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5、PCR实验室净化空调设施维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PCR实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030112020001 | 初效过滤器 APP6125-G3 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理 | 个 | 96 |  |  |
| 2 | 030112020002 | 中效过滤器 DAI6155-F6 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 32 |  |  |
| 3 | 030112020003 | 高效过滤器 额定风量为500m³/h， | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 030112020004 | 高效过滤器 额定风量为1000m³/h | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 030703011001 | 高效排风口 额定风量为500m³/h | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 11 |  |  |
| 6 | 030703011002 | 高效排风口 额定风量为1000m³/h | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030112001001 | 全新风恒温恒湿空调净化机组 MAU-601 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 030112001002 | 净化排风机组 | 1.每周巡检一次； | 台 | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PCR实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |
| 9 | 030112001003 | 直膨式空调室外机 TCS15/DR 2台+TCS15/DR 1台 | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况； 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 030703011003 | 对开多叶调节阀 周长2800以内 | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3%. | 个 | 1.92 |  |  |
| 11 | 030703011004 | 防火阀 周长3600以内 | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率3%. | 个 | 0.24 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：PCR实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030402011001 | 配电柜 含C65N50/3P器件3个，C65N40/3P器件5个，SN100-MA/80A器件2个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030402011002 | PLC恒温恒湿控制柜 | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030413003001 | LED净化灯40W | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率8% |  | 盏 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030413013001 | 双联开关 | 1.每日巡检一次，测试开关效果； |  | 个 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：PCR实验室净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  | 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率8%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030413014001 | 单相五孔插座 |  | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率3% | 个 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010807001001 | 传递窗 |  | 1.每天巡检一次；每季更换一次紫外灯管； 2.内容：合页等五金件、锁、开关、紫外灯管； 3.应急维修：紫外灯更换、线路维修 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维保机构组织安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6、ICU科层流净化空调设施维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：ICU科层流净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 初效过滤器 490*490*46 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每月更换一批新过滤器，旧过滤器处理 | 台 | 96 |  |  |
| 2 | 030701010002 | 中效过滤器 490*490*381 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 32 |  |  |
| 3 | 030701010003 | 高效过滤器（风管上） 390*390*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 030701010004 | 高效过滤器（风管上）550*550*220 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 030701010005 | 高效过滤器（风管上） 320*320*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 030701010006 | 高效过滤器（风管上） 484*484*70 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 台 | 7 |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030112001001 | 全新风恒温恒湿空调净化机组 AHU-01 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 030112001002 | 净化排风机组 | 1.每周巡检一次； | 台 | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：ICU科层流净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次 |  |  |  |  |
| 9 | 030112001003 | 直膨式空调室外机 | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况； 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次； | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 030405015001 | 换气扇 | 1.每月清擦一次； 2.检查：运行噪声；电源电压、电流、接线端检查； 3.应急维修更换； | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 030703011001 | 门铰式单层百叶回风口 周长1280mm以内 | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3% | 个 | 1.92 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：ICU科层流净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030703011002 | 对开多叶调节阀 周长2800以内 | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3% | 个 | 3.24 |  |  |
| 13 | 030703011003 | 防火阀 周长3600以内 | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率3% | 个 | 0.3 |  |  |
|  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030402011001 | 配电柜 含C65N50/3P器件3个，C65N40/3P器件5个，SN100-MA/80A器件2个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 030402011002 | 空调控制柜 | 1.每日巡检一次； 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持 | 台 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：ICU科层流净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030413003001 | LED净化灯40W | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率8% | 盏 | 5.76 |  |  |
| 17 | 030413013001 | 双联开关 | .每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率8% | 个 | 2.88 |  |  |
| 18 | 030413014001 | 单相五孔插座 | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率3% | 个 | 2.52 |  |  |
|  |  | 维保机构组织 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 7、新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701010001 | 初效过滤器 592*592*47 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理； | 个 | 576 |  |  |
| 2 | 030701010002 | 初效过滤器 592*286*47 | 1.每2周轮流更换一次，被更换的需清洗干净、晾晒、保存； 2.每个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理 | 个 | 576 |  |  |
| 3 | 030701010003 | 中效过滤器 592*592*600 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 192 |  |  |
| 4 | 030701010004 | 中效过滤器 592*286*600 | 1.每3个月更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 192 |  |  |
| 5 | 030701010005 | 高效过滤器 380*380*430 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 21 |  |  |
| 6 | 030701010006 | 高效过滤器 544*544*430 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 68 |  |  |
| 7 | 030701010007 | 高效无隔板过滤器 H14-320*320*69 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 21 |  |  |
| 8 | 030701010008 | 高效无隔板过滤器 H14-484*484*69 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 68 |  |  |
| 9 | 030701010009 | 高效过滤器 高效、密褶式、592*592*290 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 030701010010 | 高效过滤器 高效、密褶式、592*286*290 | 1.每2年更换一批新过滤器，旧过滤器处理. | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 净化门维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010805001001 | 双扇平开气密平开门 1000*2100 | 1.每日巡检； 2.门表面完好性维护:破损修补； 3.门合页、密封条，拉手检修、门机调试. | 樘 | 110 |  |  |
| 12 | 010805001002 | 手术室专用电动门 1500*2100 | 1.每日巡检； 2.门表面完好性维护:破损修补； 3.自动门门机调试、打油、轨道修复等. | 樘 | 42 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 010805001003 | 医用气密铅防护电动门 1500*2100 | 1.每日巡检； 2.门表面完好性维护:破损修补，玻璃更换； 3.门合页、密封条，拉手、锁芯检修. | 樘 | 10 |  |  |
|  |  | 空调设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030112001001 | 组合式净化机组 风量7000m3 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况、绝缘情况、电源电压、接线端、冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次. | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 030112001002 | 组合式净化机组 送风量11000m3 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧；电辅热运行；电加湿器运行情况；绝缘情况、电源电压、接线端；冷凝水排水；相应风阀、传感器探头、比例积分调节阀运行情况； | 台 | 16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次、每季清洗水阀过滤器一次；每半年更换皮带一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘；每年更换帆布软接及保温一次. |  |  |  |  |
| 16 | 030112001003 | 净化排风机组 排风量600m3 | 1.每周巡检一次； 2.检查：机箱及门的密闭性；过滤器堵塞；风机轴承温度、完好性、叶轮；绝缘情况、电源电压、接线端；润滑油、脂有无泄漏；皮带轮松紧情况； 3.更换：每季机箱密封补胶、每季添加风机润滑油一次；每半年更换皮带；每年更换帆布软接及保温一次. | 台 | 76 |  |  |
| 17 | 030702003001 | 净化风管 | 1.每季巡检一次； 2.检查风管道与设备间的软接、阀门密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性检查、进行润滑和堵漏保养、检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换维护、送排静压箱密封性、保温维护； 3.管道支吊构件检查、修复紧固、除锈刷漆； 4.检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫； 5.工程量已折合成实际用量10%报价. | m2 | 184 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 030112001004 | 风冷热泵机组 MAC230DR5SQ制冷量66KW,额定电压380V | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空调主机制冷/制热效果；运行噪声；机组吸气压力、制冷剂蒸发温度；冷冻油润滑效果；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换热翅片、风机叶轮一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次. | 台 | 36 |  |  |
| 19 | 030112001005 | 冷冻水泵 功率15kW | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次. | 台 | 12 |  |  |
| 20 | 030112001006 | 冷冻水泵 功率5.5kW | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启水泵，轮换运行；每季添加润滑油一次. | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 030701004001 | 风机盘管 制冷量8.72kW及以下,最高风量1740m3/h | 1.每月巡检一次； 2.检查：测量风量、空调效果、噪声；润滑油、脂有无泄漏；冷凝水排水情况； | 台 | 102 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 4.更换：每季添加风机润滑油一次；每季清洗水阀过滤器一次；每年清洁一次表冷器、滴水盘. |  |  |  |  |
| 22 | 030404036001 | 空调主机控制面板 | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率3%. | 台 | 1.08 |  |  |
| 23 | 030404036002 | 风机盘管控制面板 | 1.每月巡检一次； 2.检查各控制单元是否故障、设定值校准、模式设定； 3.应急维修：线路维修，损坏率3%. | 台 | 3.06 |  |  |
| 24 | 031001006001 | 冷冻水管 | 1.每6个月检查一次； 2.检查：冷却水是否清洁、若不清洁应全部更换或管道加药除水垢；检查系统水管、阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换；检查水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。损坏率10%. | m | 96 |  |  |
| 25 | 031002001001 | 电动二通阀 DN20（开关量） | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：电动控制器、阀体、线路、保温修复,损坏率5%. | 个 | 5.1 |  |  |
| 26 | 031002001002 | 铜闸阀 DN20及以下 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修：阀体、保温修复,损坏率3%. | 个 | 6.72 |  |  |
| 27 | 031002001003 | 自动排气阀 DN20 | 1.每月排气一次； 2.应急维修更换,损坏率1%. | 个 | 0.2 |  |  |
| 28 | 031002001004 | 法兰蝶阀 DN200 | 1.每月巡检一次；每半年切换开关阀门一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3%. | 个 | 0.36 |  |  |
| 29 | 03100200100 | 法兰蝶阀 DN65 | 1.每月巡检一次；每 | 个 | 2.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 5 |  | 半年切换开关阀门一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3%. |  |  |  |  |
| 30 | 030703004001 | 不锈钢软接 DN32及以下 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3%. | 个 | 6.72 |  |  |
| 31 | 030703004002 | 不锈钢软接 DN50及以上 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率3%. | 个 | 2.16 |  |  |
| 32 | 030701010011 | Y型过滤器 DN200 | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3%. | 台 | 0.12 |  |  |
| 33 | 030701010012 | Y型过滤器 DN65及以下 | 1.每季清洗水过滤器一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3%. | 台 | 3.06 |  |  |
| 34 | 030603002001 | 止回阀 DN200 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复. | 台 | 4 |  |  |
| 35 | 030601001001 | 温度计 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% | 套 | 3.52 |  |  |
| 36 | 030601002001 | 压力表 | 1.每月巡检一次； 2.应急维修更换、保温修复,损坏率8% | 套 | 3.52 |  |  |
| 37 | 030703011001 | 双层百叶送风口 周长1800mm以内 | 1.每月清擦一次，每年更换帆布软接及保温一次； 2.应急维修更换；损坏率3%. | 个 | 3.06 |  |  |
| 38 | 030703011002 | 门铰式单层百叶回风口 周长3200mm以内 | 1.每月清擦一次，清洗过滤网一次，每年更换帆布软接及保温一次，每年更换过滤网一次； 2.应急维修更换；损坏率3%. | 个 | 3.06 |  |  |
| 39 | 030603002002 | 对开多叶调节阀 周长4000mm以内 | 1.每月巡检一次；每季检查开启程度、调试一次； 2.应急维修更换、保温修复；损坏率3%. | 个 | 3.84 |  |  |
| 40 | 030703011003 | 防火阀 周长3600以内 | 1.每月巡检一次；每季检查、执行器调试一次； | 个 | 0.66 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 2.应急维修更换、线路检修、保温修复；损坏率3%. |  |  |  |  |
|  |  | 配电控制设施维护保养费 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030402011001 | 配电柜（15层总柜） 额定电压380V，额定电流500A内,含63A以内电源开关三个1个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，配电流表3只 | 1.每月巡检一次， 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯、电流表等易损元件损坏更换、线路更换维修 | 台 | 2 |  |  |
| 42 | 030402011002 | 配电柜 额定电压380V，额定电流100A内,含63A以内电源开关三个1个，电源指示灯1只，工作指示灯1只 | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修. | 台 | 34 |  |  |
| 43 | 030402011003 | lT电源总箱125A 额定电压380V，额定电流800A内,含63A以内电源开关三个1个，电源指示灯1只，工作指示灯1只，等电位接地 | 1.每月巡检一次； 2.检查测量：主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修. | 台 | 6 |  |  |
| 44 | 030402011004 | 净化机组自控箱 | 1.每日巡检一次； | 台 | 22 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第8页 共10页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 2.检查测量：控制系统各功能逐项检查、主电源三相电压、接地电阻、防雷元器件检测、配电柜清洁等； 3.应急维修：西门子控制元件损坏更换、空气开关、交流接触器、热继电器、指示按钮、转换开关、指示灯等易损元件损坏更换、线路更换维修； 4.控制系统软件维护：持续更新、修复、故障排除、工程师技术支持. |  |  |  |  |  |
| 45 | 030416022001 | 手术室呼叫对讲系统 | 1.每周巡检一次； 2.内容：呼叫对讲主机与各分机调试； 3.应急维修：设备、线路维修. | 套 | 4 |  |  |  |
| 46 | 030416022002 | 中央监控系统 | 1.每周巡检一次； 2.内容：监控画面、方位； 3.应急维修：设备、线路维修. | 套 | 2 |  |  |  |
| 47 | 030416022003 | 数字化系统 | 1.每周巡检一次； 2.内容：各传输数据； 3.应急维修：设备、线路维修. | 套 | 2 |  |  |  |
| 48 | 030416022004 | 可视对讲门禁系统 | 1.每周巡检一次； 2.内容：可视门禁机、电控锁、开关调试； 3.应急维修：设备、线路维修. | 套 | 4 |  |  |  |
| 49 | 030413013001 | 手术室专用情报控制面板 | 1.每周巡检一次； 2.内容：情报面板的所有控制单元调试一遍； 3.应急维修：设备、线路维修. | 台 | 12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第9页 共10页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 50 | 030413003001 | LED净化灯40W | 1.每日巡检一次； 2.每季测量：灯光照度、净化灯组清洁等； 3.应急维修：灯管等不合格品损换、线路更换维修，损耗率5%. | 盏 | 1.5 |  |  |  |
| 51 | 030413013002 | 照明开关 双联开关 | 1.每日巡检一次，测试开关效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率3%. | 个 | 0.6 |  |  |  |
| 52 | 030413014001 | 插座 单相五孔插座 | 1.每季巡检一次，测试插座通电效果； 2.应急维修：不合格品更换、线路更换维修，损耗率3%. | 个 | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 医用气体系统、二氧化碳站房维护保养费 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030402011005 | 氧气二级减压箱 | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：更换维修. | 个 | 4 |  |  |  |
| 54 | 030402011006 | 空气二级减压箱 | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：更换维修. | 个 | 4 |  |  |  |
| 55 | 030108001001 | 汇流排 二氧化碳、笑气、氮气 | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：终端更换. | 台 | 6 |  |  |  |
| 56 | 030402011007 | 气体报警箱 | 1.每天巡检一次； 2.检查阀门及各管附件密封情况； 3.应急维修：报警箱附件更换. | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 维保机构组织 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新外科大楼净化空调（手术室新区和心胸外科监护区）设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第10页 共10页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8、病理科净化空调设施维保

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：病理科净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 必要耗材更换材料费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030108001001 | 排风系统排风机 | 1.每周巡检一次； 2.运行检查：电机轴承、温升、完好性、润滑油有无泄漏检查，运行噪声的参数； 3.每季切换开启，轮换运行；每季添加润滑油一次； | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 030108001002 | 紫外线空气处理机 | 1.每周巡检一次； 2.检查：测试空紫外线空气处理机效果；运行噪声；设置参数校对、运行模式调整；电源电压、电流、绝缘电阻测量、各接线端检查；风机运行、温升测量；电磁阀、膨胀阀运行情况；冷冻水进出水温度、压差是否正常等。 3.每月清洁换滤清一次；每季切换开启主机，轮换运行；每季加制冷剂一次 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 030413013001 | 10w.LED灯应急照明模块 | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% | 套 | 1.92 |  |  |
| 4 | 030413013002 | 30w.LED灯应急照明模块 | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% | 套 | 3.2 |  |  |
| 5 | 030413013003 | 50w.LED灯应急照明模块 | 1.每日巡检一次； 2.每季更换一批紫外灯管、灯组清洁； | 套 | 6.08 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：病理科净化空调设施维保 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 3.应急维修：紫外灯管不合格品更换、线路更换维修，损耗率5% |  |  |  |  |
| 6 | 030413013004 | 除巡查外维保材料设备维修人工费;按材料费的30%计取 |  | 项 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 9、净化空调常驻人员巡查等异常维保费用

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：净化空调常驻人员巡查等异常维保费用 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2名主要维修、养护人员，2名辅助维保人负责完成维修、养护范围内的巡检、值班、紧急抢修、日常管理等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B003 | 协助完成维修范围内净化空调日常巡查、养护等异常维保费用 |  | 月 | 24 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 10、净化区域定期检测费用

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：净化区域定期检测费用 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 净化区域每季度定期1次及临时紧急性检测1年包干费 |  | 项 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：投标人在进行技术响应时需根据以上工程量清单内容进行分项报价，否则视为无效投标。如若中标，该工程量清单计价表内容将作为合同附件。