阳江市妇幼保健院二期信息网络及监控系统

需

求

书

采购单位：阳江市妇幼保健院

2024年11月

商务要求

一、项目内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 完成期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市妇幼保健院二期信息网络及监控系统 | 项 | 自采购合同签订后且满足进场施工条件之日起6个月内完工（包括供货、安装调试、培训、通过采购人验收） | 人民币11567758.26元 |

注：

本项目不分包组，投标人应对本项目的所有内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

二、投标供应商资格要求为：

1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》，并按格式要求响应。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》，并按格式要求响应。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》，并按格式要求响应。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》，并按格式要求响应；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库 〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）本项目不接受联合体投标。

三、报价及合同签订要求：

1.投标报价不得超过最高限价人民币：¥11567758.26元（大写：壹仟壹佰伍拾陆万柒仟柒佰伍拾捌元贰角陆分 ），否则作无效投标处理；中标总价为完成本项目所需费用的总和，即含税全包价。投标人的投标报价须以人民币为单位,需提供各项设备报价清单。

2.货物为合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.本需求书中所出现的品牌、型号、重量、尺寸（如有）及所描述的货物相关要求等仅为方便描述而没有限制性，投标人可根据货物的实际情况，选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准，并在投标文件中如实列明所投产品的详细技术参数、品牌、型号及产地等。

4.投标报价应为含税全包价，经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物的购置（含定制的备品备件、专用工具、零配件、安装辅助材料等）人工费、材料费、运输费、安装费、调试费、机械使用费、综合费（管理费和利润）、货物运至采购人指定地点后的保管费、保险费、测试、安全文明措施费、税金、成品保管费用、质保期保障、技术服务（包括设备和采购人院内信息系统连接费用）、售后服务费用、税费、企业管理费、中标服务费、交通及食宿等费用及其他相关技术资料及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及投标人认为必要的其他货物、材料、服务和为完成本招标文件规定的项目内容所需发生的一切费用。投标报价应为在安装地交货的含税价，以人民币为结算单位。

5. 货物正式交付采购人使用前，货物的损毁、灭失风险由中标供应商承担。

6. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全且应在交货时一并交付。

7. 中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

★8. 中标供应商负责设备端口开放，并保证与采购人原信息系统匹配，原信息系统是指监控系统、HIS、LIS、PACS、EMR、集成平台等现有系统。（提供承诺函）

9. 各供电系统之间的管线连接线、外网与内网的管线连接、电源点至管线连接及安装、运输、保险、设备的安装调试费、满足安装及验收要求要求所需的相关试验及检测费用及与相关的配套设备和管件、控件、穿墙套管、配电设备、设备基础、天花拆装恢复、安全警示标识及安装设备过程的打洞及修补工作等内容的相关一切费用全包干价。投标供应商没有填报单价及合价的项目，采购人将认为此费用已包括在其它单价及合价中而不予支付。

10. 合同范围内的建设内容，因位置和走向变化而引起的管线、管沟、预埋件(孔)变化，所产生的费用已包含在报价风险中，结算不予调整。

11.合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为自中标通知书发出之日起30日内。

四、售后服务要求：

1.软硬件产品提供不少于三年保修期。保修期从验收合格之日起计算，保修期内所有非人为故意损坏的故障维修均由设备原厂家提供保修，保修期内出现的故障在一个月内不能修复的，在接到采购人通知后更换同型号的设备，完工期与投标文件的承诺相同。根据项目实施方案，项目按照楼栋分为两个工期，保修期按照单个楼栋项目验收合格之日起计算。

2.需安装调试的设备，投标人负责组织协调相关技术部门落实。设备到货后完成安装、调试及用户操作人员的现场操作、维护培训，培训人数2人以上，达到用户操作人员熟练操作为止。

3.投标人应列出所投设备在日常使用中的常见故障（提供设备常见故障及排除方法列表），并承诺指派专业技术人员对使用单位的维保人员进行相关培训，培训的内容应为《常见故障及排除方法列表》中所列的所有内容，并保证达到用户操作人员熟练操作为止。

4.投标人接到采购人提出的维修或技术支持要求，必须30分钟内响应，如2小时内不能通过相关手段解决问题，必须4小时内到达用户现场处理问题，如到达用户现场24小时内未能解决问题，必须提供相关的备件替换保证采购人正常使用，直至解决问题为止。所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或更换同类产品。

五、项目验收要求：

验收工作由本项目验收工作小组负责，验收工作小组由采购人指定人员组成。本项目完成具备验收条件后，由中标人提出验收申请，验收工作小组在 7日内组织统一验收：

1.中标人提供的所有系统设备和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

2.所有设备必须有相应的详细中文说明书。

3.采购人有权拒绝接受任何不合格的设备和服务，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。

4.中标人应保证，在提供本项目的系统设备、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生纠纷；如果中标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

5.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的系统设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。

6.使用验收

安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如果设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，中标供应商需将合格的检验结果报告书交给采购人，才能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（1）使用单位对系统设备使用、运行情况作说明，提供验收报告；

（2）由采购人相关业务部门组织进行功能性检测并签署验收单。

六、培训要求

（1）培训地点：主要在产品安装现场或由中标供应商安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

（2）中标供应商对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，并提供纸质版操作、维护维修手册。培训达到管理人员能高效、安全管理合同项目，操作人员以能独立、正确操作设备；技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障合同项目的正常运行。

（3）中标供应商在设备安装、调试中对采购人项目运行与维护人员进行必要的技术培训，以保证项目试运行开始后，运行与维护人员能够安全、熟练操作与维护中标供应商供货的设备。中标供应商提供的技术培训包括理论培训、安装和调试期间的现场培训、异地培训、设备试运行期间的岗位培训等。

（4）理论培训：中标供应商应派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项、日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等方面的知识培训。

七、技术资料

（1）中标供应商应于验收后向采购人提供项目验收报告和有关技术资料，包括但不限于货物的质量检验合格证、货物出厂检验报告、装箱单、有关的技术资料、图纸、设备安装使用说明书等。

（2）货物装箱清单，包括但不限于配件、备品备件、专用工具等。

（3）上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

（4）采购人完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的货物或其部件的损坏由投标人承担责任。

（5）所有投标人提供的技术文件的全部费用已包含在本次投标报价中。

（6）所有未列明交付时间的中标供应商应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给采购人。

八、配合费用

设备安装过程中，中标人需使用土建和装饰装修工程承包单位现有的临时设施：包括垂直运输机械、临时水电设施、临时施工便道、围墙、卫生设施等的，中标人需与土建和装饰装修工程承包单位做好配合工作,并在进场安装前支付相关配合费用，具体金额为中标价的0.5%，但不包含中标人安装用水用电的驳接费和使用费（该部分费用由中标人自行解决支付）。

九、履约保证金

收取比例：5%,说明：合同签订后20个工作日内中标供应商向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行转账/银行担保/保证保险/信用担保等方式缴交。履约保证金有效期覆盖合同全部权利义务履行时间（包含中标供应商承诺的质保期时间）。合同履约期间无质量问题等违约违规违法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，采购人将在合同履约完成后15个工作日内将履约保证金无息退还给中标供应商。（如提供银行担保/保证保险/信用担保方式的履约保函在合同期满后30个工作日内自动失效。）下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金：（一）中标供应商未完全履行项目投标文件承诺或合同约定的；（二）中标供应商所供货物存在质量问题，影响采购人正常业务的。

十、其他要求：设备安装根据设计图纸安装。

十一、交货地点：

阳江市妇幼保健院。

十二、完成期限：

自采购合同签订后且满足进场施工条件之日起 6 个月内完工（即供货、安装调试、试运行）

十三、付款方式：

1期：支付比例30%,在合同签订后，采购人十个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%。

2期：支付比例30%,主要设备（见附表）到场后，采购人十个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%。

3期：支付比例30%,全部设备安装完成及软件上线后，采购人十个工作日内向中标供应商支付合同金额的30%。

4期：支付比例10%,项目整体试运行期为一个月，如试运行期间运行正常，达到用户要求，则双方组织验收，验收合格后，采购人向中标供应商一次性付清剩余款项（如需送财政部门审核审结算的，则待结算审核完成后付清剩余款项）。

注:因采购人使用的是财政资金，中标人提交完整资料后，采购人在规定时间向支付部门提出支付申请，即视为采购人已履行付款义务，中标人不得以付款期限已过为由要求采购人承担违约责任。

如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

2期付款条件中的主要设备指如下设备：

| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 万兆光模块 | 个 | 94 |
| 3 | 24口接入交换机 | 台 | 32 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 台 | 15 |
| 5 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 万兆光模块 | 个 | 62 |
| 8 | 24口接入交换机 | 台 | 31 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 中心AP | 台 | 7 |
| 11 | 万兆光模块 | 个 | 14 |
| 12 | 分AP | 台 | 111 |
| 13 | 放装AP | 台 | 49 |
| 14 | 无线AC控制器 | 台 | 1 |
| 15 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 红外网络枪式摄像机 | 台 | 95 |
| 17 | 红外网络半球摄像机 | 台 | 132 |
| 18 | 电梯专用摄像机 | 台 | 8 |
| 19 | 高保真拾音器 | 台 | 2 |
| 20 | 枪式摄像机支架 | 台 | 95 |
| 21 | 摄像机电源 | 台 | 10 |
| 22 | 监控立杆 | 根 | 27 |
| 23 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 24 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 25 | 汇聚交换机 | 台 | 3 |
| 26 | 24口POE交换机 | 台 | 22 |
| 27 | 8口交换机 | 台 | 9 |
| 28 | 万兆单模模块 | 个 | 8 |
| 29 | 千兆单模模块 | 个 | 44 |
| 30 | IT机柜 | 套 | 11 |
| 31 | 密闭通道组件 | 套 | 1 |
| 32 | 微模块内部监控设备 | 套 | 1 |
| 33 | 行级精密空调 | 套 | 2 |
| 34 | 温控系统 | 台 | 2 |
| 35 | 微模块配电系统 | 套 | 1 |
| 36 | 铅酸蓄电池 | 节 | 80 |
| 37 | 电池柜主柜 | 台 | 2 |
| 38 | 电池柜辅柜 | 台 | 2 |

技术要求

项目概述

1.项目名称

阳江市妇幼保健院二期信息网络及监控系统

2.采购单位

阳江市妇幼保健院

3.项目地点

广东省阳江市江城区富康路126号

- 4.项目实施范围

阳江市妇幼保健院新建大楼1#住院大楼、2#医技科教楼、3#托育综合服务中心及医院园区等建设智能化系统，并在全院建设医院信息化业务系统。

项目内容

本项目内容（包括但不限于）：具体为“采购需求书”及设计图纸范围内和货物及材料量清单所含的全部内容。包括：图纸深化、各设备材料运输、装卸及其现场存储安装、调试、验收、维护、技术培训、技术服务与支持、维护保养等售后服务。

（1）具体建设内容如下：

| 序号 | 系统名称 | 具体建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 医院内外网、安防网络、电话系统、网络电视、门诊排队叫号屏、护理看板等布线布管 |
| 2 | 信息网络系统 | 内外网设计采用三层网络架构，设备专网设计采用三层网络架构，无线AP网络采用双链路通道AP部署，同一套设备实现内外网的无线覆盖 |
| 4 | 音频控制系统 | 4个小会议室预留布线和多媒体插座，1个大会议室配置显示、扩声和中控设备 |
| 5 | 视频监控系统 | 监控点位235个，室内174个点位，室外61个点位，配置90天存储 |
| 6 | 门禁系统 | 在产科、收费处、生活水泵房设置，本次设计8个门禁点位 |
| 7 | 入侵报警系统 | 部署在医生诊室，护士站、收费处、药房等重要区域，紧急报警按钮共计47个点位，入侵报警前端设计14处三鉴红外探测器，8处声光报警器 |
| 8 | 无线巡更系统 | 采用无线巡更方式，一共设计47个巡更点位 |
| 9 | 机房工程 | 机房装饰装修、机房电气、暖通系统、微模块机柜、动环系统，机房网络与存储扩容 |
| 10 | 智慧医保综合管理系统 | 基于DIP的医保控费子系统、医保智能监控、医保数据统计分析、知识库管理、医保清单质控管理、医保对账管理、省医保平台综合查询、医生助手、实时智能审核与监控（事前、事中、事后）等 |
| 11 | 前置审方系统 | 合理用药、处方/医嘱前置审方系统、信息交互平台、统计分析等 |
| 12 | 后勤一体化管理系统 | 财务管理、预算管理、成本管理、设备管理、人事管理、绩效管理、运营分析等 |
| 13 | BI决策支持系统 | 数据仓库、平台基础管理、科室运营专题、BI中间件等 |
| 14 | 防统方系统 | 用户权限、事件管理、预警管理、审计方式和内容、系统监控、报表管理等 |

（2）采购货物清单:（本项目核心产品为：△IT机柜）

| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 台 | 3 |
| 2 | 光纤跳线 | 条 | 72 |
| 3 | 光纤尾纤（含光纤熔接） | 条 | 432 |
| 4 | 光纤耦合器 | 个 | 216 |
| 5 | 42U机柜 | 台 | 3 |
| 6 | 理线器 | 个 | 9 |
| 7 | 光纤配线架 | 台 | 18 |
| 8 | 光纤尾纤（含光纤熔接） | 条 | 864 |
| 9 | 光纤跳线 | 条 | 72 |
| 10 | 网络配线架 | 台 | 54 |
| 11 | 网络跳线 | 条 | 1573 |
| 12 | 光纤耦合器 | 个 | 432 |
| 13 | 24芯单模光纤 | 米 | 4335.83 |
| 14 | 光纤测试 | 链路 | 36 |
| 15 | 网线（管内敷设） | 米 | 13482.73 |
| 16 | 网线（线槽/桥架敷设） | 米 | 44530.31 |
| 17 | HDMI高清线 | 条 | 4 |
| 18 | HDMI高清线 | 条 | 16 |
| 19 | 五方通话通信线 | 米 | 1300 |
| 20 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1338 |
| 21 | 双孔信息插座(内网) | 个 | 54 |
| 22 | 双孔信息插座(外网) | 个 | 8 |
| 23 | 双孔信息插座(内网+语音) | 个 | 311 |
| 24 | 双孔信息插座(外网+语音) | 个 | 1 |
| 29 | 单孔信息插座(内网) | 个 | 92 |
| 25 | 单孔信息插座(外网) | 个 | 300 |
| 33 | 单孔信息插座(语音) | 个 | 18 |
| 26 | 电视数据插座 | 个 | 180 |
| 27 | 信息模块 | 个 | 1338 |
| 28 | 开关(插座)盒接线盒 | 个 | 964 |
| 29 | 桥架 | 米 | 1314.55 |
| 30 | 桥架 | 米 | 48.66 |
| 31 | 配管 JDG20 | 米 | 1410.94 |
| 32 | 配管 JDG20 | 米 | 857.55 |
| 33 | 配管 JDG25 | 米 | 2780.94 |
| 34 | 配管 JDG25 | 米 | 1697.95 |
| 35 | 强电镀锌线槽 | 米 | 2497.04 |
| 36 | 铁构件 | kg | 2220.22 |
| 37 | 室外手孔井 | 个 | 24 |
| 38 | 凿(压)槽及修复 | 米 | 1788.85 |
| 39 | 挖沟槽土方 | m3 | 391.69 |
| 40 | 回填方 | m3 | 390.41 |
| 41 | 余方弃置 | m3 | 1.28 |
| 42 | 室外配管 PE32 | 米 | 3216.79 |
| 二、信息网络 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 万兆光模块 | 个 | 94 |
| 3 | 24口接入交换机 | 台 | 32 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 台 | 15 |
| 5 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 万兆光模块 | 个 | 62 |
| 8 | 24口接入交换机 | 台 | 31 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 中心AP | 台 | 7 |
| 11 | 万兆光模块 | 个 | 14 |
| 12 | 分AP | 台 | 111 |
| 13 | 放装AP | 台 | 49 |
| 14 | 无线AC控制器 | 台 | 1 |
| 15 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 系统 | 1 |
| 三、视频监控 |  |  |  |
| 1 | 存储器 | 台 | 4 |
| 2 | 8TB硬盘 | 只 | 136 |
| 3 | 视频监控管理应用软件 | 套 | 1 |
| 4 | 管理应用单元 | 台 | 1 |
| 5 | 安全防范全系统调试 | 系统 | 1 |
| 6 | 红外网络枪式摄像机 | 台 | 95 |
| 7 | 红外网络半球摄像机 | 台 | 132 |
| 8 | 电梯专用摄像机 | 台 | 8 |
| 9 | 无线传输设备（电梯专用轻型网桥） | 对 | 8 |
| 10 | 高保真拾音器 | 台 | 2 |
| 11 | 枪式摄像机支架 | 台 | 95 |
| 12 | 摄像机电源 | 台 | 10 |
| 13 | 监控立杆 | 根 | 27 |
| 14 | 六类非屏蔽双绞线(管内敷设） | 米 | 3413.23 |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线(线槽/桥架敷设） | 米 | 4720.33 |
| 16 | 4芯单模光纤 | 米 | 1999.05 |
| 17 | 6芯单模光纤 | 米 | 273.02 |
| 18 | 24芯单模光纤 | 米 | 2672.48 |
| 19 | 主电源线 | 米 | 1435.45 |
| 20 | 微模块电源箱 | 个 | 18 |
| 21 | 室外安防箱 | 个 | 10 |
| 22 | 9U标准机柜 | 套 | 2 |
| 23 | PDU | 个 | 20 |
| 24 | 浪涌保护器 | 个 | 20 |
| 25 | 42U机柜 | 台 | 11 |
| 26 | 22U机柜 | 台 | 7 |
| 27 | 理线器 | 台 | 54 |
| 28 | 光纤终端盒 | 个 | 10 |
| 29 | 光纤配线架 | 台 | 26 |
| 30 | 网络配线架 | 台 | 24 |
| 31 | 网络跳线 | 根 | 235 |
| 32 | 光纤跳线 | 根 | 44 |
| 33 | 光纤跳线 | 根 | 16 |
| 34 | 光纤尾纤（含熔接） | 根 | 376 |
| 35 | 光纤尾纤（含熔接） | 根 | 240 |
| 36 | 配管 JDG20 | 米 | 698.8 |
| 37 | 配管 JDG20 | 米 | 97.7 |
| 38 | 配管 JDG25 | 米 | 28.4 |
| 39 | 配管 JDG32 | 米 | 159.9 |
| 40 | 双绞线缆测试 | 链路 | 235 |
| 41 | 光纤测试 | 链路 | 28 |
| 42 | 微模块配电系统 | 台 | 1 |
| 43 | 蓄电池 | 节 | 32 |
| 44 | 电池架 | 套 | 1 |
| 45 | 储能设备输出配电箱 | 台 | 1 |
| 46 | 散力架 | 项 | 1 |
| 47 | 储能设备配电线缆 | 米 | 30 |
| 48 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 49 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 50 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 51 | 汇聚交换机 | 台 | 3 |
| 52 | 24口POE交换机 | 台 | 22 |
| 53 | 8口交换机 | 台 | 9 |
| 54 | 万兆单模模块 | 个 | 8 |
| 55 | 千兆单模模块 | 个 | 44 |
| 四、多媒体会议 |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 条 | 4 |
| 2 | 配管 | 米 | 60 |
| 3 | 多媒体插座 | 个 | 4 |
| 4 | 放映机 | 台 | 1 |
| 5 | 幕布 | 套 | 1 |
| 6 | 音箱 | 台 | 4 |
| 7 | 功率放大器 | 台 | 2 |
| 8 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 9 | 调音台 | 台 | 1 |
| 10 | CD播放器 | 台 | 1 |
| 11 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 12 | 会议代表单元（主席单元） | 台 | 1 |
| 13 | 会议代表单元（代表单元） | 台 | 9 |
| 14 | 发射器 | 台 | 1 |
| 15 | 无线话筒（含天线） | 台 | 6 |
| 16 | 天线馈线 | 条 | 6 |
| 17 | 天线分配器 | 台 | 1 |
| 18 | 听控主机 | 台 | 1 |
| 19 | 2路HDMI输入卡 | 台 | 4 |
| 20 | 2路HDMI输出卡 | 台 | 4 |
| 21 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 22 | 中控管理软件 | 套 | 1 |
| 23 | 手持平板 | 台 | 1 |
| 24 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 25 | 多媒体插座 | 个 | 2 |
| 26 | 42U机柜 | 台 | 1 |
| 27 | 系统调试 | 系统 | 1 |
| 五、入侵报警 |  |  |  |
| 1 | 三鉴红外探测器 | 个 | 15 |
| 2 | 紧急报警按钮 | 个 | 47 |
| 3 | 小型总线报警主机 | 台 | 1 |
| 4 | 单防区带输出地址模块 | 个 | 33 |
| 5 | 布控键盘 | 个 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 个 | 1 |
| 7 | 声光报警器 | 个 | 7 |
| 8 | 防盗报警电源 | 个 | 1 |
| 9 | 信号线及电源线 | 米 | 330.31 |
| 10 | 信号线 | 米 | 1611.02 |
| 11 | 信号线 | 米 | 77.94 |
| 12 | 信号线 | 米 | 331.12 |
| 13 | 信号线 RVSP4*1.0 | 米 | 1730 |
| 14 | 报警接收管理软件 | 套 | 1 |
| 15 | 配管JDG20 | 米 | 212.8 |
| 16 | 配管JDG20 | 米 | 195.45 |
| 17 | 管理终端 | 台 | 1 |
| 六、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁主机 | 个 | 11 |
| 2 | 门禁电源 | 个 | 11 |
| 3 | 单门磁力锁 | 把 | 5 |
| 4 | 双门磁力锁 | 把 | 3 |
| 5 | 出门按钮 | 把 | 7 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线(管内敷设） | 米 | 76.53 |
| 7 | 6类4对非屏蔽网线(线槽/桥架敷设） | 米 | 282.33 |
| 8 | 信号线 RVV2*1.0 | 米 | 18.86 |
| 9 | 信号线 RVV4*1.0 | 米 | 99.31 |
| 10 | 信号线 RVV4*1.0 | 米 | 300.88 |
| 11 | 配管 JDG20 | 米 | 24.64 |
| 12 | 配管 JDG20 | 米 | 17 |
| 13 | 配管 JDG25 | 米 | 42.38 |
| 14 | 配管 JDG25 | 米 | 34.15 |
| 七、电子巡更 |  |  |  |
| 1 | 信息钮含墙外标识贴、夜光标贴 | 个 | 47 |
| 2 | 巡更棒 | 台 | 10 |
| 3 | 巡更棒通讯座 | 根 | 1 |
| 4 | 人员卡片 | 张 | 10 |
| 5 | 管理终端 | 台 | 1 |
| 6 | 巡逻管理软件 | 套 | 1 |
| 八、机房工程 |  |  |  |
| 1 | △IT机柜 | 套 | 11 |
| 2 | IT机柜支架制作、安装 | kg | 170.027 |
| 3 | 密闭通道组件 | 套 | 1 |
| 4 | 微模块内部监控设备 | 套 | 1 |
| 5 | 行级精密空调 | 套 | 2 |
| 6 | 制冷剂 | 罐 | 3 |
| 7 | 温控系统 | 台 | 2 |
| 8 | 冷媒管 | m | 30.5 |
| 9 | 管道绝热 | m | 30.5 |
| 10 | 冷媒管 | m | 30.5 |
| 11 | 管道绝热 | m | 30.5 |
| 12 | 设备支架制作、安装 | kg | 30 |
| 13 | 微模块配电系统 | 套 | 1 |
| 14 | 铅酸蓄电池 | 节 | 80 |
| 15 | 电池柜主柜 | 台 | 2 |
| 4 | 电池柜辅柜 | 台 | 2 |
| 16 | 配电柜、支架 | Kg | 72 |
| 17 | 配线 | m | 143 |
| 18 | 配线 | m | 26 |
| 19 | 配线 | m | 26 |
| 20 | 配线 | m | 26 |
| 21 | 电力电缆 | m | 60 |
| 22 | 电力电缆头 YJV-4x185+1x95 | 个 | 2 |
| 23 | 安装实施 | 套 | 1 |
| 25 | 一期机房存储扩容 | 项 | 1 |
| 26 | 普通灯具 | 套 | 9 |
| 27 | 普通灯具 | 套 | 3 |
| 28 | 照明开关 | 个 | 4 |
| 29 | 插座 | 个 | 8 |
| 30 | 配管 JDG20 | 米 | 40.5 |
| 31 | 配线 | 米 | 141.61 |
| 32 | 接线盒 | 个 | 24 |
| 33 | 等电位端子箱、测试板 | 个 | 1 |
| 34 | 接地线 | 米 | 26.18 |
| 35 | 接地网 | 米 | 226.5 |
| 36 | 铜导线 | 米 | 56 |
| 37 | 铜导线 | 米 | 18 |
| 38 | 铜导线 | 米 | 10 |
| 39 | 接地装置 | 系统 | 1 |
| 40 | 地面找平 | ㎡ | 61.33 |
| 41 | 地板下防尘处理 | ㎡ | 61.33 |
| 42 | 防水堰 | m | 13 |
| 43 | 地面防水 | ㎡ | 61.33 |
| 44 | 防静电活动地板（含支架） | ㎡ | 61.33 |
| 45 | 拉丝不锈钢踢脚线 | m | 4.4 |
| 46 | 地板边角铁 | ㎡ | 4.4 |
| 47 | 踏步 | 个 | 1 |
| 48 | 乳胶漆墙面 | ㎡ | 111.3 |
| 49 | 墙面找平 | ㎡ | 333.9 |
| 50 | 乳胶漆（吊顶） | ㎡ | 61.33 |
| 51 | 天棚找平 | ㎡ | 61.33 |
| 52 | 甲级钢质防火门 | 樘 | 2 |
| 53 | 新建墙体 | ㎡ | 19.2 |
| 54 | 挡鼠板 | 个 | 1 |
| 55 | 其他 | 项 | 1 |
| 九、软件 |  |  |  |
| 1 | 医保综合管理系统 | 套 | 1 |
| 2 | BI决策支持系统 | 套 | 1 |
| 3 | 防统方系统 | 套 | 1 |
| 4 | 后勤一体化管理系统 | 套 | 1 |
| 5 | 前置审方系统 | 套 | 1 |

注：★1.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件(如产品实施自我声明程序的,则提供自我声明材料)；投标时提供承诺函。

（3）后勤一体化管理系统技术要求：

1.科室成本管理功能：系统支持对公共费用项目进行自定义分配，包括可以定义费用的名称、自定义选择分配的项目和分配的依据，还支持自定义分摊到哪些科室来承担。分配后能查看到分配的状态、分配人、分配时间和分配明细等信息，其中分配明细包括有承担科室、成本项目、分摊比例、分摊金额、备注等内容。

2.运营分析功能：支持指标的自定义管理，包括对指标名称、指标分类、比值、更佳值和目标值的定义；支持对各财务指标进行监控分析，包括指标的趋势图、本期数、同比数、指标的同比率以及灯号状态和指标的计算公式说明等内容，还可以支持对选定的指标进行下钻穿透分析。

3.财务分析功能：支持自定义财务报告，包括报告的概述、指标、透视表、图形等要素；支持根据选择的会计期间自动生成当期的财务报告，报告中的同比数可支持针对不同的年度来生成，最终整个报告还可支持导出到报告库中。

配套要求

1、友好性原则

系统设计方案应采用较为科学的硬件设备，能够使用户友好的自动化使用；使系统能集成化，保障各部分的有机结合，高效率动作。系统中所采用的设备应代表现阶段的主流产品，确保方案所涉及的内容具有长期的时效性；

2、集成性和可扩展性原则

在系统设计中充分考虑整体智能系统所涉及的各个子系统的信息共享，确保智能系统总体结构的科学性，合理性，可扩展性和兼容性，使院区的整个智能化水平可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高；

3、标准化和模块化原则

所有系统设计严格按照国家和地区有关标准进行系统设计和设备配置，并根据院区智能系统总体结构要求，将各子系统结构化和标准化；

4、安全性与可靠性原则

系统设计、设备选型、调试、安装等环节都应严格执行国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求，贯彻质量条例，保证系统的可靠性。系统中的设备采用高质量产品，保证系统的正常工作。提供优质的图像质量。防止项目投入使用以后，各部位设备在运行中出现正常值以上的故障率。安防系统的程序或文件要有能力阻止未授权的使用、访问、篡改，或者毁坏的安全防卫级别，硬件设备具有防破坏报警的安全性功能。

必须深刻理解院区内运作设备和系统安全可靠的重要性。在设备选择和系统设计中优先考虑安全性和可靠性。如在系统管理程序中采取严格网络等级操作措施，防止非法访问和恶意破坏；

5、服务性与便利性原则

为了方便采购人进行管理、操作和维护，系统需要具有更多的人性化功能的体现，使管理者和使用者能够及时掌握被控设备的动态，方便地完成操作；

6、经济合理性原则

设备选型和系统设计要确保满足采购人的需求，具有技术上的科学性、可行性和实用性，达到功能与经济相统一的优化设计；

7、产品选型

本次项目设计的智能化系统的硬件及软件产品均以国产品牌的产品为参考。

总体建设要求

阳江妇幼保健院将建成以智能化和数字化为基础的现代化医院，为适应现代化高技术发展的需要，其智能化系统的建设必须为医院管理提供可靠、高速和灵活开放的传输平台和实现途径，为用户提供一个安全、便捷、温馨、功能齐全、工作及办公环境，并且为医院的物业管理提供高效、优质的技术手段，以有效地进行医院大楼的综合管理。

为实现上述目标，医院智能化系统和业务医用系统的建设必须结合该项目的实际特点和应用需求，依据相关标准进行建设和开发，在充分满足现代化医院对信息化的需求外，系统设计应适当超前，同时又应立足现在，面向未来，充分展示智能化系统在本医院大楼应用的必要性和重要性。

以科学技术为基础，依靠先进的设备和科学管理 ，利用计算机及相关高新技术 ，将自然生态环境和建筑技术以及计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术以及5G网络等先进技术相结合，应用适度超前的先进、适用、优化集成的成套技术体系和设备体系，将本医院大楼的智能化各子系统有效集成，为医院大楼提供一个安全、舒适、方便、快捷、开放的环境，最终实现节约能源，降低运营成本，保护环境和提高服务质量等目标。

根据项目定位，参照国家智能信息化相关标准规范，合理考虑维护与应用操作的可行性、先进性、合理性，充分利用先进技术和设备，建设医院弱电智能化系统和业务医用信息化软件，构建高速信息传输通道和先进信息基础设施，适应医院不同领域的信息应用和未来发展需求，初步形成功能完善的信息化基础设施体系，建设融高效、安全、节能、管理为一体的5G智慧数字化医院，形成功能完善的信息化基础设施体系，辅助建设高水平的医疗服务和医学科技创新平台，促进医、教、研、管协同发展，优先提供优质医疗服务，带动医疗服务水平整体提升。

（1）建设一套适应当前使用需求、满足未来发展需要，具备先性、完整、稳定、灵活、可发展等多种特点，并具有较高的性能价格比的以通信网络基础的一套弱电智能化系统。

（2）通过项目建设，达到国内一流的智能化水平，整套弱电智能化系统包括基础的布线传输系统、面向使用的医疗辅助系统、面向管理的楼宇控制系统等多个子系统构成的有机整体，具有较高的智能化水平。

（3）通过项目建设，有效支撑和提升医院的运营服务，各子系统的终端设置、使用方法等符合医院工作流程的需要，并能够在一定程度起到辅助优化流程的作用。

（4）通过项目建设，为未来智慧医院建设奠定良好基础。弱电智能化系统的技术选型、系统结构遵循模块化、开放化、标准化的原则，具备开放、灵活的特点，为日后系统的规模发展以及技术升级打好基础。

（5）通过项目建设，构建绿色医院。系统运行消耗尽可能小，节约能源与人力的投入，并且充分考虑到建筑节能技术的使用，构建绿色系统，初步构建绿色、节能医院。

建设标准规范依据

1、必须符合本文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013；

《用户电话交换系统工程设计规范》GB/T50622-2010；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

《供配电系统设计规范》GB50052-2019；

《低压配电设计规范》GB50054-2019；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016；

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011；

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008；

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2023；

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007；

《电子巡查系统技术要求》GA/T644-2006；

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2021；

《厅堂扩声系统设计标准》GB/T50371-2006；

《会议电视会场系统工程设计规范》GB50635—2022；

《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012；

《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2019；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版；

其他国家及地方规范、标准、规程、规定等。

使用方相关的要求。

- 数据中心、机房建设相关规范标准

《数据中心设计规范》GB50174-2024；

《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462-2024

《防静电活动地板通用规范》GB/T36340-2018

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2018

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2024

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2022

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

其他国家及地方规范、标准、规程、规定等。

使用方相关的要求。

3、卫生信息化领域相关规范标准

国家卫生健康委关于印发《三级医院评审标准（2020年版）的通知》的通知（国卫医发〔2020〕26号）。

原卫生部办公厅关于印发《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》的通知（卫办医管发〔2011〕148号）。

原卫生部办公厅关于印发《三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011年版）》的通知（卫办医政函〔2011〕54号）。

《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）

国家卫生健康委员会办公厅文件关于印发《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》的通知（国卫办规划发〔2018〕4号）。

国家卫生计生委办公厅关于印发《医院信息化建设应用技术指引（2017 年版）》（试行）（国卫办规划函〔2017〕1232号）。

国家卫生和计划生育委员会办公厅关于印发《医院信息平台应用功能指引》的通知（国卫办规划函〔2016〕1110号）。

原国家卫生计生委关于印发《电子病历应用管理规范（试行）》的通知（国卫办医发〔2017〕8号）。

国家卫生健康委员会办公厅关于印发《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》的通知（国卫办医函〔2018〕1079号）。

国家卫生健康委统计信息中心关于印发《国家医疗健康信息区域（医院）信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》的通知（国卫统信便函〔2020〕30号）。

国家卫生健康委办公厅关于印发《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》的通知（国卫办医函〔2019〕236号）。

《关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》

《关于加强公立医院运营管理的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27号）

《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2020〕31号）

《关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（国卫财务函〔2020〕262号）

《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）

《关于印发公立医院成本核算规范的通知》（国卫财务发〔2021〕4号）

《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）

《公立医院运营管理信息化功能指引》（国卫办财务函〔2022〕126号）

《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》（国卫医政发﹝2024﹞1号 ）

《公立医院成本核算指导手册》（国卫办财务函〔2023〕377号)

《国家卫生健康委办公厅关于印发卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引的通知》（国卫办财务函〔2023〕416号）

《关于印发全国医疗服务项目技术规范（2023年版）的通知》（国卫财务发〔2023〕27号）

《关于印发医疗服务项目相关财务归集口径规范的通知》（国卫办财务发〔2023〕12号）

广东省卫行计生委办公室关于印发《广东省智慧医院建设指引（试行）》的通知（粤卫办函 2018 478号）。

《医疗保障基金使用监督管理条例》

《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》

《广东省医疗保障信息平台定点医药机构接口规范》

《广东省基本医疗保险用药管理暂行办法》

4、标准和规范的冲突处理

标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

系统设备配置标准

1、成熟性：本项目主要系统设备应为国内已得到成熟应用的产品

2、同一品牌设备应选用新系列产品，不得选用已淘汰或即将淘汰的系列产品。

3、适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

4、可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

5、可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

6、高性价比：在实现系统科学性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高性价比。

7、方便性：应选用较易学习掌握、操作简便和维护容易的系统设备。

智能化系统建设要求

综合布线系统

综合布线系统使用结构化、模块化方式建设，具有良好的扩展性、兼容性和前瞻性，为医院的弱电智能化系统、医院信息化系统、医院建筑设施设备、医院医疗设备等之间数据、语音、图像视频等提供可靠、低延时、高带宽的综合传输线路。其主要建设内容包括工作区的点位分布设计、配线子系统、干线子系统、设备间、进线间、建筑群子系统和管理子系统七部分组成。

系统概述

本项目建设医院是一个现代化新型医院，现代化新型医院通过建筑智能化和医疗信息化的完美结合，以建筑为基础、通信网络为平台，集成医疗、诊疗、办公自动化、病历、医疗影像数字化管理、传输等诸多功能于一体，实现医院医疗、教学、管理、后勤、科研等智能化、信息化为提前，通过构建系统和服务的优化组合平台，向医院内所有在人员，包括病人、医生、护士、科研人员等，提供一个安全、高效、舒适、方便的就医、诊疗、科研、学习的环境，通过信息化提高医院的管理水平，提升医院的就医标准。

本项目弱电智能化系统众多子系统都是依靠通过综合布线的传输线路安全、可靠连成一个纵横交汇的有机系统。

医院信息网络传输平台综合布线系统针对医院复杂的信息网络的高性能、高稳定、高管理要求，通过选择适合产品，构建合理系统架构，使其达到高的容错性、可用性、模块化、开放性、可靠性、兼容性、灵活性、可扩展性和低延时、高带宽性，通过先进的管理理念， 满足医院智能化、数字化、智慧化，传输语音、数据、图像、多媒体等信息高速传输，使系统管理简单、整洁，提升管理效率，减少故障率、提升综合布线系统价值，从根本上保护系统投资。

建设需求

本次综合布线系统设计内网、外网、设备网三张独立网络，网络统一选用24芯单模光纤，点位前端使用超6类网线，本次共设计单孔信息插座410个、双孔信息插座375个、单孔电视数据插座180个，配置1340个6类非屏蔽信息模块。

点位布置要求

本次综合布线系统包括内外网、监控网络、电话线、网络电视、门诊排队叫号屏、护理看板等布网布线，并为医院电梯五方通话系统预留线缆线管。

综合布线系统的点位配置，需要满足弱电智能化系统各子系统需求进行设置具扩展需要，点位设计应适当预留。

信息点位设计高度与位置：综合布线系统点位的安装高度，根据使用要求或设备安装高度确定，并与相应的强电插座高度相适应；在各信息插座处应在墙内预理国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；信息插座距离强电插座应该大于20cm。支持无线设备的点位位置应与对应的无线设备技术要求适应。点位高度要注意是否选用一体机或虚拟桌面，两者有较大区别。点位高度应列入内装设计医疗工艺条件描述的范畴。

综合布线建设清单

| 序号 | 设备材料名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 11#灾备中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 144芯，单模LC双芯接口ODF光纤配线架，机架式 | 台 | 3 |
| 2 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC，2m | 条 | 72 |
| 3 | 光纤尾纤 | 单模，LC芯接头，1m | 条 | 432 |
| 4 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 点 | 432 |
| 5 | 光纤耦合器 | LC双工光纤耦合器 | 个 | 216 |
| 6 | 42U机柜 | ≥19英寸标准机柜，≥600*600mm | 台 | 3 |
| 7 | 理线器 | 金属理线器 | 个 | 9 |
| 2、弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 24芯，单模LC接口，机架式 | 台 | 18 |
| 2 | 光纤尾纤（含光纤熔接） | 单模，LC接头 | 条 | 864 |
| 3 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC，3m | 条 | 72 |
| 4 | 网络配线架 | 6类24口RJ45接口 | 台 | 54 |
| 5 | 网络跳线 | RJ45-RJ45，六类跳线，3m | 条 | 1573 |
| 6 | 光纤耦合器 | LC双工光纤耦合器 | 个 | 432 |
| 3、垂直布线线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯单模光纤 | 单模24芯室内光缆 | 米 | 3000 |
| 2 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 36 |
| 4、水平布线线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 网线（管内敷设） | 6类4对非屏蔽网线 | 米 | 13482.73 |
| 2 | 网线（线槽/桥架敷设） | 6类4对非屏蔽网线 | 米 | 44530.31 |
| 3 | HDMI高清线 | HDMI成品跳线,5m | 条 | 4 |
| 4 | HDMI高清线 | HDMI成品跳线，10m | 条 | 16 |
| 5 | 五方通话通信线 | RVVP6*1.0 | 米 | 1300 |
| 6 | 双绞线缆测试 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 1338 |
| 5、前端信息插座 |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息插座(内网) | 1.名称：双孔信息插座(内网) 2.规格、参数：86面板，二个网络接口 | 个 | 54 |
| 2 | 双孔信息插座(外网) | 1.名称：双孔信息插座(外网) 2.规格、参数：86面板，二个网络接口 | 个 | 8 |
| 3 | 双孔信息插座(内网+语音) | 1.名称：双孔信息插座(内网+语音) 2.规格、参数：86面板，二个网络接口 | 个 | 311 |
| 4 | 双孔信息插座(外网+语音) | 1.名称：双孔信息插座(外网+语音) 2.规格、参数：86面板，二个网络接口 | 个 | 1 |
| 5 | 单孔信息插座(内网) | 1.名称：单孔信息插座(内网) 2.规格、参数：安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 92 |
| 6 | 单孔信息插座(外网) | 1.名称：单孔信息插座(外网) 2.规格、参数：安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 300 |
| 7 | 单孔信息插座(语音) | 1.名称：单孔信息插座(语音) 2.规格、参数：安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 18 |
| 8 | 电视数据插座 | 电视插座 暗装 单口 | 个 | 180 |
| 9 | 信息模块 | 6类非屏蔽信息模块 | 个 | 1338 |
| 10 | 开关(插座)盒接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 | 964 |
| 6、桥架管路 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | ≥300*100mm | 米 | 1314.55 |
| 2 | 桥架 | ≥200*100mm | 米 | 48.66 |
| 3 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | 米 | 1410.94 |
| 4 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | 米 | 857.55 |
| 5 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 | 米 | 2780.94 |
| 6 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | 米 | 1697.95 |
| 7 | 强电镀锌线槽 | MR50*50，镀锌线槽 | 米 | 2497.04 |
| 8 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装、除锈刷油（刷樟丹二道，灰色调和漆二道） | kg | 2220.22 |
| 9 | 室外手孔井 | 1.名称:室外手孔井 2.规格:≥550*550*800 3.类型:（YDT 5178-2017）83页 | 个 | 24 |
| 10 | 凿(压)槽及修复 | 1.名称:凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内)≥ 70×70 2.沟槽修补 | 米 | 1788.85 |
| 11 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 391.69 |
| 12 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 | 390.41 |
| 13 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.运距：综合考虑 | m3 | 1.28 |
| 14 | 室外配管 PE32 | 1.名称:配管 2.规格:PE32 3.配置形式:埋地 | 米 | 3216.79 |

信息网络系统

系统概述

本次阳江市妇幼保健院网络升级改造旨在将医院网络系统升级改造为一个高效、安全、易管理的基础网络系统，为各类应用提供统一的信息化基础平台。将医院一期网络系统的老旧内网核心进行升级替换，在二期新建机房搭建部署一套全新的、高可靠、高性能的医院5G网络，保障医院网络的业务连续性。为提高工作效率，建设现代信息化、系统化、移动化的整体网络架构，要求通过先进成熟的网络技术、计算机信息技术、现代化通信技术结合实际，完成建设一套先进、成熟、可靠、开放、实用的计算机网络系统，使之能够更好地提供信息化的服务。本次项目设计时，不但要考虑到本次网络建设的需求，而且要满足未来几年网络扩容升级的需求。医院投入使用时，计算机网络系统作为医院信息传输交互的核心系统显得尤为重要。设计需要根据现有医疗系统的需求，以及未来5～10年运营发展需要，建设全新的网络系统。计算机网络系统需要符合未来以电子病历系统为核心，多种医疗应用系统（如HIS、PACS、LIS）集成，拥有有线和无线快线网络覆盖，集成语音、数据、视讯和虚拟化特性，支持远程医疗、远程会诊、网上预约及检验结果查询、系统远程维护等功能，具备高可靠性、可用性、高安全性以及高性能。

（1）内外网采用三层网络结构，分别为核心层、汇聚层、接入层。内网采用双核心模式并与医院一期内网核心相连接，外网采用单核心模式并与医院一期外网核心相连接。核心层与汇聚层、汇聚层与接入层之间采用万兆以太网技术，实现主干万兆，千兆到桌面。基于5G内外网技术，医院内网承载医院信息系统服务，提供高带宽、高可靠性，并具备将来医院信息系统的扩容和带宽升级的条件。医院外网用于医院工作人员日常 Internet 访问以及远程医疗连接使用。

（2）设备网采用三层网络结构，分别为核心层、汇聚层、接入层。采用双核心模式，用于医院内数字化的设备监控系统数据、安防数据、安防影像以及智能化管理信息的传输，主要为医院大楼管理及安保部门工作人员使用。

系统建设具体要求

医用内、外网建设要求

本项目智慧医院建设分别采用三套网络建设，包医疗信息网（内网）、互联网（外网）、智能化设备专网，设计架构满足网络要求且方便运维管理。

本次项目接入层共18层，核心层-汇聚层-接入层三层网络架构，接入层多台交换机堆叠。

内网设计采用三层网络架构，配置2台内网核心交换、2台内网汇聚交换机、32台内网24口接入交换机，主要针对医疗业务运行，要求高速度、高带宽、高稳定性、有冗余机制。

外网设计采用三层网络架构，配置1台外网核心交换作为本期外网核心交换使用，并配置2台外网汇聚交换机和31台外网24口接入交换机。

同时新增一台服务器汇聚交换机用于一期和二期的业务数据交换。

1) 交换机设置：计算机机房核心层采用万兆交换机，支持虚拟交换系统，核心交换机需提供虚拟交换服务；数据交换区域汇聚层采用万兆到核心交换机、千兆到接入交换机，同时具有多个 SFP接口；服务器区域汇聚交换机采用万兆到核心，并需提供虚拟交换服务；接入层交换千兆到汇聚，千兆到桌面，同时具有多个 SFP接口；（万兆主干，千兆桌面）

2）链路设置：系统采用星型网络框架，核心层与汇聚层，汇聚层与接入层均采用双链路设置；

3) 安全性设置：服务器区域采用万兆接口防火墙，其他安全区域采用千兆防火墙；使用最小权限规则，保证只有授权用户才能访问数据。

4）管理性设置：配内网交换机平台管理软件。

5) 核心机房部署在1#住院楼11层灾备机房，内网核心与一期内网核心互联。

设备网建设要求

设备网为医用智能化系统及常规视频监控系统、门禁系统、建筑设备管理系统、广播及背景音乐系统、信息引导及发布系统等提供信息传输平合，设置信息发布及设备管理中心，中心机房设在消防监控室。

设备专网采用核心-汇聚-接入三层网络架构，配置22台24口POE交换机+9台8口交换机+4台汇聚交换机+2台核心交换机。

1) 交换机设置：消防监控室核心层采用万兆交换机；数据交换区域汇聚层采用万兆到核心交换机、千兆到接入交换机，同时具有多个 SFP接口；接入层交换千兆到汇聚，千兆到桌面，同时具有多个 SFP接口；（万兆主干，千兆桌面）

2) 链路设置：系统采用星型网络框架，核心层与汇聚层，汇聚层与接入层均采用单链路设置。

无线AP建设要求

本次无线AP设计采用双链路通道AP部署，同一套设备实现内外网的无线覆盖，且外网数据不经过内网交换机，实现全院无线AP全覆盖，采用“敏分+吸顶”相结合，病房和手术室采用敏分方式，中心AP+分体AP形式，实现区域间信号零漫游，医院其他区域采用吸顶放装AP。

本次医院无线AP网络覆盖只在新建大楼1号楼和2号楼进行部署，其中1号楼共设计7个中心AP、111个分体AP和32个放装AP，2号楼共设计17个放装AP，部署15台24口POE接入交换机，无线AC控制器统一部署在一期新建机房，双链路内外网共用，AC加胖AP管理。

此次无线部署场景根据医院功能分区不同分为两种方式：

①医院的大堂、走廊、候诊等公共区域无线覆盖采用传统吸顶AP。

过道走廊按照8米左右间距部署AP

对于高密度区域，例如输液，大型会议室进行单独的高密AP规划部署

②医院的病区区域覆盖采用“主AP+分AP的零漫游”形式。

病区每个房间采用一个分AP，保障单个病房的无线信号覆盖以及病房区域之间的无线无缝漫游，保障后期的移动医疗应用上线，达到带宽和无延时的要求。

信息网络系统建设清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76.8Tbps ，包转发率≥8640Mpps ；主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥6；配置万兆以太网光口≥16个； ▲2、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供设备照片截图证明，并加盖投标人公章； ▲3、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供国家认可的第三方测试报告证明，并加盖投标人公章； 4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； 5、为了便于用户权限的管理，无论用户位置在哪里，IP地址是什么，用户可以获得相同的网络接入策略； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； ▲8、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供第三方测试报告，并加盖投标人公章； 9、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 10、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 11、支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； ▲12、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供证明截图，并加盖投标人公章； 13、交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； | 台 | 2 |
| 2 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 94 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，支持IPv4表项≥4K； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 6、支持PNP按钮，可恢复出厂配置或复位设备； 7、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 9、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 11、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。 | 台 | 32 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，支持IPv4表项≥4K； 5、支持802.3at POE+功能；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 6、支持PNP按钮，可恢复出厂配置或复位设备； 7、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 9、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 11、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； | 台 | 15 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.交换容量：≥2.56Tbps，包转发率：≥1620Mpps； 2、≥48 个万兆 SFP+，≥6 个 40/100GE QSFP28 3、支持1+1可插拔冗余电源 4、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送 5、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 6、支持VXLAN特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式 | 台 | 2 |
| 二 | 外网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥76.8Tbps ，包转发率≥8640Mpps ；主控引擎≥2、整机业务板槽位数≥6；配置万兆以太网光口≥16个； ▲2、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗，提供设备照片截图证明，并加盖投标人公章； 3、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 4、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署； ▲5、为了便于用户权限的管理，无论用户位置在哪里，IP地址是什么，用户可以获得相同的网络接入策略，提供第三方测试报告，并加盖投标人公章； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； ▲8、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，提供第三方测试报告，并加盖投标人公章； 9、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 10、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 11、支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 12、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计； 13、交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； | 台 | 1 |
| 2 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 62 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，支持IPv4表项≥4K； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 6、支持PNP按钮，可恢复出厂配置或复位设备； 7、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 9、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 11、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； | 台 | 31 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.交换容量：≥2.56Tbps，包转发率：≥1620Mpps； 2、≥48 个万兆 SFP+，≥6 个 40/100GE QSFP28 3、支持1+1可插拔冗余电源 4、支持Telemetry技术，实时采集设备数据并上送 5、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 6、支持VXLAN特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式 | 台 | 2 |
| 三 | 无线AP网 |  |  |  |
| 1 | 中心AP | 1、支持4个10G上行光接口，支持千兆下行电口≥24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电。 2、AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间； 3、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； 4、支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块； 5、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证； 6、支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理； 7、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 8、支持入侵防御、支持反病毒功能； | 台 | 7 |
| 2 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 个 | 14 |
| 3 | 分AP | 1、产品所有射频均支持802.11ax标准； 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps； 3、上行支持1个10/100/1000Mbps自适应以太口，下行支持4个GE口；支持2个RJ45直通口，用来做透传，对接网线或电话线 4、内置智能天线； 5、内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位； ▲6、支持蓝牙串口远距无线运维，提供证明截图，并加盖投标人公章； 7、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 8、支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 | 台 | 111 |
| 4 | 放装AP | 1、产品所有射频均支持802.11ax标准； 2、总空间流数≥4；整机速率≥1.775Gbps； 3、支持2个10/100/1000Mbps自适应以太口； 4、内置智能天线； ▲5、支持leader AP，无需WAC可小型组网，提供证明截图，并加盖投标人公章； 6、支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； 7、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 8、支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 | 台 | 49 |
| 5 | 无线AC控制器 | 1、数据转发性能≥10Gbps，支持最大管理AP数量≥512，支持最大管理用户数量≥4K，实配项目所需管理授权； 2、支持万兆光口≥2个, 千兆电口≥10个； 3、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游； 5、支持反病毒功能； 6、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK、DPSK； 7、支持入侵防御，检测和中止入侵行为，支持反病毒功能，支持病毒库更新； 8、支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升； 9、支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证； | 台 | 1 |
| 四 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.28Tbps ，包转发率≥462Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+端口≥4个； 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 4、支持业务扩展插槽数≥1，支持并实配8个SFP+端口，整机最大支持12个万兆SFP+端口； ▲5、支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理，提供第三方测试报告证明，并加盖投标人公章； 6、支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关； ▲7、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供第三方测试报告证明，并加盖投标人公章； 8、支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击； | 台 | 1 |
| 五 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用网络系统系统联调 300个信息点以下 | 系统 | 1 |

音频控制系统

系统概述

医院音频控制系统建设项目建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设日常会议、多功能会议等功能会议室音频控制系统，以保障各类型会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效等效果的实现。

系统建设要点

音频控制系统建设要实现系统智能化、管理统一化、功能多样化、操作简单化，满足院方日常会议使用需求。

1、系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

2、满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

3、保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

4、设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

5、满足召开日常会议、多功能会议等要求。

系统主要建设内容

医技楼F2会议室

本会议室约42.6㎡，因会议室面积较小，无需单独设置扩声设备。

本会议室设计桌面设置1个多媒体插座和HDMI线，满足平时会议显示需求。本此建设中仅预留相关管线和多媒体插座。

医技楼F3小会议室

本会议室约26㎡，因会议室面积较小，无需单独设置扩声设备。

本会议室设计桌面设置1个多媒体插座和HDMI线，满足平时会议显示需求。本此建设中仅预留相关管线和多媒体插座。

医技楼F3党员活动室

本会议室约30㎡，因会议室面积较小，无需单独设置扩声设备。

本会议室设计桌面设置1个多媒体插座和HDMI线，满足平时会议显示需求。本此建设中仅预留相关管线和多媒体插座。

医技楼F4大会议室

医技楼F4大会议室：在大会议室中配置显示系统、音响扩声系统、信号切换系统、会议灯光系统、中央控制系统等，满足医院多功能用途的需求。

扩声：本会议室面积为80平方米，设计4台功率为150W音箱，满足会议室基本扩声需求，会议室配置1个主席会议代表单元和9个会议代表单元，同时设置6套无线话筒，满足灵活的会议发言扩声使用。

中控：会议室设置中控系统，1台手持平板，可通过手持平板实现对灯光、窗帘、视频切换、音频处理等方面的控制。管理：会议室功率放大器、视频矩阵、调音台等管理设备放在设备间的机柜中。

在会议室合适位置设置2套多媒体插座，满足会议投屏使用。

托育楼F3会议室

本会议室约26㎡，因会议室面积较小，无需单独设置扩声设备。

本会议室设计桌面设置1个多媒体插座和HDMI线，满足平时会议显示需求。本此建设中仅预留相关管线和多媒体插座。

音频控制系统建设清单

| 序号 | 设备材料名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医技楼F2会议室 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 20米成品线 | 条 | 1 |
| 2 | 配管 | JDG32 | 米 | 15 |
| 3 | 多媒体插座 | HDMI+5孔电源 | 个 | 1 |
| 二、医技楼F3小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 20米成品线 | 条 | 1 |
| 2 | 配管 | JDG32 | 米 | 15 |
| 3 | 多媒体插座 | HDMI+5孔电源 | 个 | 1 |
| 三、医技楼F3党员活动室 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 20米成品线 | 条 | 1 |
| 2 | 配管 | JDG32 | 米 | 15 |
| 3 | 多媒体插座 | HDMI+5孔电源 | 个 | 1 |
| 四、托育楼F3会议室 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 20米成品线 | 条 | 1 |
| 2 | 配管 | JDG32 | 米 | 15 |
| 3 | 多媒体插座 | HDMI+5孔电源 | 个 | 1 |
| 五、医技楼F4大会议室 |  |  |  |  |
|  | 视频部分 |  |  |  |
| 1 | 放映机 | 1、3LCD，显示芯片为3×0.63英寸芯片 2、6600流明，对比度3000000:1，亮度均匀值为85% 3、标准分辨率支持WUXGA（1920*1200） 4、光源类型为激光、寿命为20000小时 5、变焦虑：1.6X 6、光圈范围：F=1.6-2.12 7、实际焦距：f=15.30-24.64mm 8、投射比：1.09-1.77:1 9、投影距离：0.76-7.62m 10、投影尺寸：30-300英寸 11、屏幕比例：16：10 12、光轴(偏称轴)：垂直：±35％，水平：±35％ 13、画面调节：梯形校正 垂直：±35度，水平：±35度 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1、电动幕布，≥150寸 2、幕布材质：玻珠 3、幕布比例：16:9 4、幕布基材：软幕 5、增益：2.8倍 6、安装方式：壁挂 | 套 | 1 |
|  | 音频部分 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1、额定功率≥300W，峰值功率≥1200W 2、阻抗8Ω 3、灵敏度≥96.5dB/W/M 4、最大声压级≥120dB 5、峰值声压级≥126dB 6、频响范围75 Hz-20 kHz 7、水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥50° 8、高音：1.0"高音单元×1、低音：10"低音×1 | 台 | 4 |
| 2 | 音箱壁挂支架 | 1.分体式设计自由调节，轻松挂装，省时省力； 2.顺滑易转，整齐有序，挂架中心能穿过音箱线； 3.可左右上下调节角度 ，架子厚重扎实，稳定性强，承重20KG | 对 | 2 |
| 3 | 功率放大器 | 1、模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关； 2、整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出 3、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 2 |
| 4 | 音频处理器 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点，最大支持抓取16个反馈点，最大抑制深度可达24dB； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡器或者31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 4.输出每通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）； 5.1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址； 每通道可独立设置中文名称； 6.测试信号发生器，正弦波、粉红噪声、白噪声，频率和电平大小可选； 7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 8.每通道输出静音开关，相位开关； 9.中、繁、英三种语言灵活切换； 10.一键显示所有功能模块； 11.随机器存储中文帮助文档及软件； 12.中控代码在控制软件生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 13.通道拷贝、粘贴、联控功能； 14.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 15.设备名称可修改，允许中文名称； 16.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 17.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 18.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 19.方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 20.Ethernet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.8路模拟调音台 2.输出通道配置：图示频率均衡( GEQ )、电平监测指示灯 3.3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息； 4.配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置 5.USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音 6.配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放 7.独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开 支持机柜安装 | 台 | 1 |
| 6 | CD播放器 | 1.DVD机 2.采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。 3.支持视频输出。 4.带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。 5.既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。 6.配有遥控器，可以用遥控操作播放。 7.带有1个混合输出，总音量电位器 | 台 | 1 |
| 7 | 会议系统主机 | 1.采用UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.装备2.2英寸TFT-LCD高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数； 3.采用423M-443M之间控制频段，同场合最大支持10套一起使用，互不影响、互不干扰。采用超宽接收频段：640-690MHz每套最大支持48个单元同时使用 4.具备强大的扫频仪，使用者可一键轻松的找到当地最干净的频点，有效避开干扰源，轻松便捷。亦可直接手动调节使用者想要的频点，功能强大 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 采用四组频率信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机每个通道的频率与选择不同房间的控制信道 5.采用高环保PVC材质五维导航操控按键，操作直观简便，一目了然 6.单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能； 7.支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台； 8.系统可自定义会议单元房间编号，有效避免房间编号冲突，确保系统房间编号的唯一性； 9.主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接； 10.支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能 11.具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节； 12.具有强大USB声卡，音频可直接输入电脑、手机等设备，进行录音，调用音频等等功能 13. 支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言 具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离14.可达60米，适用于各类高要求会议场合 自带投票表决、评分、决议、签到等等强大功能，满足需要所有需要表决等会议场所 15.主机在脱离PC软件控制，亦可进行投票表决功能，并且主机能清晰显示投票结果 16.自带移频功能，有防止、抑制啸叫。使用亦可自行选择是否打开或关闭此功能 17.自带强大的PC操控软件，通过PC软件可以设置主机所有功能，更直观明了。并且强化了投票表决等功能 18.采用铝合金环保材质机身，1.5U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上 | 台 | 1 |
| 8 | 会议代表单元（主席单元） | 1.单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 2.每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性 3.每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 4.单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 5. 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 6.主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言 7.每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 8.单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计 | 台 | 1 |
| 9 | 会议代表单元（代表单元） | 1.单元采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理 2.每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离，同时还大大保证了话筒与话筒之间声音的一致性 3.每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯在坏掉的情况也也能正常工作，大大提高话筒的使用效率及使用寿命 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声 4.单元采用扣取式锂电充电方式，让使用者更便捷更换电池同时也能达到更环保耐用；锂电池正常能为话筒供电10小时，并采用快充处理，充电半小时，可正常给话筒供电4小时功电 5.装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能 6.主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言 7.每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况 单元具备隐藏式更改房间号按键，有效避免使用者不小心按到按键导致话筒与系统链接不上的情况 8.单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计 采用UHF载波段，高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定 | 台 | 9 |
| 10 | 发射器 | 1. 载波频率：2.4GHz（2400-2483MHz） 2. 天线发射角度：≥12O度 3. 无阻挡无扰的理想环境：≥100米 4. 标配≥10米延长线 | 台 | 1 |
| 11 | 充电箱 | - 特点： 1.5V4000MA变压器，可支持快速充电； 2.快充阶段充电电流为900mA； 3.正常充电状态：LED红色指示灯亮、并且闪烁； 4.正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮； 5.没有连接备用电源所有灯都熄灭状态 6.颜色：黑色； | 台 | 1 |
| 12 | 无线话筒 | 1.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠 2.具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点。环境适应性强，交付便捷 具备前置监，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听听接口 3.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 4.支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备 5.红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用 6.接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作 7.高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； | 台 | 6 |
| 13 | 话筒天线 | 话筒天线 | 个 | 6 |
| 14 | 天线馈线 | 10米天线馈线 | 条 | 6 |
| 15 | 天线分配器 | 1. 外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍，无明显并形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡，腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 2. 支持4路双通道天线输出，1路双通道级联天线输出 3. 支持4路DC12V 1A 直流输出 4. 支持 3dB/10 dB两档可调 5. 高温试验：温度 50℃；持续时间2h.试验后，音柱外观结构应完好，应能正常工作。 6. 低温试验：温度-10摄氏度，持续时间2h.试验后，拾音器外观接口应完好，应能正常工作。 | 台 | 2 |
| 16 | 听控主机 | 1. 投标产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。 2. 单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出 3. 设备具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息 4. 支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出 5. 支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像 6. 2K输出板卡单口可输出1920x1200@60Hz、600x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1280x720@60Hz 1280x1024@60Hz、1024x168@60Hz等分辨率的视频图像；单口支持自定义分辨率输出，宽 (288~3840)、高(288~2160) 7. 4K输出板卡单口可输4096x2160@60Hz、4096x2160@30Hz、3840x2160@60Hz、3840x2160@30Hz、2560x1600@60Hz、2560 x1440@60Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz等分辨率的视频图像;单口支持自定义分辨率输出，宽(288~8192、高(288~4320) 8. 采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象 9. 支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道 ▲10.支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 11. 支持裁剪功能，可对输入视频图像进行截取并开窗调用 ▲12支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，单台设备至少支持9个字幕(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) ▲13.支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 14. 支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步 15. 支持接入≥1块主控板卡，具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个RJ45网络接口、≥2个3.5mm音频输入接口、≥4个3.5mm音频输出接口 16. 支持可视化运维，可将样机与电视墙间的所有环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备IP地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU使用率、内存使用率等 17. 支持显示器信息获取，可通过HDMI线连接显示器，并获取设备类型、设备序列号、工作时长、软件版本、设备温度 18. 支持查看电视墙状态及电视墙输出接口类型，可图形化展示样机正面、反面，可查看接入的板卡类型、板卡接口、板卡温度、CPU占有率、内存占用率、网络带宽和机箱温度 19. 支持获取并设置LCD显示模式、输出接口和电视墙对应关系、LCD显示器背光参数，可通过LCD显示器对设备进行校时 | 台 | 1 |
| 17 | 2路HDMI输入卡 | 1.4路HDMI输入板 2.4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集 3.支持HDMI音频复合输入 | 台 | 4 |
| 18 | 2路HDMI输出卡 | 1.4路HDMI输出板 2.HDMI输出板：单板4路HDMI接口，444输出 3.支持HDMI音频复合输出 | 台 | 4 |
| 19 | 中控主机 | 1. 产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高度≥1.5U，采用四核处理器 ，主频≥1.4GHZ 2. 主机具备内存2GB、128G SSD硬盘；具备8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持4路报警量输入，4路报警输出；支持6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入2路音频输出4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持3路220V强电输出 3. 具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制 4. 具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 ▲5.具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。（提供封面具有CMA或CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6. 具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。 7. 具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 8. 具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 9. 具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 10. 具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 11. 具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 12. 具备安全保护功能：支持IP地址过滤，可以配置IP访问黑名单或者白名单实现访问控制；支持防DOS攻击；支持防Ping功能 13. 具备设备参数备份和恢复功能，支持设备参数导入导出，并且支持业务参数导入导出 14. 具备远程升级功能，支持通过WEB进行设备远程升级，实现功能更新 15. 具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看 16. 具备日志功能，支持异常日志、操作日志，可以通过WEB进行按时间、按类型搜索，并支持日志导出 ▲17.具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览（提供封面具有CMA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章） 18. 具备计划管理功能，支持周期性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置；支持单次计划，一次性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置 19. 产品通过温升试验，设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过 65C；通过阻燃试验，非金属外壳的设备，其机壳经火焰燃烧 5 次，每次 5s，不应助燃和自燃 20. 产品通过高低温试验，恒定湿热试验，冲击试验，抗电强度试验，绝缘电阻试验和泄露电阻试验 | 台 | 1 |
| 20 | 中控管理软件 | 配套中控主机使用，具备用户管理、权限管理、操作界面自定义、设备管理、控制管理等功能 | 套 | 1 |
| 21 | 手持平板 | 1.桌面式中控平板 2.四核处理器，RAM ≥2GB，内存≥16GB 3.10.1"高清全视角屏≥1280*800，10点电容式触摸 4.设备支持POE供电 5.设备支持安卓系统 6.支持网络方式接入B86中控设备 7.内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 8.支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 9.支持通过可视化界面调用中控接口 10.支持通过刷卡、人脸识别、控制码等方式登录操作界面 11.支持幕布升降控制 12.支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称 13.支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制 14.支持窗帘控制 15.支持开关控制，支持自定义开关名称 16.支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 17.支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 | 台 | 1 |
| 22 | 电源时序器 | 1. 外形尺寸应符合使用说明书要求，非金属外壳表面应无裂纹。褪色及永久性污渍，无明显并形和划痕。金属外壳表面涂覆层不应露出底层金属，并无气泡，腐蚀划痕、涂层脱落、砂眼和毛刺等。标志应清晰，不易被擦除 2. 支持8路时序电源输出以及2路直通输出 3. 支持RS232串口，支持外部中控设备控制 4. 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 5. 设备内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 6. 具有过载，短路保护功能。 7. 具备2寸液晶显示屏，可显示电源的实时电压、日期时间、通道信息、设置 8. 支持面板锁定功能，防止误操作 | 台 | 2 |
| 23 | 电源控制器 | 1、设备类型：继电器扩展模块 2、电源控制数量：4个 3、通讯接口：RS485 4、通讯线材：RVV4*1.0 5、通讯协议：RS485协议 6、外壳材质：金属 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC12V/1A（标配适配器） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：≤144*232*31.2mm | 台 | 1 |
| 24 | 多媒体插座 | 定制 | 个 | 2 |
| 25 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 台 | 1 |
| 26 | 42U机柜 | ≤19英寸标准机柜，≤600*600mm | 台 | 1 |

视频监控系统

系统概述

视频监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过网线将视频图像传输到机房设备，再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、处理等操作，使录像效果达到最佳。

系统预留与相关系统对接的接口，连接公安机关等公共系统实现报警集成联动，为医院打造一个立体的、全方位的安防体系，有效地保障医护的人身安全，维护医院医疗正常秩序。通过视频监控系统，为医院提供有效的技术防范措施，加强医院的安全防范管理能力，为医院的安全运行提供有效保障。

建设需求

根据医院的实际情况，在室外包括医院大门出入口、主要道路、医院广场、停车库等重要场所，室内包括医院主功能性楼出入口、走廊、楼梯口、电梯轿厢、电梯厅、挂号收费窗口、护士站等重点区域安装不同类型摄像机进行视频监控。本项目前端摄像机采用400万像素的摄像机，实现医院院区和新建三栋大楼无死角全覆盖。

主干光缆采用单模光纤，接入端采用全千兆POE交换机，对各前端安防设备进行接入。本次设计监控点位235个，室内174个点位，室外61个点位，存储配置136个8T硬盘，可满足新增监控的存储90天需求。

建设要点

本项目通过把前端网络高清摄像机、后端高清存储设备、视频综合平台和显示大屏等进行有机组合，实现整个系统的全高清、全网络化，体现出系统的高集成化、高智能化、高可靠性、高扩展性、高易用性等优势。

（1）视频前端系统：前端支持多种类型的摄像机接入，本系统配置高清网络枪机、半球等网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行音视频数据的传输。

（2）传输网络：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统，采用链路汇聚设计，在核心交换机和视频综合平台间可用两条万兆链路连接，实现带宽扩容或者动态备份。

（3）视频存储系统：视频存储系统负责对视频数据进行存储。

（4）大屏显示系统：完成视频的解码、拼接、上墙控制、集中显示，通过配置视频综合管理系统实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频信号以多种显示模式的输出。

系统详细建设内容

视频前端建设要求

根据医院的实际情况，在室外包括医院大门出入口、主要道路、医院广场、停车库等重要场所，室内包括医院主功能性楼出入口、走廊、楼梯口、电梯轿厢、电梯厅、挂号收费窗口、护士站等重点区域安装不同类型摄像机进行视频监控。

前端摄像机选型应根据不同场景的不同监控需求，灵活选择不同类型或者不同组合的摄像机，室外布置固定枪机，以保证监控空间内无盲区、全覆盖。

前端布点原则

医院监控点位选择的原则主要依据以下几个需求：

（1）出入口的车辆和人员安全管理需要；

（2）外部和内部人员流动的实时监控需要；

（3）医院内部重要区域（门诊大厅、候诊室、医院公共走廊、出入口、I财务室、病案及出生证等重要档案文件存放地、危险物品存放处等）或单位办公室出入管理的需要；其中净化区域由净化专业单独进行设计。

（4）监控中心设备和人员状态远程管理的需要。

根据上述安防管理需要，医院主要监控点位设计包括：

（1）主要出入口：监视车辆和人员出入，可结合停车场管理系统；

（2）室外停车场及主干道：监控主干道人车活动情况，监控停车场车辆，防范盗窃或破坏；

（3）门诊大厅：监视进出医院的人员和大厅内部情况；

（4）地下室：监视地下室车辆和人员；

（5）电梯：监视电梯内部人员，防范电梯内犯罪事件；

（6）电梯厅：监视电梯出入和等候人员，了解人员出入电梯情况；

（7）楼层通道：监视通道人员流动情况，监控重点单位门口；

（8）楼层顶部：防止人员进入顶部，防范跳楼的危害社会公共安全事件发生；

（9）护士站：护士执勤情况，实现远程查岗。

（10）财务室、等重要文件存放地：安防要求高，防止重要资料、财产丢失，实时监控录像，遇到突发状况可联动报警，保证医院内资产的安全。

传输建设要求

传输子系统的整个传输网络基于设备网，在1#住院楼11层灾备机房设置两台核心交换机，并将二期所有汇聚交换机同时接入至灾备机房以及一期主机房的核心交换机。

主干光缆采用单模光纤，接入端采用全千兆POE交换机，对各前端安防设备进行接入。

存储建设要求

本项目复用一期项目搭建的网络，新增存储设备进行存储，满足新增监控的存储90天需求。

大屏显示建设要求

本项目复用一期显示设备，对整个园区所有监控进行统一显示、轮巡、查看。

系统功能要求

系统围绕视频监控为主，对医院重点区域的实时状态进行图像监控，并支持对存储设备中的视频数据进行快速检索，提供录像回放服务。系统能够通过平台实现解码上墙，分割拼接、开窗漫游等大屏显示控制功能，能够按照设定好的规则，在客户端监控视图界面进行自动的监控图像轮巡显示。

视频监控系统建设清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、管理端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储器 | 1. 设备配置：配置≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内置固态硬盘，具备36块硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V 电源/1+1交流冗余电源供电。机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 2. 具有1个HDMI接口、4个千兆RJ45网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口；1+1冗余电源；可内置36块SATA接口硬盘；具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯； 3. 支持录像标签，可对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192；支持标签回放，可按标签关键字检索录像文件并回放； 4. 具备磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、模式；创建RAID后即完成数据同步；支持一键创建RAID5阵列功能；当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志； 5. 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码； 6. 机箱内置2个机箱风扇，可扩展至3个机箱风扇。机箱风扇转速可自动调节； 7. 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、 SVAC、smart265、smart264视频编码格式的前端设备并解码输出；可接入音频采样率为8k、16k、32k、48k、64k的IPC，可接入G.711alaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722.1音频编码格式的 IPC；支持 IPC 复合音频输入输出； ▲8.支持预览控制及状态查看，通过预览界面的悬浮菜单可进行截图、即时回放、PTZ控制、电子放大、图像参数设置、声音控制、预览策略制定；可设置实时性好、均衡、流畅性好三种预览策略；(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 9. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； ▲10.支持时间轴缩放，可在录像回放中设置时间轴范围；范围可设置为30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、24小时；(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 11. 具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； ▲12.恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码；可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户； 可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录时，密码输入错误超过7次，可锁定该账户。支持对一个管理员设置 8 个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权；(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 13. 客户端输出支持创建 2 级视图组，每级视图组最大可创建 100 个子视图组；支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡；支持修改自定义视图名称，支持批量删除视图资源；支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面； ▲14.支持HDMI连接显示器，实现本地管理；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) | 台 | 4 |
| 2 | 8TB硬盘 | 1. 8TB容量，≤3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘， CMR传统磁记录 2. 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF可达2,000,000小时 3. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 4. 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 5. 应支持不小于5年有限质保服务 | 只 | 136 |
| 3 | 视频监控管理应用软件 | 1. 要求支持医院场景、通用场景化应用配置 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 3. 最大支持200000个用户管理，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 4. 支持用户权限管理，支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 5. 最大支持管理1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 6. 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 7. 支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 8. 支持系统部署在国产操作系统环境中，要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 9. 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 10. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、组件等统计概览、查看，支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 11. 要求支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 12. 要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 13. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 14. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 15. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 16. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 17. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 18. 要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 19. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 20. 要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载 21. 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 22. 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 23. 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式，支持级联点位抓图计划配置、图片查询和手动抓图，支持配置级联点位录像计划； 24. 支持多画面预览时，一键对所有画面进行紧急录像 25. 中心存储录像计划，支持配置备份资源池，实现双备份； 26. 录像回放支持平滑拖动、缩略图、32和64倍速回放功能； 27. 图片查询支持批量下载，支持配置批量下载图片数量上限； 28. 支持低功耗相机接入，实现休眠唤醒并进行预览、回放； 29. 支持视频码流水印是否倾斜、透明度和倾斜角度可配置； 30. 支持实时预览收藏夹功能，支持收藏监控点和区域，自定义文件夹； 31. 支持接入安消智能摄像机，接收视频消防事件报警。 | 套 | 1 |
| 4 | 管理应用单元 | 1. 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口，可内置 16 块 SATA 接口硬盘； 2. 可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘； ▲4.支持 64 路视频流人脸识别，支持 128 路图片流人脸识别。8 个GPU条件下，人脸库建模速度不低于500张/秒(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 5. 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域。 6. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持 128 路。 ▲7.支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片。(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 8. 支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 ▲9.具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 10. 以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99% 11. 人脸图片建模成功率不低于99.99%； 12. 人脸戴眼镜检出率不低于99%； 13. 支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%； 14. 可接入 128 路分辨率为 1920×1080 的视频图像； 支持最大接入带宽 512Mbps，最大存储带宽 512Mbps，最大转发带宽 256Mbps 15. 磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降 16. 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 17. 支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在图上展示人员行动轨迹。 18. 支持路人库一人一档功能；设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 | 台 | 1 |
| 5 | 安全防范全系统调试 | 安全防范系统联合调试 400点以内 | 系统 | 1 |
| 2、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络枪式摄像机 | 1. 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。 2. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4. 内置GPU芯片。 5. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片。 6. 支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示。 7. 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动报警，可检测不低于30m处的人、车目标。 8. 应支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出抓拍及属性提取，最多同时检测≥30张人脸 9. 支持多种智能模式：混合目标检测（人脸+人体）、车辆抓拍、智能事件多种智能模式可按需切换 10. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸；支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型 11. 支持宽动态≥120dB。 12. 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 13. 补光灯开启，补光亮度均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 14. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 15. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 16. 不低于IP67防尘防水等级。 ▲17.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 。 | 台 | 95 |
| 2 | 红外网络半球摄像机 | 1. 支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL；采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。 2. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4. 内置GPU芯片。 5. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 6. 支持检出水平转动角度不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸。 7. 支持宽动态≥120dB。 8. 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 9. 支持多种智能模式：混合目标检测（人脸+人体）、车辆抓拍、智能事件多种智能模式可按需切换 10. 应支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选，输出抓拍及属性提取，最多同时检测≥30张人脸；支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型 ▲11.内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯。(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) ▲12.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。(须提供有资质第三方检测机构出具的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的检测报告查询记录截图，并加盖投标人公章) 13. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 14. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 132 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 1. 主码流支持2560x1440@25fps。 2. 最低照度彩色0.005lx。 3. 内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。 4. 内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。 5. 同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约93%。 6. 可通过IE浏览器设置遮挡报警距离、时长及布防时间，当在布防时间内检测到有物体距离样机的距离低于设定阀值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示，并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 7. 当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 8. 报警声音模式可设为警戒音、提示音或自定义3种模式，警戒音具有不低于11种不同的语音播报类型可选，报警音量和重复次数可设。 9. 支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。 10. 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 11. 样机检测到电瓶车车身的30~50%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。 12. 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不应产生报警。 13. 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 14. 支持多边形人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 15. 具有1个RJ45网络接口，1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。 16. 支持IK08机械碰撞防护等级。 | 台 | 8 |
| 4 | 无线传输设备（电梯专用轻型网桥） | 1.业务端口≥1个 2.电源模块接口≥1*POE RJ45 LAN RJ45(100Mbps) 9V0.6A被动PoE 3.无线标准：IEEE802.11 b/g/n 4.接收灵敏度：11b：1Mbps -92dBm 11n：MCS7 -72dBm 5.工作频率：2.4GHz 6.调制方式：OFDM 7.天线：内置定向天线 8.无线方向角：水平60度，垂直30度 9.最大输出功率：20dBm 10.传输距离：≥100m 11.空口速率：300Mbps 12.防护等级：≥IP64 13.加密方式：WPA-PSK;WPA2-PSK 14.网络模式：路由;网桥 15.管理和日志：NTP;Syslog;Telnet;SNMP 16.网页配置管理：支持网页配置;支持SNMP管理 17.功耗：≤2.8W 18.工作模式：接入点;客户端 19.安全机制：IP/MAC地址过滤，隐藏网络名称 20.网络协议：HTTP;UDP;NTP;DHCP;ICMP;ARP;TCP | 对 | 8 |
| 5 | 高保真拾音器 | 1.工作温度：-20℃～60℃； 2.工作湿度：≤95% RH； 3.工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）； 4.连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； 5.拾音范围：1-150平方米； 6.灵敏度：-38dB； 7.信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 8.指向特性：全指向性； 9.动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； 10.功耗：0.7W | 台 | 2 |
| 6 | 枪式摄像机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 台 | 95 |
| 7 | 摄像机电源 | 1.采用AC输入线350mm 2.DC输出端线800mm 3.支持共模4KV,差模2KV 4.达到V5能效等级 5.支持AC100~240V电压供电 6.支持DC12V1A输出 7.适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 8.通过3C检测 | 台 | 10 |
| 8 | 监控立杆 | 4米，钢管喷塑材质,立杆+地笼+基础（含开挖+回填） | 根 | 27 |
| 3、箱体及管线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线(管内敷设） | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，IEC61156-5，IEC60332-1-2 2)产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7)屏蔽方式：UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：LSZH护套外径：6.3±0.3mm 9)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 10)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 3413.23 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线(线槽/桥架敷设） | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，IEC61156-5，IEC60332-1-2 2)产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7)屏蔽方式：UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：LSZH护套外径：6.3±0.3mm 9)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 10)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 4720.33 |
| 3 | 电源线 | 绝缘铜芯，RVV2*1.0 | 米 | 358.74 |
| 4 | 4芯单模光纤 | 4芯单模室外型光纤 | 米 | 1999.05 |
| 5 | 6芯单模光纤 | 6芯单模光纤 | 米 | 273.02 |
| 6 | 24芯单模光纤 | 24芯单模光纤 | 米 | 2672.48 |
| 7 | 主电源线 | 绝缘铜芯，RVV3*2.5 | 米 | 1435.45 |
| 8 | 微模块电源箱 | 箱体尺寸为≤300*400*160mm； 箱体采用冷轧钢板，钢板厚度为不低于0.8mm； 箱体表面采用喷塑处理，箱体表面呈带皱纹路。箱体均经过酸洗，磷化。使喷塑过箱体在使用过程中塑粉不易脱落，提高了箱体的使用寿命，防止箱体内部生锈。采用无缝焊接（满焊)技术，使箱体更加安全可靠。 | 个 | 18 |
| 9 | 室外安防箱 | 1、尺寸：不低于600*500*200mm； 2、产品用料：优质冷轧钢板； 3、表面处理：经酸洗，磷化后静电喷塑； 4、生产加工：数控钣金剪切，冲压，折弯加工生产； 5、特点:具有安装简便，不变形，结构合理，防水性能较强。 | 个 | 10 |
| 10 | 9U标准机柜 | 9U 不低于19英寸标准机柜，壁挂式 | 套 | 2 |
| 11 | PDU | 机柜配套PDU | 个 | 20 |
| 12 | 浪涌保护器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 个 | 20 |
| 13 | 42U机柜 | ≥19英寸标准机柜，≥600*600mm | 台 | 11 |
| 14 | 22U机柜 | ≥19英寸标准机柜，≥600*600mm | 台 | 7 |
| 15 | 理线器 | 1.名称：金属理线器 2.规格、参数：2U | 台 | 54 |
| 16 | 光纤终端盒 | 4口SC接口 | 个 | 10 |
| 17 | 光纤配线架 | 24口双工LC接口，含耦合器 | 台 | 26 |
| 18 | 网络配线架 | 24口网络配线架 | 台 | 24 |
| 19 | 网络跳线 | 6类非屏蔽网络跳线，3m | 根 | 235 |
| 20 | 光纤跳线 | 双工LC接口，1.5米 | 根 | 44 |
| 21 | 光纤跳线 | SC单芯单模，1.5米 | 根 | 16 |
| 22 | 光纤尾纤（含熔接） | 双工LC接口，1.5米 | 根 | 376 |
| 23 | 光纤尾纤（含熔接） | SC接口单模1米尾纤 | 根 | 240 |
| 24 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | 米 | 698.8 |
| 25 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | 米 | 97.7 |
| 26 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 | 米 | 28.4 |
| 27 | 配管 JDG32 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 | 米 | 159.9 |
| 28 | 双绞线缆测试 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 235 |
| 29 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 28 |
| 4、储能装置设备 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块配电系统 | 1) 投标产品需采用纯在线式，双变换储能产品,功率为40KVA，输入输出制式为三进三出； 2) 投标产品需采购≥4.3英寸彩色触摸屏，提供良好的人机界面和详细的参数显示。（提供产品图片或交货时验收此功能） 3) 投标产品输出功率≥0.9，能适应最新的IT负载设备,输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于等于3%，整机效率高达95.5%，绿色环保，高效节能。 4) 为节约和保护客户投资，储能装置设备主机的电池节数为30-50节偶数可调，且能通过触摸屏设置电池节数、电池容量、电池组数、充电电流、截止电压等关键参数，确保主机和蓄电池组的最优配置，延长电池寿命。 5) 电气参数：输入指标：额定输入电压：380/400/415 VAC；电压输入范围：138~485Vac ；输入频率范围：40-70Hz 6) 输出指标：额定输出电压：380V/400V/415V(线电压)，输出频率：50/60Hz，输出波形失真度：≤3％ 市电－电池切换时间：0ms。 7) 过载能力：110%，1小时后转旁路；125%，10分钟后转旁路；150%，1分钟后转旁路；>150%，200ms后转旁路 8) 噪声：<60dB（距离设备1米处） 9) 投标产品储能设备主机配置输入、输出、维修旁路断路器，安全可靠，拒绝外置空开作为维修旁路； 10) 投标产品储能设备主机,标准配置并机板，、EPO功能等,自带RS485接口，，并机卡，EPO, SNMP卡(选配)； 11)储能装置设备采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用储能装置设备直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互 补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转； 12) 储能装置设备具备高效率的储能系统，储能装置设备主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少储能装置设备系统在经过两次变换后的能量损失，提升储能装置设备效率。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.配置32节12V200Ah铅酸蓄电池， 2.蓄电池应由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。 3.蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 4.蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 5. 蓄电池、UPS主机同一品牌，方便UPS电池系统的管理和维护。 | 节 | 32 |
| 3 | 电池架 | 定制电池架，放置32节200ah蓄电池， 含电池间连接线及电池开关 | 套 | 1 |
| 4 | 储能设备输出配电箱 | 定制，160A | 台 | 1 |
| 5 | 散力架 | 定制 | 项 | 1 |
| 6 | 储能设备配电线缆 | 1.名称：UPS配电线缆 2.规格：WDZB-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式：线槽/桥架敷设 | 米 | 30 |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZB-YJV-4*25+1*16 3.类型：干包式 | 个 | 1 |
| 5、传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥672Gbps ，包转发率≥192Mpps ； 2、24个千兆光口，8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+； 3、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； ▲4、设备关键芯片：CPU和转发芯片要求国产化，提供第三方检测报告证明，并加盖投标人公章； 5、交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； ▲6、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，提供第三方检测报告证明，并加盖投标人公章； 7、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； 8、支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的； ▲9.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供第三方测试报告证明，并加盖投标人公章； | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps； 2、千兆SFP端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源, 支持可插拔风扇框； 4、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6协议； 6、支持业务扩展插槽数≥1，最大扩展40GE QSFP+端口≥4个； 7、支持MAC地址规格≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K； 8、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； | 台 | 1 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426 Mpps； 2、千兆电端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源, 支持可插拔风扇框； 4、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 5、支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6协议； 6、支持业务扩展插槽数≥1，最大扩展40GE QSFP+端口≥4个；7、支持MAC地址规格≥32K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K； | 台 | 3 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥108Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+端口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，支持IPv4表项≥4K； 5、支持802.3at POE+功能；支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 6、支持PNP按钮，可恢复出厂配置或复位设备； 7、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 9、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 11、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因； | 台 | 22 |
| 5 | 8口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥102Mpps ； 2、10/100/1000BASE-T以太网端口≥8个，千兆SFP端口≥4个； 3、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 4、支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K，支持IPv4表项≥4K； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 6、支持PNP按钮，可恢复出厂配置或复位设备； 7、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 8、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 9、支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 10、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 11、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms； 12、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 台 | 9 |
| 6 | 万兆单模模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 个 | 8 |
| 7 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 66 |
| 8 | 辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 |

入侵报警系统

系统概述

入侵报警系统指由传感器技术和电子信息技术探测并指示进入或试图进入防护范围的报警系统。入侵报警系统由前端探测器、报警主机、传输网络和中心管理平台组成。紧急报警系统指由用户主动触发紧急报警装置的报警系统。紧急报警系统由前端紧急报警设备、传输网络和中心管理平台组成。在报警防护体系下根据应用场景将入侵报警系统和紧急报警系统有机结合，大大提高了医院院区系统防护能力。同时安全防范综合管理系统通过对视频和报警业务的整合，能够实现报警的精确定位并减少误报，提高管理效率。

系统主要用探测器对医院内外重要地点和区域进行布防，及时探测非法入侵，并及时向有关人员示警。一旦发生入侵行为，能及时记录入侵的时间、地点，同时通过报警设备发出报警信息。

系统建设要求

医院报警系统系统由入侵报警系统和紧急报警系统组成，主要包括前端子系统、传输子系统、控制子系统三部分组成。入侵报警系统采用总线制结构，紧急报警系统采用网络架构，每个现场报警设备均有各自独立的地址，当发生非正常事件报警时，系统能够自动识别报警来源，并在管理平台上显示出报警区域位置，同时声光报警器发出报警声光提醒保卫人员及时处理警情。

前端子系统主要包括双鉴探测器、紧急按钮等。入侵报警设备通过总线连接，探测器与报警控制器之间的所有信号均沿总线传输。

传输子系统主要包括探测器和报警设备等前端设备到报警主机、报警扩展模块到报警主机以及报警主机到医院监控中心等传输，传输采用总线进行通信。

控制子系统主要包括报警主机、报警控制键盘以及报警管理平台等部分，其中报警主机是整个报警管理系统的核心设备，它通过网路接入到管理中心。报警管理平台依托安全防范综合管理系统，实现接警处理、报警设备配置管理、报警信息查询管理等功能。

建设需求

入侵报警系统分为入侵报警系统和紧急报警系统，本次紧急报警系统点位部署在医生诊室，护士站、收费处、药房等重要区域，紧急报警按钮共计47个点位。入侵报警系统共设计14处三鉴红外探测器，声光报警器8处，实现重要区域安全防控。

系统功能要求

（1）探测功能：入侵报警系统对设防区域内的入侵行为进行准确、实时的探测，并发出报警信号。

（2）显示功能：入侵报警系统应能对下列状态和发生的时间给出显示或指示。包括：系统正常；系统故障；系统测试；系统掉电、欠压；发生报警的防区部位或编号；传输系统失效；探测器被拆卸、破坏；设置警戒（布防）/解除警戒（撤防）状态。

（3）控制功能：系统应能对下列控制功能进行设置。包括：即时防区和延时防区（24小时、无声）；全部或部分防区设置布放撤防，系统可由保安人员手动布撤防，也可以通过定义时间窗，定时对系统进行自动布、撤防；向远程中心传输信息或取消信息；向辅助装置发激励信号（联动）。系统可通过键盘进行编程，可设置布撤防密码，可显示报警方位，根据需要对不同的防区设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。

（4）记录和查询：系统应能对下列事件进行记录和事后查询。包括显示功能列出的所有事件；控制功能列出的所有编程设置；操作人员姓名或编号及开关机时间；警情的处理等。

（5）通讯联网：系统具有通信联网功能，区域的报警信息送到控制中心，由控制中心的计算机进行资料分析处理，并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能。

（6）自检和巡检：系统具有自检、巡检功能。

（7）防区地图功能：在地图上表示所有报警点，报警后地图上所标热点闪烁，操作人员可打开地图，将具体报警位置通知保安人员，便于保安人员现场处理。

（8）故障监控：系统具有与远程控制中心进行有限或无形通信的接口，并能对通信状态的故障进行监控。

（9）电源：根据国家强制性标准，系统具有备用电源，其容量保证系统正常工作8小时以上。

入侵报警系统建设清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三鉴红外探测器 | 1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 6、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 7、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 个 | 14 |
| 2 | 探测器支架 | 安装小支架 | 个 | 14 |
| 3 | 紧急报警按钮 | 1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 | 个 | 47 |
| 4 | 小型总线报警主机 | 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 台 | 1 |
| 5 | 单防区带输出地址模块 | 1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 | 个 | 33 |
| 6 | 布控键盘 | 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 个 | 1 |
| 7 | 蓄电池 | 标准电压：12V； 额定容量：≥7.0Ah； 尺寸：≤151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； | 个 | 1 |
| 8 | 声光报警器 | 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、TTS功能：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 个 | 8 |
| 9 | 防盗报警电源 | 1、集中供电：为设备提供DC12V集中供电输出 2、电压调节：支持电压10.2-13.8V范围调整 3、保护功能：支持短路/过负载/过电压保护 | 个 | 1 |
| 10 | 信号线及电源线 | 1.名称：信号线及电源线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | 米 | 330.31 |
| 11 | 信号线 | 1.名称：信号线及电源线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：线槽/桥架敷设 | 米 | 1611.02 |
| 12 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | 米 | 77.94 |
| 13 | 信号线 | 1.名称：信号线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：线槽/桥架敷设 | 米 | 331.12 |
| 14 | 信号线 RVSP4*1.0 | 1.名称：信号线 2.规格：RVSP4*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | 米 | 1730 |
| 15 | 报警接收管理软件 | 1、支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作； 2、支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 3、支持实时入侵报警能力； 4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1 |
| 16 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | 米 | 212.8 |
| 17 | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | 米 | 195.45 |
| 18 | 管理终端 | 内存4GDDR3,硬盘1T 7200rpm | 台 | 1 |

门禁系统

系统概述

门禁系统主要实现医院重要场所出入口的安全管理，与一卡通系统进行集约化建设，应用一卡通的功能，对门禁资源、卡片、人员、权限等进行统一管理，从而满足用户对出入口安全需求，为医院建立了一个安全、高效、舒适的环境。

系统可根据对通道的管理程度不同，对不同的用户授予不同的用户权限，禁止无关人员随意出入，确保医院内部安全，实现上述区域的安全管理。

在医用区域等，为保证效率，采用严进宽出的门禁控制，即用户进门通过人脸验证，按钮出门。

系统建设要求

本次门禁系统只在产科、收费处、生活水泵房设置，本次设计8个门禁点位，后端平台复用医院一期系统。

前端设备包括读卡器、门禁一体机、刷卡门禁读卡器和门禁控制器、电控锁、出门按钮、门铃等，主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限。另外，电锁接收开门信号，完成开门动作，控制人员放行。

系统采用TCP/IP通讯，结合非接触式IC卡及计算机网络技术，利用医院设备网，实现门禁一体机和读卡器与管理中心之间的数据通讯。

管理软件负责系统配置与信息管理，实时显示系统状态等，主要由医院集成综合管理平台和中心发卡授权设备组成。管理系统通过门禁卡识别、生物特征识别或人脸比对辩识，使得只有经过授权的人才能进入受控的区域门组，如果允许出入，一体机将操作电子锁开门。

系统功能要求

（1）管理功能

出入口控制系统采用非接触式智能卡方式。系统可以采用多种门禁方式，对使用者进行多级控制；同时对项目内不同的区域和特定的门及通道进行进出管制。门禁系统能够实现远程管理，实施数据修改、安全密钥验证等功能。

（2）发卡授权管理

系统采用集中统一发卡、分散授权模式。由发卡中心统一制发医护人员、安保人员等 IC 卡和管理卡，再由门禁系统独立授予 IC 卡在本系统的权限。系统可对每张卡片进行分级别、分区域、分时段管理，持卡人可进出授权的活动区域。

（3）权限管理

系统可针对不同的受控人员，设置不同的区域活动权限，将人员的活动范围限制在与权限相对应的区域内；对人员出入情况进行实时记录管理。

实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据管理人员的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段，有效防止内盗外盗。

（4）出入记录查询功能

系统可实时显示、记录所有事件数据。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。

门禁系统建设清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁主机 | 1. LAN、WIFI双网络，支持多网络同时连接(10M/100M自适应)；RS-485接口×1个；韦根接口×1个；USB接口×1个；喇叭扬声器；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入X1个；机械防拆开关×1个 2. 设备采用4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求. 3. 设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式；设备应支持wifi无线网络通信传输方式，有线网络与无线网络应能自由切换；设备应支特10M/100M网络自适应配置；设备应支持根据WiFi热点强度自动切换网络；设备应支持通过IPV4网络地址登录；设备应支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；设备应支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 4. 支持红外补光；指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示 5. 设备应能离线存储10000个用户信息（用户能设定为管理员）；设备应能离线存储10000张人脸库；设备应能离线存储50000张卡片信息；设备应能离线存储150000笔进出记录；设备应能离线存储10000个密码；设备应能离线存储3000枚指纹信息 6. 应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置 7. 应支持人脸在画面内持续动态监测；应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；人脸验证应支持多阈值设置。 8. 应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；指纹；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 9. 设备应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应能通过web进行视频连接；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能 10. 支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传。 11. 设备应支持本地加密存储进出事件、人员信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密传进出事件、人员信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密进出记录功能；设备USB导出的数据（进出事件等）采用加密处理；人员信息及进出事件采用加密处理 12. 应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节；设备待机功耗低手8W 13. 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现以下权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程升门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡等多种类型用户权限设置；应支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门管理。 14. 设备应支持手动校时和自动校时功能 15. 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失 16. 设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能 17. 根据设定事件的联动关系，当检测到该件发生时，可触发对应的动作。 18. 有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台；设备应支持将非授权人员刷脸记录上报平台。 19. 发生以下情况时，系统应告警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；非授权名单卡刷卡时接入系统平台后可支持视频联动报警功能 20. 设备应配备4.3英寸触摸显示屏 | 个 | 11 |
| 2 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 个 | 11 |
| 3 | 单门磁力锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) | 把 | 5 |
| 4 | 双门磁力锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) | 把 | 3 |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 把 | 7 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线(管内敷设） | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，IEC61156-5，IEC60332-1-2 2)产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7)屏蔽方式：UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：LSZH护套外径：6.3±0.3mm 9)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 10)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 76.53 |
|  | 6类4对非屏蔽网线(线槽/桥架敷设） | 六类非屏蔽双绞线(线槽/桥架敷设） 1.标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC11801，IEC61156-5，IEC60332-1-2 2.产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：68% 5.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6.导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 7.屏蔽方式：UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8.护套材料：LSZH护套外径：6.3±0.3mm 9.最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 10.温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11.聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 282.33 |
|  | 信号线 RVV2*1.0 | 1.名称：信号线 2.规格：RVV2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | 米 | 18.86 |
| 7 | 信号线 RVV4*1.0 | 1.名称：信号线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：管内敷设 | 米 | 99.31 |
| 8 | 信号线 RVV4*1.0 | 1.名称：信号线 2.规格：RVV4*1.0 3.敷设方式：线槽/桥架敷设 | 米 | 300.88 |
| 9 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | 米 | 24.64 |
| 10 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | 米 | 17 |
|  | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 | 米 | 42.38 |
|  | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | 米 | 34.15 |

无线巡更系统

系统概述

电子巡查系统利用门禁系统或移动巡查终端，灵活配置巡查路线，定期安排巡查员对路线进行巡查，从而实现对巡查工作及时有效的监督和管理。巡查管理可实现巡查点视频关联、视频巡逻、报警联动、电子地图、报表等功能，实现巡查工作的自动化运行，全方位调度和可视化展现。

系统可实现对巡查内容的实时把控和安全响应，有效地满足了对日常安全的巡视检查、任务监管、实时跟踪、隐患问题汇报及调度派工等信息化管理方面的需求。

本次电子巡更系统采用无线巡更方式，一共建设47个巡更点位。

点位部署要求

（1）巡查路线的巡查点部署，原则上每层楼1-2个、每视野范围内一个、每一百米一个，重要或复杂地段必须埋设巡查点。

（2）巡查器或巡查单兵的配置，原则上每条巡查路线分三班巡逻，每班一套感应巡查器，巡查设备可根据实际情况合理配置。

（3）系统应支持读卡器、NFC识别标签、I/O输入等多种巡查点类型，确保可靠的自动签到，提高系统在各个场景下的适用性。

（4）系统应支持与一卡通系统共用同一数据库、同一网络、同一张卡片、使用相同的控制器及读卡器设备，降低建设成本。

（5）系统应支持制定报警联动预案，与报警系统进行联动，提升整体的智能化水平。

（6）系统应符合电子巡查系统技术要求（GA/T644-2006）、安全防范工程程序与要求（GA/T75-94）等标准规范。

系统功能要求

（1）系统信息管理：包括巡查人员管理、巡查设备管理、巡查点管理、巡查路线管理、各类事件信息查询。

（2）掌控人员巡查情况：在管理中心设置有电子地图，从地图上可了解，哪些巡查点已经巡查，下一个巡查位置在哪里以及相应的巡查时间。系统能够实时反映巡查人员的巡查情况，当巡查人员没有按指定时间到达巡查点，或巡查时发现异常，系统将报警提示，管理中心值班员通过对讲机与巡查人员联络，了解巡查人员的目前状况，及时处理。

（3）巡查人员管理：实现对巡查人员的管理，登记巡查人员信息，指派其巡查时间、巡查地点等，可进行排班设置，在一个周期内，巡查人员根据需要分成若干个班次，自动排班，轮流执行巡查工作。

（4）巡查记录上传：当巡查员到达巡查点，完成巡查动作时，系统实时将所有巡查记录上传到管理中心。巡查员按规定的时间、线路巡视一次，通过巡查点均有所记录，并视为完成一次工作。

（5）电子地图：系统具有电子地图功能，根据巡查点平面布置及巡查路线，制定巡查电子地图，值班员可在地图上实时察看巡逻工作的进展情况，发现异常及时处理。

（6）系统支持准时、早巡、晚巡、漏巡及不漏巡五种巡查事件类型。

（7）系统可显示当前巡查所应经历的线路、时间、人员，并可以记录发生事件的时间和地点。如果有未按时、按点进行巡查的，系统将进行记录，并在控制中心作出报警标志。

（8）可自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析。可对数据定期进行统计汇总，作为评估巡查效果和考核保安人员工作表现的依据。

（9）电脑关机状态下，各检测点读卡器仍然可正常工作，所有记录均自动存储于控制器内。

电子巡查系统建设清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息钮含墙外标识贴、夜光标贴 | 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 个 | 47 |
| 2 | 巡更棒 | 1.存储记录数，≥65000条； 2.通讯线: USB ； 3.巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 4.巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 5.联网版巡更应用服务组件功能简述： 6.巡更点发卡设置：可通过发卡器或者巡更棒发卡 7.巡更功能：支持巡更路线设置，巡更计划配置，假日配置，巡更信息查询和数据统计等功能 | 台 | 10 |
| 3 | 巡更棒通讯座 | 功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃ | 根 | 1 |
| 4 | 人员卡片 | 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 读卡技术：感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触。 区分方式：内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据。 巡更功能：与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息; | 张 | 10 |
| 5 | 管理终端 | 内存4GDDR3,硬盘1T 7200rpm | 台 | 1 |
| 6 | 巡逻管理软件 | 利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 一、线下巡查 1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4、支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 二、线上巡查 1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。 三、图上巡查 1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 四、巡查问题处理闭环 1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 五、统计分析 支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 | 套 | 1 |

机房工程

工程建设概述

机房工程为计算机网络等系统提供稳定可靠运行的环境，除必须满足计算机、服务器等设备对温度、湿度、空气的洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、接地和安全保卫等技术要求外，还必须满足在机房中工作的人员对照度、空气质量、噪声的要求。

数据中心机房分为三个功能区域，分别为主设备机房、动力机房、操作间，各间需要单独隔开。隔开后主设备机房用于放置配线柜、机柜、服务器、小型机、网络设备、通讯设备等重要设备；动力机房放置电池、钢瓶等。

机房设计必须符合国家相关机房工程标准，按精密机房的要求进行建设，对电磁干扰、静电危害等进行隔离、消除；同时应保证业主方开展各项业务的需要，以实用、简洁、美观为原则，机房布局要美观大方。

主设备机房机柜布局要合理，以便于监控和操作为原则。

微模块机房建设总体要求

数据中心设计与建造的优劣，对于承载业务稳定可靠运行至关重要。既要保障机房设备安全可靠地运行，满足温度、湿度、洁净度、场强强度、安全防护、空调制冷、电源配电和防雷接地的要求，延长计算机系统使用寿命，又要为系统管理员创造一个舒适的环境。所以现代化的机房应具有高度可靠，舒适实用，节能高效和柔性扩展的特性。

整体采用模块化建设模式。采用双排密封方式部署一个模块。微模块数据中心一体化集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统等，整体设计集成度非常高。

本次机房建设采用一体化集成方案，具备一体化集成，安全可靠，节省机房占地面积，节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，部署快速灵活和监控完善等特点。

采用模块化设计，将供配电、温控、机柜通道、布线、监控等集成于一个模块内，达到快速交付，按需部署的需求。与此同时，通过智能管理系统，全面提升供电、温控系统可靠性、节能性，并通过告警收敛定位、故障自隔离、资产自动化管理，显著提高运维效率。

机房温控采用风冷温控系统设计，主要应用于中小型数据中心场景。设计简单，建筑适应性强，机房层高和改造要求低，满足多个行业的数据中心部署需求。

现拟选址在住院楼11楼，尺寸约9.1m*6.8m，总面积约62㎡的场地作为新机房的建设。

单柜功率密度的确定：本机房内机柜功率密度按5KW/柜设计（单柜最大支持7KW）。

本项目机房参照C级机房标准进行设计、建设，机房规模上配置不少于11台可用机柜，同时配置相应（5KW/柜，同时系数1）的动力和制冷系统。

另外在机房设备选型时应考虑设备的统一管理及运维便捷性，同时应兼顾机房内设备摆放的整体性和美观性。

方案布局及配置要求

主机房位于大楼11层，面积约为62平方米。机房内仅摆放机柜、微模块配电系统和空调。电池放置于隔壁配电间。

主机房内共放置1个“微模块”，机柜均为面对面摆放，冷通道宽度1.2米；共摆放2排16个机柜位，其中11台为服务器机柜，1台为微模块配电系统，2台为列间空调，2个空调补框，封闭冷通道；具体需求如下：

服务器机柜11台，含冷通道密闭组件，控制天窗、通道门、机柜顶部强弱电线槽等。

125kva微模块配电系统主机框 1台，配置3个30kva功率模块，单路MCCB塑壳断路器(400A)输入，输出含模块内服务器机柜配电、精密空调配电等。

35KW制冷量行级机房精密空调2台。

模块内动环监控系统应含模块内精密空调、配电系统、照明、门禁、视频、温湿度、漏水等监控。

微模块供配电系统建设要求

本项目配电架构采用N+1，采用微模块配电系统，集成UPS输入输出、模块化UPS、IT配电、空调配电及照明配电等功能，满足医院机房设备使用需求。

需配置1台125 kVA的微模块配电系统主机框，应具有以下特点：

1、采用统一架构，质量可靠、功能齐全、外观统一。

2、MCCB、IT配电、空调配电、照明配电、UPS、UPS配电集成在一个配电柜内。

3、内置30kVA功率模块。

4、微模块配电系统工作在380V/400V/415V电源制式下，应具有冗余备份、稳定可靠、高效节约、绿色环保、柔性智能、简易灵活等特点。

微模块制冷系统建设要求

制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式：风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。选用前送风背回风方式，将冷通道封闭，实现数据中心模块的有效制冷。

本项目数据中心机房单个微模块需要35KW制冷量机房精密空调2台，考虑N+1冗余配置，应配置35KW制冷量机房精密空调3台。考虑机房前期负载率较低，前期建设选择配置2台35kw行级精密空调，预留空调补框位后期负载率上升时扩容增补。

机柜及通道系统建设要求

双排密封通道采用密封冷通道，模块包括机柜、一体化UPS、行级空调、天窗、端门、走线槽等部件。双排密封通道采用密封冷通道，模块包括机柜、一体化UPS、行级空调、天窗、端门、走线槽等部件。

IT机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。

天窗主要用于微模块通道的密封。天窗分为控制天窗、翻转天窗、平顶天窗三种。控制天窗安装于通道首尾两端，用于安装摄像机、多功能传感器、感烟探测器等监控部件。翻转天窗采用偏心结构。当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转。翻转天窗的驱动方式是通过电磁锁触发装置翻转。

通道端门在密封通道的两端安装端门，使得整个模块形成一个独立的整体，实现冷热气流隔离，提升设备工作效率的同时，保证工作人员或设备进出。

状态指示灯可自定义设置，状态指示灯安装在自动平移门框的倒“U”型灯槽内。

监控管理系统建设要求

系统实现智能微模块各环节、各基础设施的数据采集与管理。提供微模块内部设备的实时状态、告警信息和配置信息进行管理，提供可视化界面，方便用户运维微模块内部设备。

可实现微模块内的设备管理，可通过本地PAD监控模块内设备信息，PAD支持无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。

系统应具备监控功能，包括温湿度监控、漏水监控、烟雾监控、烟雾监控、配电监控、空调监控、视频监控等。

系统应具备APP视图功能、告警功能、历史查询功能、联动控制功能等。

机房升级建设要求

机房升级，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

机房升级主要基本原则

功能性：在确定升级方案和选择装修材料时，首先应以满足数据中心对防静电、防水、防尘、防潮、防火、空调气流组织等各方面的特殊工艺要求；

美观性：数据中心室内装潢基本格调宜淡雅，整体色调趋于平静，不宜过分活泼，体现现代IT行业建设的审美标准，同时数据中心装修设计需要兼顾展示单位形象；

经济性：在满足数据中心特殊工艺要求的前提下，数据中心各功能区域的装修方案应尽量简洁、实用，应根据装修区域的性质选择相应品牌、品质的材料，从而达到较高的性能价格比以及经济的优化设计；

环保性：机房升级设计在材料的选用方面，应充分考虑环保因素，选用环保材料，避免材料对室内空气造成污染。

防水：因数据中心的精密制冷设备需要有进水。为防止空调机出问题导致机房漏水而影响到重要IT设备的运行安全，在机房地面相应区域做防水处理。

本次机房升级工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

1、吊顶

机房无吊顶区域喷涂三遍白色无机涂料

产品特性：

整体平整、附着力强、具有无缝防尘、易清洁、耐酸碱、防霉等优良性能；

色彩任选、美观亮丽、施工快速、容易修补；

施工简易、工期短、造价低廉，成本经济。

2、地面

所有区域均采用600mmX600mm硫酸钙抗静电地板，架空高度300mm。防静电活动地板上用于安放各类计算机设备，防静电活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线，可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线，走线方便，并配有多种出线盒，能优化计算机工作室的布线设计。

材料燃烧等级：A级。

地板下刷防尘净化漆。

地板下墙裙用涂刷乳胶漆做洁净化处，防静电地板下空间采取洁净、防尘处理。

3、墙面

机房区墙壁装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光，并应减少凹凸面。机房内墙采用乳胶漆涂刷材料，应具有美观、耐火、易清洗、免维护。

本次工程主机房、配电间、监控室墙面均采用白色乳胶漆，墙体底部采用100mm高拉丝不锈钢踢脚线新型收口处理

4、门窗

配电区与主机房、监控室与主机房区域共采用2樘1000*2300mm钢制防火门。对三个房间进行物理防火隔离。

5、设备固定、承重及散力措施

本次机房机柜、空调采用L50角钢制作承重支架，增大受力面积来分散设备对楼板的负载。满足微模块各个部件的走线需要及整体观感效果，满足承重要求同时兼容各部件。

机柜底座应选用钢质材料，表面应作防锈处理，螺孔孔位准确。

6、机房区域防漏水

精密空调冷凝水集中至空调底部集水盘，经排水管排放。

在精密空调的底部地面上做50mm*100mm混凝土防水坝，防止空调水管爆裂水溢出集水盘流到地面上浸到电源线缆管槽内。并且通过排水管排到室外或同层就近下水口，且该排水管安装防鼠钢网。

在机房入口的门槛处制作100mm高挡水坝，防止水患。

机房以及机房空调区内需找坡，并刷防水涂料。防水涂料采用聚氨酯型防水涂料刷两遍，靠墙一面防水涂料上墙300mm。

7、机房密封处理及防虫鼠措施

与外界联接的管、线、槽口均以专用防火泥封堵；

新、排风系统与大楼新、排风管道连接设防鼠钢网；

机房防雷接地建设要求

接地系统

结合本数据中心机房的实际情况，本次可采用M型等电位联结方式。

接地系统采用M型等电位联结方式，即在机房设置20*2等电位联结网格，网格四周设有30*3等电位联结带，等电位联结带与接地汇流排之间采用BYJR-25mm2 多股铜线相连，接地汇流排引两根BYJR-35mm2多股铜线与楼层弱电间等电位接地端子板连接。

每台设备柜均采用两根不同长度的BYJR-6mm2 多股铜线就近与等电位联结网格可靠连接，机房内各种金属管道、金属线槽通过等电位连接导体与等电位联结带就近连接。

防雷系统

雷电主要是通过供电电源线路，通信线路及接地系统入侵计算机网络系统。因而网络系统的防雷主要是针对上述三种可能进行雷电防护，通过增加各级防雷设施，尽可能地防御和减轻雷电灾害对计算机网络系统造成的损害。

本项目按照B级雷电防护等级进行建设，动力配电系统采用三级雷电防护，网络配电系统采用四级雷电防护。网络及动力配电系统的第一级防雷保护，由大楼强电专业负责。

对于网络配电系统，在电池室UPS输入配电柜设置第二级电源防雷器，UPS输出配电柜设置第三级电源防雷保护，各设备柜内配置有带防雷模块的PDU插座，组成一个完整的四级防护措施。

对于动力配电系统，在电池室动力配电柜设有B+C防雷保护，组成一个完整的三级保护体系。

进入数据中心的通信线路若采用光纤，可不进行防雷保护，但应在通信线路进大楼处将金属保护钢管和光纤的金属保护层做等电位连接。进入数据中心的通信线路若采用铜缆，除了应在通信线路进大楼处将金属护管和光纤的金属保护层做等电位连接外，还要将铜缆接入专用网络避雷器后，再与网络设备相连。

机房工程建设清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）机柜及冷通道 |  |  |  |  |
| 1 | △IT机柜 | 1、机柜为前进风、后出风机柜。服务器机柜/网络机柜规格（W*D*H）：≤600mm*1200mm*2000mm；单柜配置：含柜体侧板、顶板、底板，机柜带单侧侧板并柜。 2、机柜满足标准19” IT和网络设备的放置，其设计符合IEC 60297-3 标准。 3、机柜前后门应优质板材加工，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。 4、机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求。 5、机柜静态承载能力不小于2400kg。 6、机柜配重≥ 1000kg，以 2-4km/h 速度行走 100m，变形量不大于1mm。 ▲7、按照 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥590kg 测试连续通过 8、9 级烈度结构抗地震考核，并提供第三方检测机构出具具有“CNAS”或“CMA”标识的检测/检验报告并加盖投标人公章。 8、单柜配置：1对L型轻载滑道、1块固定托盘、2个1U水平理线架、20块1U盲板、2条机柜PDU电源（32A输入-20*10A+4*16A国标插座输出） | 套 | 11 |
| 2 | IT机柜支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:型钢（综合） 3.除锈标准、刷油防腐:除轻锈、刷防锈漆二道，调和漆二道 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求1.名称:设备支架制作、安装 | kg | 170.027 |
| 3 | 密闭通道组件 | 1、1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门（含elight RGB状态指示灯）等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能。 2、通道系统兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm，同时为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比保证不小于90%，钢化玻璃透光率应不小于90%。 3、密封通道翻转天窗应能支持自动或手动开启，当发生火灾时电磁锁打开，活动型天窗在重力作用下自动打开，天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm。同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 4、密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。通道门框架结构应采用高强度优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应不小于8mm。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 5、密封通道端门两侧地面（地板）上应保证通过性优异，不应有地轨、门槛等。 6、应设置告警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应不少于4种，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告。 7、为保证微模块整体安装效果和整体交付质量，机柜、冷通道系统、行级精密空调、UPS、精密配电柜、模块级监控设备等核心部件使用同一品牌。 ▲8、为了确保采购产品为有绿色节能产品，投标人需提供所用设备厂商同系列产品权威第三方机构出具的PUE测试报告（或证书）或提供承诺函承诺采购产品为有绿色节能产品。 9、为保证微模块整体安装效果和整体交付质量，机柜、冷通道系统、行级精密空调、模块级监控设备等核心部件使用同一品牌。 | 套 | 1 |
| 3 | 微模块内部监控设备 | 1、通道配置有微模块本地监控系统，内置2个视频摄像机（存储1个月）、1套通道白光照明系统、1套控制器、1套10寸平板、2个多功能（温湿度烟感三合一）传感器、1套漏水监测模块、2个通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器，监控系统配至有配电数据采集监控功能模块。 ▲2、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告并加盖投标人公章。 3、支持生成与微模块匹配的平面视图，包括精密配电柜（或UPS柜）、空调、机柜、温湿度、摄像头显示；支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；支持通过点击平面视图中的精密配电柜（或UPS柜）、空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数。 4、支持PAD访问，在APP上查看当前告警、设备参数。 ▲5、设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告并加盖投标人公章。 ▲6设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告并加盖投标人公章。 ▲7、微模块控制器满足网络安全要求，应通过智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书并加盖投标人公章。 8、含微模块内部连线所需信号线缆。 | 套 | 1 |
| （二）温控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | 1、总冷量≥35KW，显冷量≥35kW，尺寸300mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，水平送风，风量≥6000m³/h；全变频架构+EC风机，带7寸全彩触摸屏，含室内外机。 2、电源制式：380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE。 3、蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G3等级过滤网。 ▲4、加热应采用PTC电加热，再加热量≥4kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥1kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W，并提供具有“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告并加盖投标人公章。 ▲5、具备制冷剂不足检测功能，当制冷剂缺少状态下运行，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“不足”或“严重不足”，提供第三方机构出具的检验报告并加盖投标人公章。 6、应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。 ▲7、可以实现在≤15%显热制冷量（即显热制冷量≤5250W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.5kg/h），降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险，提供具有“CNAS”标识的第三方检测报告并加盖投标人公章。 8、机组主控单元采用模块化方式设计，主控模块可直接进行插拔式维护，主控单元更换时机组不需下电。 9、 监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus/SNMP开放协议。 ▲10、投标精密空调厂家具备自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室，并能够提供认证证书并加盖投标人公章。 ▲11、精密空调产品应满足网络安全要求，通过智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 2 | 制冷剂 | 智能温控产品备件-制冷剂-R410A-11.3kg/罐 | 罐 | 3 |
| 3 | 温控系统 | 适用面积：50-60㎡ | 台 | 2 |
| 4 | 设备支架制作、安装 | 1.名称:设备支架制作、安装 2.材质:型钢（综合） 3.除锈标准、刷油防腐:除轻锈、刷防锈漆二道，调和漆二道 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | kg | 30 |
| （三）供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块配电系统 | 1、一体化配电系统提供节能、可靠、节省占地的供配电系统方案，精密配电柜、空调及通道照明配电等包含在1个柜位内，形成完整的模块供配电方案，以满足机房配电灵活性和可扩容性，外形尺寸≤600*1200*2000。 2、输入容量：单路400A输入 3、空调配电：8*3P/C63A输出 4、IT配电：2*24*1P/C40A输出 5、容量：125KVA机框，本期配置3个30KVA功率模块，2+1冗余配置； 6、配电：3*250A/3P UPS输入、输出、维修开关；监控功能：输入总路及IT支路电源参数。 7、系统效率：市电模式下，微模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到96%。 8、输入电压范围（vac）：80-280VAC（相电压） 9、输出电压波形失真度：<1%(100%线性载），<3%（100%非线性载） 10、微模块应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余，通讯总线也应有冗余，保障无单点故障。 11、功率模块的风扇有冗错设计,并且风扇故障时应发出声光告警，提供风扇告警截图。 12、设备应支持通过负载实际功率、环境温度等参数实时检测电容寿命，不允许通过计时方式限定电容寿命。 13、为保证机房安全运行，设备应具备配电支路检测功能，实现供电供电链路全显示，同时支持关键节点温度监测。 14、设备应满足网络安全要求，通过智能联网产品网络安全认证。 | 套 | 1 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 80Ah, 12V单体 | 节 | 80 |
| 3 | 电池柜主柜 | 电池基础柜机架≤-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，含开关组件，含内部电池线缆 | 台 | 2 |
| 4 | 电池柜辅柜 | 电池辅柜机架≤-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，含内部电池线缆 | 台 | 2 |
| 5 | 配电柜、微模块供电支架 | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:型钢（综合） 3.除锈标准、刷油防腐:除轻锈、刷防锈漆二道，调和漆二道 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求 | Kg | 72 |
| （四）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 工程辅材 | 一体化UPS柜到各个机柜PDU的强电线缆 | 套 | 1 |
|  |  | 一体化UPS柜到各个温控空调室内机的强电线缆 | 套 | 1 |
|  |  | 机柜到机房等电位接地网的接地线缆 | 套 | 1 |
|  |  | 外部市电到一体化UPS柜的强电线缆 | 套 | 1 |
|  |  | 空调室内机到室外机的强电线缆和通讯线 | 套 | 1 |
|  |  | 空调铜管、制冷剂 | 套 | 1 |
|  |  | 机房承重底座、空调外机底座/机墩等。 | 套 | 1 |
| 2 | 安装实施 | 模块化机房设备的安装实施交付服务。 | 套 | 1 |
| （五）升级系统 |  |  |  |  |
|  | 1、地面 |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | ㎡ | 61.33 |
| 2 | 地板下防尘处理 | 刷三遍防尘漆 | ㎡ | 61.33 |
| 3 | 防水堰 | 100×50mm | m | 13 |
| 4 | 地面防水 | 1.地面涂膜防水 2.聚氨酯防水涂膜 厚1.5mm | ㎡ | 61.33 |
| 5 | 防静电活动地板（含支架） | 尺寸：≥600×600mm 规格：硫酸钙 面层：HPL 高度：≥300mm | ㎡ | 61.33 |
| 6 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 80mm高拉丝不锈钢踢脚线 | m | 4.4 |
| 7 | 地板边角铁 | 30×3角钢 | ㎡ | 4.4 |
| 8 | 踏步 | ≥宽1500mm×长600mm×高300mm | 组 | 1 |
|  | 2、隔断/墙面 |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆墙面 | 乳胶漆2遍 | ㎡ | 111.3 |
| 2 | 墙面找平 | 刮腻子3遍 | ㎡ | 333.9 |
|  | 3、吊顶 |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆（吊顶） | 白色亚光防尘无机涂料3遍 | ㎡ | 61.33 |
| 2 | 天棚找平 | 抹灰，刮3遍腻子找平 | ㎡ | 61.33 |
|  | 4、门窗 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢质防火门 | ≥1000mm×2300mm，含五金配件、闭门器、门锁等 | 樘 | 2 |
|  | 5、新建 |  |  |  |
| 1 | 新建墙体 | 石膏板墙面，双面12mm厚防火纸面石膏板 | ㎡ | 19.2 |
|  | 6、其他 |  |  |  |
| 1 | 挡鼠板 | 尺寸：≥1750*500mm 材质：不锈钢 | 个 | 1 |
| （六）机房设备扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 32G内存条 | 32G DDR4 ECC RDIMM 3200AA | 根 | 62 |
| 2 | 64G内存条 | 64G DDR4 ECC RDIMM 3200AA | 根 | 48 |
| 3 | SAS硬盘 | 10K SAS DS 2.4T | 块 | 60 |

信息化系统

| 大类 | 系统 分类 | 序号 | 模块名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化系统 | 智慧医保综合管理系统 | 1 | 基于DIP的医保控费子系统 | 根据本市病种分值付费（DIP）方式规则，对医保患者费用进行实时监控，支持对医保患者费用模拟结算、费用动态预警监控、病种分值(DIP)入组规则管理、病种分值(DIP)预测、费用盈亏预测等功能模块，支持医保费用了数据统计分析的报表(含DIP相关报表)，支持对病种分值(DIP)库管理可视化管理。 |
|  |  | 2 | 医保智能监控子系统 | 根据医保费用审核的规则对本院患者医保费用进行实时审核，支持对接医保系统审核接口对接，支持指定规则进行执行审核，支持对知识库和规则库的管理，支持对违规数据的统计与分析。 |
|  |  | 3 | 医保对账管理系统 | 根据医保对账接口及政策要求，系统支持实时对账，对账包含日对账和月对账两种模式，支持对对账数据进行统计分析，支持对账不平账的数据纠正功能，以确保所有对账数据平账。 |
|  |  | 4 | 医保清单质控管理系统 | 根据医保清单管理办法及上传要求，系统支持对医保结算清单的生成及上传，支持医保结算清单实时质控，系统支持医保结算清单质控规则的管理，支持对上传后的医保结算清单数据进行对比，支持对医保结算清单数据的诊断和手术信息的编辑、保存，支持根据结算清单DIP实时预测入组等功能。 |
|  |  | 5 | 医生助手 | 医生助手支持HIS/EMR等系统低耦合对接，支持实时费用预警和DIP预测入组等功能。 |
|  |  | 6 | 基础功能 | 系统支持省医保平台字典实时转化，支持国家医保局疾病诊断和手术操作等15项信息业务编码标准实时转化，支持省医保平台接口接入、综合查询。 |
|  | 前置审方系统 | 1 | 三甲审方交互平台（含原有系统适配改造） | 根据2020年版三甲评审要求的适配 1、提供药品过敏审查与管理; 2、提供个体化给药审查与管理; 3、提供滴速用药管理; 4、提供药品耐药比管理; 5、不良反应、中药饮片、抗菌药物、毒麻精等高危药品的审查与管理； 6、规则自定义功能，并可自主更新； 7、提供体外注射剂配伍审查与管理； 8、提供配伍浓度审查与管理； 9、提供TPN处方审查与管理； 10、提供禁忌症审查与管理； 11、提供儿童用药审查与管理； 12、提供性别用药审查与管理； 13、提供适应症审查与管理； 14、提供钾离子监测审查与管理； 提供药师工作站之间以及与医院医嘱系统、门诊诊间系统等之间的消息通信、提醒、业务处理，实现协同办公 |
|  |  | 2 | 处方前置审核系统 | 1、与HIS或电子病历系统对接，实现页面嵌入或功能嵌入； 2、将功能融合进入医嘱审核的各个功能模块； 3、提供消息实时通知药师和医生功能； 4、提供医生与药师互动功能； 5、提供药师上线与隐身功能，隐身后不系统不再分配医嘱给药师审核； 6、提供待审核医嘱实施列表和自动刷新功能； 7、提供审核任务分配功能； 8、提供工作量统计功能，并导出为excel； 9、提供医嘱在线审核情况报表，并导出为excel； 10、提供阻断医嘱查询功能； |
|  |  | 3 | 医嘱前置审核系统 | - 与HIS或电子病历系统对接，实现页面嵌入或功能嵌入； - 将功能融合进入处方审核的各个功能模块； - 提供消息实时通知药师和医生功能； - 提供医生与药师互动功能； - 提供药师上线与隐身功能，隐身后不系统不再分配医嘱给药师审核； - 6、提供待审核医嘱实施列表和自动刷新功能； 7、提供审核任务分配功能； 8、提供工作量统计功能，并导出为excel； 9、提供处方在线审核情况报表，并导出为excel 10、提供阻断医嘱查询功能； |
|  |  | 4 | 药学资源检索平台 | 通过药品属性划分，建立不同药品属性资源库，通过上传相关资料信息，以供医生、药师检索使用；医院内部使用时可根据需要自行上传资料信息，供检索使用。 |
|  | 后勤一体化管理系统 | 1 | 财务管理系统 | 全面适应政府会计制度“双基础双功能双报告”的要求，财务会计和预算会计互相衔接、适度分离，自动关联生成预算凭证。满足医院执行政府会计制度的要求，具备凭证记账、科目汇总、报表编制与查询等功能。 |
|  |  | 2 | 预算管理 | 系统实现建立面向全员、全过程的全面预算管理体系，主要包含收入预算、支出预算以及资本性支出预算的预算管理体系。覆盖预算编制、预算执行、预算调整的全过程闭环式管理；构建医院级、归口管理级、业务科室级三级预算管控体系，确保全员参与。 |
|  |  | 3 | 科室成本管理 | 将医院业务活动中所发生的各种耗费以科室为核算对象进行归集和分配，计算出科室成本的过程。包括科室成本、诊次成本和床日成本的核算。 |
|  |  | 4 | 医疗设备管理 | 实现对医院设备的全面管理，包括有安装、验收、维修、保养、检测计量等作业。并对作业过程中的人员、结果、文档、资料等进行管理。 |
|  |  | 5 | 人事管理 | 提供了强大的业务模板、权限管理、流程管理、统计报表等个性化配置平台工具；含多维度组织管理、员工信息管理、考勤管理、招聘管理和薪酬管理等核心的人事管理工作。 |
|  |  | 6 | 绩效管理 | 通过结合医院的绩效考核制度专门定做的用于医院内部科室和岗位工作量、工作质量或服务质量等考核，实现对绩效工资核算的管理。 |
|  |  | 7 | 运营分析 | 通过运营分析系统的建设，从医院价值层面上建立医院统一的管理分析指标体系，实现一钻到底，层层追溯，从指标到仪表板，再到报表，到科目汇总表，到会计凭证，再到原始凭证，原始单据。做到数据的来源和去向可追溯，使监控分析更智能,自动监控、主动提醒，充分发挥数据价值。 |
|  | BI决策支持系统 | 1 | 数据仓库 | 数据仓库是在临床数据、医院管理类数据以及财务类数据采集的基础上对各类数据进行归类整合并加以利用。 |
|  |  | 2 | 平台基础管理 | 平台基础管理包括：1、权限管理2、用户管理3、指标管理4、指标搜索5、指标收藏6、指标说明 |
|  |  | 3 | 科室运营专题 | 科室运营专题包括：1、实时监测专题2、用户管理专题3、住院运营专题4、手术专题5、医技专题6、财务专题7、药学专题8、质量/安全专题9、患者服务专题 |
|  |  | 4 | BI中间件 | 中间件是提供系统软件和应用软件之间的连接，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑，在现代信息技术应用框架如Web服务、面向服务的体系结构等中应用比较广泛。 |
|  | 防统方系统 | 1 | 纪委监察平台-监控墙 | 监控墙：默认显示当前月份风险信息，以柱状图形式按天展示，鼠标移上柱状图显示当天高中低风险数信息，支持导出监控墙信息，导出格式有PDF、Word、Excel |
|  |  | 2 | 纪委监察平台-统方审计 | 统方语句确认：支持对审计语句进行统方确认，确认后的语句进入统方报表 |
|  |  |  |  | 统方语句查询条件：支持根据时间范围、访问者、风险级别、客户端IP、客户端工具、操作类型、审计对象、服务端IP、服务器端口号、规则名、客户端Mac地址、处理状态、关键字、记录编号、操作系统主机名、返回内容、语句执行回应、操作系统用户名、语句执行时间进行查询 |
|  |  |  |  | 统方语句查询结果：根据统方事件的发生时间、客户端IP、访问者、操作内容、风险级别、处理状态、返回结果等维度展示审计记录，支持查看审计记录返回结果、进行物证回放（操作回放） |
|  |  |  |  | 记录详细：支持对审计记录详情查看，支持在详细中查看概述、操作描述、风险级别、访问者、六元祖定位信息（应用层账号、数据库账号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC）、操作语句、语句执行回应、审计对象、满足规则、客户端进程、语句执行时间、行为状态、处理人、处理时间、审计对象关联信息、记录编号 |
|  |  |  |  | 翻译：支持对HTTP协议的操作语句进行翻译 |
|  |  |  |  | 统方报表：统方语句中确认统方后，可以在统方报表中查看对应统方数据。统方报表中可以根据年份、月份进行对应查询，能够导出统方事件列表，导出格式有PDF、EXCEL、WORD |
|  |  |  |  | 高危报表：以柱状图显示当月前十位用户触发最高级别风险的次数， 饼图显示当月用户触发高中低风险的总数和占比情况，点击饼图某个风险级别可显示于柱状图上。列表显示风险级别和触发次数由高到低的当月用户触发风险情况TOP100 |
|  |  |  |  | 工具使用统计：按照使用工具、使用此工具的ip数、工具访问数据库次数这3个维度展示统计信息 |
|  |  |  |  | 使用某个工具的IP数统计：按照使用此工具的ip地址、工具访问数据库次数这2个维度展示统计信息，并根据事件关联性分析，自动涌现一批对客户具有实用价值的信息，帮助客户管理和维护好现有应用 |
|  |  |  |  | 白名单管理：支持添加、删除、修改白名单；添加白名单审计对象为必选选项，其他源IP地址、Mac地址、账户、操作语句必须添加一个。一个审计对象可添加多条白名单 |
|  |  | 3 | 纪委监察平台-抗生素使用报表 | 抗生素使用报表统计图：（1）医务人员用药情况top5、（2）患者自费比例top5、（3）抗生素使用情况top5、 （4）抗生素类型使用top5 |
|  |  |  |  | 抗生素使用报表列表展示：医务人员用药情况列表top100、患者自费比例列表top100、抗生素使用情况列表top100、抗生素类型使用情况列表top100 |
|  |  |  |  | 纪委监察平台-高值耗材报表：高值耗材报表统计图以耗材使用情况top5、科室使用情况top5展示。高值耗材报表列表以高值耗材列表top100、科室使用情况列表top100展示 |
|  |  | 4 | 纪委监察平台-报表统计 | 用户登录情况报表：以柱状图展示当月前十位用户的登录次数，列表数据按登录次数由高到低展示当月用户登录情况top100 |
|  |  |  |  | 用户访问情况报表以柱状图展示当月前十位用户的访问次数，列表数据按访问次数由高到低展示当月用户访问情况top100 |
|  |  |  |  | IP访问情况报表：以柱状图展示当月访问次数最多的前十个IP地址访问情况，列表数据按访问次数由高到低展示当月IP访问情况top100 |
|  |  |  |  | 自定义报表设置：支持自定义报表进行统计，自定义报表名不能重复 |
|  |  | 5 | 纪委监察平台-日志管理 | 操作日志：支持查看操作日志的详细信息有ID、用户名、时间、动作、结果、描述等 |
|  |  | 6 | 纪委监察平台-系统管理 | 用户组织管理：支持添加多个部门、删除和修改部门名称 |
|  |  |  |  | 用户信息管理：支持显示当前部门下所有的用户，以及用户信息。系统默认用户不可修改，新建用户可以添加、删除、修改 |
|  |  |  |  | 异常监控：支持对异常操作行为进行展示，日志类型分为网线拔插、关闭系统、设备异常、关键配置变更4种类型 |
|  |  |  |  | 风险通知策略：支持对风险事件进行告警通知，风险事件，通知方式可选邮件通知、syslog通知、SNMPTrap、短信通知、短信平台、审计对象来源之前的审计对象配置。 |
|  |  | 7 | 安全规则平台-监控墙 | 触发规则：以饼图形式展示触发风险规则情况、高中低风险三种 |
|  |  |  |  | 规则使用情况：以柱状图形式展示规则使用情况及触发风险数top10 |
|  |  |  |  | 规则最近操作记录：显示最近25条对规则操作的日志，按时间降序显示 |
|  |  | 8 | 安全规则平台-全局参数设置 | 报表查询配置：显示多条、一键删除多条数据库连接配置对抗生素和高值耗材报表数据的关键字段配置别名 |
|  |  |  |  | 医院相关信息配置：添加多条对操作语句内容进行配置翻译 |
|  |  |  |  | 访问者别名：配置访问者别名翻译、根据IP地址、MAC地址、操作系统用户名、操作系统主机名、账号、客户端进程、科室匹配次数最多去进行翻译 |
|  |  |  |  | 审计控制：全审计或按规则审计 |
|  |  | 9 | 安全规则平台-访问者信息配置 | 进程配置：支持多源ip、目的ip添加后审计过滤 |
|  |  |  |  | IP监控：支持添加多条IP监控信息、类型可配置单独ip地址或地址段；支持删除、修改 |
|  |  |  |  | 规则生效时间：支持添加多条规则生效时间配置、复制、删除、修改配置 |
|  |  | 10 | 安全规则平台-对象设置 | 审计对象：支持添加、修改、删除、复制、批量删除，禁用，启用保护对象，保护对象与规则组支持1对1和多对1的关系；支持20个厂商his系统防统方规则 |
|  |  | 11 | 安全规则平台-规则配置 | 组合规则：支持添加多条组合规则、删除、修改组合规则 |
|  |  |  |  | 规则管理：支持添加规则，规则名不可重复，规则类型默认普通规则，动作默认为审计，默认开启状态 |
|  |  |  |  | 规则组管理：支持添加，删除，修改规则组 |
|  |  |  |  | 工号提取规则：支持添加工号提取规则在审计对象中应用，一个审计对象只能应用一条工号提取规则、支持删除、修改工号提取规则 |
|  |  |  |  | 系统语句：支持添加、修改、删除系统语句、默认支持添加200条系统语句 |

备注：系统接口对接由软件供应商提供（包括接口费用）。