## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 理1栋
1.2 | 理2栋
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
理1栋
1 | 030108001001 | 玻璃钢离心风机(L1PF-01) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L1PF-01) 2.规格:风量：7500m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
2 | 030108001002 | 玻璃钢离心风机(L1PF-02) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L1PF-02) 2.规格:风量：9000m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
3 | 030108001003 | 玻璃钢离心风机(L1PF-03) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L1PF-03) 2.规格:风量：6000m3/h；机外静压：750Pa 电机功率：2.2KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030108001004 | 玻璃钢离心风机(L1PF-04) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L1PF-04) 2.规格:风量：7500m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
5 | 030108001005 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：7500m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 2
6 | 030108001006 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：9000m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
7 | 030108001007 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：6000m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
8 | 030703020002 | 防腐阻抗型消声器 | 1.名称:防腐阻抗型消声器 2.规格:规格：L=1000；材质：10mm厚阻燃PP板，焊接成型；内置超细玻璃纤维棉，不锈钢丝网加固；吸声棉与穿孔板之间，吸声棉层厚度为100mm |  | 个 | 4
9 | 011304002005 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:500*450 |  | 个 | 3
10 | 011304002002 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:350*300 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030703019001 | 帆布软接头 | 1.名称:帆布软接头 |  | m2 | 1.26
12 | 030703001013 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:550*480，钢制 |  | 个 | 2
13 | 030703001012 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:600*500，钢制 |  | 个 | 1
14 | 030703001017 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:600*550，钢制 |  | 个 | 1
15 | 030703001016 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:350*300，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 4
16 | 030703001015 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 3
17 | 030703001014 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ250，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 2
18 | 030702005005 | PP方形通风管道及弯头 | (1)阻燃性能PP板材 (2)厚度:6mm |  | m2 | 143.45
19 | 030702005006 | PP圆形通风管道 | (1)阻燃性能PP板材φ250 (2)厚度:4mm |  | m2 | 11.49
20 | 030702005007 | PP圆形通风管道 | (1)阻燃性能PP板材φ500 (2)厚度:6mm |  | m2 | 29.16
21 | 030307002001 | 采样平台及检修爬梯 | 1.名称:采样平台及检修爬梯 2.构造形式:采样平台1.5m2平台，（带护栏，护栏1.2m高），材质：镀锌方通，带移动滑轮，可以推动 3.含搬运至屋面 |  | t | 4
22 | 030307005001 | 型钢支、吊架 | 1、形式：吊、托支架 2、材质：碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油：人工除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 378
23 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称：混凝土结构 2.尺寸：H=300mm 3.混凝土：C30 |  | m3 | 5.28
24 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
理1栋合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
理2栋
25 | 030108001008 | 玻璃钢离心风机(L2PF-01) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L1PF-01) 2.规格:风量：8000m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
26 | 030108001009 | 玻璃钢离心风机(L2PF-02) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-02) 2.规格:风量：9900m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
27 | 030108001010 | 玻璃钢离心风机(L2PF-03) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-03) 2.规格:风量：9250m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030108001011 | 玻璃钢离心风机(L2PF-04) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-04) 2.规格:风量：9000m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
29 | 030108001012 | 玻璃钢离心风机(L2PF-05) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-05) 2.规格:风量：6600m3/h；机外静压：750Pa 电机功率：2.2KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
30 | 030108001013 | 玻璃钢离心风机(L2PF-06) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-06) 2.规格:风量：9250m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030108001014 | 玻璃钢离心风机(L2PF-07) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-07) 2.规格:风量：9250m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
32 | 030108001015 | 玻璃钢离心风机(L2PF-08) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-07) 2.规格:风量：14500m3/h；机外静压：1500Pa 电机功率：7.5KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
33 | 030108001016 | 玻璃钢离心风机(L2PF-09) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-07) 2.规格:风量：12000m3/h；机外静压：1500Pa 电机功率：7.5KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030108001017 | 玻璃钢离心风机(L2PF-10) | 1.名称:玻璃钢离心风机(L2PF-07) 2.规格:风量：9000m3/h；机外静压：1100Pa 电机功率：4KW ，变频电机，胶壳保护 转速：1450r/min 3.减振底座形式、数量:橡胶减震器4套 |  | 台 | 1
35 | 030108001018 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：8000m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
36 | 030108001019 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：9900m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
37 | 030108001020 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：9250m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
38 | 030108001021 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：9000m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030108001022 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：6600m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
40 | 030108001023 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：14500m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
41 | 030108001024 | 活性炭净化处理装置 | 1.名称:活性炭净化处理装置 2.规格:处理风量：12000m3/h；卧式结构；阻力：≤500Pa；PP材质，防腐、阻燃；活性炭填料：活性炭过滤器 |  | 台 | 1
42 | 030703020001 | 防腐阻抗型消声器 | 1.名称:防腐阻抗型消声器 2.规格:规格：L=1000；材质：10mm厚阻燃PP板，焊接成型；内置超细玻璃纤维棉，不锈钢丝网加固；吸声棉与穿孔板之间，吸声棉层厚度为100mm |  | 个 | 10
43 | 011304002006 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:600*550 |  | 个 | 1
44 | 011304002007 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:600*500 |  | 个 | 4
45 | 011304002011 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:600*450 |  | 个 | 1
46 | 011304002008 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:500*450 |  | 个 | 2
47 | 011304002009 | 风机进出风口 | 1.风口材料品种、规格:500*400 |  | 个 | 3
48 | 030703019002 | 帆布软接头 | 1.名称:帆布软接头 |  | m2 | 3.14
49 | 030703001018 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*630，钢制 |  | 个 | 1
50 | 030703001019 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*500，钢制 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030703001020 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:600*550，钢制 |  | 个 | 3
52 | 030703001021 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:600*500，钢制 |  | 个 | 3
53 | 030703001001 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:600*450，钢制 |  | 个 | 1
54 | 030703001004 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*450，钢制 |  | 个 | 1
55 | 030703001007 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ250，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 1
56 | 030703001008 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*450，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 1
57 | 030703001009 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 3
58 | 030703001010 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 2
59 | 030703001011 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:600*450，钢制 3.类型:手动无级调节 |  | 个 | 1
60 | 030702005001 | PP方形通风管道及弯头 | (1)阻燃性能PP板材 (2)厚度:6mm |  | m2 | 364.83
61 | 030702005002 | PP方形通风管道及弯头 | (1)阻燃性能PP板材 (2)厚度:8mm |  | m2 | 16
62 | 030702005003 | PP圆形通风管道 | (1)阻燃性能PP板材φ250 (2)厚度:4mm |  | m2 | 17.05
63 | 030702005004 | PP圆形通风管道 | (1)阻燃性能PP板材φ500 (2)厚度:6mm |  | m2 | 28.27
64 | 030307002002 | 采样平台及检修爬梯 | 1.名称:采样平台及检修爬梯 2.构造形式:采样平台1.5m2平台，（带护栏，护栏1.2m高），材质：镀锌方通，带移动滑轮，可以推动 3.含搬运至屋面 |  | t | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030307005002 | 型钢支、吊架 | 1、形式：吊、托支架 2、材质：碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油：人工除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 652
66 | 010501006002 | 设备基础 | 1.名称：混凝土结构 2.尺寸：H=300mm 3.混凝土：C30 |  | m3 | 13.2
67 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
理2栋合计
分部分项合计
措施项目
68 | 粤011701009001 | 外墙单排脚手架 | 1.名称：:外墙单排脚手架 2.用于外墙管道安装 3.搭设高度:30m以内 |  | m2 | 2425.5
69 | 011702001001 | 设备基础模板 |  |  | m2 | 52.08
70 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100636.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 100636.06
合 计 |  |  |  | 100636.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备排风系统（公共部分） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13